隔热检查计算书 公共建筑

BKB80027

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月27日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18784797073 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	4

4.1 基本设置	4

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 屋顶外墙隔热计算	7

6.1 屋顶构造	7

6.2 外墙（填充墙）构造	8

7 验算结论	11

建筑概况

| 工程名称 | BKB80027 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候子区 | 温和A区 |
| 大气透明度等级 | 3 |
| 建筑面积 | 地上14130㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 25.0m |
| 结构类型 | 砖混结构 |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》GB55016-2021给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.80 | 28.80 | 28.00 | 27.30 | 26.50 | 25.80 | 25.70 | 26.30 | 27.60 | 29.50 | 31.60 | 33.70 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.50 | 36.80 | 37.50 | 37.60 | 37.20 | 36.30 | 35.10 | 33.50 | 32.20 | 30.80 | 29.50 | 28.10 |

注：气象数据参考 云南-元谋

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.26 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
| 6:00 | 124.68 | 61.56 | 61.67 | 35.92 | 123.60 |
| 7:00 | 254.16 | 138.01 | 126.36 | 87.09 | 284.40 |
| 8:00 | 384.90 | 208.68 | 176.53 | 142.23 | 487.40 |
| 9:00 | 435.37 | 293.43 | 225.60 | 185.17 | 701.10 |
| 10:00 | 398.54 | 371.89 | 270.43 | 222.77 | 871.40 |
| 11:00 | 297.87 | 415.64 | 297.87 | 245.36 | 959.10 |
| 12:00 | 293.43 | 402.27 | 428.69 | 241.40 | 933.20 |
| 13:00 | 263.20 | 342.05 | 504.74 | 215.91 | 813.00 |
| 14:00 | 218.62 | 257.75 | 499.85 | 176.57 | 625.10 |
| 15:00 | 169.15 | 177.59 | 398.39 | 111.18 | 414.30 |
| 16:00 | 105.51 | 101.01 | 233.44 | 57.48 | 218.10 |
| 17:00 | 31.03 | 28.73 | 59.77 | 15.47 | 55.30 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 云南-元谋

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | DB51-5027-2019 |
| 玻璃棉板、毡（ρ≥40） | 0.035 | 0.350 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | DB51-5027-2019 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 0.026 | 0.650 | 627.0 | 356.4 | 0.0000 |  |
| 橡塑隔声保温垫 | 0.035 | 0.720 | 105.0 | 1939.7 | 0.0000 | 《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023 |

屋顶外墙隔热计算

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 10.0 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 11.5 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 7.5 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.34 | 26.33 | 26.32 | 26.31 | 26.30 | 26.29 | 26.27 | 26.26 | 26.25 | 26.23 | 26.22 | 26.22 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.21 | 26.22 | 26.23 | 26.24 | 26.26 | 26.28 | 26.30 | 26.32 | 26.33 | 26.34 | 26.35 | 26.34 |

外墙（填充墙）构造

填充墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 7.8 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 7.4 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 橡塑隔声保温垫 | 50 | 5.6 | 0.035 | 0.720 | 1.00 | 1.429 | 1.029 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 100 | 5.0 | 0.026 | 0.650 | 1.00 | 3.846 | 2.500 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮） | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 20 | 6.7 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.488 | 0.300 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | － | 8.915 | 9.041 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 22:10 | 26.35 | 28.50 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 东:填充墙构造一 | 11:30 | 26.11 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:填充墙构造一 | 12:10 | 26.11 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:填充墙构造一 | 11:45 | 26.10 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:填充墙构造一 | 12:30 | 26.09 | 28.00 | 满足 |