公共建筑换气次数计算书

第一教学楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | XXXX |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18784797073 |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 第一教学楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 攀枝花 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  第一教学楼相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 5004.02 | ㎡ |
| 总面积 | 5433.82 | ㎡ |
| 面积比例RR | 92.09 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1-101[阶梯教室] | 876.68 | 250.48 | 35.08 |
| 1-102[阶梯教室] | 547.12 | 156.32 | 30.67 |
| 1-103[普通办公室] | 92.64 | 26.47 | 4.64 |
| 1-104[休息室] | 387.84 | 110.81 | 0.00 |
| 1-105[普通办公室] | 96.66 | 27.62 | 18.29 |
| 1-106[休息室] | 388.04 | 110.87 | 0.00 |
| 1-107[多媒体教室] | 191.53 | 54.72 | 6.08 |
| 1-108[阶梯教室] | 547.40 | 156.40 | 10.96 |
| 1-109[多媒体教室] | 191.90 | 54.83 | 8.87 |
| 2层 |  |  |  |
| 1-201[阶梯教室] | 876.68 | 250.48 | 25.41 |
| 1-202[阶梯教室] | 547.12 | 156.32 | 80.71 |
| 1-204[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 99.71 |
| 1-205[多媒体教室] | 191.66 | 54.76 | 112.53 |
| 1-206[休息室] | 364.21 | 104.06 | 0.00 |
| 1-207[多媒体教室] | 191.53 | 54.72 | 112.61 |
| 1-208[休息室] | 364.21 | 104.06 | 0.00 |
| 1-209[多媒体教室] | 191.90 | 54.83 | 112.32 |
| 1-210[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 104.98 |
| 1-211[阶梯教室] | 547.40 | 156.40 | 72.98 |
| 3层 |  |  |  |
| 1-101[阶梯教室] | 547.12 | 156.32 | 16.96 |
| 1-102[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 41.49 |
| 1-303[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 12.98 |
| 1-304[多媒体教室] | 187.38 | 53.54 | 12.98 |
| 1-305[多媒体教室] | 191.81 | 54.80 | 13.00 |
| 1-306[多媒体教室] | 191.66 | 54.76 | 9.23 |
| 1-307[多媒体教室] | 191.80 | 54.80 | 11.34 |
| 1-308[多媒体教室] | 191.53 | 54.72 | 10.94 |
| 1-309[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 16.31 |
| 1-310[多媒体教室] | 191.90 | 54.83 | 2.85 |
| 1-311[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 16.64 |
| 1-312[阶梯教室] | 547.40 | 156.40 | 11.37 |
| 4层 |  |  |  |
| 1-402[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 100.28 |
| 1-4021[阶梯教室] | 547.12 | 156.32 | 64.42 |
| 1-403[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 99.30 |
| 1-404[多媒体教室] | 187.38 | 53.54 | 114.60 |
| 1-405[多媒体教室] | 191.81 | 54.80 | 111.91 |
| 1-406[多媒体教室] | 191.66 | 54.76 | 112.04 |
| 1-407[多媒体教室] | 191.80 | 54.80 | 111.92 |
| 1-408[多媒体教室] | 191.53 | 54.72 | 112.11 |
| 1-409[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 112.94 |
| 1-410[多媒体教室] | 191.90 | 54.83 | 112.07 |
| 1-411[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 111.59 |
| 1-412[阶梯教室] | 547.40 | 156.40 | 72.91 |
| 5层 |  |  |  |
| 1-501[阶梯教室] | 547.12 | 156.32 | 66.38 |
| 1-502[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 100.72 |
| 1-503[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 99.15 |
| 1-504[多媒体教室] | 187.38 | 53.54 | 114.60 |
| 1-505[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 105.14 |
| 1-506[多媒体教室] | 191.66 | 54.76 | 112.04 |
| 1-507[多媒体教室] | 191.80 | 54.80 | 111.92 |
| 1-508[多媒体教室] | 191.53 | 54.72 | 112.61 |
| 1-509[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 113.05 |
| 1-510[多媒体教室] | 191.90 | 54.83 | 112.25 |
| 1-511[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 111.59 |
| 1-512[阶梯教室] | 547.40 | 156.40 | 72.84 |
| 6层 |  |  |  |
| 1-601[阶梯教室] | 547.12 | 156.32 | 66.38 |
| 1-602[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 100.72 |
| 1-603[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 99.15 |
| 1-604[多媒体教室] | 187.38 | 53.54 | 114.60 |
| 1-605[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 99.30 |
| 1-606[多媒体教室] | 191.66 | 54.76 | 112.04 |
| 1-607[多媒体教室] | 191.80 | 54.80 | 111.92 |
| 1-608[多媒体教室] | 191.53 | 54.72 | 112.61 |
| 1-609[多媒体教室] | 192.09 | 54.88 | 112.39 |
| 1-610[多媒体教室] | 191.90 | 54.83 | 112.25 |
| 1-611[多媒体教室] | 192.37 | 54.96 | 111.59 |
| 1-612[阶梯教室] | 547.40 | 156.40 | 74.97 |
| 7层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为92.09%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1-101[阶梯教室] | C-7 | 西 | -0.85 |
|  |  | C-7 | 西 | -0.85 |
|  |  | C-7 | 西 | -1.09 |
|  |  | C-7 | 东 | -0.85 |
|  |  | C-7 | 东 | -0.86 |
|  |  | C-7 | 东 | -0.86 |
|  |  | C-7 | 东 | -0.88 |
|  |  | M-4 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-4 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-4 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-7 | 西 | -0.85 |
|  |  | M-4 | 北 | -1.09 |
|  | 1-102[阶梯教室] | M-5 | 北 | -1.10 |
|  |  | M-5 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.85 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.85 |
|  | 1-103[普通办公室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  | 1-104[休息室] | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  | 1-105[普通办公室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-2 | 东 | -1.08 |
|  | 1-106[休息室] | M-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.08 |
|  | 1-107[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.10 |
|  | 1-108[阶梯教室] | C-2 | 东 | -1.09 |
|  |  | C-2 | 东 | -1.09 |
|  |  | M-5 | 北 | -1.10 |
|  |  | M-5 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  | 1-109[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.08 |
|  | W-11[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | -0.86 |
|  |  | C-5 | 南 | -0.87 |
|  | W-12[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 西 | -0.86 |
|  |  | C-6 | 南 | -1.08 |
|  | W-13[卫生间] | M-3 | 东 | -1.10 |
|  |  | C-5 | 南 | -1.11 |
|  | W-14[卫生间] | C-6 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 西 | -1.10 |
| 2层 | 1-201[阶梯教室] | C-7 | 东 | -0.88 |
|  |  | C-7 | 西 | -0.85 |
|  |  | C-7 | 西 | -0.85 |
|  |  | C-7 | 西 | -1.09 |
|  |  | C-7 | 东 | -0.88 |
|  |  | C-7 | 东 | -0.85 |
|  |  | C-7 | 东 | -0.85 |
|  |  | M-4 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-4 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-7 | 西 | -0.85 |
|  | 1-202[阶梯教室] | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-10 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-10 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-9 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-9 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-9 | 南 | -0.88 |
|  | 1-204[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.87 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | M-1 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  | 1-205[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  | 1-206[休息室] | M-1 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 北 | 0.00 |
|  | 1-207[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-208[休息室] | M-1 | 南 | 0.00 |
|  | 1-209[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-210[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-211[阶梯教室] | C-2 | 东 | -1.09 |
|  |  | C-2 | 东 | -1.09 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  | W-21[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -0.87 |
|  | W-22[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 西 | 0.00 |
|  |  | C-6 | 南 | -1.08 |
|  | W-23[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -1.11 |
|  | W-24[卫生间] | C-6 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
| 3层 | 1-101[阶梯教室] | M-5 | 北 | -0.88 |
|  |  | M-5 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -0.85 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  | 1-102[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.87 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | M-1 | 北 | -0.88 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  | 1-303[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  | 1-304[多媒体教室] | C-3 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  | 1-305[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  | 1-306[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.10 |
|  | 1-307[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.11 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  | 1-308[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.08 |
|  | 1-309[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.11 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.08 |
|  | 1-310[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-3 | 南 | -1.08 |
|  | 1-311[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.11 |
|  |  | M-1 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.11 |
|  | 1-312[阶梯教室] | C-2 | 东 | -1.09 |
|  |  | C-2 | 东 | -1.08 |
|  |  | M-5 | 北 | -1.10 |
|  |  | M-5 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-3 | 北 | -1.10 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  | W-31[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | -0.86 |
|  |  | C-5 | 南 | -0.87 |
|  | W-32[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 西 | -0.86 |
|  |  | C-6 | 南 | -0.85 |
|  | W-33[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | -1.10 |
|  |  | C-5 | 南 | -1.10 |
|  | W-34[卫生间] | C-6 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 西 | -1.10 |
| 4层 | 1-402[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.87 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.87 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-4021[阶梯教室] | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  | 1-403[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | M-1 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  | 1-404[多媒体教室] | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  | 1-405[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  | 1-406[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-407[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-408[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-409[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.10 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.11 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-410[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-411[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-412[阶梯教室] | C-2 | 东 | -1.09 |
|  |  | C-2 | 东 | -1.08 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  | W-41[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -0.85 |
|  | W-42[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-6 | 南 | -0.86 |
|  | W-43[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -1.10 |
|  | W-44[卫生间] | C-6 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
| 5层 | 1-501[阶梯教室] | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.88 |
|  | 1-502[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.88 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-503[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-504[多媒体教室] | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  | 1-505[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-506[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-507[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-508[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-509[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.11 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.11 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-510[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-511[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-512[阶梯教室] | C-2 | 东 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 东 | -1.08 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  | W-51[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -0.87 |
|  | W-52[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-6 | 南 | -0.85 |
|  | W-53[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -1.10 |
|  | W-54[卫生间] | C-6 | 南 | -1.10 |
|  |  | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
| 6层 | 1-601[阶梯教室] | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 北 | 0.00 |
|  |  | C-9 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-9 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-9 | 南 | -0.88 |
|  | 1-602[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.88 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.88 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-603[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-604[多媒体教室] | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  | 1-605[多媒体教室] | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | C-1 | 南 | -0.85 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-606[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-607[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-608[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-609[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.11 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-610[多媒体教室] | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | C-1 | 北 | -1.09 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-611[多媒体教室] | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-1 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-1 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  | 1-612[阶梯教室] | C-2 | 东 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 东 | -1.10 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | M-5 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-3 | 南 | 0.00 |
|  |  | C-2 | 南 | -0.85 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  |  | C-2 | 南 | -1.08 |
|  | W-61[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -0.87 |
|  | W-62[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-6 | 南 | -0.86 |
|  | W-63[卫生间] | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |
|  |  | C-5 | 南 | -1.10 |
|  | W-64[卫生间] | C-6 | 南 | -1.08 |
|  |  | M-2 | 东 | 0.00 |
|  |  | M-3 | 东 | 0.00 |