各用水部门的水质检测报告（模拟/摘要）

文件名称： 《見逢岁聿-2026年第一季度水质检测汇总报告》

1. 生活饮用水检测（采样点：康养食堂、客房自来水）：

菌落总数： 10 CFU/mL (标准 ≤ 100)

浑浊度： 0.5 NTU (标准 ≤ 1)

结论： 完全符合 GB 5749-2022 要求。

2. 景观/灌溉再生水检测（采样点：交互水幕、覆土灌溉口）：

五日生化需氧量 (BOD5)： 6 mg/L (标准 ≤ 10)

色度： 5 (标准 ≤ 30)

结论： 符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920 要求，人体接触安全。

第四部分：清洗消毒管理制度

文件名称： 《見逢岁聿-康养中心储水设施清洗消毒制度及应急预案》

1. 定期维护计划：

频率： 生活水箱及雨水储水池每半年至少进行一次全面的物理清洗与化学消毒。

流程： 排空→刷洗池壁→清水冲洗→消毒液喷洒→保持30min→最终冲洗→采样检测。

2. 责任分配： 运维部设专人负责，清洗过程需全程留档，严禁非专业人员操作，确保清洗期间康养中心临时供水安全。

第五部分：储水设施清洗消毒工作记录

文件名称： 《見逢岁聿-2026年3月生活水箱清洗及水质取样记录表》

设施名称： 1#生活不锈钢水箱 (B1层)、2#雨水回用池 (断崖底侧)

记录日期： 2026年3月22日

清洗单位： 济南XX水务环保工程有限公司

过程描述： 采用100mg/L含氯消毒液浸泡30分钟，清洗后感官评价指标：无色、无异味、无沉淀。

验收意见： 清洗彻底，检测数据合格，准予恢复正常供水。