雨水控制利用专项规划设计文件

文件编号：________ 编制日期：____年____月____日 实施日期：____年____月____日

编制单位（盖章）：________ 资质证书编号：________ 联系方式：________

委托单位：________ 委托规划设计项目：雨水控制利用专项规划设计 委托日期：____年____月____日

规划设计范围：________（明确具体区域，如小区、工业园区、垃圾处理厂区等，含规划区域边界、占地面积、下垫面类型等）

规划设计目的：为落实海绵城市建设要求，构建城镇源头雨水低影响开发系统，规范区域内雨水控制利用专项规划与设计工作，实现雨水径流总量控制、径流峰值控制和径流污染控制三大核心目标，提升雨水资源化利用水平，减少城市内涝风险，保护区域水环境与生态环境，节约水资源，结合区域实际情况及相关国家标准，制定本专项规划设计文件，为后续工程施工、验收及运行管理提供科学依据。

规划设计期限：____年____月—____年____月（含规划调研、方案设计、工程施工、验收调试四个阶段）

一、总则

（一）编制依据

本次雨水控制利用专项规划设计严格遵循国家、地方相关法律法规、标准规范及技术要求，结合委托单位需求及区域实际情况，具体编制依据如下：

1. 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）

（2）《中华人民共和国水法》（2016年修订）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）

（4）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）

2. 国家及行业标准规范

（1）《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）（强制性标准）

（2）《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51347-2019）

（3）《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T 50596-2010）

（4）《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

（5）《城市节水评价标准》（GB/T 51083-2015）

3. 地方相关规划及文件

（1）当地海绵城市建设专项规划

（2）当地水资源综合规划及节水型城市建设规划

（3）当地城镇排水与污水处理专项规划

（4）规划区域详细规划及相关基础资料

4. 其他依据

（1）委托单位提供的规划区域地形图、水文地质资料、用水需求资料等

（2）现场调研获取的规划区域下垫面、现有排水系统、雨水利用现状等资料

（二）适用范围

本文件适用于________（规划设计范围）内雨水控制利用专项规划、设计、施工、验收及运行管理全流程，涵盖雨水入渗、收集、储存、净化、利用、调蓄、排放等各个环节，包括各类雨水控制利用设施的设计、选型、布设及维护管理要求。本文件不适用于雨水作为生活饮用水水源的雨水利用工程。

（三）规划设计原则

本次雨水控制利用专项规划设计严格遵循“因地制宜、生态优先、安全可靠、经济合理、统筹兼顾”的原则，结合区域下垫面特征、用水需求及海绵城市建设要求，具体原则如下：

1. 生态优先原则：优先采用渗、滞、蓄、净、用、排等低影响开发技术措施，最大限度保留区域自然水文特征，减少人工干预对生态环境的影响，实现雨水与生态环境的协调发展。

2. 目标导向原则：以雨水径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制为核心目标，结合当地海绵城市规划控制指标，合理确定雨水控制利用标准，确保规划设计成果满足相关标准要求。

3. 因地制宜原则：结合规划区域地形地貌、水文地质、气候条件、下垫面类型及用水需求，选择适配的雨水控制利用技术和设施，避免盲目照搬，确保规划设计的可行性和实用性。

4. 安全可靠原则：雨水控制利用设施的设计需满足结构安全、运行安全要求，确保在设计暴雨强度下能够正常运行，有效防范城市内涝风险，同时采取确保人身安全、使用及维修安全的措施。

5. 经济合理原则：在满足控制目标和安全要求的前提下，优化规划设计方案，合理选择技术和设施，控制工程投资和运行成本，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

6. 统筹兼顾原则：统筹协调雨水控制利用与区域排水系统、绿化景观、道路交通、建筑布局等相关设施的衔接，确保雨水控制利用设施与项目主体工程同时规划设计、同时施工、同时使用，实现一体化建设。

（四）规划设计目标

结合当地海绵城市建设要求及规划区域实际情况，明确本次雨水控制利用专项规划设计的核心目标，具体如下：

1. 径流总量控制目标：规划区域年雨水径流总量控制率达到________%（符合当地海绵城市规划控制指标要求），根据多年日降雨量统计分析计算，场地内累计全年得到控制的雨量占全年总降雨量的百分比达到既定标准，有效减少雨水径流增量。

2. 径流峰值控制目标：针对设计重现期________年一遇的暴雨，雨水径流峰值削减率达到________%以上，避免区域内出现内涝积水现象，确保排水安全。

3. 径流污染控制目标：雨水经处理后，主要污染物（COD、SS、氨氮等）去除率达到________%以上，避免雨水径流污染周边水体，保护水环境质量。

4. 资源化利用目标：规划区域雨水资源化利用率达到________%以上，合理利用雨水资源，用于绿化灌溉、道路清扫、景观补水、冲厕等非饮用水用途，节约自来水用量，缓解水资源短缺压力。

5. 设施运行目标：雨水控制利用设施运行稳定、维护便捷，使用寿命达到设计要求，运行成本可控，确保长期发挥雨水控制利用效益。

二、规划区域概况

（一）区域基本情况

1. 地理位置：明确规划区域的具体地理位置、四至范围，占地面积________㎡，其中硬化地面（屋面、路面等）面积________㎡，绿地面积________㎡，水面面积________㎡，其他用地面积________㎡。

2. 地形地貌：简述规划区域的地形特征（如平坦、缓坡、丘陵等），地面高程范围________m，坡度________°，汇水面积________㎡，汇流方向________，无明显低洼积水区域（若有需详细说明）。

3. 气候条件：简述区域气候类型，年平均降雨量________mm，降雨集中期为________月—________月，最大日降雨量________mm，最大小时降雨量________mm，设计暴雨强度按当地降雨参数计算（参考当地气象部门资料）。

4. 水文地质条件：简述区域地下水埋深________m，土壤类型为________，土壤渗透系数K=________m/d，地下水水质状况，是否存在地下水污染风险，为雨水入渗设施设计提供依据。

（二）现有雨水系统现状

1. 现有排水系统：详细说明规划区域现有雨水排水管网的布设、管径、走向、排水能力，雨水排放口位置及排放去向，是否存在管网老化、堵塞、排水能力不足等问题。

2. 雨水利用现状：说明区域内现有雨水利用设施（如雨水集水池、透水铺装、植被浅沟等）的数量、类型、布设位置、运行状况，现有雨水利用量及利用率，存在的问题（如设施老化、处理效果不佳、利用率低等）。

3. 存在的主要问题：结合现场调研，梳理当前区域雨水控制利用存在的核心问题，如：径流总量控制不足、内涝风险较高；雨水径流污染严重，未进行有效处理；雨水资源化利用率低，浪费严重；现有排水系统与雨水控制利用设施衔接不畅；缺乏完善的运行维护机制等。

（三）用水需求分析

结合规划区域的使用功能（如小区、工业园区、垃圾处理厂区等），分析区域内雨水资源化利用的需求，具体如下：

1. 绿化灌溉用水：绿化面积________㎡，灌溉定额________L/（㎡·d），日均用水量________m³，年用水量________m³。

2. 道路清扫用水：道路面积________㎡，清扫定额________L/（㎡·d），日均用水量________m³，年用水量________m³。

3. 景观补水用水：景观水体面积________㎡，补水定额________L/（㎡·d），日均用水量________m³，年用水量________m³。

4. 冲厕用水：规划区域内建筑数量________栋，人口________人，冲厕定额________L/（人·d），日均用水量________m³，年用水量________m³。

5. 其他用水：如车辆冲洗、设备冷却等，日均用水量________m³，年用水量________m³。

6. 总用水需求：规划区域雨水资源化利用总日均用水量________m³，年总用水量________m³，为雨水储存设施、处理设施设计提供依据。

三、雨水控制利用专项规划

（一）规划布局总体思路

结合规划区域地形地貌、下垫面类型、用水需求及现有雨水系统现状，按照“源头控制、过程拦截、末端利用”的思路，构建“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的雨水控制利用体系，合理布局各类雨水控制利用设施，实现雨水径流总量、峰值、污染的协同控制及雨水资源化利用，确保规划方案与区域整体规划、绿化景观、排水系统等有机衔接。

（二）分区规划

根据规划区域的使用功能、下垫面特征，将区域划分为不同的雨水控制利用分区，明确各分区的控制目标、技术路线及设施布局，具体如下：

1. 源头控制分区：主要包括硬化地面（屋面、路面）区域，重点采用透水铺装、绿色屋面、雨水桶、植被浅沟等设施，实现雨水源头渗滞、收集，减少雨水径流产生，降低径流污染。

2. 过程控制分区：主要包括绿地、广场、道路两侧等区域，重点采用生物滞留设施、渗透沟渠、入渗池、调蓄塘等设施，拦截、净化雨水径流，削减径流峰值，补充地下水。

3. 末端利用分区：主要包括雨水储存、处理及回用区域，重点布设雨水集水池、雨水处理设施、回用管网等，实现雨水的净化、储存及资源化利用，剩余雨水经调蓄后达标排放。

（三）雨水径流控制规划

1. 径流总量控制：根据规划目标，结合区域下垫面类型，计算需控制及利用的雨水径流总量（地面硬化后常年最大24h降雨产生的径流增量），合理分配各分区的径流控制任务，通过源头渗滞、过程拦截等设施，确保年雨水径流总量控制率达到既定目标。需控制及利用的雨水径流总量按下式计算（当水文及降雨资料具备时，也可按多年降雨资料分析确定）：

$$W = \sum (F_i \times \psi_i \times h - F_i \times \psi_{i0} \times h)$$

式中：W——需控制及利用的雨水径流总量（m³）；F_i——第i类下垫面面积（㎡）；ψ_i——硬化后第i类下垫面雨量径流系数；ψ_{i0}——硬化前第i类下垫面雨量径流系数；h——常年最大24h降雨量（m）。

2. 径流峰值控制：针对设计重现期________年一遇的暴雨，通过调蓄塘、调蓄池、渗透设施等，削减雨水径流峰值，确保径流峰值削减率达到既定目标，避免内涝积水。设计暴雨强度按当地降雨参数计算，公式如下：

$$q = \frac{A(1 + c\lg P)}{(t + b)^n}$$

式中：q——设计暴雨强度（L/(s·ha)）；A、b、c、n——当地降雨参数；P——设计重现期（年）；t——降雨历时（min）。

3. 径流污染控制：通过源头拦截（如雨水弃流装置）、过程净化（如生物滞留设施、渗透弃流装置）、末端处理（如雨水净化设备）等措施，去除雨水径流中的SS、COD、氨氮等污染物，确保雨水经处理后达标利用或排放。初期径流弃流量根据当地降雨特征确定，弃流厚度δ控制在________mm，采用自控弃流装置或渗透弃流装置实现初期径流弃流。

（四）雨水资源化利用规划

1. 利用方式：结合区域用水需求，确定雨水资源化利用方式，优先用于绿化灌溉、道路清扫、景观补水等非饮用水用途，条件允许时可用于冲厕、车辆冲洗等，严禁用于生活饮用水用途。

2. 利用规模：根据区域用水需求分析，确定雨水资源化利用规模，年雨水利用量达到________m³，利用率达到________%以上，合理设计雨水储存设施容量，确保满足用水需求。雨水储存设施储水量按下式计算：

$$V_h = \max (W_2 - W_i, W_y \times T)$$

式中：V_h——雨水储存设施储水量（m³）；W_2——收集回用系统汇水面上的雨水设计径流量（m³）；W_i——初期径流弃流量（m³）；W_y——回用系统的最高日用水量（m³）；T——雨水处理设施的日运行时间（d）。

3. 回用管网规划：合理布设雨水回用管网，与自来水供水管网严格区分，标注明显标识，避免混流。回用管网覆盖绿化灌溉区域、道路清扫点位、景观水体、卫生间等用水区域，管网管径根据用水量合理确定，确保供水稳定。

（五）排水系统衔接规划

1. 与现有排水管网衔接：对现有雨水排水管网进行梳理、改造，确保雨水控制利用设施与排水管网顺畅衔接，雨水经控制利用后，剩余雨水经调蓄设施调蓄后，接入现有排水管网达标排放，避免出现管网堵塞、积水等问题。

2. 与周边排水系统衔接：明确规划区域雨水排放去向，确保与周边市政排水系统、河道、水体等衔接顺畅，符合当地排水规划要求，避免雨水无序排放造成水体污染或内涝。

3. 应急排水规划：针对极端暴雨天气，设置应急排水设施（如应急排水泵、应急排水通道等），制定应急排水预案，确保在设计重现期以外的暴雨天气下，能够快速排出雨水，防范内涝风险。

四、雨水控制利用设施设计

结合规划方案，针对各类雨水控制利用设施，明确设计参数、选型标准、布设要求及施工规范，确保设施设计科学、合理、可落地，严格遵循《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）相关要求，重点设计以下设施：

（一）源头控制设施设计

1. 透水铺装设施

（1）适用区域：道路、广场、停车场、人行道等硬化地面区域，优先选择车流量较小、荷载要求较低的区域布设。

（2）设计参数：采用透水砖或透水混凝土铺装，面层厚度________cm，基层厚度________cm，垫层厚度________cm，渗透系数≥________m/d，承载力满足相关规范要求（人行区域≥2.5MPa，车行区域≥10MPa）。

（3）布设要求：透水铺装面积占区域硬化地面面积的________%以上，铺装坡度为________°，便于雨水渗透和排水，铺装下方设置排水盲管，及时排出无法渗透的雨水，避免积水。

2. 绿色屋面设施

（1）适用区域：规划区域内建筑屋面（优先选择低层、多层建筑屋面）。

（2）设计参数：屋面坡度≤30°，绿色屋面构造层次由上至下依次为植被层、基质层、过滤层、排水层、防水层，基质层厚度________cm，渗透系数≥________m/d，防水层采用耐根穿刺防水材料，确保不渗漏。

（3）布设要求：绿色屋面面积占建筑屋面总面积的________%以上，选择耐旱、易养护的植被品种，屋面设置雨水溢流口，确保暴雨时雨水能够及时排出，避免屋面积水。

3. 雨水桶（集雨装置）

（1）适用区域：建筑屋面、小型绿地周边，用于收集屋面雨水，就近利用。

（2）设计参数：雨水桶材质采用环保、耐腐蚀的塑料或不锈钢，容积为________L/个，设置过滤网和弃流装置，过滤网孔径≤________mm，弃流装置可自动弃流初期雨水（弃流厚度________mm）。

（3）布设要求：每个雨水桶服务范围为________㎡屋面，布设高度距离地面________m，便于取水和维护，雨水桶与绿化灌溉设施衔接，收集的雨水经简单过滤后用于绿化灌溉。

（二）过程控制设施设计

1. 生物滞留设施

（1）适用区域：绿地、道路两侧、广场周边等区域，用于拦截、净化雨水径流，补充地下水。

（2）设计参数：设施深度________m，长度________m，宽度________m，坡度________°，基质层厚度________cm（由土壤、砂、腐殖质混合而成），渗透系数≥________m/d，底部设置排水盲管，盲管管径________cm，间距________m。

（3）布设要求：生物滞留设施面积占区域绿地面积的________%以上，选择耐涝、耐旱的植被品种，设施进水口设置格栅，拦截大颗粒杂物，出水口与排水管网或调蓄设施衔接。

2. 渗透沟渠（渗透管沟）

（1）适用区域：道路两侧、绿地边缘、停车场周边等区域，用于收集、渗透雨水径流。

（2）设计参数：沟渠断面为矩形或梯形，深度________m，宽度________m，沟壁采用透水材料，底部铺设透水垫层和排水盲管，盲管管径________cm，渗透系数≥________m/d，沟渠间距________m。

（3）布设要求：渗透沟渠与雨水收集口、透水铺装等设施衔接，收集的雨水经沟渠渗透补充地下水，无法渗透的雨水经盲管排入调蓄设施或排水管网，沟渠周边种植植被，提升净化效果。

3. 调蓄塘（湿塘）

（1）适用区域：规划区域内闲置绿地、低洼区域，用于调蓄雨水径流，削减径流峰值，净化雨水。

（2）设计参数：调蓄塘容积________m³，水深________m，占地面积________㎡，塘底采用防渗材料（若需储存雨水回用）或透水材料（若需渗透补充地下水），塘内种植水生植物，提升净化效果，设置进水口、出水口和溢流口，溢流口高程高于正常蓄水位________m。

（3）布设要求：调蓄塘与周边雨水控制利用设施衔接，收集区域内雨水径流，经调蓄、净化后，一部分用于回用，一部分排入排水管网，塘周边设置防护围栏，确保安全。

（三）末端处理与利用设施设计

1. 雨水集水池（储存设施）

（1）适用区域：规划区域内集中回用区域，用于储存经处理后的雨水。

（2）设计参数：集水池容积________m³，采用地下式或半地下式结构，材质为钢筋混凝土，池体防渗等级为________级，设置进水口、出水口、溢流口、放空口和检修口，进水口设置过滤网，拦截杂物，出水口设置水泵，用于提升雨水至回用管网。

（3）布设要求：集水池布设位置靠近用水区域，便于雨水回用，池体周边设置防护设施和警示标识，避免安全隐患，定期进行清洗和维护，确保水质安全。

2. 雨水净化设施

（1）适用区域：雨水集水池前端，用于净化收集的雨水，确保回用水质达标。

（2）设计参数：根据雨水水质和回用要求，选择合适的净化工艺（如过滤、沉淀、消毒等），净化设施处理能力________m³/d，COD去除率≥________%，SS去除率≥________%，氨氮去除率≥________%，处理后雨水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）要求。

（3）布设要求：净化设施与雨水集水池衔接，工艺流程合理，操作便捷，占地面积________㎡，设置检修口和排污口，定期进行维护和清理，确保净化效果。

3. 回用管网设施

（1）设计参数：回用管网采用PE管或PVC管，管径根据用水量合理确定（主干管管径________cm，支管管径________cm），管网压力≥________MPa，管道坡度________°，便于排水和检修。

（2）布设要求：回用管网与自来水供水管网严格分离，管道标注“雨水回用”标识，避免混流，管网铺设避开地下管线和建筑物基础，接口密封严密，避免渗漏，定期进行打压试验和维护。

（四）应急排水设施设计

1. 应急排水泵：在低洼积水区域和雨水排放口设置应急排水泵，型号为________，流量________m³/h，扬程________m，数量________台，确保极端暴雨时能够快速排出雨水。

2. 应急排水通道：利用道路两侧排水沟、绿地沟渠等作为应急排水通道，拓宽排水断面，清理通道内杂物，确保排水顺畅，应急排水通道与市政排水管网衔接，提升应急排水能力。

五、施工方案与工期安排

（一）施工原则

1. 雨水控制利用设施施工需严格遵循相关施工规范和设计要求，确保施工质量，与主体工程同步施工、同步验收，符合《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）强制性条文要求。

2. 施工过程中需保护周边生态环境，减少施工扬尘、噪音和污水污染，合理安排施工工序，避免影响周边正常生产、生活秩序。

3. 施工材料需符合设计标准和环保要求，进场前进行质量检验，不合格材料严禁使用，重点检查防渗材料、透水材料、管材等核心材料的质量。

4. 施工过程中做好施工记录，详细记录施工工序、材料用量、施工质量等信息，确保施工过程可追溯。

（二）施工工序

本次雨水控制利用工程施工按以下工序进行，确保施工有序推进：

1. 施工准备：清理施工场地，平整地面，布设施工围挡，搭建临时设施，准备施工材料和设备，进行施工技术交底。

2. 土方工程：根据设计要求，进行土方开挖、回填，平整场地，确保场地高程符合设计标准，开挖过程中做好边坡防护，避免坍塌。

3. 基础工程：铺设垫层、防水层，浇筑混凝土基础，安装排水盲管、格栅等基础设施，确保基础牢固、防渗性能良好。

4. 设施安装：安装透水铺装、生物滞留设施、调蓄塘、集水池、净化设施、回用管网、应急排水泵等各类设施，确保设施安装规范、衔接顺畅。

5. 植被种植：在生物滞留设施、调蓄塘、绿色屋面等区域种植植被，选择合适的植被品种，确保植被成活率。

6. 调试运行：完成设施安装后，进行调试运行，检查设施运行状况，优化运行参数，确保设施达到设计目标。

7. 竣工验收：施工完成后，组织相关单位进行竣工验收，检查施工质量、设施运行状况，验收合格后方可投入使用。

（三）工期安排

本次雨水控制利用专项规划设计工程总工期为________天，具体工期安排如下：

1. 施工准备阶段：________天（____年____月____日—____年____月____日）

2. 土方工程阶段：________天（____年____月____日—____年____月____日）

3. 基础工程阶段：________天（____年____月____日—____年____月____日）

4. 设施安装阶段：________天（____年____月____日—____年____月____日）

5. 植被种植阶段：________天（____年____月____日—____年____月____日）

6. 调试运行阶段：________天（____年____月____日—____年____月____日）

7. 竣工验收阶段：________天（____年____月____日—____年____月____日）

六、运行维护方案

为确保雨水控制利用设施长期稳定运行，发挥雨水控制利用效益，建立常态化运行维护机制，明确维护责任、维护频次、维护内容及应急处置措施，具体如下：

（一）维护责任

明确专人负责雨水控制利用设施的运行维护工作，成立维护小组，人数________人，明确各成员的职责分工，负责设施的日常巡查、清洁、维修、调试等工作，确保设施正常运行。委托单位负责统筹协调维护工作，定期检查维护落实情况。

（二）维护频次及内容

1. 日常维护（每日1次）

（1）巡查各类雨水控制利用设施，检查设施是否完好、有无破损、渗漏、堵塞等问题。

（2）清理雨水收集口、格栅、过滤网等设施上的杂物，确保雨水收集顺畅。

（3）检查回用管网是否渗漏，用水点位供水是否正常。

（4）观察调蓄塘、集水池水位，确保水位在正常范围，及时排出多余雨水。

2. 定期维护（每月1次）

（1）清洗雨水桶、集水池、净化设施，去除池底淤泥和杂物，确保水质安全。

（2）检查透水铺装、渗透沟渠等设施，清理堵塞的孔隙，确保渗透效果。

（3）检查生物滞留设施、调蓄塘内的植被，及时补种枯萎、死亡的植被，修剪过高植被。

（4）检查应急排水泵的运行状况，进行试运行，确保应急时能够正常启动。

3. 季度维护（每3个月1次）

（1）对回用管网进行打压试验，检查管道接口密封情况，及时维修渗漏管道。

（2）检查净化设施的过滤材料，及时更换老化、失效的过滤材料，确保净化效果。

（3）检查防水层的完好情况，及时修补破损的防水层，避免渗漏。

（4）对所有设施进行全面调试，优化运行参数，确保设施达到设计运行效果。

4. 年度维护（每年1次）

（1）对各类雨水控制利用设施进行全面排查、检修，更换老化、损坏的设施部件。

（2）对雨水控制利用系统进行全面评估，分析运行效果，优化维护方案。

（3）整理维护记录，建立维护档案，确保维护过程可追溯。

（三）应急处置措施

1. 暴雨应急：暴雨天气时，加强设施巡查，及时清理堵塞的雨水收集口、格栅等设施，启动应急排水泵，快速排出雨水，避免内涝积水；雨后及时清理设施内的杂物和淤泥，检查设施是否受损，及时维修。

2. 设施故障应急：发现设施破损、渗漏、堵塞等故障时，立即停止设施运行，组织维护人员进行维修，确保故障在最短时间内解决，减少对雨水控制利用效果的影响；若故障无法及时解决，启动备用设施（如有），确保系统正常运行。

3. 水质异常应急：发现雨水回用水质异常时，立即停止回用供水，检查净化设施运行状况，排查水质异常原因，及时处理，待水质达标后，方可恢复回用。

（四）维护档案管理

建立雨水控制利用设施维护档案，详细记录维护时间、维护内容、维护人员、设施运行状况、故障处理情况等信息，档案保存期限不少于5年，便于追溯、核查和优化维护方案。同时，定期对维护档案进行整理、分析，总结维护经验，提升维护水平。

七、投资估算与效益分析

（一）投资估算

本次雨水控制利用专项规划设计工程总投资估算为________万元，主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等，具体明细如下：

1. 工程费用：________万元，包括土方工程、基础工程、设施安装工程、植被种植工程等费用。

2. 工程建设其他费用：________万元，包括设计费、监理费、检测费、管理费等费用。

3. 预备费：________万元，用于应对施工过程中出现的突发情况、材料价格波动等。

投资估算依据当地工程造价标准、材料价格、施工工艺等确定，具体以实际施工结算为准。

（二）效益分析

1. 环境效益

（1）有效控制雨水径流总量和峰值，减少城市内涝风险，改善区域人居环境。

（2）净化雨水径流，减少污染物排放，保护周边水体环境，改善区域水环境质量。

（3）通过雨水入渗补充地下水，提升地下水位，改善区域水文生态环境，促进生态平衡。

（4）增加区域绿地面积，提升绿化覆盖率，改善区域空气质量，缓解热岛效应。

2. 社会效益

（1）提升区域水资源利用效率，节约自来水用量，缓解水资源短缺压力，助力节水型城市建设。

（2）完善区域排水系统，提升防洪排涝能力，保障居民生命财产安全。

（3）提升区域基础设施建设水平，改善居民生活环境，增强居民幸福感和满意度。

（4）宣传雨水控制利用理念，提高居民节水意识和环保意识，推动海绵城市建设深入人心。

3. 经济效益

（1）减少自来水用量，降低区域用水成本，年节约水费________万元。

（2）减少城市内涝治理费用，降低因内涝造成的财产损失。

（3）提升区域土地利用价值和房产价值，带来间接经济效益。

（4）降低雨水处理和排放成本，实现水资源循环利用，提升经济效益。

八、结论与建议

（一）结论

本次雨水控制利用专项规划设计结合规划区域实际情况，严格遵循《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）及相关标准规范，构建了“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的雨水控制利用体系，明确了规划目标、规划布局及设施设计方案，施工方案和运行维护方案科学合理，能够有效实现雨水径流总量控制、峰值控制和污染控制，提升雨水资源化利用水平，减少内涝风险，保护生态环境，具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。

规划设计方案符合当地海绵城市建设要求，技术先进、经济合理、安全可靠，可操作性强，能够为后续工程施工、验收及运行管理提供科学依据，确保雨水控制利用设施长期稳定发挥效益，助力区域水资源节约和生态环境改善。

（二）建议

1. 加快工程施工进度，严格按照设计方案和施工规范施工，加强施工质量管控，确保工程按期完成、验收合格，严格执行《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400-2016）强制性条文。

2. 强化运行维护管理，严格落实常态化维护机制，定期对设施进行巡查、清洁、维修和调试，及时处理设施故障，确保设施正常运行，建立完善的维护档案。

3. 加强宣传引导，通过张贴宣传标语、发放宣传手册等方式，宣传雨水控制利用理念和节水知识，提高居民和相关单位的环保意识和参与度，引导群众自觉保护雨水控制利用设施。

4. 定期对雨水控制利用系统的运行效果进行评估，根据评估结果优化调整规划设计和运行维护方案，持续提升雨水控制利用效益。

5. 加强与当地水利、环保、住建等部门的沟通协调，争取政策支持和技术指导，确保雨水控制利用工作符合相关规划要求，推动海绵城市建设持续推进。

九、附件

1. 规划区域地形图及汇水范围图

2. 雨水控制利用设施布设平面图

3. 各类雨水控制利用设施设计详图

4. 雨水水质检测报告

5. 投资估算明细表

6. 施工进度计划表

7. 相关标准规范及政策文件节选

编制人：________ 审核人：________ 批准人：________

编制单位（盖章）：________ 日期：____年____月____日