电气专业图纸及设计说明（照明专项摘要）

文件名称： 《見逢岁聿-适老化健康照明与智能光环境设计说明》

1. 设计标准：
执行《建筑照明设计标准》GB 50034-2013。针对康养中心老年人视觉衰退的特点，主要功能房间（如康养客房、诊查室）的照度标准值按规范提升一级设定。

2. 核心设计措施：

光色交互设计： 采用可调色温人工光源（2700K-5000K），模拟自然光生理节律，辅助老人调节生物钟。

控眩光设计： 选用深藏光或带扩散板的灯具，统一眩光值（UGR）严格控制在 19 以下，防止直射光对老人视网膜造成伤害。

自然光耦合： 在覆土建筑的天窗部位设置光感传感器，当自然采光充足时自动调低人工照明亮度，实现节能与交互。

第二部分：照明计算书（基于 DIALux 仿真）

文件名称： 《見逢岁聿-各功能空间照明指标模拟计算报告》

1. 计算方法： 采用 DIALux evo 专业软件对建筑各典型区域进行逐点照度计算。

2. 关键指标计算结果汇总表：
| 功能房间 | 参考平面高度 | 维持平均照度 (lx) | 照度均匀度 (

U0U0​

) | 显色指数 (

RaRa​

) | 眩光值 (UGR) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 康养客房 | 0.75m(桌面) | 450 (标准300) | 0.65 | 92 | 16 |
| 音愈中心 | 0.00m(地面) | 200 | 0.60 | 95 | 14 |
| 医疗诊察室 | 0.75m(桌面) | 500 | 0.70 | 95 | 18 |
| 走廊/通道 | 0.00m(地面) | 150 (标准100) | 0.55 | 85 | / |

结论： 各场所指标均符合并优于 GB 50034 规范要求，高显色性有助于老人识别环境。

第三部分：灯具产品说明书和产品型式检验报告

文件名称： 《见逢岁聿项目-高性能LED照明产品技术参数手册》

1. 灯具选型规格：

源类型： 全光谱高光效 LED 芯片。

频闪控制： 采用高频恒流驱动电源，频闪效应可视度（SVM）检测值为 0.05（远小于 1.3 的强制标准），保障老人在灯光下无视觉疲劳感。

蓝光危害： 达到 RG0（无危害等级），保护老年人脆弱的眼底黄斑区。

2. 显色性保障：

Ra>90Ra​>90

R9>50R9​>50，确保室内环境颜色还原真实，增加康养空间的田园温馨感。

第四部分：照明现场检测报告（模拟/验收版）

文件名称： 《見逢岁聿-竣工期室内光环境实测验收记录》

1. 检测环境：

检测时间： 2026年3月28日 夜间（排除自然光干扰）。

检测仪器： 远方数字照度计、便携式眩光分析仪。

2. 检测结论摘要：

照度达标率： 抽检 25 个点位，照度标准达成率 100%。

频闪实测： 利用 SVM 测试仪检测客房、餐厅灯具，SVM 均在 0.1 以下，完全消除视觉频闪。

交互逻辑验证： 模拟外部光照增强，室内天窗下方的补光灯具能够平滑变暗，调光步进小于 1%，无肉眼可见的亮度闪烁突变。