防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告

文件名称： 《见逢岁聿项目-防倒灌止回阀及排烟气系统性能检测汇总》

1. 关键组件：自动密封式防火止回阀

安装位置： 所有康养客房卫生间排气支管与主竖井连接处、公共厨房排烟口。

检测项目与结果：

气密性能： 在 100Pa 逆向压力下，漏风量

≤0.5m3/(h⋅m2)≤0.5m3/(h⋅m2)

，有效阻断公共烟道异味倒灌。结论：合格。

开启灵敏度： 当排气扇启动产生微弱正压时，叶片开启灵活度 < 2Pa，确保排风顺畅。结论：合格。

防火联动： 检测显示，当环境温度达到 70℃ 时，熔断器正常工作，自动关闭阀门。结论：合格。

2. 排气系统整体防倒灌验证：

动力特性检测： 楼顶排气风帽采用“变压式抗倒灌风帽”，经过实验室模拟济南地区 4 级大风环境，排气口未发现风压倒流现象。

现场密封性测试： 在 2026 年 3 月 25 日进行的现场烟雾测试中，厨房烟道满负荷工作时，相邻餐厅及走廊区域未检测到烟气泄漏，满足一级空气防护标准。