冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13598551551 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 外墙（剪力墙）	7

4.4 梁柱	8

4.5 热桥梁	8

4.6 热桥板	9

4.7 挑空楼板	9

5 内围护构造	9

5.1 内墙	9

5.2 控温与非控温空间隔墙	10

5.3 楼板	10

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	11

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	12

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 1323.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.10 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 85 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 | 92 | 86 | 79 | 73 | 68 | 64 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 60 | 58 | 57 | 57 | 59 | 61 | 64 | 69 | 74 | 78 | 81 | 83 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56 | 91 | 105 | 91 | 56 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 102 | 212 | 283 | 305 | 262 | 170 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 241 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 222 | 317 | 302 | 207 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 143 | 301 | 459 | 575 | 640 | 664 | 640 | 575 | 459 | 301 | 143 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 气象位置 | 河南-郑州-郑州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.9 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99230 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.727 | 0.96 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.323 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 138.60 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 3.092 | 4.436 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.307 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 184.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.68 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

外墙（剪力墙）

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.545 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 95.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.545 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 95.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.545 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 95.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

热桥板

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.545 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 95.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.00 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.78 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.902 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.53 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.113 | 1.678 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.999 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.41 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.24 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.32 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 夏季传热系数K |  | 0.395 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 77.10 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.33 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.47 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 182374 | 1323.53 | 137.79 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1269.13 | 143.70 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[大厅] | 156.48 | 20 | 3563 | 3563 | 0 | 0.00 | 0 | 22.77 |
|  | 1006[商店] | 54.00 | 16 | 8214 | 4898 | 3318 | 4.78 | 2334 | 152.11 |
|  | 1007[商店] | 54.00 | 16 | 8264 | 4949 | 3318 | 4.78 | 2334 | 153.04 |
|  | 1008[商店] | 54.00 | 15 | 6278 | 2960 | 3318 | 4.78 | 2398 | 116.26 |
|  | 1009[商店] | 54.00 | 14 | 6215 | 2897 | 3318 | 4.78 | 2406 | 115.10 |
|  | 1010[门厅] | 29.96 | 15 | 1835 | 1436 | 400 | 0.57 | 420 | 61.23 |
|  | 1016,1017[卫生间] | 11.70 | 14 | 1614 | 915 | 699 | 0.98 | 823 | 137.95 |
|  | 整层 | 425.84 | 15 | 37137 | 22067 | 15071 | 21.66 | 11691 | 87.21 |
| 2层 | 2003[咖啡厅] | 93.02 | 15 | 8960 | 6479 | 2481 | 3.51 | 2609 | 96.33 |
|  | 2004[餐厅] | 93.02 | 14 | 40827 | 16015 | 24812 | 35.12 | 26173 | 438.91 |
|  | 2005[休息区] | 86.86 | 12 | 14157 | 7147 | 7021 | 9.94 | 7114 | 162.99 |
|  | 整层 | 272.90 | 15 | 63659 | 29349 | 34314 | 48.57 | 36197 | 233.27 |
| 3层 | 3001@3[休息区] | 122.86 | 14 | 18805 | 8873 | 9931 | 14.06 | 10476 | 153.05 |
|  | 3002@3[卧室] | 23.34 | 15 | 2867 | 1474 | 1394 | 1.96 | 1636 | 122.86 |
|  | 3003@3[卧室] | 23.34 | 15 | 2903 | 1509 | 1394 | 1.96 | 1636 | 124.37 |
|  | 3004@3[卧室] | 19.80 | 15 | 2428 | 1246 | 1182 | 1.67 | 1388 | 122.61 |
|  | 3005@3[卧室] | 19.80 | 15 | 2448 | 1266 | 1182 | 1.67 | 1388 | 123.62 |
|  | 3006@3[阳台] | 12.29 | 17 | 974 | 565 | 410 | 0.58 | 414 | 79.23 |
|  | 3007@3[封闭阳台] | 9.60 | 14 | 1667 | 1094 | 573 | 0.81 | 675 | 173.67 |
|  | 3008@3[封闭阳台] | 9.60 | 14 | 1650 | 1076 | 573 | 0.81 | 675 | 171.83 |
|  | 3009@3[封闭阳台] | 9.60 | 13 | 1776 | 1203 | 573 | 0.81 | 666 | 184.97 |
|  | 3010@3[封闭阳台] | 9.60 | 13 | 1762 | 1189 | 573 | 0.81 | 666 | 183.55 |
|  | 3011@3[卫生间] | 6.60 | 15 | 809 | 415 | 394 | 0.56 | 463 | 122.61 |
|  | 3012@3[卫生间] | 6.60 | 15 | 826 | 432 | 394 | 0.56 | 463 | 125.15 |
|  | 3013@3,3014@3[卫生间] | 6.08 | 15 | 745 | 382 | 363 | 0.51 | 426 | 122.61 |
|  | 整层 | 285.19 | 14 | 40328 | 21028 | 19300 | 27.26 | 21463 | 141.41 |
| 4层 | 3001@4[休息区] | 122.86 | 15 | 19234 | 9304 | 9931 | 14.06 | 10442 | 156.55 |
|  | 3002@4[卧室] | 23.34 | 15 | 2952 | 1559 | 1394 | 1.96 | 1636 | 126.51 |
|  | 3003@4[卧室] | 23.34 | 15 | 2988 | 1594 | 1394 | 1.96 | 1636 | 128.02 |
|  | 3004@4[卧室] | 19.80 | 15 | 2500 | 1318 | 1182 | 1.67 | 1388 | 126.26 |
|  | 3005@4[卧室] | 19.80 | 15 | 2520 | 1338 | 1182 | 1.67 | 1388 | 127.27 |
|  | 3006@4[阳台] | 12.29 | 17 | 985 | 576 | 410 | 0.58 | 414 | 80.13 |
|  | 3007@4[封闭阳台] | 9.60 | 14 | 1700 | 1127 | 573 | 0.81 | 675 | 177.11 |
|  | 3008@4[封闭阳台] | 9.60 | 14 | 1683 | 1109 | 573 | 0.81 | 675 | 175.27 |
|  | 3009@4[封闭阳台] | 9.60 | 13 | 1809 | 1236 | 573 | 0.81 | 666 | 188.44 |
|  | 3010@4[封闭阳台] | 9.60 | 13 | 1795 | 1222 | 573 | 0.81 | 666 | 187.02 |
|  | 3011@4[卫生间] | 6.60 | 15 | 833 | 439 | 394 | 0.56 | 463 | 126.26 |
|  | 3012@4[卫生间] | 6.60 | 15 | 850 | 456 | 394 | 0.56 | 463 | 128.80 |
|  | 3013@4,3014@4[卫生间] | 6.08 | 15 | 768 | 405 | 363 | 0.51 | 426 | 126.26 |
|  | 整层 | 285.19 | 15 | 41290 | 21993 | 19300 | 27.26 | 21463 | 144.78 |
| 建筑 |  | 1269.13 | 15 | 182374 | 94400 | 87985 | 124.75 | 90515 | 143.70 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[大厅] |  | 4.50 | 156.48 | 28 | 60 | 3562.9 | 20 | 3562.9 | 20 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=93.02 K=0.32 D=3.54 | 436.8 266.2 | 406.8 262.9 | 376.0 260.1 | 342.2 279.4 | 314.5 311.7 | 304.8 348.4 | 296.8 386.7 | 290.3 417.6 | 284.5 439.6 | 280.1 454.6 | 273.9 458.8 | 270.1 454.3 |
| 南外墙 | F=27.00 K=0.31 D=4.44 | 63.7 44.7 | 61.2 44.0 | 57.7 43.5 | 56.3 43.1 | 54.0 44.9 | 51.2 47.1 | 49.7 49.4 | 48.6 53.9 | 47.6 58.2 | 46.8 61.6 | 46.2 63.9 | 45.2 64.5 |
| 东外墙 | F=49.14 K=0.31 D=4.44 | 137.5 108.9 | 136.4 107.7 | 133.4 106.8 | 130.7 106.0 | 126.5 125.9 | 121.2 141.6 | 118.5 150.9 | 116.3 154.8 | 114.5 152.4 | 112.9 145.6 | 111.8 136.6 | 109.9 137.4 |
| 东外墙 | F=15.76 K=0.55 D=3.00 | 74.6 59.3 | 72.0 71.6 | 68.7 81.4 | 67.0 87.1 | 65.7 89.5 | 64.6 88.0 | 63.6 83.8 | 62.9 78.3 | 61.7 78.8 | 61.1 78.9 | 60.4 78.1 | 59.8 76.3 |
| 东外门 | F=4.86 K=1.97 | -1.4 55.7 | -9.2 62.7 | -11.8 66.1 | -15.3 65.3 | -17.9 58.3 | -19.6 54.9 | -14.4 45.3 | -3.2 33.2 | 10.7 21.1 | 23.7 12.4 | 34.9 6.4 | 46.2 1.2 |
| 内墙1 | F=13.53 K=0.90 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 | 63.5 63.5 |
| 内墙1 | F=4.98 K=0.90 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 | 36.0 36.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 773.0 1546.0 | 651.0 1607.1 | 569.6 1668.1 | 488.2 1708.8 | 427.2 1749.5 | 386.5 1790.1 | 325.5 1810.5 | 813.7 1851.2 | 1057.8 1871.5 | 1240.9 1362.9 | 1362.9 1098.5 | 1464.7 915.4 |
| 照明 | 显热(W) | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 | 782.4 782.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2426 3022 | 2259 3097 | 2135 3167 | 2010 3231 | 1911 3321 | 1850 3411 | 1781 3468 | 2270 3530 | 2518 3563 | 2707 3057 | 2832 2784 | 2937 2590 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2426 3022 | 2259 3097 | 2135 3167 | 2010 3231 | 1911 3321 | 1850 3411 | 1781 3468 | 2270 3530 | 2518 3563 | 2707 3057 | 2832 2784 | 2937 2590 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2426 3022 | 2259 3097 | 2135 3167 | 2010 3231 | 1911 3321 | 1850 3411 | 1781 3468 | 2270 3530 | 2518 3563 | 2707 3057 | 2832 2784 | 2937 2590 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2426 3022 | 2259 3097 | 2135 3167 | 2010 3231 | 1911 3321 | 1850 3411 | 1781 3468 | 2270 3530 | 2518 3563 | 2707 3057 | 2832 2784 | 2937 2590 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[商店] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 4897.8 | 16 | 8213.7 | 16 | 4.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.44 K=0.31 D=4.44 | 57.8 44.1 | 56.0 43.7 | 53.5 43.3 | 52.5 43.0 | 50.9 44.3 | 48.8 45.8 | 47.7 47.5 | 46.9 50.7 | 46.2 53.9 | 45.6 56.3 | 45.2 57.9 | 44.5 58.4 |
| 西外墙 | F=28.95 K=0.31 D=4.44 | 109.6 82.8 | 114.2 82.0 | 114.7 81.4 | 112.2 80.8 | 104.2 82.6 | 91.6 84.9 | 89.7 87.4 | 88.1 89.8 | 86.8 91.8 | 85.7 93.5 | 84.9 95.0 | 83.6 102.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 53.0 244.0 | 43.9 250.2 | 38.5 239.7 | 33.0 221.9 | 28.3 176.0 | 24.5 168.3 | 66.0 153.8 | 83.8 103.6 | 101.6 89.0 | 139.8 77.2 | 177.3 67.7 | 216.2 59.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.0 46.4 | 6.2 50.7 | 4.5 52.9 | 2.4 52.3 | 0.8 48.0 | -0.3 45.9 | 2.9 40.0 | 9.9 32.5 | 18.5 24.9 | 26.6 19.6 | 33.5 15.8 | 40.5 12.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 42.0 197.6 | 37.8 199.5 | 34.0 186.9 | 30.6 169.5 | 27.5 128.0 | 24.8 122.4 | 63.1 113.8 | 73.9 71.1 | 83.1 64.0 | 113.3 57.6 | 143.7 51.8 | 175.7 46.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=11.55 | 300.6 781.5 | 254.6 1084.5 | 224.9 1528.1 | 195.1 1886.1 | 169.8 2013.8 | 148.5 1940.8 | 321.7 1566.2 | 394.1 893.7 | 466.3 493.4 | 569.7 431.8 | 655.1 380.9 | 722.5 335.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 47.0 198.6 | 26.3 217.0 | 19.4 226.1 | 10.3 223.9 | 3.4 205.5 | -1.2 196.3 | 12.6 171.0 | 42.4 138.9 | 79.2 106.7 | 113.6 83.8 | 143.5 67.7 | 173.3 53.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 253.6 582.9 | 228.2 867.6 | 205.4 1301.9 | 184.9 1662.2 | 166.4 1808.3 | 149.7 1744.5 | 309.2 1395.2 | 351.7 754.8 | 387.2 386.7 | 456.0 348.0 | 511.7 313.2 | 549.2 281.9 |
| 南外门 | F=4.86 K=1.97 | 17.7 74.9 | 9.9 81.8 | 7.3 85.3 | 3.9 84.4 | 1.3 77.5 | -0.5 74.0 | 4.7 64.5 | 16.0 52.4 | 29.9 40.3 | 42.9 31.6 | 54.1 25.5 | 65.4 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 660.2 | 0.0 721.3 | 0.0 751.9 | 0.0 744.2 | 0.0 683.1 | 0.0 652.6 | 0.0 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 0.0 | 477.0 0.0 | 576.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2310.7 | 0.0 2374.1 | 0.0 2405.8 | 0.0 2397.9 | 0.0 2334.5 | 0.0 2302.8 | 0.0 2215.7 | 1772.1 2104.8 | 1898.8 1993.9 | 2017.7 0.0 | 2120.6 0.0 | 2223.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1456 6906 | 1323 7321 | 1231 7825 | 1145 8177 | 1066 8214 | 1003 8124 | 1191 7657 | 5249 6839 | 5711 6313 | 6085 2040 | 6402 1728 | 6680 1575 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1456 3591 | 1323 4003 | 1231 4506 | 1145 4859 | 1066 4898 | 1003 4809 | 1191 4345 | 1953 3531 | 2411 3009 | 2781 2040 | 3094 1728 | 3368 1575 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1456 4595 | 1323 4947 | 1231 5419 | 1145 5779 | 1066 5879 | 1003 5821 | 1191 5441 | 3477 4734 | 3812 4319 | 4067 2040 | 4282 1728 | 4456 1575 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1456 2930 | 1323 3282 | 1231 3754 | 1145 4115 | 1066 4215 | 1003 4156 | 1191 3777 | 1812 3069 | 2148 2654 | 2403 2040 | 2617 1728 | 2791 1575 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[商店] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 4948.5 | 16 | 8264.4 | 16 | 4.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.98 K=0.32 D=3.54 | 80.0 52.5 | 75.2 52.0 | 70.2 51.6 | 64.8 54.7 | 60.3 59.9 | 58.8 65.8 | 57.5 72.0 | 56.4 76.9 | 55.5 80.5 | 54.8 82.9 | 53.8 83.6 | 53.2 82.8 |
| 西外墙 | F=28.95 K=0.31 D=4.44 | 109.6 82.8 | 114.2 82.0 | 114.7 81.4 | 112.2 80.8 | 104.2 82.6 | 91.6 84.9 | 89.7 87.4 | 88.1 89.8 | 86.8 91.8 | 85.7 93.5 | 84.9 95.0 | 83.6 102.7 |
| 北外墙 | F=19.44 K=0.31 D=4.44 | 49.3 39.4 | 49.0 39.0 | 48.4 38.6 | 49.0 38.4 | 47.8 41.7 | 43.9 43.2 | 42.9 43.5 | 42.1 44.8 | 41.5 46.2 | 40.9 47.3 | 40.5 48.4 | 39.8 49.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=11.55 | 300.6 781.5 | 254.6 1084.5 | 224.9 1528.1 | 195.1 1886.1 | 169.8 2013.8 | 148.5 1940.8 | 321.7 1566.2 | 394.1 893.7 | 466.3 493.4 | 569.7 431.8 | 655.1 380.9 | 722.5 335.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 47.0 198.6 | 26.3 217.0 | 19.4 226.1 | 10.3 223.9 | 3.4 205.5 | -1.2 196.3 | 12.6 171.0 | 42.4 138.9 | 79.2 106.7 | 113.6 83.8 | 143.5 67.7 | 173.3 53.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 253.6 582.9 | 228.2 867.6 | 205.4 1301.9 | 184.9 1662.2 | 166.4 1808.3 | 149.7 1744.5 | 309.2 1395.2 | 351.7 754.8 | 387.2 386.7 | 456.0 348.0 | 511.7 313.2 | 549.2 281.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 51.0 178.3 | 42.2 185.6 | 37.0 189.0 | 31.6 184.0 | 27.1 169.5 | 23.4 166.8 | 73.4 157.3 | 88.6 100.3 | 102.6 86.0 | 127.2 74.5 | 147.8 65.3 | 164.1 57.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.0 46.4 | 6.2 50.7 | 4.5 52.9 | 2.4 52.3 | 0.8 48.0 | -0.3 45.9 | 2.9 40.0 | 9.9 32.5 | 18.5 24.9 | 26.6 19.6 | 33.5 15.8 | 40.5 12.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 40.1 131.9 | 36.0 134.9 | 32.4 136.1 | 29.2 131.6 | 26.3 121.5 | 23.7 120.9 | 70.4 117.3 | 78.7 67.9 | 84.1 61.1 | 100.6 55.0 | 114.2 49.5 | 123.5 44.5 |
| 北外门 | F=4.86 K=1.97 | 17.7 74.9 | 9.9 81.8 | 7.3 85.3 | 3.9 84.4 | 1.3 77.5 | -0.5 74.0 | 4.7 64.5 | 16.0 52.4 | 29.9 40.3 | 42.9 31.6 | 54.1 25.5 | 65.4 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 660.2 | 0.0 721.3 | 0.0 751.9 | 0.0 744.2 | 0.0 683.1 | 0.0 652.6 | 0.0 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 0.0 | 477.0 0.0 | 576.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2310.7 | 0.0 2374.1 | 0.0 2405.8 | 0.0 2397.9 | 0.0 2334.5 | 0.0 2302.8 | 0.0 2215.7 | 1772.1 2104.8 | 1898.8 1993.9 | 2017.7 0.0 | 2120.6 0.0 | 2223.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1526 6888 | 1389 7304 | 1295 7821 | 1205 8189 | 1122 8264 | 1056 8185 | 1251 7728 | 5305 6906 | 5763 6383 | 6122 2111 | 6422 1799 | 6676 1646 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1526 3573 | 1389 3986 | 1295 4502 | 1205 4871 | 1122 4949 | 1056 4870 | 1251 4417 | 2010 3599 | 2462 3079 | 2818 2111 | 3114 1799 | 3364 1646 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1526 4577 | 1389 4929 | 1295 5415 | 1205 5791 | 1122 5930 | 1056 5882 | 1251 5513 | 3533 4802 | 3864 4389 | 4105 2111 | 4301 1799 | 4452 1646 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1526 2913 | 1389 3265 | 1295 3751 | 1205 4127 | 1122 4265 | 1056 4218 | 1251 3848 | 1869 3137 | 2199 2724 | 2440 2111 | 2637 1799 | 2788 1646 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[商店] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 2959.7 | 15 | 6277.9 | 15 | 4.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.98 K=0.32 D=3.54 | 80.0 52.5 | 75.2 52.0 | 70.2 51.6 | 64.8 54.7 | 60.3 59.9 | 58.8 65.8 | 57.5 72.0 | 56.4 76.9 | 55.5 80.5 | 54.8 82.9 | 53.8 83.6 | 53.2 82.8 |
| 北外墙 | F=19.44 K=0.31 D=4.44 | 49.3 39.4 | 49.0 39.0 | 48.4 38.6 | 49.0 38.4 | 47.8 41.7 | 43.9 43.2 | 42.9 43.5 | 42.1 44.8 | 41.5 46.2 | 40.9 47.3 | 40.5 48.4 | 39.8 49.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 51.0 178.3 | 42.2 185.6 | 37.0 189.0 | 31.6 184.0 | 27.1 169.5 | 23.4 166.8 | 73.4 157.3 | 88.6 100.3 | 102.6 86.0 | 127.2 74.5 | 147.8 65.3 | 164.1 57.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.0 46.4 | 6.2 50.7 | 4.5 52.9 | 2.4 52.3 | 0.8 48.0 | -0.3 45.9 | 2.9 40.0 | 9.9 32.5 | 18.5 24.9 | 26.6 19.6 | 33.5 15.8 | 40.5 12.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 40.1 131.9 | 36.0 134.9 | 32.4 136.1 | 29.2 131.6 | 26.3 121.5 | 23.7 120.9 | 70.4 117.3 | 78.7 67.9 | 84.1 61.1 | 100.6 55.0 | 114.2 49.5 | 123.5 44.5 |
| 北外门 | F=4.86 K=1.97 | 17.7 74.9 | 9.9 81.8 | 7.3 85.3 | 3.9 84.4 | 1.3 77.5 | -0.5 74.0 | 4.7 64.5 | 16.0 52.4 | 29.9 40.3 | 42.9 31.6 | 54.1 25.5 | 65.4 20.3 |
| 内墙1 | F=8.55 K=0.90 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 | 55.5 55.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 660.2 | 0.0 721.3 | 0.0 751.9 | 0.0 744.2 | 0.0 683.1 | 0.0 652.6 | 0.0 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 0.0 | 477.0 0.0 | 576.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2310.7 | 0.0 2374.1 | 0.0 2405.8 | 0.0 2397.9 | 0.0 2334.5 | 0.0 2302.8 | 0.0 2215.7 | 1772.1 2104.8 | 1898.8 1993.9 | 2017.7 0.0 | 2120.6 0.0 | 2223.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1171 6079 | 1076 6192 | 1011 6267 | 954 6278 | 904 6224 | 871 6215 | 895 6130 | 4879 5978 | 5265 5853 | 5523 1641 | 5737 1379 | 5925 1263 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1171 2764 | 1076 2875 | 1011 2949 | 954 2960 | 904 2908 | 871 2900 | 895 2819 | 1583 2671 | 1965 2549 | 2218 1641 | 2429 1379 | 2613 1263 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1171 3768 | 1076 3818 | 1011 3861 | 954 3880 | 904 3889 | 871 3912 | 895 3915 | 3106 3874 | 3366 3859 | 3505 1641 | 3617 1379 | 3702 1263 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1171 2104 | 1076 2154 | 1011 2197 | 954 2215 | 904 2225 | 871 2248 | 895 2250 | 1442 2209 | 1702 2195 | 1840 1641 | 1952 1379 | 2037 1263 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[商店] |  | 4.50 | 54.00 | 26 | 60 | 2896.8 | 14 | 6215.3 | 14 | 4.78 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.44 K=0.31 D=4.44 | 57.8 44.1 | 56.0 43.7 | 53.5 43.3 | 52.5 43.0 | 50.9 44.3 | 48.8 45.8 | 47.7 47.5 | 46.9 50.7 | 46.2 53.9 | 45.6 56.3 | 45.2 57.9 | 44.5 58.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 53.0 244.0 | 43.9 250.2 | 38.5 239.7 | 33.0 221.9 | 28.3 176.0 | 24.5 168.3 | 66.0 153.8 | 83.8 103.6 | 101.6 89.0 | 139.8 77.2 | 177.3 67.7 | 216.2 59.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.0 46.4 | 6.2 50.7 | 4.5 52.9 | 2.4 52.3 | 0.8 48.0 | -0.3 45.9 | 2.9 40.0 | 9.9 32.5 | 18.5 24.9 | 26.6 19.6 | 33.5 15.8 | 40.5 12.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 42.0 197.6 | 37.8 199.5 | 34.0 186.9 | 30.6 169.5 | 27.5 128.0 | 24.8 122.4 | 63.1 113.8 | 73.9 71.1 | 83.1 64.0 | 113.3 57.6 | 143.7 51.8 | 175.7 46.7 |
| 南外门 | F=4.86 K=1.97 | 17.7 74.9 | 9.9 81.8 | 7.3 85.3 | 3.9 84.4 | 1.3 77.5 | -0.5 74.0 | 4.7 64.5 | 16.0 52.4 | 29.9 40.3 | 42.9 31.6 | 54.1 25.5 | 65.4 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 266.8 533.5 | 224.6 554.6 | 196.6 575.6 | 168.5 589.7 | 147.4 603.7 | 133.4 617.8 | 112.3 624.8 | 280.8 638.8 | 365.0 645.8 | 428.2 470.3 | 470.3 379.1 | 505.4 315.9 |
| 照明 | 显热(W) | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 | 486.0 486.0 |
| 人体 | 显热(W) | 165.0 683.6 | 133.6 699.3 | 110.0 715.0 | 94.3 722.8 | 78.6 730.7 | 70.7 738.6 | 62.9 746.4 | 416.4 754.3 | 565.7 754.3 | 605.0 392.9 | 644.3 235.7 | 667.8 196.4 |
|  | 全热(W) | 165.0 2348.1 | 133.6 2363.8 | 110.0 2379.5 | 94.3 2387.4 | 78.6 2395.3 | 70.7 2403.1 | 62.9 2411.0 | 2081.0 2418.8 | 2230.3 2418.8 | 2269.5 392.9 | 2308.8 235.7 | 2332.4 196.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 0.00 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 | 2.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 660.2 | 0.0 721.3 | 0.0 751.9 | 0.0 744.2 | 0.0 683.1 | 0.0 652.6 | 0.0 568.6 | 141.0 461.7 | 263.2 354.8 | 377.7 0.0 | 477.0 0.0 | 576.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2310.7 | 0.0 2374.1 | 0.0 2405.8 | 0.0 2397.9 | 0.0 2334.5 | 0.0 2302.8 | 0.0 2215.7 | 1772.1 2104.8 | 1898.8 1993.9 | 2017.7 0.0 | 2120.6 0.0 | 2223.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 0.00 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 2.30 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 | 2.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1046 6041 | 954 6154 | 892 6215 | 838 6210 | 792 6117 | 763 6098 | 780 6003 | 4767 5855 | 5158 5728 | 5430 1514 | 5662 1252 | 5873 1136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1046 2726 | 954 2837 | 892 2897 | 838 2892 | 792 2801 | 763 2783 | 780 2692 | 1471 2547 | 1858 2424 | 2125 1514 | 2354 1252 | 2562 1136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 | 4.78 4.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1046 3731 | 954 3780 | 892 3809 | 838 3812 | 792 3783 | 763 3795 | 780 3788 | 2995 3750 | 3259 3734 | 3412 1514 | 3542 1252 | 3650 1136 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1046 2066 | 954 2116 | 892 2145 | 838 2148 | 792 2118 | 763 2131 | 780 2123 | 1330 2086 | 1594 2069 | 1748 1514 | 1877 1252 | 1985 1136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 | 2.48 2.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[门厅] |  | 4.50 | 29.96 | 26 | 60 | 1435.7 | 17 | 1834.8 | 15 | 0.57 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=29.96 K=0.32 D=3.54 | 160.1 105.1 | 150.4 104.0 | 140.5 103.1 | 129.6 109.4 | 120.7 119.8 | 117.5 131.6 | 115.0 143.9 | 112.9 153.9 | 111.0 161.0 | 109.6 165.8 | 107.6 167.1 | 106.4 165.7 |
| 东外墙 | F=11.24 K=0.31 D=4.44 | 38.4 31.8 | 38.1 31.5 | 37.4 31.3 | 36.8 31.1 | 35.8 35.7 | 34.6 39.3 | 34.0 41.4 | 33.5 42.3 | 33.1 41.7 | 32.7 40.2 | 32.5 38.1 | 32.0 38.3 |
| 北外墙 | F=41.58 K=0.31 D=4.44 | 105.4 84.3 | 104.9 83.4 | 103.5 82.6 | 104.8 82.0 | 102.3 89.1 | 93.9 92.4 | 91.8 93.0 | 90.1 95.9 | 88.7 98.8 | 87.5 101.3 | 86.6 103.4 | 85.1 104.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 51.0 178.3 | 42.2 185.6 | 37.0 189.0 | 31.6 184.0 | 27.1 169.5 | 23.4 166.8 | 73.4 157.3 | 88.6 100.3 | 102.6 86.0 | 127.2 74.5 | 147.8 65.3 | 164.1 57.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 11.0 46.4 | 6.2 50.7 | 4.5 52.9 | 2.4 52.3 | 0.8 48.0 | -0.3 45.9 | 2.9 40.0 | 9.9 32.5 | 18.5 24.9 | 26.6 19.6 | 33.5 15.8 | 40.5 12.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 40.1 131.9 | 36.0 134.9 | 32.4 136.1 | 29.2 131.6 | 26.3 121.5 | 23.7 120.9 | 70.4 117.3 | 78.7 67.9 | 84.1 61.1 | 100.6 55.0 | 114.2 49.5 | 123.5 44.5 |
| 北外门 | F=9.72 K=1.97 | 35.5 149.8 | 19.9 163.7 | 14.7 170.6 | 7.7 168.9 | 2.5 155.0 | -0.9 148.1 | 9.5 129.0 | 32.0 104.8 | 59.7 80.5 | 85.7 63.2 | 108.2 51.1 | 130.7 40.7 |
| 内墙1 | F=7.29 K=0.90 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
| 内墙1 | F=7.29 K=0.90 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 | 47.3 47.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 113.9 227.7 | 95.9 236.7 | 83.9 245.7 | 71.9 251.7 | 62.9 257.7 | 56.9 263.7 | 47.9 266.7 | 119.9 272.7 | 155.8 275.7 | 182.8 200.8 | 200.8 161.8 | 215.7 134.8 |
| 照明 | 显热(W) | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 | 299.6 299.6 |
| 人体 | 显热(W) | 19.0 78.9 | 15.4 80.7 | 12.7 82.5 | 10.9 83.4 | 9.1 84.3 | 8.2 85.2 | 7.3 86.1 | 48.0 87.0 | 65.3 87.0 | 69.8 45.3 | 74.3 27.2 | 77.0 22.7 |
|  | 全热(W) | 19.0 188.7 | 15.4 190.5 | 12.7 192.3 | 10.9 193.2 | 9.1 194.1 | 8.2 195.0 | 7.3 195.9 | 157.9 196.8 | 175.1 196.8 | 179.6 45.3 | 184.1 27.2 | 186.9 22.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 115.7 | 0.0 126.4 | 0.0 131.7 | 0.0 130.4 | 0.0 119.7 | 0.0 114.4 | 0.0 99.6 | 24.7 80.9 | 46.1 62.2 | 66.2 0.0 | 83.6 0.0 | 101.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 404.9 | 0.0 416.0 | 0.0 421.6 | 0.0 420.2 | 0.0 409.1 | 0.0 403.5 | 0.0 388.2 | 310.5 368.8 | 332.7 349.4 | 353.5 0.0 | 371.6 0.0 | 389.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 918 1765 | 861 1806 | 824 1831 | 788 1835 | 755 1824 | 728 1835 | 773 1810 | 1340 1730 | 1453 1684 | 1553 1085 | 1633 1008 | 1705 958 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 918 1366 | 861 1406 | 824 1431 | 788 1435 | 755 1425 | 728 1436 | 773 1411 | 944 1332 | 1057 1287 | 1156 1085 | 1236 1008 | 1306 958 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 918 1360 | 861 1390 | 824 1409 | 788 1415 | 755 1415 | 728 1431 | 773 1422 | 1029 1361 | 1120 1335 | 1199 1085 | 1262 1008 | 1315 958 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 918 1250 | 861 1280 | 824 1299 | 788 1305 | 755 1305 | 728 1321 | 773 1312 | 919 1251 | 1010 1225 | 1090 1085 | 1152 1008 | 1205 958 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[卫生间] |  | 4.50 | 11.70 | 26 | 60 | 915.4 | 14 | 1614.0 | 14 | 0.98 | 7 |
| 相同房间 |  | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 34.8 26.5 | 33.7 26.3 | 32.2 26.1 | 31.6 25.9 | 30.6 26.6 | 29.4 27.6 | 28.7 28.6 | 28.2 30.5 | 27.8 32.4 | 27.5 33.9 | 27.2 34.9 | 26.8 35.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 35.3 162.7 | 29.3 166.8 | 25.7 159.8 | 22.0 147.9 | 18.9 117.4 | 16.3 112.2 | 44.0 102.5 | 55.9 69.1 | 67.7 59.3 | 93.2 51.5 | 118.2 45.1 | 144.1 39.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 7.3 30.9 | 4.1 33.8 | 3.0 35.2 | 1.6 34.9 | 0.5 32.0 | -0.2 30.6 | 2.0 26.7 | 6.6 21.6 | 12.3 16.6 | 17.7 13.1 | 22.4 10.5 | 27.0 8.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 28.0 131.7 | 25.2 133.0 | 22.7 124.6 | 20.4 113.0 | 18.4 85.3 | 16.5 81.6 | 42.1 75.9 | 49.3 47.4 | 55.4 42.7 | 75.5 38.4 | 95.8 34.6 | 117.1 31.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 74.9 177.8 | 65.5 184.9 | 56.2 191.9 | 49.1 196.6 | 44.5 201.2 | 37.4 205.9 | 35.1 208.3 | 93.6 212.9 | 121.7 156.8 | 142.7 126.4 | 156.8 105.3 | 168.5 88.9 |
| 照明 | 显热(W) | 28.3 106.8 | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 |
| 人体 | 显热(W) | 31.2 159.8 | 25.7 163.5 | 22.0 167.2 | 18.4 169.0 | 16.5 170.8 | 12.9 172.7 | 11.0 174.5 | 95.5 176.3 | 130.4 90.0 | 141.4 55.1 | 148.8 44.1 | 154.3 36.7 |
|  | 全热(W) | 31.2 292.6 | 25.7 296.3 | 22.0 300.0 | 18.4 301.8 | 16.5 303.6 | 12.9 305.5 | 11.0 307.3 | 228.3 309.1 | 263.2 90.0 | 274.2 55.1 | 281.6 44.1 | 287.1 36.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 225.9 | 0.0 246.8 | 0.0 257.2 | 0.0 254.6 | 0.0 233.7 | 0.0 223.3 | 14.3 0.0 | 48.2 0.0 | 90.0 0.0 | 129.2 0.0 | 163.2 0.0 | 197.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 790.5 | 0.0 812.2 | 0.0 823.0 | 0.0 820.3 | 0.0 798.6 | 0.0 787.8 | 571.0 0.0 | 606.2 0.0 | 649.6 0.0 | 690.3 0.0 | 725.5 0.0 | 760.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.00 0.79 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 | 0.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 205 1557 | 177 1597 | 155 1614 | 138 1608 | 125 1565 | 108 1557 | 700 766 | 1066 743 | 1210 416 | 1318 317 | 1406 271 | 1489 234 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 205 860 | 177 899 | 155 915 | 138 910 | 125 867 | 108 860 | 143 634 | 376 610 | 517 416 | 624 317 | 711 271 | 792 234 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 205 766 | 177 785 | 155 791 | 138 788 | 125 766 | 108 770 | 129 766 | 460 743 | 560 416 | 628 317 | 680 271 | 728 234 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 205 634 | 177 652 | 155 658 | 138 655 | 125 633 | 108 637 | 129 634 | 327 610 | 427 416 | 495 317 | 547 271 | 595 234 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[咖啡厅] |  | 3.00 | 93.02 | 26 | 60 | 6479.2 | 15 | 8960.1 | 15 | 3.51 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 10.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 34.8 26.5 | 33.7 26.3 | 32.2 26.1 | 31.6 25.9 | 30.6 26.6 | 29.4 27.6 | 28.7 28.6 | 28.2 30.5 | 27.8 32.4 | 27.5 33.9 | 27.2 34.9 | 26.8 35.1 |
| 西外墙 | F=31.93 K=0.31 D=4.44 | 120.9 91.3 | 125.9 90.5 | 126.5 89.7 | 123.8 89.1 | 115.0 91.1 | 101.0 93.6 | 98.9 96.3 | 97.2 99.1 | 95.8 101.3 | 94.5 103.1 | 93.6 104.8 | 92.2 113.2 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.31 D=4.44 | 24.2 19.3 | 24.1 19.1 | 23.8 19.0 | 24.1 18.8 | 23.5 20.4 | 21.6 21.2 | 21.1 21.3 | 20.7 22.0 | 20.4 22.7 | 20.1 23.2 | 19.9 23.7 | 19.5 24.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 123.6 569.4 | 102.5 583.8 | 89.9 559.3 | 77.0 517.7 | 66.1 410.8 | 57.2 392.8 | 154.0 358.8 | 195.6 241.7 | 237.0 207.6 | 326.2 180.1 | 413.7 157.9 | 504.5 138.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 97.9 461.1 | 88.2 465.4 | 79.3 436.0 | 71.4 395.6 | 64.3 298.7 | 57.8 285.7 | 147.2 265.5 | 172.5 166.0 | 193.8 149.4 | 264.3 134.4 | 335.4 121.0 | 409.9 108.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=14.58 | 379.5 986.5 | 321.4 1369.1 | 283.8 1929.0 | 246.3 2380.9 | 214.3 2542.1 | 187.5 2449.9 | 406.2 1977.1 | 497.5 1128.1 | 588.7 622.9 | 719.1 545.0 | 827.0 480.8 | 912.0 423.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 59.3 250.7 | 33.2 273.9 | 24.6 285.5 | 13.0 282.6 | 4.3 259.4 | -1.5 247.8 | 15.9 215.9 | 53.5 175.3 | 99.9 134.7 | 143.4 105.7 | 181.1 85.4 | 218.8 68.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 320.1 735.8 | 288.1 1095.2 | 259.3 1643.5 | 233.4 2098.3 | 210.0 2282.7 | 189.0 2202.1 | 390.3 1761.2 | 443.9 952.8 | 488.8 488.1 | 575.7 439.3 | 645.9 395.4 | 693.2 355.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 68.1 237.8 | 56.3 247.4 | 49.3 252.0 | 42.1 245.3 | 36.1 226.0 | 31.2 222.4 | 97.8 209.7 | 118.1 133.8 | 136.8 114.7 | 169.6 99.4 | 197.0 87.1 | 218.7 76.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 14.7 61.9 | 8.2 67.6 | 6.1 70.5 | 3.2 69.8 | 1.1 64.0 | -0.4 61.2 | 3.9 53.3 | 13.2 43.3 | 24.7 33.3 | 35.4 26.1 | 44.7 21.1 | 54.0 16.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 53.4 175.9 | 48.1 179.8 | 43.3 181.5 | 38.9 175.5 | 35.0 162.0 | 31.5 161.2 | 93.9 156.4 | 104.9 90.5 | 112.1 81.4 | 134.2 73.3 | 152.3 66.0 | 164.7 59.4 |
| 北外门 | F=4.86 K=1.97 | 17.7 74.9 | 9.9 81.8 | 7.3 85.3 | 3.9 84.4 | 1.3 77.5 | -0.5 74.0 | 4.7 64.5 | 16.0 52.4 | 29.9 40.3 | 42.9 31.6 | 54.1 25.5 | 65.4 20.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 338.6 955.3 | 290.2 991.6 | 253.9 1015.8 | 229.8 1039.9 | 193.5 1064.1 | 181.4 1076.2 | 483.7 1100.4 | 628.8 810.2 | 737.6 653.0 | 810.2 544.2 | 870.7 459.5 | 919.0 387.0 |
| 照明 | 显热(W) | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 |
| 人体 | 显热(W) | 78.8 500.9 | 67.5 512.1 | 56.3 517.7 | 50.6 523.4 | 39.4 529.0 | 33.8 534.6 | 292.6 540.2 | 399.6 275.8 | 433.3 168.8 | 455.8 135.1 | 472.7 112.6 | 489.6 95.7 |
|  | 全热(W) | 78.8 1182.7 | 67.5 1193.9 | 56.3 1199.6 | 50.6 1205.2 | 39.4 1210.8 | 33.8 1216.4 | 974.5 1222.1 | 1081.4 275.8 | 1115.1 168.8 | 1137.7 135.1 | 1154.5 112.6 | 1171.4 95.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 718.3 | 0.0 784.7 | 0.0 818.0 | 0.0 809.7 | 0.0 743.2 | 0.0 710.0 | 0.0 618.6 | 153.4 502.3 | 286.3 386.0 | 410.9 0.0 | 518.9 0.0 | 626.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2513.9 | 0.0 2582.9 | 0.0 2617.3 | 0.0 2608.7 | 0.0 2539.8 | 0.0 2505.3 | 0.0 2410.5 | 1927.9 2289.9 | 2065.8 2169.2 | 2195.1 0.0 | 2307.1 0.0 | 2419.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1930 7402 | 1776 7931 | 1667 8537 | 1573 8960 | 1464 8953 | 1387 8824 | 3014 8234 | 5356 5828 | 5799 4877 | 6287 2440 | 6709 2231 | 7093 2058 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1930 4924 | 1776 5451 | 1667 6056 | 1573 6479 | 1464 6475 | 1387 6346 | 2332 5760 | 2899 4040 | 3338 3094 | 3821 2440 | 4239 2231 | 4619 2058 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 | 3.51 3.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1930 4888 | 1776 5348 | 1667 5920 | 1573 6351 | 1464 6414 | 1387 6318 | 3014 5823 | 3428 3538 | 3733 2708 | 4092 2440 | 4402 2231 | 4674 2058 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1930 4206 | 1776 4666 | 1667 5238 | 1573 5670 | 1464 5732 | 1387 5637 | 2332 5141 | 2746 3538 | 3051 2708 | 3410 2440 | 3720 2231 | 3992 2058 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 1.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[餐厅] |  | 3.00 | 93.02 | 26 | 60 | 16015.1 | 14 | 40827.1 | 14 | 35.12 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 34.8 26.5 | 33.7 26.3 | 32.2 26.1 | 31.6 25.9 | 30.6 26.6 | 29.4 27.6 | 28.7 28.6 | 28.2 30.5 | 27.8 32.4 | 27.5 33.9 | 27.2 34.9 | 26.8 35.1 |
| 北外墙 | F=9.54 K=0.31 D=4.44 | 24.2 19.3 | 24.1 19.1 | 23.8 19.0 | 24.1 18.8 | 23.5 20.4 | 21.6 21.2 | 21.1 21.3 | 20.7 22.0 | 20.4 22.7 | 20.1 23.2 | 19.9 23.7 | 19.5 24.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 123.6 569.4 | 102.5 583.8 | 89.9 559.3 | 77.0 517.7 | 66.1 410.8 | 57.2 392.8 | 154.0 358.8 | 195.6 241.7 | 237.0 207.6 | 326.2 180.1 | 413.7 157.9 | 504.5 138.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 97.9 461.1 | 88.2 465.4 | 79.3 436.0 | 71.4 395.6 | 64.3 298.7 | 57.8 285.7 | 147.2 265.5 | 172.5 166.0 | 193.8 149.4 | 264.3 134.4 | 335.4 121.0 | 409.9 108.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.60 | 68.1 237.8 | 56.3 247.4 | 49.3 252.0 | 42.1 245.3 | 36.1 226.0 | 31.2 222.4 | 97.8 209.7 | 118.1 133.8 | 136.8 114.7 | 169.6 99.4 | 197.0 87.1 | 218.7 76.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 14.7 61.9 | 8.2 67.6 | 6.1 70.5 | 3.2 69.8 | 1.1 64.0 | -0.4 61.2 | 3.9 53.3 | 13.2 43.3 | 24.7 33.3 | 35.4 26.1 | 44.7 21.1 | 54.0 16.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 53.4 175.9 | 48.1 179.8 | 43.3 181.5 | 38.9 175.5 | 35.0 162.0 | 31.5 161.2 | 93.9 156.4 | 104.9 90.5 | 112.1 81.4 | 134.2 73.3 | 152.3 66.0 | 164.7 59.4 |
| 北外门 | F=4.86 K=1.97 | 17.7 74.9 | 9.9 81.8 | 7.3 85.3 | 3.9 84.4 | 1.3 77.5 | -0.5 74.0 | 4.7 64.5 | 16.0 52.4 | 29.9 40.3 | 42.9 31.6 | 54.1 25.5 | 65.4 20.3 |
| 内墙1 | F=5.70 K=0.90 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 | 37.0 37.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 459.5 919.0 | 387.0 955.3 | 338.6 991.6 | 290.2 1015.8 | 253.9 1039.9 | 229.8 1064.1 | 193.5 1076.2 | 483.7 1100.4 | 628.8 1112.5 | 737.6 810.2 | 810.2 653.0 | 870.7 544.2 |
| 照明 | 显热(W) | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 | 744.1 744.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1181.8 4896.0 | 956.7 5008.6 | 787.9 5121.1 | 675.3 5177.4 | 562.8 5233.7 | 506.5 5289.9 | 450.2 5346.2 | 2982.6 5402.5 | 4051.9 5402.5 | 4333.3 2813.8 | 4614.6 1688.3 | 4783.5 1406.9 |
|  | 全热(W) | 1181.8 11714.3 | 956.7 11826.8 | 787.9 11939.4 | 675.3 11995.6 | 562.8 12051.9 | 506.5 12108.2 | 450.2 12164.5 | 9800.9 12220.7 | 10870.1 12220.7 | 11151.5 2813.8 | 11432.9 1688.3 | 11601.7 1406.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 0.00 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 | 10.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7182.8 | 0.0 7847.4 | 0.0 8179.6 | 0.0 8096.6 | 0.0 7432.0 | 0.0 7099.7 | 0.0 6186.0 | 1534.1 5023.0 | 2863.2 3860.1 | 4109.3 0.0 | 5189.2 0.0 | 6269.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 25139.2 | 0.0 25828.6 | 0.0 26173.3 | 0.0 26087.2 | 0.0 25397.8 | 0.0 25053.1 | 0.0 24105.1 | 19279.3 22898.7 | 20658.1 21692.2 | 21950.8 0.0 | 23071.0 0.0 | 24191.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 24.98 | 0.00 24.98 | 0.00 24.98 | 0.00 24.98 | 0.00 24.98 | 0.00 24.98 | 0.00 24.98 | 24.98 24.98 | 24.98 24.98 | 24.98 0.00 | 24.98 0.00 | 24.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2691 39482 | 2351 40350 | 2110 40827 | 1925 40772 | 1755 40032 | 1656 39745 | 1731 38810 | 30724 37481 | 33390 36224 | 35207 4773 | 36807 3452 | 38280 3026 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2691 14707 | 2351 15551 | 2110 16015 | 1925 15963 | 1755 15248 | 1656 14973 | 1731 14073 | 6160 12787 | 8777 11574 | 10548 4773 | 12107 3452 | 13539 3026 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 | 35.12 35.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2691 14342 | 2351 14522 | 2110 14654 | 1925 14685 | 1755 14634 | 1656 14691 | 1731 14705 | 11444 14583 | 12732 14532 | 13256 4773 | 13736 3452 | 14088 3026 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2691 7524 | 2351 7703 | 2110 7836 | 1925 7866 | 1755 7816 | 1656 7873 | 1731 7887 | 4626 7764 | 5914 7714 | 6438 4773 | 6918 3452 | 7270 3026 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[休息区] |  | 3.00 | 86.86 | 26 | 60 | 7146.7 | 12 | 14157.3 | 12 | 9.94 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=21.22 K=0.31 D=4.44 | 72.4 60.0 | 71.9 59.5 | 70.6 59.1 | 69.5 58.8 | 67.7 67.4 | 65.4 74.2 | 64.2 78.2 | 63.2 79.9 | 62.5 78.8 | 61.8 75.9 | 61.3 72.0 | 60.5 72.4 |
| 南外墙 | F=8.28 K=0.31 D=4.44 | 24.6 18.8 | 23.8 18.6 | 22.8 18.4 | 22.3 18.3 | 21.7 18.9 | 20.8 19.5 | 20.3 20.2 | 20.0 21.6 | 19.7 22.9 | 19.4 24.0 | 19.3 24.7 | 18.9 24.9 |
| 北外墙 | F=6.03 K=0.31 D=4.44 | 15.3 12.2 | 15.2 12.1 | 15.0 12.0 | 15.2 11.9 | 14.8 12.9 | 13.6 13.4 | 13.3 13.5 | 13.1 13.9 | 12.9 14.3 | 12.7 14.7 | 12.6 15.0 | 12.3 15.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=17.73 | 386.9 1857.9 | 323.7 1404.1 | 284.8 1408.0 | 245.2 1358.2 | 211.6 1246.8 | 183.9 1187.0 | 1252.4 1083.3 | 2061.2 746.4 | 2570.5 643.7 | 2783.6 560.4 | 2594.7 492.6 | 2147.7 432.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 72.2 304.8 | 40.4 333.1 | 29.9 347.2 | 15.8 343.6 | 5.2 315.4 | -1.9 301.3 | 19.3 262.5 | 65.1 213.2 | 121.5 163.8 | 174.4 128.6 | 220.2 103.9 | 266.1 82.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 314.7 1553.0 | 283.2 1071.0 | 254.9 1060.8 | 229.4 1014.6 | 206.5 931.4 | 185.8 885.7 | 1233.1 820.7 | 1996.1 533.2 | 2449.0 479.9 | 2609.2 431.9 | 2374.4 388.7 | 1881.7 349.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | 190.7 878.5 | 158.2 900.7 | 138.8 863.0 | 118.8 798.7 | 102.0 633.8 | 88.2 606.0 | 237.7 553.6 | 301.8 372.9 | 365.6 320.3 | 503.3 277.9 | 638.2 243.6 | 778.3 213.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 39.6 167.1 | 22.2 182.6 | 16.4 190.3 | 8.6 188.4 | 2.8 172.9 | -1.0 165.2 | 10.6 143.9 | 35.7 116.9 | 66.6 89.8 | 95.6 70.5 | 120.7 57.0 | 145.9 45.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 151.1 711.4 | 136.0 718.1 | 122.4 672.7 | 110.2 610.3 | 99.1 460.9 | 89.2 440.8 | 227.1 409.7 | 266.1 256.0 | 299.0 230.4 | 407.7 207.4 | 517.5 186.7 | 632.5 168.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 42.5 148.6 | 35.2 154.7 | 30.8 157.5 | 26.3 153.3 | 22.6 141.3 | 19.5 139.0 | 61.1 131.1 | 73.8 83.6 | 85.5 71.7 | 106.0 62.1 | 123.1 54.4 | 136.7 47.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 9.2 38.7 | 5.1 42.3 | 3.8 44.1 | 2.0 43.6 | 0.7 40.0 | -0.2 38.2 | 2.4 33.3 | 8.3 27.1 | 15.4 20.8 | 22.1 16.3 | 27.9 13.2 | 33.8 10.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 33.4 109.9 | 30.0 112.4 | 27.0 113.4 | 24.3 109.7 | 21.9 101.2 | 19.7 100.8 | 58.7 97.8 | 65.6 56.6 | 70.1 50.9 | 83.9 45.8 | 95.2 41.2 | 102.9 37.1 |
| 东外门 | F=7.56 K=1.97 | 27.6 116.5 | 15.5 127.3 | 11.4 132.7 | 6.0 131.3 | 2.0 120.6 | -0.7 115.2 | 7.4 100.3 | 24.9 81.5 | 46.4 62.6 | 66.7 49.1 | 84.2 39.7 | 101.7 31.6 |
| 内墙1 | F=2.55 K=0.90 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 |
| 内墙1 | F=8.25 K=0.90 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 照明 | 显热(W) | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 | 434.3 434.3 |
| 人体 | 显热(W) | 222.9 1417.3 | 191.1 1449.2 | 159.2 1465.1 | 143.3 1481.0 | 111.5 1496.9 | 95.5 1512.9 | 828.1 1528.8 | 1130.7 780.3 | 1226.2 477.7 | 1289.9 382.2 | 1337.7 318.5 | 1385.5 270.7 |
|  | 全热(W) | 222.9 3346.7 | 191.1 3378.5 | 159.2 3394.5 | 143.3 3410.4 | 111.5 3426.3 | 95.5 3442.2 | 2757.5 3458.2 | 3060.1 780.3 | 3155.6 477.7 | 3219.3 382.2 | 3267.1 318.5 | 3314.8 270.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 0.00 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 0.00 | 2.87 0.00 | 2.87 0.00 | 2.87 0.00 | 2.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2032.6 | 0.0 2220.6 | 0.0 2314.6 | 0.0 2291.1 | 0.0 2103.1 | 0.0 2009.1 | 0.0 1750.5 | 434.1 1421.4 | 810.2 1092.3 | 1162.8 0.0 | 1468.4 0.0 | 1774.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7113.8 | 0.0 7308.9 | 0.0 7406.4 | 0.0 7382.0 | 0.0 7186.9 | 0.0 7089.4 | 0.0 6821.2 | 5455.6 6479.8 | 5845.7 6138.4 | 6211.5 0.0 | 6528.5 0.0 | 6845.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 0.00 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 7.07 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 | 7.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1587 14157 | 1439 13969 | 1338 14056 | 1251 13927 | 1158 13459 | 1090 13290 | 5018 12864 | 11678 9264 | 12769 8435 | 13589 2051 | 13933 1865 | 14021 1712 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1587 7147 | 1439 6951 | 1338 7035 | 1251 6907 | 1158 6446 | 1090 6280 | 3089 5864 | 4727 4206 | 5804 3389 | 6610 2051 | 6944 1865 | 7020 1712 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 | 9.94 9.94 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1587 7043 | 1439 6660 | 1338 6649 | 1251 6545 | 1158 6272 | 1090 6201 | 5018 6043 | 6222 2784 | 6923 2296 | 7377 2051 | 7405 1865 | 7175 1712 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1587 5114 | 1439 4730 | 1338 4720 | 1251 4616 | 1158 4343 | 1090 4271 | 3089 4113 | 4293 2784 | 4994 2296 | 5448 2051 | 5475 1865 | 5246 1712 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 | 2.87 2.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@3[休息区] |  | 3.00 | 122.86 | 26 | 60 | 8873.3 | 14 | 18804.5 | 14 | 14.06 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=15.76 K=0.31 D=4.44 | 53.8 44.6 | 53.4 44.2 | 52.4 43.9 | 51.6 43.7 | 50.2 50.0 | 48.5 55.1 | 47.7 58.0 | 47.0 59.3 | 46.4 58.5 | 45.9 56.4 | 45.5 53.5 | 44.9 53.7 |
| 南外墙 | F=10.35 K=0.31 D=4.44 | 30.8 23.5 | 29.8 23.2 | 28.5 23.0 | 27.9 22.9 | 27.1 23.6 | 26.0 24.4 | 25.4 25.3 | 25.0 27.0 | 24.6 28.7 | 24.3 30.0 | 24.1 30.8 | 23.7 31.1 |
| 西外墙 | F=5.85 K=0.31 D=4.44 | 22.2 16.7 | 23.1 16.6 | 23.2 16.4 | 22.7 16.3 | 21.1 16.7 | 18.5 17.2 | 18.1 17.7 | 17.8 18.1 | 17.5 18.6 | 17.3 18.9 | 17.1 19.2 | 16.9 20.7 |
| 北外墙 | F=6.03 K=0.31 D=4.44 | 15.3 12.2 | 15.2 12.1 | 15.0 12.0 | 15.2 11.9 | 14.8 12.9 | 13.6 13.4 | 13.3 13.5 | 13.1 13.9 | 12.9 14.3 | 12.7 14.7 | 12.6 15.0 | 12.3 15.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=17.55 | 383.0 1839.3 | 320.4 1390.1 | 281.9 1393.9 | 242.7 1344.7 | 209.5 1234.3 | 182.1 1175.2 | 1239.9 1072.5 | 2040.6 738.9 | 2544.8 637.3 | 2755.8 554.9 | 2568.8 487.7 | 2126.3 428.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 71.4 301.8 | 40.0 329.7 | 29.6 343.7 | 15.6 340.2 | 5.1 312.3 | -1.9 298.3 | 19.1 259.9 | 64.5 211.1 | 120.3 162.2 | 172.7 127.3 | 218.0 102.9 | 263.4 81.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 311.6 1537.5 | 280.4 1060.3 | 252.4 1050.2 | 227.1 1004.5 | 204.4 922.1 | 184.0 876.9 | 1220.8 812.5 | 1976.2 527.9 | 2424.5 475.1 | 2583.1 427.6 | 2350.7 384.8 | 1862.9 346.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.65 | 150.1 691.4 | 124.5 708.9 | 109.2 679.2 | 93.5 628.6 | 80.3 498.8 | 69.4 476.9 | 187.1 435.7 | 237.6 293.5 | 287.8 252.0 | 396.1 218.7 | 502.3 191.7 | 612.6 167.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 31.1 131.5 | 17.4 143.7 | 12.9 149.8 | 6.8 148.3 | 2.2 136.1 | -0.8 130.0 | 8.3 113.3 | 28.1 92.0 | 52.4 70.7 | 75.2 55.5 | 95.0 44.8 | 114.8 35.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 118.9 559.9 | 107.0 565.2 | 96.3 529.4 | 86.7 480.4 | 78.0 362.7 | 70.2 346.9 | 178.7 322.4 | 209.5 201.5 | 235.3 181.4 | 320.9 163.2 | 407.3 146.9 | 497.8 132.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 82.0 213.1 | 69.4 295.8 | 61.3 416.8 | 53.2 514.4 | 46.3 549.2 | 40.5 529.3 | 87.7 427.1 | 107.5 243.7 | 127.2 134.6 | 155.4 117.8 | 178.7 103.9 | 197.0 91.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 12.8 54.2 | 7.2 59.2 | 5.3 61.7 | 2.8 61.1 | 0.9 56.0 | -0.3 53.5 | 3.4 46.6 | 11.6 37.9 | 21.6 29.1 | 31.0 22.8 | 39.1 18.5 | 47.3 14.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 69.2 159.0 | 62.2 236.6 | 56.0 355.1 | 50.4 453.3 | 45.4 493.2 | 40.8 475.8 | 84.3 380.5 | 95.9 205.9 | 105.6 105.5 | 124.4 94.9 | 139.5 85.4 | 149.8 76.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 42.5 148.6 | 35.2 154.7 | 30.8 157.5 | 26.3 153.3 | 22.6 141.3 | 19.5 139.0 | 61.1 131.1 | 73.8 83.6 | 85.5 71.7 | 106.0 62.1 | 123.1 54.4 | 136.7 47.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 9.2 38.7 | 5.1 42.3 | 3.8 44.1 | 2.0 43.6 | 0.7 40.0 | -0.2 38.2 | 2.4 33.3 | 8.3 27.1 | 15.4 20.8 | 22.1 16.3 | 27.9 13.2 | 33.8 10.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 33.4 109.9 | 30.0 112.4 | 27.0 113.4 | 24.3 109.7 | 21.9 101.2 | 19.7 100.8 | 58.7 97.8 | 65.6 56.6 | 70.1 50.9 | 83.9 45.8 | 95.2 41.2 | 102.9 37.1 |
| 内墙1 | F=2.55 K=0.90 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 |
| 内墙1 | F=8.25 K=0.90 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 照明 | 显热(W) | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 |
| 人体 | 显热(W) | 315.4 2004.7 | 270.3 2049.8 | 225.3 2072.3 | 202.7 2094.8 | 157.7 2117.4 | 135.2 2139.9 | 1171.3 2162.4 | 1599.3 1103.7 | 1734.4 675.8 | 1824.5 540.6 | 1892.1 450.5 | 1959.7 382.9 |
|  | 全热(W) | 315.4 4733.8 | 270.3 4778.9 | 225.3 4801.4 | 202.7 4823.9 | 157.7 4846.4 | 135.2 4869.0 | 3900.4 4891.5 | 4328.4 1103.7 | 4463.5 675.8 | 4553.6 540.6 | 4621.2 450.5 | 4688.8 382.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2875.0 | 0.0 3141.0 | 0.0 3274.0 | 0.0 3240.7 | 0.0 2974.7 | 0.0 2841.8 | 0.0 2476.0 | 614.1 2010.5 | 1146.0 1545.0 | 1644.8 0.0 | 2077.0 0.0 | 2509.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10062.3 | 0.0 10338.2 | 0.0 10476.2 | 0.0 10441.7 | 0.0 10165.7 | 0.0 10027.8 | 0.0 9648.3 | 7716.8 9165.4 | 8268.6 8682.6 | 8786.0 0.0 | 9234.4 0.0 | 9682.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1879 18570 | 1726 18547 | 1612 18805 | 1520 18786 | 1414 18323 | 1338 18111 | 6365 17505 | 15392 12532 | 16663 11358 | 17637 2398 | 18112 2191 | 18326 2023 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1879 8653 | 1726 8621 | 1612 8873 | 1520 8856 | 1414 8403 | 1338 8196 | 3636 7604 | 5560 5377 | 6811 4221 | 7767 2398 | 8226 2191 | 8424 2023 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1879 8508 | 1726 8209 | 1612 8328 | 1520 8344 | 1414 8158 | 1338 8084 | 6365 7857 | 7675 3366 | 8394 2676 | 8851 2398 | 8878 2191 | 8643 2023 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1879 5778 | 1726 5480 | 1612 5599 | 1520 5615 | 1414 5428 | 1338 5355 | 3636 5128 | 4946 3366 | 5665 2676 | 6122 2398 | 6149 2191 | 5914 2023 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@3[卧室] |  | 3.00 | 23.34 | 26 | 60 | 1473.9 | 15 | 2867.3 | 15 | 1.96 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=0.90 K=0.90 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.4 354.7 | 130.7 368.7 | 112.0 382.7 | 98.0 392.1 | 88.7 401.4 | 74.7 410.8 | 70.0 415.4 | 186.7 424.8 | 242.7 312.7 | 284.7 252.1 | 312.7 210.0 | 336.1 177.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.5 213.1 | 46.2 220.8 | 38.5 225.9 | 33.4 231.0 | 28.2 233.6 | 23.1 236.2 | 20.5 238.8 | 107.8 241.3 | 159.2 154.0 | 179.7 100.1 | 192.5 82.2 | 202.8 66.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.3 318.8 | 51.3 326.1 | 44.0 333.4 | 36.6 337.1 | 33.0 340.8 | 25.6 344.4 | 22.0 348.1 | 190.5 351.8 | 260.2 179.5 | 282.1 109.9 | 296.8 87.9 | 307.8 73.3 |
|  | 全热(W) | 62.3 583.7 | 51.3 591.0 | 44.0 598.3 | 36.6 602.0 | 33.0 605.7 | 25.6 609.3 | 22.0 613.0 | 455.4 616.6 | 525.0 179.5 | 547.0 109.9 | 561.7 87.9 | 572.7 73.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 450.5 | 0.0 492.2 | 0.0 513.1 | 0.0 507.9 | 0.0 466.2 | 0.0 445.3 | 28.5 0.0 | 96.2 0.0 | 179.6 0.0 | 257.8 0.0 | 325.5 0.0 | 393.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1576.9 | 0.0 1620.1 | 0.0 1641.7 | 0.0 1636.3 | 0.0 1593.1 | 0.0 1571.5 | 1139.0 0.0 | 1209.3 0.0 | 1295.8 0.0 | 1376.9 0.0 | 1447.1 0.0 | 1517.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 274 2734 | 234 2806 | 200 2855 | 174 2867 | 156 2840 | 129 2834 | 1257 1273 | 1965 1289 | 2229 652 | 2394 468 | 2520 386 | 2635 323 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 274 1343 | 234 1414 | 200 1461 | 174 1474 | 156 1448 | 129 1443 | 147 1008 | 587 1024 | 847 652 | 1010 468 | 1133 386 | 1246 323 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 274 1157 | 234 1186 | 200 1213 | 174 1231 | 156 1247 | 129 1262 | 118 1273 | 756 1289 | 933 652 | 1017 468 | 1073 386 | 1117 323 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 274 892 | 234 921 | 200 948 | 174 966 | 156 982 | 129 997 | 118 1008 | 491 1024 | 668 652 | 752 468 | 808 386 | 853 323 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003@3[卧室] |  | 3.00 | 23.34 | 26 | 60 | 1509.2 | 15 | 2902.5 | 15 | 1.96 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=14.71 K=0.31 D=4.44 | 55.7 42.1 | 58.0 41.7 | 58.3 41.3 | 57.0 41.1 | 53.0 42.0 | 46.5 43.1 | 45.6 44.4 | 44.8 45.6 | 44.1 46.6 | 43.5 47.5 | 43.1 48.3 | 42.5 52.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.4 354.7 | 130.7 368.7 | 112.0 382.7 | 98.0 392.1 | 88.7 401.4 | 74.7 410.8 | 70.0 415.4 | 186.7 424.8 | 242.7 312.7 | 284.7 252.1 | 312.7 210.0 | 336.1 177.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.5 213.1 | 46.2 220.8 | 38.5 225.9 | 33.4 231.0 | 28.2 233.6 | 23.1 236.2 | 20.5 238.8 | 107.8 241.3 | 159.2 154.0 | 179.7 100.1 | 192.5 82.2 | 202.8 66.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.3 318.8 | 51.3 326.1 | 44.0 333.4 | 36.6 337.1 | 33.0 340.8 | 25.6 344.4 | 22.0 348.1 | 190.5 351.8 | 260.2 179.5 | 282.1 109.9 | 296.8 87.9 | 307.8 73.3 |
|  | 全热(W) | 62.3 583.7 | 51.3 591.0 | 44.0 598.3 | 36.6 602.0 | 33.0 605.7 | 25.6 609.3 | 22.0 613.0 | 455.4 616.6 | 525.0 179.5 | 547.0 109.9 | 561.7 87.9 | 572.7 73.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 450.5 | 0.0 492.2 | 0.0 513.1 | 0.0 507.9 | 0.0 466.2 | 0.0 445.3 | 28.5 0.0 | 96.2 0.0 | 179.6 0.0 | 257.8 0.0 | 325.5 0.0 | 393.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1576.9 | 0.0 1620.1 | 0.0 1641.7 | 0.0 1636.3 | 0.0 1593.1 | 0.0 1571.5 | 1139.0 0.0 | 1209.3 0.0 | 1295.8 0.0 | 1376.9 0.0 | 1447.1 0.0 | 1517.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 324 2770 | 286 2842 | 253 2890 | 225 2903 | 203 2876 | 170 2871 | 1297 1312 | 2004 1328 | 2267 693 | 2432 510 | 2557 428 | 2671 370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 324 1379 | 286 1450 | 253 1497 | 225 1509 | 203 1484 | 170 1480 | 187 1047 | 626 1063 | 886 693 | 1048 510 | 1171 428 | 1282 370 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 324 1194 | 286 1222 | 253 1248 | 225 1266 | 203 1283 | 170 1299 | 158 1312 | 795 1328 | 971 693 | 1055 510 | 1110 428 | 1154 370 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 324 929 | 286 957 | 253 983 | 225 1001 | 203 1018 | 170 1034 | 158 1047 | 530 1063 | 706 693 | 790 510 | 845 428 | 889 370 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004@3[卧室] |  | 3.00 | 19.80 | 26 | 60 | 1245.5 | 15 | 2427.6 | 15 | 1.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.7 301.0 | 110.9 312.8 | 95.0 324.7 | 83.2 332.6 | 75.2 340.6 | 63.4 348.5 | 59.4 352.4 | 158.4 360.4 | 205.9 265.3 | 241.6 213.8 | 265.3 178.2 | 285.1 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 47.9 180.8 | 39.2 187.3 | 32.7 191.7 | 28.3 196.0 | 24.0 198.2 | 19.6 200.4 | 17.4 202.6 | 91.5 204.7 | 135.0 130.7 | 152.5 84.9 | 163.4 69.7 | 172.1 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 270.4 | 43.5 276.7 | 37.3 282.9 | 31.1 286.0 | 28.0 289.1 | 21.8 292.2 | 18.7 295.3 | 161.6 298.4 | 220.7 152.3 | 239.4 93.3 | 251.8 74.6 | 261.1 62.2 |
|  | 全热(W) | 52.8 495.2 | 43.5 501.4 | 37.3 507.6 | 31.1 510.7 | 28.0 513.8 | 21.8 516.9 | 18.7 520.0 | 386.4 523.2 | 445.4 152.3 | 464.1 93.3 | 476.5 74.6 | 485.9 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 382.2 | 0.0 417.6 | 0.0 435.3 | 0.0 430.9 | 0.0 395.5 | 0.0 377.8 | 24.2 0.0 | 81.6 0.0 | 152.4 0.0 | 218.7 0.0 | 276.1 0.0 | 333.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1337.8 | 0.0 1374.5 | 0.0 1392.8 | 0.0 1388.2 | 0.0 1351.6 | 0.0 1333.2 | 966.3 0.0 | 1026.0 0.0 | 1099.3 0.0 | 1168.1 0.0 | 1227.7 0.0 | 1287.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 227 2315 | 194 2376 | 165 2417 | 143 2428 | 127 2404 | 105 2399 | 1062 1075 | 1662 1088 | 1886 548 | 2026 392 | 2133 323 | 2230 269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 227 1134 | 194 1194 | 165 1235 | 143 1246 | 127 1223 | 105 1219 | 120 850 | 493 864 | 714 548 | 852 392 | 957 323 | 1052 269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 227 977 | 194 1002 | 165 1024 | 143 1039 | 127 1053 | 105 1066 | 95 1075 | 636 1088 | 786 548 | 858 392 | 905 323 | 943 269 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 227 752 | 194 777 | 165 799 | 143 815 | 127 828 | 105 841 | 95 850 | 412 864 | 562 548 | 633 392 | 680 323 | 718 269 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005@3[卧室] |  | 3.00 | 19.80 | 26 | 60 | 1265.6 | 15 | 2447.7 | 15 | 1.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.20 K=0.31 D=4.44 | 27.3 20.6 | 28.4 20.4 | 28.5 20.2 | 27.9 20.1 | 25.9 20.5 | 22.8 21.1 | 22.3 21.7 | 21.9 22.3 | 21.6 22.8 | 21.3 23.3 | 21.1 23.6 | 20.8 25.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.7 301.0 | 110.9 312.8 | 95.0 324.7 | 83.2 332.6 | 75.2 340.6 | 63.4 348.5 | 59.4 352.4 | 158.4 360.4 | 205.9 265.3 | 241.6 213.8 | 265.3 178.2 | 285.1 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 47.9 180.8 | 39.2 187.3 | 32.7 191.7 | 28.3 196.0 | 24.0 198.2 | 19.6 200.4 | 17.4 202.6 | 91.5 204.7 | 135.0 130.7 | 152.5 84.9 | 163.4 69.7 | 172.1 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 270.4 | 43.5 276.7 | 37.3 282.9 | 31.1 286.0 | 28.0 289.1 | 21.8 292.2 | 18.7 295.3 | 161.6 298.4 | 220.7 152.3 | 239.4 93.3 | 251.8 74.6 | 261.1 62.2 |
|  | 全热(W) | 52.8 495.2 | 43.5 501.4 | 37.3 507.6 | 31.1 510.7 | 28.0 513.8 | 21.8 516.9 | 18.7 520.0 | 386.4 523.2 | 445.4 152.3 | 464.1 93.3 | 476.5 74.6 | 485.9 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 382.2 | 0.0 417.6 | 0.0 435.3 | 0.0 430.9 | 0.0 395.5 | 0.0 377.8 | 24.2 0.0 | 81.6 0.0 | 152.4 0.0 | 218.7 0.0 | 276.1 0.0 | 333.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1337.8 | 0.0 1374.5 | 0.0 1392.8 | 0.0 1388.2 | 0.0 1351.6 | 0.0 1333.2 | 966.3 0.0 | 1026.0 0.0 | 1099.3 0.0 | 1168.1 0.0 | 1227.7 0.0 | 1287.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 255 2335 | 222 2396 | 194 2437 | 170 2448 | 153 2425 | 128 2420 | 1084 1097 | 1684 1111 | 1907 571 | 2048 415 | 2154 346 | 2251 295 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 255 1155 | 222 1215 | 194 1255 | 170 1266 | 153 1244 | 128 1240 | 142 872 | 515 886 | 736 571 | 873 415 | 978 346 | 1073 295 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 255 998 | 222 1022 | 194 1044 | 170 1059 | 153 1073 | 128 1087 | 118 1097 | 658 1111 | 808 571 | 879 415 | 926 346 | 964 295 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 255 773 | 222 797 | 194 820 | 170 835 | 153 848 | 128 862 | 118 872 | 433 886 | 583 571 | 655 415 | 702 346 | 739 295 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006@3[阳台] |  | 3.00 | 12.29 | 26 | 60 | 564.8 | 17 | 974.1 | 17 | 0.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=8.38 K=0.31 D=4.44 | 24.9 19.0 | 24.1 18.8 | 23.1 18.7 | 22.6 18.5 | 21.9 19.1 | 21.0 19.8 | 20.6 20.5 | 20.2 21.9 | 19.9 23.2 | 19.7 24.3 | 19.5 25.0 | 19.2 25.2 |
| 东外墙 | F=4.40 K=0.31 D=4.44 | 15.0 12.4 | 14.9 12.3 | 14.6 12.3 | 14.4 12.2 | 14.0 14.0 | 13.6 15.4 | 13.3 16.2 | 13.1 16.6 | 13.0 16.3 | 12.8 15.7 | 12.7 14.9 | 12.5 15.0 |
| 北外墙 | F=8.38 K=0.31 D=4.44 | 21.2 17.0 | 21.1 16.8 | 20.9 16.7 | 21.1 16.5 | 20.6 18.0 | 18.9 18.6 | 18.5 18.8 | 18.2 19.3 | 17.9 19.9 | 17.6 20.4 | 17.5 20.9 | 17.2 21.1 |
| 挑空楼板 | F=12.29 K=0.42 D=2.42 | 43.7 34.3 | 37.7 36.6 | 36.2 37.1 | 34.9 39.1 | 33.9 41.2 | 33.1 43.0 | 32.5 44.5 | 31.4 45.5 | 30.8 45.9 | 30.1 45.6 | 29.6 44.6 | 29.2 45.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.6 145.7 | 44.3 151.2 | 38.7 154.9 | 35.0 158.6 | 29.5 162.3 | 27.7 164.1 | 73.8 167.8 | 95.9 123.6 | 112.5 99.6 | 123.6 83.0 | 132.8 70.1 | 140.2 59.0 |
| 照明 | 显热(W) | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 82.7 | 11.2 84.6 | 9.3 85.5 | 8.4 86.5 | 6.5 87.4 | 5.6 88.3 | 48.3 89.3 | 66.0 45.6 | 71.6 27.9 | 75.3 22.3 | 78.1 18.6 | 80.9 15.8 |
|  | 全热(W) | 13.0 195.4 | 11.2 197.3 | 9.3 198.2 | 8.4 199.1 | 6.5 200.0 | 5.6 201.0 | 161.0 201.9 | 178.7 45.6 | 184.2 27.9 | 188.0 22.3 | 190.7 18.6 | 193.5 15.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 118.7 | 0.0 129.6 | 0.0 135.1 | 0.0 133.8 | 0.0 122.8 | 0.0 117.3 | 7.5 0.0 | 25.3 0.0 | 47.3 0.0 | 67.9 0.0 | 85.7 0.0 | 103.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 415.3 | 0.0 426.7 | 0.0 432.4 | 0.0 431.0 | 0.0 419.6 | 0.0 413.9 | 300.0 0.0 | 318.5 0.0 | 341.3 0.0 | 362.7 0.0 | 381.2 0.0 | 399.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 268 937 | 252 958 | 241 969 | 235 973 | 225 973 | 218 974 | 718 568 | 774 371 | 818 331 | 853 310 | 882 292 | 910 280 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 268 528 | 252 548 | 241 559 | 235 564 | 225 563 | 218 565 | 313 455 | 368 371 | 411 331 | 445 310 | 474 292 | 501 280 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 268 522 | 252 531 | 241 536 | 235 542 | 225 553 | 218 560 | 418 568 | 456 371 | 477 331 | 490 310 | 501 292 | 510 280 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 268 409 | 252 419 | 241 423 | 235 430 | 225 440 | 218 448 | 305 455 | 343 371 | 364 331 | 377 310 | 389 292 | 397 280 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007@3[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1094.0 | 14 | 1667.2 | 14 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 29.7 23.7 | 29.5 23.5 | 29.1 23.3 | 29.5 23.1 | 28.8 25.1 | 26.4 26.0 | 25.8 26.2 | 25.3 27.0 | 25.0 27.8 | 24.6 28.5 | 24.4 29.1 | 23.9 29.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 119.1 416.1 | 98.5 433.0 | 86.3 441.0 | 73.7 429.2 | 63.2 395.5 | 54.5 389.2 | 171.2 367.0 | 206.7 234.1 | 239.3 200.7 | 296.8 173.9 | 344.8 152.4 | 382.8 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 93.5 307.8 | 84.1 314.7 | 75.7 317.6 | 68.1 307.1 | 61.3 283.4 | 55.2 282.2 | 164.3 273.7 | 183.5 158.3 | 196.2 142.5 | 234.8 128.3 | 266.5 115.4 | 288.3 103.9 |
| 内墙1 | F=4.80 K=0.90 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 290 1593 | 253 1640 | 227 1667 | 204 1661 | 185 1617 | 163 1610 | 743 946 | 1069 820 | 1210 526 | 1335 424 | 1434 369 | 1519 324 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 290 1021 | 253 1067 | 227 1094 | 204 1087 | 185 1045 | 163 1037 | 286 837 | 502 711 | 642 526 | 766 424 | 864 369 | 948 324 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 290 945 | 253 973 | 227 992 | 204 987 | 185 962 | 163 963 | 274 946 | 572 820 | 677 526 | 769 424 | 839 369 | 895 324 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 836 | 253 864 | 227 883 | 204 878 | 185 853 | 163 854 | 274 837 | 463 711 | 568 526 | 660 424 | 730 369 | 786 324 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008@3[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1076.3 | 14 | 1649.5 | 14 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 29.7 23.7 | 29.5 23.5 | 29.1 23.3 | 29.5 23.1 | 28.8 25.1 | 26.4 26.0 | 25.8 26.2 | 25.3 27.0 | 25.0 27.8 | 24.6 28.5 | 24.4 29.1 | 23.9 29.5 |
| 西外墙 | F=4.80 K=0.31 D=4.44 | 18.2 13.7 | 18.9 13.6 | 19.0 13.5 | 18.6 13.4 | 17.3 13.7 | 15.2 14.1 | 14.9 14.5 | 14.6 14.9 | 14.4 15.2 | 14.2 15.5 | 14.1 15.8 | 13.9 17.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 119.1 416.1 | 98.5 433.0 | 86.3 441.0 | 73.7 429.2 | 63.2 395.5 | 54.5 389.2 | 171.2 367.0 | 206.7 234.1 | 239.3 200.7 | 296.8 173.9 | 344.8 152.4 | 382.8 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 93.5 307.8 | 84.1 314.7 | 75.7 317.6 | 68.1 307.1 | 61.3 283.4 | 55.2 282.2 | 164.3 273.7 | 183.5 158.3 | 196.2 142.5 | 234.8 128.3 | 266.5 115.4 | 288.3 103.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 277 1576 | 241 1622 | 214 1650 | 191 1643 | 171 1600 | 147 1592 | 727 929 | 1053 804 | 1193 510 | 1318 408 | 1417 354 | 1502 310 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 277 1004 | 241 1049 | 214 1076 | 191 1070 | 171 1027 | 147 1020 | 270 820 | 486 695 | 625 510 | 749 408 | 847 354 | 931 310 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 277 927 | 241 956 | 214 974 | 191 970 | 171 945 | 147 946 | 258 929 | 555 804 | 660 510 | 752 408 | 822 354 | 878 310 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 277 818 | 241 847 | 214 865 | 191 861 | 171 836 | 147 837 | 258 820 | 446 695 | 551 510 | 643 408 | 713 354 | 769 310 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@3[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1202.8 | 13 | 1775.7 | 13 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.80 K=0.31 D=4.44 | 18.2 13.7 | 18.9 13.6 | 19.0 13.5 | 18.6 13.4 | 17.3 13.7 | 15.2 14.1 | 14.9 14.5 | 14.6 14.9 | 14.4 15.2 | 14.2 15.5 | 14.1 15.8 | 13.9 17.0 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 34.8 26.5 | 33.7 26.3 | 32.2 26.1 | 31.6 25.9 | 30.6 26.6 | 29.4 27.6 | 28.7 28.6 | 28.2 30.5 | 27.8 32.4 | 27.5 33.9 | 27.2 34.9 | 26.8 35.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 123.6 569.4 | 102.5 583.8 | 89.9 559.3 | 77.0 517.7 | 66.1 410.8 | 57.2 392.8 | 154.0 358.8 | 195.6 241.7 | 237.0 207.6 | 326.2 180.1 | 413.7 157.9 | 504.5 138.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 97.9 461.1 | 88.2 465.4 | 79.3 436.0 | 71.4 395.6 | 64.3 298.7 | 57.8 285.7 | 147.2 265.5 | 172.5 166.0 | 193.8 149.4 | 264.3 134.4 | 335.4 121.0 | 409.9 108.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 287 1732 | 249 1776 | 221 1771 | 196 1734 | 176 1617 | 153 1598 | 712 923 | 1044 815 | 1194 521 | 1350 420 | 1489 365 | 1626 321 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 287 1160 | 249 1203 | 221 1197 | 196 1161 | 176 1044 | 153 1025 | 256 814 | 478 706 | 625 521 | 781 420 | 919 365 | 1055 321 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 287 1083 | 249 1109 | 221 1095 | 196 1061 | 176 961 | 153 951 | 244 923 | 547 815 | 661 521 | 784 420 | 894 365 | 1002 321 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 287 974 | 249 1000 | 221 986 | 196 952 | 176 853 | 153 842 | 244 814 | 438 706 | 552 521 | 675 420 | 785 365 | 893 321 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@3[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1189.2 | 13 | 1762.1 | 13 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 34.8 26.5 | 33.7 26.3 | 32.2 26.1 | 31.6 25.9 | 30.6 26.6 | 29.4 27.6 | 28.7 28.6 | 28.2 30.5 | 27.8 32.4 | 27.5 33.9 | 27.2 34.9 | 26.8 35.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 123.6 569.4 | 102.5 583.8 | 89.9 559.3 | 77.0 517.7 | 66.1 410.8 | 57.2 392.8 | 154.0 358.8 | 195.6 241.7 | 237.0 207.6 | 326.2 180.1 | 413.7 157.9 | 504.5 138.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 97.9 461.1 | 88.2 465.4 | 79.3 436.0 | 71.4 395.6 | 64.3 298.7 | 57.8 285.7 | 147.2 265.5 | 172.5 166.0 | 193.8 149.4 | 264.3 134.4 | 335.4 121.0 | 409.9 108.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 269 1718 | 230 1762 | 202 1757 | 178 1721 | 158 1603 | 137 1584 | 698 909 | 1030 800 | 1179 506 | 1336 404 | 1475 349 | 1613 304 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 269 1146 | 230 1189 | 202 1184 | 178 1147 | 158 1031 | 137 1011 | 241 800 | 463 691 | 611 506 | 767 404 | 905 349 | 1041 304 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 269 1070 | 230 1096 | 202 1082 | 178 1048 | 158 948 | 137 937 | 229 909 | 532 800 | 646 506 | 770 404 | 880 349 | 988 304 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 269 961 | 230 987 | 202 973 | 178 939 | 158 839 | 137 828 | 229 800 | 423 691 | 537 506 | 661 404 | 771 349 | 880 304 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011@3[卫生间] |  | 3.00 | 6.60 | 26 | 60 | 415.2 | 15 | 809.2 | 15 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.2 100.3 | 37.0 104.3 | 31.7 108.2 | 27.7 110.9 | 25.1 113.5 | 21.1 116.2 | 19.8 117.5 | 52.8 120.1 | 68.6 88.4 | 80.5 71.3 | 88.4 59.4 | 95.0 50.2 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.3 | 13.1 62.4 | 10.9 63.9 | 9.4 65.3 | 8.0 66.1 | 6.5 66.8 | 5.8 67.5 | 30.5 68.2 | 45.0 43.6 | 50.8 28.3 | 54.5 23.2 | 57.4 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 90.1 | 14.5 92.2 | 12.4 94.3 | 10.4 95.3 | 9.3 96.4 | 7.3 97.4 | 6.2 98.4 | 53.9 99.5 | 73.6 50.8 | 79.8 31.1 | 83.9 24.9 | 87.0 20.7 |
|  | 全热(W) | 17.6 165.1 | 14.5 167.1 | 12.4 169.2 | 10.4 170.2 | 9.3 171.3 | 7.3 172.3 | 6.2 173.3 | 128.8 174.4 | 148.5 50.8 | 154.7 31.1 | 158.8 24.9 | 162.0 20.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 127.4 | 0.0 139.2 | 0.0 145.1 | 0.0 143.6 | 0.0 131.8 | 0.0 125.9 | 8.1 0.0 | 27.2 0.0 | 50.8 0.0 | 72.9 0.0 | 92.0 0.0 | 111.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 445.9 | 0.0 458.2 | 0.0 464.3 | 0.0 462.7 | 0.0 450.5 | 0.0 444.4 | 322.1 0.0 | 342.0 0.0 | 366.4 0.0 | 389.4 0.0 | 409.2 0.0 | 429.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 76 772 | 65 792 | 55 806 | 48 809 | 42 801 | 35 800 | 354 358 | 554 363 | 629 183 | 675 131 | 711 108 | 743 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 76 378 | 65 398 | 55 412 | 48 415 | 42 408 | 35 406 | 40 283 | 164 288 | 238 183 | 284 131 | 319 108 | 351 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 76 326 | 65 334 | 55 341 | 48 346 | 42 351 | 35 355 | 32 358 | 212 363 | 262 183 | 286 131 | 302 108 | 314 90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 76 251 | 65 259 | 55 266 | 48 272 | 42 276 | 35 280 | 32 283 | 137 288 | 187 183 | 211 131 | 227 108 | 239 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012@3[卫生间] |  | 3.00 | 6.60 | 26 | 60 | 431.9 | 15 | 826.0 | 15 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=6.00 K=0.31 D=4.44 | 22.7 17.2 | 23.7 17.0 | 23.8 16.9 | 23.3 16.8 | 21.6 17.1 | 19.0 17.6 | 18.6 18.1 | 18.3 18.6 | 18.0 19.0 | 17.8 19.4 | 17.6 19.7 | 17.3 21.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.2 100.3 | 37.0 104.3 | 31.7 108.2 | 27.7 110.9 | 25.1 113.5 | 21.1 116.2 | 19.8 117.5 | 52.8 120.1 | 68.6 88.4 | 80.5 71.3 | 88.4 59.4 | 95.0 50.2 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.3 | 13.1 62.4 | 10.9 63.9 | 9.4 65.3 | 8.0 66.1 | 6.5 66.8 | 5.8 67.5 | 30.5 68.2 | 45.0 43.6 | 50.8 28.3 | 54.5 23.2 | 57.4 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 90.1 | 14.5 92.2 | 12.4 94.3 | 10.4 95.3 | 9.3 96.4 | 7.3 97.4 | 6.2 98.4 | 53.9 99.5 | 73.6 50.8 | 79.8 31.1 | 83.9 24.9 | 87.0 20.7 |
|  | 全热(W) | 17.6 165.1 | 14.5 167.1 | 12.4 169.2 | 10.4 170.2 | 9.3 171.3 | 7.3 172.3 | 6.2 173.3 | 128.8 174.4 | 148.5 50.8 | 154.7 31.1 | 158.8 24.9 | 162.0 20.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 127.4 | 0.0 139.2 | 0.0 145.1 | 0.0 143.6 | 0.0 131.8 | 0.0 125.9 | 8.1 0.0 | 27.2 0.0 | 50.8 0.0 | 72.9 0.0 | 92.0 0.0 | 111.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 445.9 | 0.0 458.2 | 0.0 464.3 | 0.0 462.7 | 0.0 450.5 | 0.0 444.4 | 322.1 0.0 | 342.0 0.0 | 366.4 0.0 | 389.4 0.0 | 409.2 0.0 | 429.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 99 789 | 88 809 | 79 822 | 71 826 | 64 819 | 54 817 | 373 376 | 572 381 | 647 202 | 693 150 | 729 127 | 761 111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 99 395 | 88 415 | 79 428 | 71 432 | 64 425 | 54 424 | 58 302 | 183 306 | 256 202 | 302 150 | 336 127 | 368 111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 99 343 | 88 351 | 79 358 | 71 363 | 64 368 | 54 373 | 50 376 | 230 381 | 280 202 | 304 150 | 319 127 | 332 111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 99 268 | 88 276 | 79 283 | 71 288 | 64 293 | 54 298 | 50 302 | 155 306 | 205 202 | 229 150 | 244 127 | 257 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@3[卫生间] |  | 3.00 | 6.08 | 26 | 60 | 382.5 | 15 | 745.5 | 15 | 0.51 | 7 |
| 相同房间 |  | 3014@3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.9 92.4 | 34.0 96.1 | 29.2 99.7 | 25.5 102.1 | 23.1 104.6 | 19.5 107.0 | 18.2 108.2 | 48.6 110.7 | 63.2 81.5 | 74.2 65.7 | 81.5 54.7 | 87.6 46.2 |
| 照明 | 显热(W) | 14.7 55.5 | 12.0 57.5 | 10.0 58.9 | 8.7 60.2 | 7.4 60.9 | 6.0 61.5 | 5.4 62.2 | 28.1 62.9 | 41.5 40.1 | 46.8 26.1 | 50.2 21.4 | 52.8 17.4 |
| 人体 | 显热(W) | 16.2 83.0 | 13.4 85.0 | 11.5 86.9 | 9.5 87.8 | 8.6 88.8 | 6.7 89.7 | 5.7 90.7 | 49.6 91.6 | 67.8 46.8 | 73.5 28.6 | 77.3 22.9 | 80.2 19.1 |
|  | 全热(W) | 16.2 152.1 | 13.4 154.0 | 11.5 155.9 | 9.5 156.8 | 8.6 157.8 | 6.7 158.7 | 5.7 159.7 | 118.6 160.6 | 136.8 46.8 | 142.5 28.6 | 146.3 22.9 | 149.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 117.4 | 0.0 128.2 | 0.0 133.7 | 0.0 132.3 | 0.0 121.4 | 0.0 116.0 | 7.4 0.0 | 25.1 0.0 | 46.8 0.0 | 67.1 0.0 | 84.8 0.0 | 102.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 410.8 | 0.0 422.1 | 0.0 427.7 | 0.0 426.3 | 0.0 415.0 | 0.0 409.4 | 296.7 0.0 | 315.0 0.0 | 337.6 0.0 | 358.7 0.0 | 377.0 0.0 | 395.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 70 711 | 59 730 | 51 742 | 44 745 | 39 738 | 32 737 | 326 330 | 510 334 | 579 168 | 622 120 | 655 99 | 685 83 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 70 348 | 59 367 | 51 379 | 44 382 | 39 376 | 32 374 | 37 261 | 151 265 | 219 168 | 262 120 | 294 99 | 323 83 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 70 300 | 59 308 | 51 314 | 44 319 | 39 323 | 32 327 | 29 330 | 195 334 | 241 168 | 264 120 | 278 99 | 290 83 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 70 231 | 59 239 | 51 245 | 44 250 | 39 254 | 32 258 | 29 261 | 126 265 | 172 168 | 194 120 | 209 99 | 221 83 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001@4[休息区] |  | 3.00 | 122.86 | 26 | 60 | 9304.0 | 15 | 19234.0 | 15 | 14.06 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=122.86 K=0.32 D=3.54 | 656.3 430.9 | 616.7 426.6 | 576.0 422.9 | 531.3 448.5 | 494.8 491.0 | 482.0 539.5 | 471.4 590.1 | 462.8 631.0 | 455.1 660.0 | 449.3 679.8 | 441.2 685.4 | 436.1 679.4 |
| 东外墙 | F=15.76 K=0.31 D=4.44 | 53.8 44.6 | 53.4 44.2 | 52.4 43.9 | 51.6 43.7 | 50.2 50.0 | 48.5 55.1 | 47.7 58.0 | 47.0 59.3 | 46.4 58.5 | 45.9 56.4 | 45.5 53.5 | 44.9 53.7 |
| 南外墙 | F=10.35 K=0.31 D=4.44 | 30.8 23.5 | 29.8 23.2 | 28.5 23.0 | 27.9 22.9 | 27.1 23.6 | 26.0 24.4 | 25.4 25.3 | 25.0 27.0 | 24.6 28.7 | 24.3 30.0 | 24.1 30.8 | 23.7 31.1 |
| 西外墙 | F=5.85 K=0.31 D=4.44 | 22.2 16.7 | 23.1 16.6 | 23.2 16.4 | 22.7 16.3 | 21.1 16.7 | 18.5 17.2 | 18.1 17.7 | 17.8 18.1 | 17.5 18.6 | 17.3 18.9 | 17.1 19.2 | 16.9 20.7 |
| 北外墙 | F=6.03 K=0.31 D=4.44 | 15.3 12.2 | 15.2 12.1 | 15.0 12.0 | 15.2 11.9 | 14.8 12.9 | 13.6 13.4 | 13.3 13.5 | 13.1 13.9 | 12.9 14.3 | 12.7 14.7 | 12.6 15.0 | 12.3 15.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=17.55 | 383.0 1839.3 | 320.4 1390.1 | 281.9 1393.9 | 242.7 1344.7 | 209.5 1234.3 | 182.1 1175.2 | 1239.9 1072.5 | 2040.6 738.9 | 2544.8 637.3 | 2755.8 554.9 | 2568.8 487.7 | 2126.3 428.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 71.4 301.8 | 40.0 329.7 | 29.6 343.7 | 15.6 340.2 | 5.1 312.3 | -1.9 298.3 | 19.1 259.9 | 64.5 211.1 | 120.3 162.2 | 172.7 127.3 | 218.0 102.9 | 263.4 81.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 311.6 1537.5 | 280.4 1060.3 | 252.4 1050.2 | 227.1 1004.5 | 204.4 922.1 | 184.0 876.9 | 1220.8 812.5 | 1976.2 527.9 | 2424.5 475.1 | 2583.1 427.6 | 2350.7 384.8 | 1862.9 346.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=7.65 | 150.1 691.4 | 124.5 708.9 | 109.2 679.2 | 93.5 628.6 | 80.3 498.8 | 69.4 476.9 | 187.1 435.7 | 237.6 293.5 | 287.8 252.0 | 396.1 218.7 | 502.3 191.7 | 612.6 167.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 31.1 131.5 | 17.4 143.7 | 12.9 149.8 | 6.8 148.3 | 2.2 136.1 | -0.8 130.0 | 8.3 113.3 | 28.1 92.0 | 52.4 70.7 | 75.2 55.5 | 95.0 44.8 | 114.8 35.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 118.9 559.9 | 107.0 565.2 | 96.3 529.4 | 86.7 480.4 | 78.0 362.7 | 70.2 346.9 | 178.7 322.4 | 209.5 201.5 | 235.3 181.4 | 320.9 163.2 | 407.3 146.9 | 497.8 132.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=3.15 | 82.0 213.1 | 69.4 295.8 | 61.3 416.8 | 53.2 514.4 | 46.3 549.2 | 40.5 529.3 | 87.7 427.1 | 107.5 243.7 | 127.2 134.6 | 155.4 117.8 | 178.7 103.9 | 197.0 91.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 12.8 54.2 | 7.2 59.2 | 5.3 61.7 | 2.8 61.1 | 0.9 56.0 | -0.3 53.5 | 3.4 46.6 | 11.6 37.9 | 21.6 29.1 | 31.0 22.8 | 39.1 18.5 | 47.3 14.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 69.2 159.0 | 62.2 236.6 | 56.0 355.1 | 50.4 453.3 | 45.4 493.2 | 40.8 475.8 | 84.3 380.5 | 95.9 205.9 | 105.6 105.5 | 124.4 94.9 | 139.5 85.4 | 149.8 76.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 42.5 148.6 | 35.2 154.7 | 30.8 157.5 | 26.3 153.3 | 22.6 141.3 | 19.5 139.0 | 61.1 131.1 | 73.8 83.6 | 85.5 71.7 | 106.0 62.1 | 123.1 54.4 | 136.7 47.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 9.2 38.7 | 5.1 42.3 | 3.8 44.1 | 2.0 43.6 | 0.7 40.0 | -0.2 38.2 | 2.4 33.3 | 8.3 27.1 | 15.4 20.8 | 22.1 16.3 | 27.9 13.2 | 33.8 10.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 33.4 109.9 | 30.0 112.4 | 27.0 113.4 | 24.3 109.7 | 21.9 101.2 | 19.7 100.8 | 58.7 97.8 | 65.6 56.6 | 70.1 50.9 | 83.9 45.8 | 95.2 41.2 | 102.9 37.1 |
| 内墙1 | F=2.55 K=0.90 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 | 16.6 16.6 |
| 内墙1 | F=8.25 K=0.90 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 | 53.6 53.6 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
| 照明 | 显热(W) | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 | 614.3 614.3 |
| 人体 | 显热(W) | 315.4 2004.7 | 270.3 2049.8 | 225.3 2072.3 | 202.7 2094.8 | 157.7 2117.4 | 135.2 2139.9 | 1171.3 2162.4 | 1599.3 1103.7 | 1734.4 675.8 | 1824.5 540.6 | 1892.1 450.5 | 1959.7 382.9 |
|  | 全热(W) | 315.4 4733.8 | 270.3 4778.9 | 225.3 4801.4 | 202.7 4823.9 | 157.7 4846.4 | 135.2 4869.0 | 3900.4 4891.5 | 4328.4 1103.7 | 4463.5 675.8 | 4553.6 540.6 | 4621.2 450.5 | 4688.8 382.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 0.00 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 | 4.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2875.0 | 0.0 3141.0 | 0.0 3274.0 | 0.0 3240.7 | 0.0 2974.7 | 0.0 2841.8 | 0.0 2476.0 | 614.1 2010.5 | 1146.0 1545.0 | 1644.8 0.0 | 2077.0 0.0 | 2509.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10062.3 | 0.0 10338.2 | 0.0 10476.2 | 0.0 10441.7 | 0.0 10165.7 | 0.0 10027.8 | 0.0 9648.3 | 7716.8 9165.4 | 8268.6 8682.6 | 8786.0 0.0 | 9234.4 0.0 | 9682.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 0.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2536 19001 | 2342 18973 | 2188 19227 | 2051 19234 | 1909 18814 | 1820 18651 | 6836 18095 | 15854 13162 | 17118 12018 | 18087 3078 | 18553 2876 | 18762 2703 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2536 9084 | 2342 9047 | 2188 9296 | 2051 9304 | 1909 8894 | 1820 8736 | 4107 8194 | 6023 6008 | 7266 4881 | 8216 3078 | 8667 2876 | 8860 2703 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 | 14.06 14.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2536 8938 | 2342 8635 | 2188 8751 | 2051 8792 | 1909 8649 | 1820 8623 | 6836 8447 | 8138 3997 | 8850 3336 | 9301 3078 | 9319 2876 | 9080 2703 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2536 6209 | 2342 5906 | 2188 6022 | 2051 6063 | 1909 5919 | 1820 5894 | 4107 5718 | 5409 3997 | 6120 3336 | 6572 3078 | 6590 2876 | 6350 2703 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 | 4.06 4.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002@4[卧室] |  | 3.00 | 23.34 | 26 | 60 | 1559.1 | 15 | 2952.5 | 15 | 1.96 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.34 K=0.32 D=3.54 | 124.7 81.9 | 117.1 81.0 | 109.4 80.3 | 100.9 85.2 | 94.0 93.3 | 91.6 102.5 | 89.6 112.1 | 87.9 119.9 | 86.5 125.4 | 85.4 129.1 | 83.8 130.2 | 82.8 129.0 |
| 内墙1 | F=0.90 K=0.90 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.4 354.7 | 130.7 368.7 | 112.0 382.7 | 98.0 392.1 | 88.7 401.4 | 74.7 410.8 | 70.0 415.4 | 186.7 424.8 | 242.7 312.7 | 284.7 252.1 | 312.7 210.0 | 336.1 177.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.5 213.1 | 46.2 220.8 | 38.5 225.9 | 33.4 231.0 | 28.2 233.6 | 23.1 236.2 | 20.5 238.8 | 107.8 241.3 | 159.2 154.0 | 179.7 100.1 | 192.5 82.2 | 202.8 66.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.3 318.8 | 51.3 326.1 | 44.0 333.4 | 36.6 337.1 | 33.0 340.8 | 25.6 344.4 | 22.0 348.1 | 190.5 351.8 | 260.2 179.5 | 282.1 109.9 | 296.8 87.9 | 307.8 73.3 |
|  | 全热(W) | 62.3 583.7 | 51.3 591.0 | 44.0 598.3 | 36.6 602.0 | 33.0 605.7 | 25.6 609.3 | 22.0 613.0 | 455.4 616.6 | 525.0 179.5 | 547.0 109.9 | 561.7 87.9 | 572.7 73.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 450.5 | 0.0 492.2 | 0.0 513.1 | 0.0 507.9 | 0.0 466.2 | 0.0 445.3 | 28.5 0.0 | 96.2 0.0 | 179.6 0.0 | 257.8 0.0 | 325.5 0.0 | 393.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1576.9 | 0.0 1620.1 | 0.0 1641.7 | 0.0 1636.3 | 0.0 1593.1 | 0.0 1571.5 | 1139.0 0.0 | 1209.3 0.0 | 1295.8 0.0 | 1376.9 0.0 | 1447.1 0.0 | 1517.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 399 2816 | 351 2887 | 310 2935 | 275 2952 | 250 2933 | 221 2936 | 1347 1385 | 2053 1408 | 2315 778 | 2480 597 | 2604 516 | 2718 452 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 399 1425 | 351 1495 | 310 1541 | 275 1559 | 250 1541 | 221 1545 | 236 1120 | 675 1144 | 934 778 | 1096 597 | 1217 516 | 1329 452 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 399 1239 | 351 1267 | 310 1293 | 275 1316 | 250 1340 | 221 1365 | 208 1385 | 844 1408 | 1019 778 | 1103 597 | 1157 516 | 1200 452 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 399 974 | 351 1002 | 310 1028 | 275 1051 | 250 1075 | 221 1100 | 208 1120 | 579 1144 | 754 778 | 838 597 | 892 516 | 935 452 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003@4[卧室] |  | 3.00 | 23.34 | 26 | 60 | 1594.3 | 15 | 2987.7 | 15 | 1.96 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.34 K=0.32 D=3.54 | 124.7 81.9 | 117.1 81.0 | 109.4 80.3 | 100.9 85.2 | 94.0 93.3 | 91.6 102.5 | 89.6 112.1 | 87.9 119.9 | 86.5 125.4 | 85.4 129.1 | 83.8 130.2 | 82.8 129.0 |
| 西外墙 | F=14.71 K=0.31 D=4.44 | 55.7 42.1 | 58.0 41.7 | 58.3 41.3 | 57.0 41.1 | 53.0 42.0 | 46.5 43.1 | 45.6 44.4 | 44.8 45.6 | 44.1 46.6 | 43.5 47.5 | 43.1 48.3 | 42.5 52.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.4 354.7 | 130.7 368.7 | 112.0 382.7 | 98.0 392.1 | 88.7 401.4 | 74.7 410.8 | 70.0 415.4 | 186.7 424.8 | 242.7 312.7 | 284.7 252.1 | 312.7 210.0 | 336.1 177.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.5 213.1 | 46.2 220.8 | 38.5 225.9 | 33.4 231.0 | 28.2 233.6 | 23.1 236.2 | 20.5 238.8 | 107.8 241.3 | 159.2 154.0 | 179.7 100.1 | 192.5 82.2 | 202.8 66.7 |
| 人体 | 显热(W) | 62.3 318.8 | 51.3 326.1 | 44.0 333.4 | 36.6 337.1 | 33.0 340.8 | 25.6 344.4 | 22.0 348.1 | 190.5 351.8 | 260.2 179.5 | 282.1 109.9 | 296.8 87.9 | 307.8 73.3 |
|  | 全热(W) | 62.3 583.7 | 51.3 591.0 | 44.0 598.3 | 36.6 602.0 | 33.0 605.7 | 25.6 609.3 | 22.0 613.0 | 455.4 616.6 | 525.0 179.5 | 547.0 109.9 | 561.7 87.9 | 572.7 73.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 450.5 | 0.0 492.2 | 0.0 513.1 | 0.0 507.9 | 0.0 466.2 | 0.0 445.3 | 28.5 0.0 | 96.2 0.0 | 179.6 0.0 | 257.8 0.0 | 325.5 0.0 | 393.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1576.9 | 0.0 1620.1 | 0.0 1641.7 | 0.0 1636.3 | 0.0 1593.1 | 0.0 1571.5 | 1139.0 0.0 | 1209.3 0.0 | 1295.8 0.0 | 1376.9 0.0 | 1447.1 0.0 | 1517.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 0.00 1.57 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 | 1.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 449 2852 | 403 2923 | 362 2970 | 326 2988 | 297 2969 | 262 2973 | 1387 1424 | 2092 1448 | 2353 818 | 2517 639 | 2641 559 | 2754 499 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 449 1461 | 403 1531 | 362 1577 | 326 1594 | 297 1577 | 262 1582 | 276 1159 | 714 1183 | 972 818 | 1133 639 | 1254 559 | 1365 499 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 1275 | 403 1303 | 362 1329 | 326 1351 | 297 1376 | 262 1402 | 248 1424 | 883 1448 | 1057 818 | 1140 639 | 1194 559 | 1237 499 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 449 1011 | 403 1038 | 362 1064 | 326 1086 | 297 1111 | 262 1137 | 248 1159 | 618 1183 | 793 818 | 875 639 | 929 559 | 972 499 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004@4[卧室] |  | 3.00 | 19.80 | 26 | 60 | 1317.8 | 15 | 2499.9 | 15 | 1.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.80 K=0.32 D=3.54 | 105.8 69.4 | 99.4 68.7 | 92.8 68.2 | 85.6 72.3 | 79.7 79.1 | 77.7 86.9 | 76.0 95.1 | 74.6 101.7 | 73.3 106.4 | 72.4 109.6 | 71.1 110.5 | 70.3 109.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.7 301.0 | 110.9 312.8 | 95.0 324.7 | 83.2 332.6 | 75.2 340.6 | 63.4 348.5 | 59.4 352.4 | 158.4 360.4 | 205.9 265.3 | 241.6 213.8 | 265.3 178.2 | 285.1 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 47.9 180.8 | 39.2 187.3 | 32.7 191.7 | 28.3 196.0 | 24.0 198.2 | 19.6 200.4 | 17.4 202.6 | 91.5 204.7 | 135.0 130.7 | 152.5 84.9 | 163.4 69.7 | 172.1 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 270.4 | 43.5 276.7 | 37.3 282.9 | 31.1 286.0 | 28.0 289.1 | 21.8 292.2 | 18.7 295.3 | 161.6 298.4 | 220.7 152.3 | 239.4 93.3 | 251.8 74.6 | 261.1 62.2 |
|  | 全热(W) | 52.8 495.2 | 43.5 501.4 | 37.3 507.6 | 31.1 510.7 | 28.0 513.8 | 21.8 516.9 | 18.7 520.0 | 386.4 523.2 | 445.4 152.3 | 464.1 93.3 | 476.5 74.6 | 485.9 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 382.2 | 0.0 417.6 | 0.0 435.3 | 0.0 430.9 | 0.0 395.5 | 0.0 377.8 | 24.2 0.0 | 81.6 0.0 | 152.4 0.0 | 218.7 0.0 | 276.1 0.0 | 333.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1337.8 | 0.0 1374.5 | 0.0 1392.8 | 0.0 1388.2 | 0.0 1351.6 | 0.0 1333.2 | 966.3 0.0 | 1026.0 0.0 | 1099.3 0.0 | 1168.1 0.0 | 1227.7 0.0 | 1287.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 333 2384 | 293 2445 | 258 2485 | 228 2500 | 207 2483 | 182 2486 | 1138 1170 | 1737 1190 | 1959 655 | 2099 502 | 2204 433 | 2301 379 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 333 1204 | 293 1263 | 258 1303 | 228 1318 | 207 1302 | 182 1306 | 196 945 | 568 965 | 787 655 | 924 502 | 1028 433 | 1122 379 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 333 1046 | 293 1070 | 258 1092 | 228 1112 | 207 1132 | 182 1153 | 171 1170 | 711 1190 | 860 655 | 931 502 | 976 433 | 1013 379 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 333 822 | 293 846 | 258 867 | 228 887 | 207 907 | 182 928 | 171 945 | 486 965 | 635 655 | 706 502 | 752 433 | 789 379 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005@4[卧室] |  | 3.00 | 19.80 | 26 | 60 | 1337.9 | 15 | 2520.0 | 15 | 1.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.80 K=0.32 D=3.54 | 105.8 69.4 | 99.4 68.7 | 92.8 68.2 | 85.6 72.3 | 79.7 79.1 | 77.7 86.9 | 76.0 95.1 | 74.6 101.7 | 73.3 106.4 | 72.4 109.6 | 71.1 110.5 | 70.3 109.5 |
| 西外墙 | F=7.20 K=0.31 D=4.44 | 27.3 20.6 | 28.4 20.4 | 28.5 20.2 | 27.9 20.1 | 25.9 20.5 | 22.8 21.1 | 22.3 21.7 | 21.9 22.3 | 21.6 22.8 | 21.3 23.3 | 21.1 23.6 | 20.8 25.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.7 301.0 | 110.9 312.8 | 95.0 324.7 | 83.2 332.6 | 75.2 340.6 | 63.4 348.5 | 59.4 352.4 | 158.4 360.4 | 205.9 265.3 | 241.6 213.8 | 265.3 178.2 | 285.1 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 47.9 180.8 | 39.2 187.3 | 32.7 191.7 | 28.3 196.0 | 24.0 198.2 | 19.6 200.4 | 17.4 202.6 | 91.5 204.7 | 135.0 130.7 | 152.5 84.9 | 163.4 69.7 | 172.1 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 270.4 | 43.5 276.7 | 37.3 282.9 | 31.1 286.0 | 28.0 289.1 | 21.8 292.2 | 18.7 295.3 | 161.6 298.4 | 220.7 152.3 | 239.4 93.3 | 251.8 74.6 | 261.1 62.2 |
|  | 全热(W) | 52.8 495.2 | 43.5 501.4 | 37.3 507.6 | 31.1 510.7 | 28.0 513.8 | 21.8 516.9 | 18.7 520.0 | 386.4 523.2 | 445.4 152.3 | 464.1 93.3 | 476.5 74.6 | 485.9 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 382.2 | 0.0 417.6 | 0.0 435.3 | 0.0 430.9 | 0.0 395.5 | 0.0 377.8 | 24.2 0.0 | 81.6 0.0 | 152.4 0.0 | 218.7 0.0 | 276.1 0.0 | 333.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1337.8 | 0.0 1374.5 | 0.0 1392.8 | 0.0 1388.2 | 0.0 1351.6 | 0.0 1333.2 | 966.3 0.0 | 1026.0 0.0 | 1099.3 0.0 | 1168.1 0.0 | 1227.7 0.0 | 1287.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 361 2405 | 321 2465 | 286 2505 | 256 2520 | 233 2504 | 205 2507 | 1160 1192 | 1759 1212 | 1981 678 | 2120 525 | 2225 457 | 2321 404 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 361 1224 | 321 1284 | 286 1323 | 256 1338 | 233 1323 | 205 1327 | 218 967 | 590 988 | 809 678 | 946 525 | 1049 457 | 1143 404 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 | 1.67 1.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 361 1067 | 321 1091 | 286 1112 | 256 1132 | 233 1152 | 205 1174 | 194 1192 | 733 1212 | 881 678 | 952 525 | 997 457 | 1034 404 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 361 842 | 321 866 | 286 888 | 256 907 | 233 928 | 205 949 | 194 967 | 508 988 | 657 678 | 727 525 | 773 457 | 809 404 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006@4[阳台] |  | 3.00 | 12.29 | 26 | 60 | 575.9 | 17 | 985.1 | 17 | 0.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.29 K=0.32 D=3.54 | 65.7 43.1 | 61.7 42.7 | 57.6 42.3 | 53.2 44.9 | 49.5 49.1 | 48.2 54.0 | 47.2 59.0 | 46.3 63.1 | 45.5 66.0 | 45.0 68.0 | 44.1 68.6 | 43.6 68.0 |
| 南外墙 | F=8.38 K=0.31 D=4.44 | 24.9 19.0 | 24.1 18.8 | 23.1 18.7 | 22.6 18.5 | 21.9 19.1 | 21.0 19.8 | 20.6 20.5 | 20.2 21.9 | 19.9 23.2 | 19.7 24.3 | 19.5 25.0 | 19.2 25.2 |
| 东外墙 | F=4.40 K=0.31 D=4.44 | 15.0 12.4 | 14.9 12.3 | 14.6 12.3 | 14.4 12.2 | 14.0 14.0 | 13.6 15.4 | 13.3 16.2 | 13.1 16.6 | 13.0 16.3 | 12.8 15.7 | 12.7 14.9 | 12.5 15.0 |
| 北外墙 | F=8.38 K=0.31 D=4.44 | 21.2 17.0 | 21.1 16.8 | 20.9 16.7 | 21.1 16.5 | 20.6 18.0 | 18.9 18.6 | 18.5 18.8 | 18.2 19.3 | 17.9 19.9 | 17.6 20.4 | 17.5 20.9 | 17.2 21.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.6 145.7 | 44.3 151.2 | 38.7 154.9 | 35.0 158.6 | 29.5 162.3 | 27.7 164.1 | 73.8 167.8 | 95.9 123.6 | 112.5 99.6 | 123.6 83.0 | 132.8 70.1 | 140.2 59.0 |
| 照明 | 显热(W) | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.0 82.7 | 11.2 84.6 | 9.3 85.5 | 8.4 86.5 | 6.5 87.4 | 5.6 88.3 | 48.3 89.3 | 66.0 45.6 | 71.6 27.9 | 75.3 22.3 | 78.1 18.6 | 80.9 15.8 |
|  | 全热(W) | 13.0 195.4 | 11.2 197.3 | 9.3 198.2 | 8.4 199.1 | 6.5 200.0 | 5.6 201.0 | 161.0 201.9 | 178.7 45.6 | 184.2 27.9 | 188.0 22.3 | 190.7 18.6 | 193.5 15.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 118.7 | 0.0 129.6 | 0.0 135.1 | 0.0 133.8 | 0.0 122.8 | 0.0 117.3 | 7.5 0.0 | 25.3 0.0 | 47.3 0.0 | 67.9 0.0 | 85.7 0.0 | 103.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 415.3 | 0.0 426.7 | 0.0 432.4 | 0.0 431.0 | 0.0 419.6 | 0.0 413.9 | 300.0 0.0 | 318.5 0.0 | 341.3 0.0 | 362.7 0.0 | 381.2 0.0 | 399.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 290 946 | 276 964 | 263 974 | 253 979 | 240 980 | 233 985 | 733 583 | 789 388 | 833 351 | 868 332 | 897 316 | 924 302 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 290 537 | 276 554 | 263 564 | 253 569 | 240 571 | 233 576 | 328 470 | 383 388 | 426 351 | 460 332 | 489 316 | 515 302 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 290 531 | 276 537 | 263 541 | 253 548 | 240 561 | 233 571 | 433 583 | 471 388 | 491 351 | 505 332 | 516 316 | 525 302 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 418 | 276 425 | 263 429 | 253 436 | 240 448 | 233 459 | 320 470 | 358 388 | 379 351 | 392 332 | 403 316 | 412 302 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007@4[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1127.0 | 14 | 1700.2 | 14 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.60 K=0.32 D=3.54 | 51.3 33.7 | 48.2 33.3 | 45.0 33.0 | 41.5 35.0 | 38.7 38.4 | 37.7 42.2 | 36.8 46.1 | 36.2 49.3 | 35.6 51.6 | 35.1 53.1 | 34.5 53.6 | 34.1 53.1 |
| 北外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 29.7 23.7 | 29.5 23.5 | 29.1 23.3 | 29.5 23.1 | 28.8 25.1 | 26.4 26.0 | 25.8 26.2 | 25.3 27.0 | 25.0 27.8 | 24.6 28.5 | 24.4 29.1 | 23.9 29.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 119.1 416.1 | 98.5 433.0 | 86.3 441.0 | 73.7 429.2 | 63.2 395.5 | 54.5 389.2 | 171.2 367.0 | 206.7 234.1 | 239.3 200.7 | 296.8 173.9 | 344.8 152.4 | 382.8 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 93.5 307.8 | 84.1 314.7 | 75.7 317.6 | 68.1 307.1 | 61.3 283.4 | 55.2 282.2 | 164.3 273.7 | 183.5 158.3 | 196.2 142.5 | 234.8 128.3 | 266.5 115.4 | 288.3 103.9 |
| 内墙1 | F=4.80 K=0.90 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 342 1627 | 301 1673 | 272 1700 | 245 1696 | 223 1656 | 201 1652 | 780 992 | 1105 869 | 1245 577 | 1370 477 | 1469 423 | 1553 378 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 342 1055 | 301 1100 | 272 1127 | 245 1122 | 223 1083 | 201 1080 | 323 883 | 538 760 | 677 577 | 801 477 | 899 423 | 982 378 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 342 978 | 301 1007 | 272 1025 | 245 1022 | 223 1000 | 201 1005 | 311 992 | 608 869 | 712 577 | 804 477 | 874 423 | 929 378 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 342 869 | 301 898 | 272 916 | 245 914 | 223 892 | 201 896 | 311 883 | 499 760 | 603 577 | 695 477 | 765 423 | 820 378 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008@4[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1109.3 | 14 | 1682.6 | 14 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.60 K=0.32 D=3.54 | 51.3 33.7 | 48.2 33.3 | 45.0 33.0 | 41.5 35.0 | 38.7 38.4 | 37.7 42.2 | 36.8 46.1 | 36.2 49.3 | 35.6 51.6 | 35.1 53.1 | 34.5 53.6 | 34.1 53.1 |
| 北外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 29.7 23.7 | 29.5 23.5 | 29.1 23.3 | 29.5 23.1 | 28.8 25.1 | 26.4 26.0 | 25.8 26.2 | 25.3 27.0 | 25.0 27.8 | 24.6 28.5 | 24.4 29.1 | 23.9 29.5 |
| 西外墙 | F=4.80 K=0.31 D=4.44 | 18.2 13.7 | 18.9 13.6 | 19.0 13.5 | 18.6 13.4 | 17.3 13.7 | 15.2 14.1 | 14.9 14.5 | 14.6 14.9 | 14.4 15.2 | 14.2 15.5 | 14.1 15.8 | 13.9 17.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 119.1 416.1 | 98.5 433.0 | 86.3 441.0 | 73.7 429.2 | 63.2 395.5 | 54.5 389.2 | 171.2 367.0 | 206.7 234.1 | 239.3 200.7 | 296.8 173.9 | 344.8 152.4 | 382.8 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 93.5 307.8 | 84.1 314.7 | 75.7 317.6 | 68.1 307.1 | 61.3 283.4 | 55.2 282.2 | 164.3 273.7 | 183.5 158.3 | 196.2 142.5 | 234.8 128.3 | 266.5 115.4 | 288.3 103.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 329 1610 | 289 1655 | 259 1683 | 232 1678 | 210 1638 | 185 1635 | 764 975 | 1089 853 | 1229 561 | 1353 461 | 1452 407 | 1536 363 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 329 1037 | 289 1083 | 259 1109 | 232 1105 | 210 1066 | 185 1062 | 307 866 | 522 744 | 660 561 | 784 461 | 882 407 | 965 363 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 329 961 | 289 989 | 259 1007 | 232 1005 | 210 983 | 185 988 | 295 975 | 591 853 | 696 561 | 787 461 | 857 407 | 912 363 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 329 852 | 289 880 | 259 898 | 232 896 | 210 874 | 185 879 | 295 866 | 482 744 | 587 561 | 678 461 | 748 407 | 803 363 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009@4[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1236.1 | 13 | 1809.0 | 13 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.60 K=0.32 D=3.54 | 51.3 33.7 | 48.2 33.3 | 45.0 33.0 | 41.5 35.0 | 38.7 38.4 | 37.7 42.2 | 36.8 46.1 | 36.2 49.3 | 35.6 51.6 | 35.1 53.1 | 34.5 53.6 | 34.1 53.1 |
| 西外墙 | F=4.80 K=0.31 D=4.44 | 18.2 13.7 | 18.9 13.6 | 19.0 13.5 | 18.6 13.4 | 17.3 13.7 | 15.2 14.1 | 14.9 14.5 | 14.6 14.9 | 14.4 15.2 | 14.2 15.5 | 14.1 15.8 | 13.9 17.0 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 34.8 26.5 | 33.7 26.3 | 32.2 26.1 | 31.6 25.9 | 30.6 26.6 | 29.4 27.6 | 28.7 28.6 | 28.2 30.5 | 27.8 32.4 | 27.5 33.9 | 27.2 34.9 | 26.8 35.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 123.6 569.4 | 102.5 583.8 | 89.9 559.3 | 77.0 517.7 | 66.1 410.8 | 57.2 392.8 | 154.0 358.8 | 195.6 241.7 | 237.0 207.6 | 326.2 180.1 | 413.7 157.9 | 504.5 138.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 97.9 461.1 | 88.2 465.4 | 79.3 436.0 | 71.4 395.6 | 64.3 298.7 | 57.8 285.7 | 147.2 265.5 | 172.5 166.0 | 193.8 149.4 | 264.3 134.4 | 335.4 121.0 | 409.9 108.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 338 1766 | 297 1809 | 266 1804 | 238 1769 | 214 1655 | 190 1640 | 749 969 | 1081 864 | 1229 573 | 1385 473 | 1524 418 | 1661 374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 338 1193 | 297 1236 | 266 1231 | 238 1196 | 214 1083 | 190 1068 | 292 860 | 514 755 | 661 573 | 816 473 | 953 418 | 1089 374 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 338 1117 | 297 1143 | 266 1128 | 238 1096 | 214 1000 | 190 993 | 281 969 | 583 864 | 696 573 | 819 473 | 928 418 | 1036 374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 338 1008 | 297 1034 | 266 1019 | 238 987 | 214 891 | 190 884 | 281 860 | 474 755 | 587 573 | 710 473 | 819 418 | 927 374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010@4[封闭阳台] |  | 3.00 | 9.60 | 26 | 60 | 1222.5 | 13 | 1795.4 | 13 | 0.81 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.60 K=0.32 D=3.54 | 51.3 33.7 | 48.2 33.3 | 45.0 33.0 | 41.5 35.0 | 38.7 38.4 | 37.7 42.2 | 36.8 46.1 | 36.2 49.3 | 35.6 51.6 | 35.1 53.1 | 34.5 53.6 | 34.1 53.1 |
| 南外墙 | F=11.70 K=0.31 D=4.44 | 34.8 26.5 | 33.7 26.3 | 32.2 26.1 | 31.6 25.9 | 30.6 26.6 | 29.4 27.6 | 28.7 28.6 | 28.2 30.5 | 27.8 32.4 | 27.5 33.9 | 27.2 34.9 | 26.8 35.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.30 | 123.6 569.4 | 102.5 583.8 | 89.9 559.3 | 77.0 517.7 | 66.1 410.8 | 57.2 392.8 | 154.0 358.8 | 195.6 241.7 | 237.0 207.6 | 326.2 180.1 | 413.7 157.9 | 504.5 138.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.20 | 25.6 108.3 | 14.4 118.3 | 10.6 123.4 | 5.6 122.1 | 1.8 112.1 | -0.7 107.1 | 6.9 93.3 | 23.1 75.8 | 43.2 58.2 | 62.0 45.7 | 78.3 36.9 | 94.5 29.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.47 | 97.9 461.1 | 88.2 465.4 | 79.3 436.0 | 71.4 395.6 | 64.3 298.7 | 57.8 285.7 | 147.2 265.5 | 172.5 166.0 | 193.8 149.4 | 264.3 134.4 | 335.4 121.0 | 409.9 108.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 185.3 | 0.0 202.5 | 0.0 211.0 | 0.0 208.9 | 0.0 191.8 | 0.0 183.2 | 11.7 0.0 | 39.6 0.0 | 73.9 0.0 | 106.0 0.0 | 133.9 0.0 | 161.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 648.6 | 0.0 666.4 | 0.0 675.3 | 0.0 673.1 | 0.0 655.3 | 0.0 646.4 | 468.5 0.0 | 497.4 0.0 | 533.0 0.0 | 566.4 0.0 | 595.3 0.0 | 624.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.00 0.64 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 | 0.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 320 1752 | 278 1795 | 247 1790 | 219 1756 | 197 1641 | 175 1626 | 734 955 | 1066 849 | 1215 557 | 1371 457 | 1509 403 | 1647 357 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 320 1180 | 278 1222 | 247 1217 | 219 1182 | 197 1069 | 175 1053 | 278 846 | 499 740 | 647 557 | 802 457 | 939 403 | 1075 357 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 320 1103 | 278 1129 | 247 1115 | 219 1083 | 197 986 | 175 979 | 266 955 | 569 849 | 682 557 | 805 457 | 914 403 | 1023 357 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 320 994 | 278 1020 | 247 1006 | 219 974 | 197 877 | 175 870 | 266 846 | 460 740 | 573 557 | 696 457 | 805 403 | 914 357 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011@4[卫生间] |  | 3.00 | 6.60 | 26 | 60 | 439.3 | 15 | 833.3 | 15 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.60 K=0.32 D=3.54 | 35.3 23.1 | 33.1 22.9 | 30.9 22.7 | 28.5 24.1 | 26.6 26.4 | 25.9 29.0 | 25.3 31.7 | 24.9 33.9 | 24.4 35.5 | 24.1 36.5 | 23.7 36.8 | 23.4 36.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.2 100.3 | 37.0 104.3 | 31.7 108.2 | 27.7 110.9 | 25.1 113.5 | 21.1 116.2 | 19.8 117.5 | 52.8 120.1 | 68.6 88.4 | 80.5 71.3 | 88.4 59.4 | 95.0 50.2 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.3 | 13.1 62.4 | 10.9 63.9 | 9.4 65.3 | 8.0 66.1 | 6.5 66.8 | 5.8 67.5 | 30.5 68.2 | 45.0 43.6 | 50.8 28.3 | 54.5 23.2 | 57.4 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 90.1 | 14.5 92.2 | 12.4 94.3 | 10.4 95.3 | 9.3 96.4 | 7.3 97.4 | 6.2 98.4 | 53.9 99.5 | 73.6 50.8 | 79.8 31.1 | 83.9 24.9 | 87.0 20.7 |
|  | 全热(W) | 17.6 165.1 | 14.5 167.1 | 12.4 169.2 | 10.4 170.2 | 9.3 171.3 | 7.3 172.3 | 6.2 173.3 | 128.8 174.4 | 148.5 50.8 | 154.7 31.1 | 158.8 24.9 | 162.0 20.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 127.4 | 0.0 139.2 | 0.0 145.1 | 0.0 143.6 | 0.0 131.8 | 0.0 125.9 | 8.1 0.0 | 27.2 0.0 | 50.8 0.0 | 72.9 0.0 | 92.0 0.0 | 111.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 445.9 | 0.0 458.2 | 0.0 464.3 | 0.0 462.7 | 0.0 450.5 | 0.0 444.4 | 322.1 0.0 | 342.0 0.0 | 366.4 0.0 | 389.4 0.0 | 409.2 0.0 | 429.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 795 | 98 815 | 86 828 | 76 833 | 69 828 | 61 829 | 379 390 | 579 397 | 653 218 | 700 167 | 735 144 | 767 126 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 111 401 | 98 421 | 86 434 | 76 439 | 69 434 | 61 435 | 65 315 | 189 322 | 262 218 | 308 167 | 343 144 | 374 126 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 111 349 | 98 357 | 86 364 | 76 371 | 69 377 | 61 384 | 57 390 | 237 397 | 287 218 | 310 167 | 325 144 | 338 126 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 111 274 | 98 282 | 86 289 | 76 296 | 69 302 | 61 309 | 57 315 | 162 322 | 212 218 | 235 167 | 251 144 | 263 126 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012@4[卫生间] |  | 3.00 | 6.60 | 26 | 60 | 456.0 | 15 | 850.0 | 15 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.60 K=0.32 D=3.54 | 35.3 23.1 | 33.1 22.9 | 30.9 22.7 | 28.5 24.1 | 26.6 26.4 | 25.9 29.0 | 25.3 31.7 | 24.9 33.9 | 24.4 35.5 | 24.1 36.5 | 23.7 36.8 | 23.4 36.5 |
| 西外墙 | F=6.00 K=0.31 D=4.44 | 22.7 17.2 | 23.7 17.0 | 23.8 16.9 | 23.3 16.8 | 21.6 17.1 | 19.0 17.6 | 18.6 18.1 | 18.3 18.6 | 18.0 19.0 | 17.8 19.4 | 17.6 19.7 | 17.3 21.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 42.2 100.3 | 37.0 104.3 | 31.7 108.2 | 27.7 110.9 | 25.1 113.5 | 21.1 116.2 | 19.8 117.5 | 52.8 120.1 | 68.6 88.4 | 80.5 71.3 | 88.4 59.4 | 95.0 50.2 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 60.3 | 13.1 62.4 | 10.9 63.9 | 9.4 65.3 | 8.0 66.1 | 6.5 66.8 | 5.8 67.5 | 30.5 68.2 | 45.0 43.6 | 50.8 28.3 | 54.5 23.2 | 57.4 18.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 90.1 | 14.5 92.2 | 12.4 94.3 | 10.4 95.3 | 9.3 96.4 | 7.3 97.4 | 6.2 98.4 | 53.9 99.5 | 73.6 50.8 | 79.8 31.1 | 83.9 24.9 | 87.0 20.7 |
|  | 全热(W) | 17.6 165.1 | 14.5 167.1 | 12.4 169.2 | 10.4 170.2 | 9.3 171.3 | 7.3 172.3 | 6.2 173.3 | 128.8 174.4 | 148.5 50.8 | 154.7 31.1 | 158.8 24.9 | 162.0 20.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 127.4 | 0.0 139.2 | 0.0 145.1 | 0.0 143.6 | 0.0 131.8 | 0.0 125.9 | 8.1 0.0 | 27.2 0.0 | 50.8 0.0 | 72.9 0.0 | 92.0 0.0 | 111.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 445.9 | 0.0 458.2 | 0.0 464.3 | 0.0 462.7 | 0.0 450.5 | 0.0 444.4 | 322.1 0.0 | 342.0 0.0 | 366.4 0.0 | 389.4 0.0 | 409.2 0.0 | 429.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 134 812 | 121 832 | 110 845 | 99 850 | 91 845 | 80 846 | 398 408 | 597 415 | 671 237 | 717 187 | 752 164 | 784 148 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 418 | 121 438 | 110 451 | 99 456 | 91 451 | 80 453 | 84 333 | 208 340 | 280 237 | 326 187 | 360 164 | 391 148 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 366 | 121 374 | 110 381 | 99 387 | 91 394 | 80 402 | 76 408 | 255 415 | 305 237 | 328 187 | 343 164 | 355 148 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 134 291 | 121 299 | 110 306 | 99 312 | 91 319 | 80 327 | 76 333 | 180 340 | 230 237 | 253 187 | 268 164 | 280 148 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013@4[卫生间] |  | 3.00 | 6.08 | 26 | 60 | 404.7 | 15 | 767.6 | 15 | 0.51 | 7 |
| 相同房间 |  | 3014@4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.08 K=0.32 D=3.54 | 32.5 21.3 | 30.5 21.1 | 28.5 20.9 | 26.3 22.2 | 24.5 24.3 | 23.9 26.7 | 23.3 29.2 | 22.9 31.2 | 22.5 32.7 | 22.2 33.6 | 21.8 33.9 | 21.6 33.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.9 92.4 | 34.0 96.1 | 29.2 99.7 | 25.5 102.1 | 23.1 104.6 | 19.5 107.0 | 18.2 108.2 | 48.6 110.7 | 63.2 81.5 | 74.2 65.7 | 81.5 54.7 | 87.6 46.2 |
| 照明 | 显热(W) | 14.7 55.5 | 12.0 57.5 | 10.0 58.9 | 8.7 60.2 | 7.4 60.9 | 6.0 61.5 | 5.4 62.2 | 28.1 62.9 | 41.5 40.1 | 46.8 26.1 | 50.2 21.4 | 52.8 17.4 |
| 人体 | 显热(W) | 16.2 83.0 | 13.4 85.0 | 11.5 86.9 | 9.5 87.8 | 8.6 88.8 | 6.7 89.7 | 5.7 90.7 | 49.6 91.6 | 67.8 46.8 | 73.5 28.6 | 77.3 22.9 | 80.2 19.1 |
|  | 全热(W) | 16.2 152.1 | 13.4 154.0 | 11.5 155.9 | 9.5 156.8 | 8.6 157.8 | 6.7 158.7 | 5.7 159.7 | 118.6 160.6 | 136.8 46.8 | 142.5 28.6 | 146.3 22.9 | 149.2 19.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 117.4 | 0.0 128.2 | 0.0 133.7 | 0.0 132.3 | 0.0 121.4 | 0.0 116.0 | 7.4 0.0 | 25.1 0.0 | 46.8 0.0 | 67.1 0.0 | 84.8 0.0 | 102.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 410.8 | 0.0 422.1 | 0.0 427.7 | 0.0 426.3 | 0.0 415.0 | 0.0 409.4 | 296.7 0.0 | 315.0 0.0 | 337.6 0.0 | 358.7 0.0 | 377.0 0.0 | 395.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 102 732 | 90 751 | 79 763 | 70 768 | 64 763 | 56 763 | 349 359 | 533 365 | 602 201 | 644 154 | 677 133 | 706 116 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 102 370 | 90 388 | 79 400 | 70 405 | 64 400 | 56 401 | 60 290 | 174 296 | 242 201 | 284 154 | 316 133 | 345 116 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 102 321 | 90 329 | 79 335 | 70 341 | 64 348 | 56 354 | 53 359 | 218 365 | 264 201 | 286 154 | 300 133 | 311 116 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 102 252 | 90 260 | 79 266 | 70 272 | 64 279 | 56 285 | 53 290 | 149 296 | 195 201 | 217 154 | 231 133 | 242 116 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |