热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13598551551 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 1323.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 15.10 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 河南-郑州-郑州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -3.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.324 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.308 |
| 外墙（剪力墙） | 剪力墙构造一 | 0.548 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.548 |
| 热桥梁 | 热桥梁构造一 | 0.548 |
| 热桥板 | 热桥板构造一 | 0.548 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.902 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.902 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.999 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.395 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.47 |
| 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 2.20 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 43664 | 1323.53 | 32.99 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1269.13 | 34.40 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[大厅] | 156.48 | 18 | 2900 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 36.6 |
|  | 1006[商店] | 54.00 | 20 | 1672 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 50.6 |
|  | 1007[商店] | 54.00 | 20 | 1892 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 54.7 |
|  | 1008[商店] | 54.00 | 20 | 1424 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 2486 | 46.0 |
|  | 1009[商店] | 54.00 | 20 | 1225 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 2287 | 42.4 |
|  | 1010[门厅] | 29.96 | 20 | 1777 | 590 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 79.0 |
|  | 1016[卫生间] | 11.70 | 20 | 285 | 230 | 0 | 0 | 0 | 515 | 44.0 |
|  | 1017[卫生间] | 11.70 | 20 | 317 | 230 | 0 | 0 | 0 | 547 | 46.7 |
|  | 合计 | 425.84 |  | 11491 | 8119 | 0 | 0 |  | 19611 | 46.1 |
| 2层 | 2003[咖啡厅] | 93.02 | 20 | 1896 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 3116 | 33.5 |
|  | 2004[餐厅] | 93.02 | 18 | 836 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 21.0 |
|  | 2005[休息区] | 86.86 | 20 | 2700 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 3839 | 44.2 |
|  | 合计 | 272.90 |  | 5432 | 3477 | 0 | 0 |  | 8909 | 32.6 |
| 3层 | 3001@3[休息区] | 122.86 | 20 | 2088 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 3699 | 30.1 |
|  | 3002@3[卧室] | 23.34 | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6.3 |
|  | 3003@3[卧室] | 23.34 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4.4 |
|  | 3004@3[卧室] | 19.80 | 20 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 6.0 |
|  | 3005@3[卧室] | 19.80 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 |
|  | 3006@3[阳台] | 12.29 | 20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 22.0 |
|  | 3007@3[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 535 | 126 | 0 | 0 | 0 | 661 | 68.9 |
|  | 3008@3[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 470 | 126 | 0 | 0 | 0 | 596 | 62.1 |
|  | 3009@3[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 387 | 126 | 0 | 0 | 0 | 513 | 53.4 |
|  | 3010@3[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 411 | 126 | 0 | 0 | 0 | 537 | 55.9 |
|  | 3011@3[卫生间] | 6.60 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.0 |
|  | 3012@3[卫生间] | 6.60 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.3 |
|  | 3013@3[卫生间] | 6.08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3014@3[卫生间] | 6.08 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.0 |
|  | 合计 | 285.19 |  | 4698 | 2115 | 0 | 0 |  | 6813 | 23.9 |
| 4层 | 3001@4[休息区] | 122.86 | 20 | 2927 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 4539 | 36.9 |
|  | 3002@4[卧室] | 23.34 | 20 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 8.0 |
|  | 3003@4[卧室] | 23.34 | 20 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 12.1 |
|  | 3004@4[卧室] | 19.80 | 20 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7.7 |
|  | 3005@4[卧室] | 19.80 | 20 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 10.2 |
|  | 3006@4[阳台] | 12.29 | 20 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 19.7 |
|  | 3007@4[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 552 | 126 | 0 | 0 | 0 | 678 | 70.6 |
|  | 3008@4[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 544 | 126 | 0 | 0 | 0 | 670 | 69.8 |
|  | 3009@4[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 461 | 126 | 0 | 0 | 0 | 587 | 61.1 |
|  | 3010@4[封闭阳台] | 9.60 | 20 | 427 | 126 | 0 | 0 | 0 | 553 | 57.6 |
|  | 3011@4[卫生间] | 6.60 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.7 |
|  | 3012@4[卫生间] | 6.60 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14.0 |
|  | 3013@4,3014@4[卫生间] | 6.08 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.7 |
|  | 合计 | 285.19 |  | 6216 | 2115 | 0 | 0 |  | 8331 | 29.2 |
| 总计 |  | 1269.13 |  | 27837 | 15826 | 0 | 0 |  | 43664 | 34.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[大厅] | 屋顶 | 93.02 | 0.32 | 18 | 21.8 | 1.0 | 657.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.0 | 0.01 | 663.6 |
|  | 南外墙 | 27.00 | 0.31 | 18 | 21.8 | 1.0 | 181.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.01 | 155.6 |
|  | 东外墙 | 49.14 | 0.31 | 18 | 21.8 | 1.0 | 329.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.4 | 0.01 | 316.6 |
|  | 东外墙 | 15.76 | 0.55 | 18 | 21.8 | 1.0 | 188.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.9 | 0.01 | 180.7 |
|  | 东外门 | 4.86 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 208.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.5 | 0.01 | 200.5 |
|  | 内墙 | 13.53 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.01 | 106.4 |
|  | 内墙 | 4.98 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.01 | 39.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.01 | 61.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 21.8 | 0.4 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.01 | 61.0 |
|  | 非周边地面 | 117.47 | 0.30 | 18 | 21.8 | 1.0 | 768.3 |  |  | 0.00 | 768.3 | 0.01 | 776.0 |
|  | 周边地面 | 39.01 | 0.40 | 18 | 21.8 | 1.0 | 335.9 |  |  | 0.00 | 335.9 | 0.01 | 339.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2819.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5720 |
| 1006[商店] | 南外墙 | 19.44 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 142.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.01 | 122.3 |
|  | 西外墙 | 28.95 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 212.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.6 | 0.01 | 203.6 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 141.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.2 | 0.01 | 121.4 |
|  | 西外窗 | 11.55 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 604.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.5 | 0.01 | 580.3 |
|  | 南外门 | 4.86 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 228.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.01 | 195.8 |
|  | 非周边地面 | 28.00 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 199.9 |  |  | 0.00 | 199.9 | 0.01 | 201.9 |
|  | 周边地面 | 26.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 244.4 |  |  | 0.00 | 244.4 | 0.01 | 246.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 |
| 1007[商店] | 屋顶 | 14.98 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.01 | 116.7 |
|  | 西外墙 | 28.95 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 212.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.6 | 0.01 | 203.6 |
|  | 北外墙 | 19.44 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 142.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.6 | 0.01 | 151.1 |
|  | 西外窗 | 11.55 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 604.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.5 | 0.01 | 580.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.01 | 149.9 |
|  | 北外门 | 4.86 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 228.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.5 | 0.01 | 241.9 |
|  | 非周边地面 | 28.00 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 199.9 |  |  | 0.00 | 199.9 | 0.01 | 201.9 |
|  | 周边地面 | 26.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 244.4 |  |  | 0.00 | 244.4 | 0.01 | 246.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2955 |
| 1008[商店] | 屋顶 | 14.98 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.01 | 116.7 |
|  | 顶板 | 39.02 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 234.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.0 | 0.01 | 236.4 |
|  | 北外墙 | 19.44 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 142.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.6 | 0.01 | 151.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.01 | 149.9 |
|  | 北外门 | 4.86 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 228.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.5 | 0.01 | 241.9 |
|  | 内墙 | 8.55 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 73.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.01 | 73.4 |
|  | 内墙 | 20.71 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.01 | 37.4 |
|  | 非周边地面 | 42.00 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 299.9 |  |  | 0.00 | 299.9 | 0.01 | 302.9 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 112.8 |  |  | 0.00 | 112.8 | 0.01 | 113.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2486 |
| 1009[商店] | 顶板 | 54.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 323.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.9 | 0.01 | 327.1 |
|  | 南外墙 | 19.44 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 142.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.01 | 122.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 141.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.2 | 0.01 | 121.4 |
|  | 南外门 | 4.86 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 228.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.01 | 195.8 |
|  | 内墙 | 22.95 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.01 | 41.4 |
|  | 非周边地面 | 42.00 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 299.9 |  |  | 0.00 | 299.9 | 0.01 | 302.9 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 112.8 |  |  | 0.00 | 112.8 | 0.01 | 113.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2287 |
| 1010[门厅] | 屋顶 | 29.96 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.1 | 0.01 | 233.4 |
|  | 东外墙 | 11.24 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 82.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.2 | 0.01 | 79.0 |
|  | 北外墙 | 41.58 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 304.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 320.0 | 0.01 | 323.2 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.01 | 149.9 |
|  | 北外门 | 9.72 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 456.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 479.0 | 0.01 | 483.8 |
|  | 内墙 | 7.29 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.01 | 62.6 |
|  | 内墙 | 7.29 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 62.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.6 | 0.01 | 62.6 |
|  | 内墙 | 29.61 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 53.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.01 | 53.4 |
|  | 内窗 | 2.25 | 2.20 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.01 | 10.0 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.8 |
|  | 非周边地面 | 4.97 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 35.5 |  |  | 0.00 | 35.5 | 0.01 | 35.8 |
|  | 周边地面 | 24.99 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 235.0 |  |  | 0.00 | 235.0 | 0.01 | 237.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2366 |
| 1016[卫生间] | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.01 | 73.6 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 94.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.01 | 80.9 |
|  | 内墙 | 11.61 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.01 | 20.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.01 | 11.5 |
|  | 非周边地面 | 5.70 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 40.7 |  |  | 0.00 | 40.7 | 0.01 | 41.1 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 56.4 |  |  | 0.00 | 56.4 | 0.01 | 57.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |
| 1017[卫生间] | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.01 | 73.6 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 94.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.01 | 80.9 |
|  | 内墙 | 29.16 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 52.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.6 | 0.01 | 52.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.01 | 11.5 |
|  | 非周边地面 | 5.70 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 40.7 |  |  | 0.00 | 40.7 | 0.01 | 41.1 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.40 | 20 | 23.8 | 1.0 | 56.4 |  |  | 0.00 | 56.4 | 0.01 | 57.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19611 |
| 2003[咖啡厅] | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.00 | 72.9 |
|  | 西外墙 | 31.93 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 234.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 222.4 | 0.00 | 222.4 |
|  | 北外墙 | 9.54 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.4 | 0.00 | 73.4 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 西外窗 | 14.58 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 763.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 725.2 | 0.00 | 725.2 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 188.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.9 | 0.00 | 197.9 |
|  | 北外门 | 4.86 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 228.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.5 | 0.00 | 239.5 |
|  | 内墙 | 46.51 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 83.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 83.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3116 |
| 2004[餐厅] | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 18 | 21.8 | 1.0 | 78.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.00 | 66.8 |
|  | 北外墙 | 9.54 | 0.31 | 18 | 21.8 | 1.0 | 64.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 302.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 256.8 | 0.00 | 256.8 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 2.20 | 18 | 21.8 | 1.0 | 172.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.00 | 181.3 |
|  | 北外门 | 4.86 | 1.97 | 18 | 21.8 | 1.0 | 208.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 219.4 | 0.00 | 219.4 |
|  | 内墙 | 5.70 | 0.90 | 18 | 21.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1954 |
| 2005[休息区] | 东外墙 | 21.22 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 155.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.8 | 0.00 | 147.8 |
|  | 南外墙 | 8.28 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 60.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.6 | 0.00 | 51.6 |
|  | 北外墙 | 6.03 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 44.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 东外窗 | 17.73 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 928.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 881.9 | 0.00 | 881.9 |
|  | 南外窗 | 9.72 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 508.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 432.6 | 0.00 | 432.6 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 117.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 123.7 |
|  | 东外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 354.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.1 | 0.00 | 337.1 |
|  | 内墙 | 40.81 | 0.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 73.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.6 | 0.00 | 73.6 |
|  | 内墙 | 2.55 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 8.25 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 70.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.8 | 0.00 | 70.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.8 | 0.4 | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.8 | 0.4 | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 底板 | 63.46 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 380.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.6 | 0.00 | 380.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3839 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8909 |
| 3001@3[休息区] | 东外墙 | 15.76 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 115.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 南外墙 | 10.35 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 75.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 西外墙 | 5.85 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 42.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 北外墙 | 6.03 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 44.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 东外窗 | 17.55 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 919.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 873.1 | 0.00 | 873.1 |
|  | 南外窗 | 7.65 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.5 | 0.00 | 340.5 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 164.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.7 | 0.00 | 156.7 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 117.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 123.7 |
|  | 内墙 | 2.55 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 8.25 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 70.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.8 | 0.00 | 70.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.8 | 0.4 | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.8 | 0.4 | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 底板 | 18.00 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1611.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3699 |
| 3002@3[卧室] | 内墙 | 0.90 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
|  | 底板 | 23.34 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 140.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 0.00 | 140.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |
| 3003@3[卧室] | 西外墙 | 14.71 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 107.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 3004@3[卧室] | 底板 | 19.80 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 118.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.8 | 0.00 | 118.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 3005@3[卧室] | 西外墙 | 7.20 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 52.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 3006@3[阳台] | 南外墙 | 8.38 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 61.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.2 | 0.00 | 52.2 |
|  | 东外墙 | 4.40 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 32.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 北外墙 | 8.38 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 61.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 挑空楼板 | 12.29 | 0.42 | 20 | 23.8 | 1.0 | 122.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.00 | 122.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 3007@3[封闭阳台] | 北外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.4 | 0.00 | 346.4 |
|  | 内墙 | 4.80 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 41.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.00 | 41.2 |
|  | 底板 | 9.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |
| 3008@3[封闭阳台] | 北外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 西外墙 | 4.80 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 35.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.4 | 0.00 | 346.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 |
| 3009@3[封闭阳台] | 西外墙 | 4.80 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 35.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.00 | 72.9 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 |
| 3010@3[封闭阳台] | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.00 | 72.9 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 底板 | 9.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 57.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.6 | 0.00 | 57.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |
| 3011@3[卫生间] | 底板 | 6.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 3012@3[卫生间] | 西外墙 | 6.00 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 44.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 3013@3[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3014@3[卫生间] | 底板 | 6.08 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6813 |
| 3001@4[休息区] | 屋顶 | 122.86 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 947.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.4 | 0.00 | 947.4 |
|  | 东外墙 | 15.76 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 115.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 南外墙 | 10.35 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 75.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 西外墙 | 5.85 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 42.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 北外墙 | 6.03 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 44.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 东外窗 | 17.55 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 919.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 873.1 | 0.00 | 873.1 |
|  | 南外窗 | 7.65 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.5 | 0.00 | 340.5 |
|  | 西外窗 | 3.15 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 164.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.7 | 0.00 | 156.7 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 117.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.7 | 0.00 | 123.7 |
|  | 内墙 | 2.55 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 8.25 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 70.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.8 | 0.00 | 70.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.8 | 0.4 | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.8 | 0.4 | 66.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1611.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4539 |
| 3002@4[卧室] | 屋顶 | 23.34 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 180.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 0.00 | 180.0 |
|  | 内墙 | 0.90 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.00 | 7.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| 3003@4[卧室] | 屋顶 | 23.34 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 180.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 0.00 | 180.0 |
|  | 西外墙 | 14.71 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 107.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |
| 3004@4[卧室] | 屋顶 | 19.80 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 152.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.00 | 152.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| 3005@4[卧室] | 屋顶 | 19.80 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 152.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.00 | 152.7 |
|  | 西外墙 | 7.20 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 52.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |
| 3006@4[阳台] | 屋顶 | 12.29 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 94.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.8 | 0.00 | 94.8 |
|  | 南外墙 | 8.38 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 61.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.2 | 0.00 | 52.2 |
|  | 东外墙 | 4.40 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 32.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 北外墙 | 8.38 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 61.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |
| 3007@4[封闭阳台] | 屋顶 | 9.60 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 北外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.4 | 0.00 | 346.4 |
|  | 内墙 | 4.80 | 0.90 | 20 | 23.8 | 0.4 | 41.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.00 | 41.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 |
| 3008@4[封闭阳台] | 屋顶 | 9.60 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 北外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 西外墙 | 4.80 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 35.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 北外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.4 | 0.00 | 346.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 |
| 3009@4[封闭阳台] | 屋顶 | 9.60 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 西外墙 | 4.80 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 35.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.00 | 72.9 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 |
| 3010@4[封闭阳台] | 屋顶 | 9.60 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.00 | 74.0 |
|  | 南外墙 | 11.70 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.00 | 72.9 |
|  | 南外窗 | 6.30 | 2.20 | 20 | 23.8 | 1.0 | 329.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.4 | 0.00 | 280.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553 |
| 3011@4[卫生间] | 屋顶 | 6.60 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 3012@4[卫生间] | 屋顶 | 6.60 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 西外墙 | 6.00 | 0.31 | 20 | 23.8 | 1.0 | 44.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 3013@4,3014@4[卫生间] | 屋顶 | 6.08 | 0.32 | 20 | 23.8 | 1.0 | 46.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.00 | 46.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43664 |