甲类公共建筑节能设计一览表

项目名称          建设地点   河南-郑州     建筑面积   1323.53    m2  地上层数  4 层  地下层数  － 层  高度   15.10   m

| 条文 | 项 目 |  | 标准限值 |  |  | 设 计 选 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准规定 （是√否×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | 体形系数S |  | 300＜单栋建筑面积A≤800 S≤0.5,A＞800 S≤0.4 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.1.10-3 |  |  | 传热系数K [W/(㎡·K)] | 太阳得热系数SHGC （东、南、西/北向） |  | 计算窗墙比及对应指标限值 |  |  |  | 设计值及选用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 朝向 | Cm | K 限值 | SHGC 限值 | 窗框材质及玻璃规格 |  |  |  |  | 设计 K值 | SHGC |  |
|  | 单一立面 窗墙面积比Cm (包括透光幕墙) | Cm≤0.20 | ≤2.5 | — |  | 东 | 0.26 | 2.40 | 0.48 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） |  |  |  |  | 2.20 | 0.41 | √ |
|  |  | 0.20＜Cm≤0.30 | ≤2.4 | ≤0.48/— |  | 南 | 0.25 | 2.40 | 0.48 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） |  |  |  |  | 2.20 | 0.32 | √ |
|  |  | 0.30＜Cm≤0.40 | ≤1.8 | ≤0.40/— |  | 西 | 0.20 | 2.50 | 1.00 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） |  |  |  |  | 2.20 | 0.31 | √ |
|  |  | 0.40＜Cm≤0.50 | ≤1.7 | ≤0.40/— |  | 北 | 0.16 | 2.50 | 1.00 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） |  |  |  |  | 2.20 | 0.31 | √ |
|  |  | 0.50＜Cm≤0.60 | ≤1.6 | ≤0.35/— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.60＜Cm≤0.70 | ≤1.6 | ≤0.30/0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.70＜Cm≤0.80 | ≤1.4 | ≤0.30/0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cm＞0.80 | ≤1.3 | ≤0.25/0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 屋顶透光部分占比 |  | 透明面积/屋顶总面积≤20% |  |  | 屋顶透光面积比 － % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.1.10-3 | 屋顶透光部分热工 |  | K≤2.4，SHGC≤0.35 |  |  | K － SHGC － 窗框材质及玻璃规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 3.1.10-3 |  |  | 限值 |  |  | 设计值 |  | 保温层材料、厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面K |  | ≤0.35 |  |  | 0.32 |  | 保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：90.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 外墙（含非透光幕墙）K |  | ≤0.45 |  |  | 0.42 |  | 保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：50.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 底层架空或外挑楼板K |  | ≤0.45 |  |  | 0.42 |  | 保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：70.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 地下车库与供暖房间之间的楼板K |  | ≤1.00 |  |  | － |  | 保温材料：；厚度： mm |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙K |  | ≤1.20 |  |  | 0.90 |  | 保温材料：加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)；厚度：190.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 周边地面 R |  | ≥0.6 |  |  | 0.61 |  | 保温材料：挤塑聚苯板(ρ=25-32)；厚度：20.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 供暖、空调地下室外墙 R |  | ≥0.9 |  |  | － |  | 保温材料：；厚度： mm |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 变形缝（两侧墙内保温时）R |  | ≥0.9 |  |  | － |  | 保温材料：；厚度： mm |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 是否符合规定性指标要求 是■ 否□ （满足后以下部分不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录C C.0.1 | 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 权衡判断时，建筑及围护结构的热工性能不得低于以下要求 | 窗墙面积比和 围护结构部位 | 传热系数K [W/（m2.K）] |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料层热阻R [(m2.K)/W] |  |  |  | 是否满足规定 |  |
|  |  |  | 外墙 |  | 屋面 |  |  | 外窗 |  |  |  | 地面 |  | 地下室外墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.40 |  | 0.40＜Cm≤0.70 | Cm＞0.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限值 | ≤0.55 |  | ≤0.40 |  |  | ≤2.50 |  | ≤2.00 | ≤1.70 | ≥0.60 |  | ≥0.90 |  |  |  |
|  |  | 设计值 | 0.42 |  | 0.32 |  |  | 2.20 |  | － | － | 0.61 |  | － |  | √ |  |
|  | 建筑供暖供冷能耗 |  | 参照建筑 [kW.h/（m2.a）] |  | 未计算 |  |  | 设计建筑 [kW.h/（m2.a）] |  |  | 35.45 |  | 是否符合权衡判断要求 是 否 |  |  |  |  |