建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-马鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19856434725 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 模型观察	13

5 规定性指标检查	13

5.1 工程材料	13

5.2 围护结构做法简要说明	14

5.3 窗墙比	15

5.4 屋顶	17

5.5 外墙	18

5.6 地下分隔供暖与非供暖空间的隔墙	19

5.7 架空或外挑楼板	19

5.8 地下车库与供暖房间之间的楼板	20

5.9 外窗	20

5.10 天窗	27

5.11 可见光透射比	27

5.12 非中空窗面积比	27

5.13 外窗气密性	28

5.14 幕墙气密性	28

6 隔热与结露验算	28

6.1 隔热检查	28

6.2 结露检查	29

6.3 规定性指标检查结论	29

7 权衡判断基本规定	30

8 权衡指标	30

8.1 计算条件	30

8.2 房间类型	31

8.3 气象数据	32

8.4 负荷分项统计	32

8.5 逐月负荷	33

8.6 权衡指标	33

8.7 附录	34

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-马鞍山 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上7509㎡ 地下492㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |
| 建筑高度 | 19.0m |
| 计算建筑体积 | 56727.37 |
| 计算建筑外表面积 | 8018.62 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 0.046 | 0.700 | 120.0 | 1220.6 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.1 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 0.034 | 0.360 | 30.0 | 1747.2 | 0.0162 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 煤矸石空心砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0900 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 0.060 | 0.800 | 155.0 | 3683.3 | 0.0162 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.281,D=3.958)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) 130mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.602,D=4.289)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋煤矸石空心砖 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.699,D=3.535)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨匀质保温板（60型，A级） 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 地下分隔供暖与非供暖空间的隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=1.689,D=3.086)：

水泥砂浆 20mm＋煤矸石空心砖 190mm＋混合砂浆 20mm

5. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一 (K=0.650,D=2.982)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） 15mm＋钢筋混凝土 150mm＋水泥砂浆 20mm＋岩棉条复合板（tr10,0,a级） 40mm＋混合砂浆 20mm

6. 地下车库与供暖房间之间的楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=1.448,D=1.832)：

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 幕墙：6高透双银Low-E+12Ar+6(窗框比0.30)塑料双腔(保温膜） (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.280

8. 外窗：6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.307

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 699.30 | 933.10 | 0.75 | 0.70 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 110.76 | 933.10 | 0.12 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 469.50 | 1441.10 | 0.33 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 203.88 | 1441.10 | 0.14 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足第4.2.1条的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | 0.55×5.00 | 1 | 1 | 2.75 | 2.75 | 699.30 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.20×2.90 | 1~2 | 5 | 3.48 | 17.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 157.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 5.76 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 127.50 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1,3 | / | / | 80.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 3.40×5.00 | 2 | 1 | 17.00 | 17.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.60×5.00 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 31.40×9.00 | 3 | 1 | 282.60 | 282.60 |  |
|  |  | C1219 | 1.20×1.90 | 3 | 1 | 2.28 | 2.28 |  |
|  |  | C1231 | 1.20×3.10 | 2 | 1 | 3.72 | 3.72 |  |
| 北向 | 立面2 | C1222 | 1.20×2.20 | 3 | 2 | 2.64 | 5.28 | 110.76 |
|  |  | C1235 | 1.20×3.50 | 3 | 5 | 4.20 | 21.00 |  |
|  |  | C1237 | 1.20×3.70 | 2 | 5 | 4.44 | 22.20 |  |
|  |  | C1239 | 1.20×3.90 | 2 | 2 | 4.68 | 9.36 |  |
|  |  | C1513 | 1.50×1.30 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 |  |
|  |  | C1522 | 1.50×2.20 | 3 | 1 | 3.30 | 3.30 |  |
|  |  | C1539 | 1.50×3.90 | 2 | 1 | 5.85 | 5.85 |  |
|  |  | C1542 | 1.50×4.20 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | C2437 | 2.40×3.70 | 1 | 4 | 8.88 | 35.52 |  |
| 东向 | 立面3 |  | 4.85×2.10 | 1 | 1 | 10.19 | 10.19 | 469.50 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 3.80×5.00 | 1 | 1 | 19.00 | 19.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 23.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 204.70 |  |
|  |  |  | 2.27×3.00 | 1 | 1 | 6.81 | 6.81 |  |
|  |  |  | 0.93×3.00 | 1 | 1 | 2.79 | 2.79 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | 0.60×5.00 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C0935 | 0.90×3.50 | 3 | 2 | 3.15 | 6.30 |  |
|  |  | C0937 | 0.90×3.70 | 2 | 2 | 3.33 | 6.66 |  |
|  |  | C1042 | 1.00×4.20 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |  |
|  |  | C1222 | 1.20×2.20 | 3 | 8 | 2.64 | 21.12 |  |
|  |  | C1230 | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |  |
|  |  | C1235 | 1.20×3.50 | 3 | 5 | 4.20 | 21.00 |  |
|  |  | C1237 | 1.20×3.70 | 2 | 4 | 4.44 | 17.76 |  |
|  |  | C1239 | 1.20×3.90 | 2 | 8 | 4.68 | 37.44 |  |
|  |  | C6537 | 6.50×3.70 | 1 | 1 | 24.05 | 24.05 |  |
|  |  | C7737 | 7.70×3.70 | 1 | 2 | 28.49 | 56.98 |  |
| 西向 | 立面4 | C0922 | 0.90×2.20 | 3 | 1 | 1.98 | 1.98 | 203.88 |
|  |  | C0942 | 0.90×4.20 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |  |
|  |  | C1235 | 1.20×3.50 | 3 | 8 | 4.20 | 33.60 |  |
|  |  | C1237 | 1.20×3.70 | 2 | 7 | 4.44 | 31.08 |  |
|  |  | C1239 | 1.20×3.90 | 2 | 2 | 4.68 | 9.36 |  |
|  |  | C1522 | 1.50×2.20 | 3 | 4 | 3.30 | 13.20 |  |
|  |  | C1539 | 1.50×3.90 | 2 | 4 | 5.85 | 23.40 |  |
|  |  | C2109 | 2.10×0.90 | 1 | 4 | 1.89 | 7.56 |  |
|  |  | C2437 | 2.40×3.70 | 1 | 9 | 8.88 | 79.92 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 130 | 0.034 | 0.360 | 1.20 | 3.186 | 1.376 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.393 | 3.958 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 497.40(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 1.111 | 1.067 |
| 煤矸石空心砖 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.500 | 4.289 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 362.40(重质结构) |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨匀质保温板（60型，A级） | 80 | 0.060 | 0.800 | 1.20 | 1.111 | 1.067 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.271 | 3.535 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 582.40(重质结构) |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 210.74 | 0.975 | 0.60 | 4.29 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.40 | 0.025 | 0.70 | 3.54 | 0.70 |
| 合计 |  | 216.14 | 1.000 | 0.60 | 4.27 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 805.80 | 0.986 | 0.60 | 4.29 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 11.70 | 0.014 | 0.70 | 3.54 | 0.70 |
| 合计 |  | 817.50 | 1.000 | 0.60 | 4.28 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 945.87 | 0.992 | 0.60 | 4.29 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 8.10 | 0.008 | 0.70 | 3.54 | 0.70 |
| 合计 |  | 953.97 | 1.000 | 0.60 | 4.28 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1154.18 | 0.946 | 0.60 | 4.29 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 65.70 | 0.054 | 0.70 | 3.54 | 0.70 |
| 合计 |  | 1219.88 | 1.000 | 0.61 | 4.25 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3116.59 | 0.972 | 0.60 | 4.29 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 90.90 | 0.028 | 0.70 | 3.54 | 0.70 |
| 合计 |  | 3207.49 | 1.000 | 0.60 | 4.27 | 0.70 |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.65) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下分隔供暖与非供暖空间的隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 煤矸石空心砖 | 190 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.328 | 2.594 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.372 | 3.086 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.4.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地下室空调房间与紧邻无空调系统房间的内隔墙k≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.154 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 40 | 0.046 | 0.700 | 1.00 | 0.870 | 0.609 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.379 | 2.982 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.65) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.154 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.471 | 1.832 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.3.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.65 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透双银Low-E+16A+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条26mm)(暖边) | 18 | 2.00 | 0.31 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，C0935，C0937，C1042，C1222，C1230，C1235，C1237，C1239，C6537，C7737，C0922，C0942，C1522，C1539，C2109，C2437，C1219，C1231，C1513，C1542 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.8, 玻璃K=1.7 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |
| 2 | 6高透双银Low-E+12Ar+6(窗框比0.30)塑料双腔(保温膜） | 142 | 1.70 | 0.28 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.2, 玻璃K=1.4 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |

建筑外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 窗墙比 | 窗墙比 限值 | 建筑外遮阳 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.75 | 0.70 | 固定百叶外遮阳 | 窗墙面积比不满足限值时，应设置外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.33 | 0.45 | 固定百叶外遮阳 | 窗墙面积比不满足限值时，应设置外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.14 | 0.45 | 固定百叶外遮阳 | 窗墙面积比不满足限值时，应设置外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.1.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 东南西向外窗(透光幕墙)单一立面窗墙面积比不满足第4.2.1条时，应设置外遮阳 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定百叶外遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 2.75 | 2.75 | 142 | 1.700 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | 5 | 3.48 | 17.40 | 142 | 1.700 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 157.00 | 142 | 1.700 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 5.76 | 142 | 1.700 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 127.50 | 142 | 1.700 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 80.30 | 142 | 1.700 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 17.00 | 17.00 | 142 | 1.700 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 142 | 1.700 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 282.60 | 282.60 | 142 | 1.700 |
| 10 | C1219 | 3 | 1 | 2.28 | 2.28 | 18 | 2.000 |
| 11 | C1231 | 2 | 1 | 3.72 | 3.72 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 699.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.703 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1222 | 3 | 2 | 2.64 | 5.28 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1235 | 3 | 5 | 4.20 | 21.00 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1237 | 2 | 5 | 4.44 | 22.20 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1239 | 2 | 2 | 4.68 | 9.36 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1513 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 | 18 | 2.000 |
| 6 | C1522 | 3 | 1 | 3.30 | 3.30 | 18 | 2.000 |
| 7 | C1539 | 2 | 1 | 5.85 | 5.85 | 18 | 2.000 |
| 8 | C1542 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 9 | C2437 | 1 | 4 | 8.88 | 35.52 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 110.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.19 | 10.19 | 18 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 19.00 | 19.00 | 142 | 1.700 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 23.90 | 142 | 1.700 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 204.70 | 142 | 1.700 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.81 | 6.81 | 18 | 2.000 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.79 | 2.79 | 18 | 2.000 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 142 | 1.700 |
| 8 | C0935 | 3 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 2.000 |
| 9 | C0937 | 2 | 2 | 3.33 | 6.66 | 18 | 2.000 |
| 10 | C1042 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 | 18 | 2.000 |
| 11 | C1222 | 3 | 8 | 2.64 | 21.12 | 18 | 2.000 |
| 12 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 2.000 |
| 13 | C1235 | 3 | 5 | 4.20 | 21.00 | 18 | 2.000 |
| 14 | C1237 | 2 | 4 | 4.44 | 17.76 | 18 | 2.000 |
| 15 | C1239 | 2 | 8 | 4.68 | 37.44 | 18 | 2.000 |
| 16 | C6537 | 1 | 1 | 24.05 | 24.05 | 18 | 2.000 |
| 17 | C7737 | 1 | 2 | 28.49 | 56.98 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 469.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.840 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0922 | 3 | 1 | 1.98 | 1.98 | 18 | 2.000 |
| 2 | C0942 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1235 | 3 | 8 | 4.20 | 33.60 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1237 | 2 | 7 | 4.44 | 31.08 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1239 | 2 | 2 | 4.68 | 9.36 | 18 | 2.000 |
| 6 | C1522 | 3 | 4 | 3.30 | 13.20 | 18 | 2.000 |
| 7 | C1539 | 2 | 4 | 5.85 | 23.40 | 18 | 2.000 |
| 8 | C2109 | 1 | 4 | 1.89 | 7.56 | 18 | 2.000 |
| 9 | C2437 | 1 | 9 | 8.88 | 79.92 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 203.88 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季 外遮阳系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 2.75 | 2.75 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.575 | 0.161 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | 5 | 3.48 | 17.40 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.557 | 0.156 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 157.00 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.543~0.543 | 0.152~0.152 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 5.76 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.558 | 0.156 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 127.50 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.544~0.544 | 0.152~0.152 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1,3 | / | / | 80.30 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.545~0.545 | 0.152~0.153 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 17.00 | 17.00 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.547 | 0.153 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.572 | 0.160 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 | 1 | 282.60 | 282.60 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.542 | 0.152 |
| 10 | C1219 | 3 | 1 | 2.28 | 2.28 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.557 | 0.171 |
| 11 | C1231 | 2 | 1 | 3.72 | 3.72 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.557 | 0.171 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 699.30 | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.152 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季 外遮阳系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1222 | 3 | 2 | 2.64 | 5.28 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.615 | 0.189 |
| 2 | C1235 | 3 | 5 | 4.20 | 21.00 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.615 | 0.189 |
| 3 | C1237 | 2 | 5 | 4.44 | 22.20 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.615 | 0.189 |
| 4 | C1239 | 2 | 2 | 4.68 | 9.36 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.615 | 0.189 |
| 5 | C1513 | 1 | 1 | 1.95 | 1.95 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.614 | 0.189 |
| 6 | C1522 | 3 | 1 | 3.30 | 3.30 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.614 | 0.189 |
| 7 | C1539 | 2 | 1 | 5.85 | 5.85 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.614 | 0.189 |
| 8 | C1542 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.614 | 0.189 |
| 9 | C2437 | 1 | 4 | 8.88 | 35.52 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.612 | 0.188 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 110.76 | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.189 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季 外遮阳系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 10.19 | 10.19 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.535 | 0.164 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 19.00 | 19.00 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.150 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 23.90 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538~0.538 | 0.151~0.151 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 204.70 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.535~0.535 | 0.150~0.150 |
| 5 |  | 1 | 1 | 6.81 | 6.81 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.165 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.79 | 2.79 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.540 | 0.166 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 142 | 0.280 | 固定百叶外遮阳0 | 0.542 | 0.152 |
| 8 | C0935 | 3 | 2 | 3.15 | 6.30 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.540 | 0.166 |
| 9 | C0937 | 2 | 2 | 3.33 | 6.66 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.540 | 0.166 |
| 10 | C1042 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.539 | 0.166 |
| 11 | C1222 | 3 | 8 | 2.64 | 21.12 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538 | 0.165 |
| 12 | C1230 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538 | 0.165 |
| 13 | C1235 | 3 | 5 | 4.20 | 21.00 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538 | 0.165 |
| 14 | C1237 | 2 | 4 | 4.44 | 17.76 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538 | 0.165 |
| 15 | C1239 | 2 | 8 | 4.68 | 37.44 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538 | 0.165 |
| 16 | C6537 | 1 | 1 | 24.05 | 24.05 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.535 | 0.164 |
| 17 | C7737 | 1 | 2 | 28.49 | 56.98 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.535 | 0.164 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 469.50 | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.157 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季 外遮阳系数 | 夏季综合 太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0922 | 3 | 1 | 1.98 | 1.98 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538 | 0.165 |
| 2 | C0942 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.538 | 0.165 |
| 3 | C1235 | 3 | 8 | 4.20 | 33.60 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.165 |
| 4 | C1237 | 2 | 7 | 4.44 | 31.08 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.165 |
| 5 | C1239 | 2 | 2 | 4.68 | 9.36 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.165 |
| 6 | C1522 | 3 | 4 | 3.30 | 13.20 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.164 |
| 7 | C1539 | 2 | 4 | 5.85 | 23.40 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.536 | 0.164 |
| 8 | C2109 | 1 | 4 | 1.89 | 7.56 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.535 | 0.164 |
| 9 | C2437 | 1 | 9 | 8.88 | 79.92 | 18 | 0.307 | 固定百叶外遮阳0 | 0.534 | 0.164 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 203.88 | 立面平均夏季综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.164 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 699.30 | 1.70 | 0.15 | 0.75 | K≤1.60 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 110.76 | 2.00 | 0.19 | 0.12 | K≤2.00 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 469.50 | 1.84 | 0.16 | 0.33 | K≤2.00 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 203.88 | 2.00 | 0.16 | 0.14 | K≤2.00 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1483.44 | 1.81 | 0.16 | 0.31 |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合 太阳得热系数 | 冬季综合 太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 699.30 | 1.70 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | SHGCSum≤0.20 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 110.76 | 2.00 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | SHGCSum≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 469.50 | 1.84 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | SHGCSum≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 203.88 | 2.00 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | SHGCSum≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1483.44 | 1.81 | 0.16 | 0.16 | 0.31 |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.2-1的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.75 | C1219 | 0.60 | 0.40 |
| 北向 | 立面2 | 0.12 | C1235 | 0.60 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.33 | C0935 | 0.60 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.14 | C1522 | 0.60 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比＜0.40,玻璃可见光透射比≥0.6；窗墙面积比≥0.40,玻璃可见光透射比≥0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 699.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 110.76 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 469.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 203.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～5层 | 6层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级（门窗编号：） | － |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433 |
| 标准要求 | 6层以下外窗气密性≥6级 | 6层及以上外窗气密性≥7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023第4.2.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433 |
| 标准要求 | 幕墙气密性≥3级 |
| 结论 | 满足 |

隔热与结露验算

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 外墙（填充墙） | 东 | 0.60 | 4.29 | 362 | 945.87 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 填充墙构造一 | 外墙（填充墙） | 西 | 0.60 | 4.29 | 362 | 1154.18 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.28 | 3.96 | 497 | 3049.57 | － | 28.50 | 无需验算 |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023 第4.5.1条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 热惰性指标D≤2.5的屋顶、东西向外墙内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 安徽-马鞍山 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 72.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -4.50 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -0.70 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

挑空楼板：挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 15 | 0.035 | 0.360 | 1.20 | 0.357 | 0.15 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.48 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 40 | 0.046 | 0.700 | 1.00 | 0.870 | 0.61 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.379 | 2.982 |
| 传热阻Ro=0.16+∑R | 1.54 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -3.36 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 地下分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 不满足 | 可 |
| 5 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 6 | 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 不满足 | 可 |
| 7 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 8 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 9 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 13 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 14 | 结露检查 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□结论：本工程节能设计指标存在不满足规定的项，但满足安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023 第5章“建筑围护结构热工性能权衡判断”的规定，可进行综合权衡。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | D=3.96; K=0.28 | K≤0.30 | 满足 |
| 外墙 | K=0.60; D=4.27 | K≤0.65 | 满足 |
| 架空或外挑楼板 | K=0.65 | K≤0.65 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－立面1 | K=1.70; SHGCSum=0.15 | K≤1.80, SHGCSum≤0.40 | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－立面2 | K=2.00; SHGCSum=0.19 | K≤2.20, SHGCSum(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－立面3 | K=1.84; SHGCSum=0.16 | K≤2.20, SHGCSum≤0.40 | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－立面4 | K=2.00; SHGCSum=0.16 | K≤2.20, SHGCSum(不要求) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.28 D=3.96 |  |  | K=－－ D=3.86 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.60 D=4.27 |  |  | K=0.65 D=4.17 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.65 D=2.98 |  |  | K=0.65 D=2.98 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.75 | 1.70 | 0.15 |  |  |  |
|  | 北向 | 立面2 | 0.12 | 2.00 | 0.19 |  |  |  |
|  | 东向 | 立面3 | 0.33 | 1.84 | 0.16 |  |  |  |
|  | 西向 | 立面4 | 0.14 | 2.00 | 0.16 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 附录C设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育场 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 更衣室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 治疗室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 浴室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 车库 | － | － | 20(m3/h.人) | 5(㎡/人) | 7(W/㎡) | 10(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 供冷(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
| 供冷(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

逐月负荷

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 未计算 | 未计算 |
|  | 未计算 |  |
| 标准依据 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 未计算 |  |

■说明：本工程围护结构热工性能权衡判断不满足安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076-2023的规定。节能设计不满足要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育-体育场 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-大厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-库房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-更衣室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-治疗室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-浴室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 体育-设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 体育-车库 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育-体育场 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-大厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-库房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-更衣室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-治疗室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-浴室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 体育-设备间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 体育-车库 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育-体育场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-更衣室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-治疗室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-浴室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 体育-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育-体育场 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-库房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-更衣室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-治疗室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-浴室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 体育-设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 体育-车库 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育-体育场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-更衣室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-治疗室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-浴室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 体育-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 体育-车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日