绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： BKA80647
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/区位.jpg



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 本项目位于重庆市永川区，为三级综合医院建筑，主体结构采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，外墙以玻璃幕墙为主，局部为混凝土墙体，门窗采用高性能断桥铝合金系统。各类围护结构的构造做法如下：
一、主体结构安全性耐久性措施
1. 结构设计标准：建筑结构设计使用年限为50年，安全等级为二级。按抗震设防烈度6度进行抗震设计，同时满足《建筑抗震设计规范》GB50011对非结构构件的抗震要求。
2. 材料选用：混凝土强度等级梁板采用C30、柱墙采用C40-C50，钢筋采用HRB400E级抗震钢筋，确保结构承载力和耐久性。
3. 耐久性保障：按设计规范控制混凝土最大水胶比和最小水泥用量，钢筋保护层厚度严格按设计要求控制（梁柱25-30mm，板15-20mm），并掺加高性能减水剂和矿物掺合料，提高混凝土抗渗性和耐久性。
二、玻璃幕墙安全性耐久性措施
1. 设计标准：幕墙设计使用年限不低于25年，符合《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336要求。按重庆地区基本风压0.4kN/m²进行抗风设计，主要受力杆件相对挠度控制在1/180以内。
2. 抗震构造：幕墙与主体结构采用柔性连接，预埋件、锚固件部位加强设计，可适应主体结构层间变位，满足抗震设防要求。
3. 材料选用：
· 铝型材：选用6063-T5高强度铝合金，表面氟碳喷涂处理（三涂两烤），膜厚≥40μm，耐候性优异。
· 玻璃：采用6（Low-E）+12A+6中空钢化玻璃（局部采用夹层玻璃），玻璃原片为超白玻，透光率、遮阳系数满足节能要求，K值≤2.2W/(m²·K)。钢化玻璃符合《建筑用安全玻璃》GB15763.2要求。
· 密封胶：结构胶和耐候密封胶选用白云、之江或硅宝品牌，具有优异的耐老化性能和粘结强度。
· 锚栓及连接件：采用不锈钢材质，承载力高，耐腐蚀性强。
4. 物理性能保障：幕墙系统经性能试验验证，抗风压性能、水密性能（未发生渗漏的最高压力差值）、气密性能、平面内变形性能等均满足GB/T 21086《建筑幕墙》要求。幕墙设置防雷节点，与主体防雷系统可靠连接。
三、门窗系统安全性耐久性措施
1. 型材系统：采用60/65系列断桥铝合金窗，隔热条为PA66尼龙（25%玻纤增强），有效阻断热桥，传热系数K值可达2.3-2.8W/(m²·K)。
2. 玻璃配置：采用5Low-E+12Ar+5中空钢化玻璃（充氩气），进一步提升保温隔热性能。玻璃均进行均质化处理，减少自爆风险。
3. 五金配件：选用坚朗、国强或顶固品牌，反复启闭性能达数万次以上，满足耐久性要求。
4. 密封系统：胶条采用三元乙丙（EPDM）橡胶，耐候性、弹性保持能力强；多道密封设计，确保气密性和水密性。
5. 安装构造：门窗框与墙体连接处采用钢副框+发泡胶填充+耐候胶密封工艺，避免渗漏和冷桥，保证长期使用稳定性。
四、混凝土外墙（局部）安全性耐久性措施
1. 材料性能：混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级P6，外侧钢筋保护层厚度≥25mm。
2. 保温构造：采用外墙外保温系统，保温层为A级岩棉板（厚度按节能计算确定），锚栓+粘结结合固定，抹面层压入耐碱玻纤网格布，提高抗裂性和耐久性。
3. 防裂措施：墙体设置温度伸缩缝和抗裂钢筋网，控制裂缝宽度≤0.2mm。
五、定期维护管理
制定围护结构定期检查维护制度：幕墙每5年进行全面检查，五金件每年加注润滑油，密封胶条根据老化情况及时更换，确保长期使用安全性和耐久性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/10F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/11F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/12F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/1F线稿-建筑.pdf
    3建筑设计/图纸文件/2F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/3F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/5F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/6F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/7F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/8F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/9F.pdf



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。
  幕墙石材连接节点图展示幕墙系统与主体结构（混凝土 / 钢结构）的连接构造，包含连接件、龙骨、面板、密封等。
  统一设计：连接件与主体结构预​埋件一体化定位，龙骨体系与建筑模数协调，确保外立面平整、受力均匀。
  施工要点：预埋件精准预埋，连接件焊接 / 螺栓连接牢固，密封胶条连续，防水、抗风压、抗震性能达标。
  幕墙转角横剖节点图（转角 / 竖向收口节点）
  功能：处理建筑转角、竖向收边等关键部位的构造，保证转角处防水、保温、装饰的完整性。
  统一设计：转角龙骨与主体结构框架协同，保温层、装饰层在转角处连续过渡，与平面部位构造一致。
  施工要点：转角处龙骨加固，密封节点严密，保温层无断点，确保外立面整体性与防水可靠性。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/幕墙石材连接节点图-模型.png
    3建筑设计/图纸文件/幕墙转角横剖节点.png



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	隔墙：轻钢龙骨 + 石膏板体系，通过膨胀螺栓将天地龙骨固定于楼地面与顶板，竖向龙骨与隔墙板、门窗框采用自攻螺丝 / 专用连接件紧固，预留伸缩缝适配结构变形。
​  吊顶：主龙骨通过吊杆与结构顶板预埋件 / 膨胀螺栓连接，次龙骨与主龙骨卡接，饰面板（石膏板、铝扣板）通过自攻螺丝或卡扣固定，转角处增设加固龙骨。   
机电管线：管道支吊架通过膨胀螺栓 / 预埋钢板与结构连接，重型设备（风机、空调机组）采用型钢基座 + 化学锚栓固定，基座与结构间设减振垫。
​  电气设备：配电箱、开关插座通过膨胀螺栓固定于墙体 / 吊顶龙骨，电缆桥架与支吊架采用螺栓连接，接地端子与结构接地网可靠连通。
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗采用断桥铝合金型材与钢化玻璃组合，通过膨胀螺栓、化学锚栓与主体结构预埋件牢固连接，五金配件配置齐全且加设防松措施，确保长期使用的牢靠性；抗风压性能按建筑高度与风荷载标准值设计，满足规范分级要求，玻璃与型材连接可靠，启闭与锁闭机构稳定，可抵御强风作用；水密性能通过框体与洞口发泡填充、外侧防水卷材铺设及硅酮耐候密封胶密封实现，接缝严密、排水路径合理，经淋水试验验证无渗漏，保障医疗建筑使用安全与耐久性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	外门窗施工工法说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑外门窗施工工法说明.docx



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 医院卫生间、浴室地面采用防滑耐磨地砖铺设，基层做找坡处理（坡度≥1%）并设置双层防水构造，管根、墙角做圆弧处理并增设附加防水层，预留地漏确保排水顺畅；墙面采用防水瓷砖铺贴，防水高度≥2.4m（淋浴区）、≥1.8m（非淋浴区），基层涂刷防水涂膜，接缝用密封胶密封；顶棚采用防潮、防霉吊顶板材，表面平整光滑，便于清洁消毒，预留检修口，整体构造兼顾防水、防潮、抗菌及医疗洁净需求，符合医院专项设计标准。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑整体防水、防潮措施及技术参数要求说明.docx



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 医院建筑走廊、疏散通道等通行空间均按医疗建筑规范设计，全程保持畅通无阻，兼顾医护通行、患者转运及应急疏散需求。走廊宽度符合标准，主走廊宽度不小于 2.4m，次走廊宽度不小于 1.8m，无任何障碍物堆放，预留足够空间供病床、轮椅及急救设备顺利通行，避免因空间狭窄影响转运效率。疏散通道设置清晰，与走廊无缝衔接，无转折死角，通道内未设置任何影响通行的隔断、柜体等设施，确保疏散路径连贯。同时，走廊及疏散通道两侧墙面平整，无突出障碍物，地面采用防滑耐磨材质，避免因地面杂物、凸起导致通行受阻或意外摔倒。通道内标识清晰，明确指引疏散方向，与安全出口、楼梯间精准连通，确保突发情况时人员能够快速、有序疏散。此外，通行空间均避开设备管线、附属设施等遮挡，兼顾日常通行与应急疏散的畅通性，全面符合医院建筑通行及疏散安全相关规范要求，保障医护工作高效开展及患者、医护人员的通行安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg



4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 医院室内禁烟标志严格契合医疗场所健康防护需求，按《公共场所控制吸烟条例》及医院感染防控要求设置。在门诊大厅、病房走廊、诊疗室、手术室、ICU、药房等核心区域，以及电梯厅、楼梯间、卫生间等公共空间，均在醒目无遮挡位置张贴统一规范的禁烟标识，搭配“禁止吸烟”文字与标准禁烟图形，部分区域增设“吸烟有害健康”“违规吸烟将追责”警示语。标识采用防火防潮材质，病房区、诊疗区等重点区域加密设置，同时在院区入口、电梯口等位置补充引导标识，指引室外指定吸烟点，全方位杜绝室内吸烟行为，保障患者、医护人员健康及医疗环境安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量预评估.docx 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室内有机挥发物浓度.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/医院平面图.dwg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗 2 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
项目
规定
清洗频次
每半年不少于1次（6月、12月各一次）
消毒剂
二氧化氯消毒液（浓度按产品说明配置）
操作流程
排水→清洗（刷洗2遍）→消毒（喷洒/浸泡）→清水冲洗→恢复供水→水质检测
水质检测
每次清洗后3日内委托有资质单位检测，报告存档
档案管理
清洗记录、检测报告保存不少于3年
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/5.1.3给排水设计说明.docx
各用水部门的水质检测报告 :
    10运行/ 5.1.3市政供水水质报告.xlsx 
清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 5.1.3清洗消毒管理制度.docx 
储水设施清洗消毒工作记录 :
    10运行/ 5.1.3储水设施清洗消毒工作记录.xlsx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image3]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 病房、诊疗室  
	 隔墙、楼板
	≥45   
	≥40   

	
	 手术室、ICU  
	  隔墙、楼板 
	≥50   
	≥45   

	
	  
	 
	 
	

	
	 
	   
	
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	​  病房、诊疗室 ​ 
	楼板​  
	≤75  ​   
	≤80   ​   

	
	  手术室、ICU  ​ 
	    楼板  ​   
	≤70   ​   
	 ≤75  ​   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	普通病房 
	150 
	 150
	≤19 
	 ≤19
	≤19 
	≥0.7 
	≥80 
	 ≥80

	诊室 
	 500
	500 
	≤19 
	 ≤19
	 ≤19
	≥0.7 
	≥90 
	 ≥90

	候诊区 
	300 
	 300
	≤19 
	≤19 
	 ≤19
	 ≥0.7
	≥80 
	 ≥80

	门诊大厅 
	300 
	 300
	≤19 
	 ≤19
	 ≤19
	 ≥0.7
	≥80 
	 ≥80

	手术室 
	1000 
	1000 
	 ≤16
	 ≤16
	  ≤16
	≥0.8 
	≥90 
	≥90 

	ICU 病房 
	300 
	 300
	 ≤19
	 ≤19
	≤19 
	 ≥0.7
	≥90 
	 ≥90

	护士站 
	500 
	 500
	≤19 
	≤19 
	≤19 
	 ≥0.7
	≥90 
	 ≥90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。
​一、灯具选型原则
1. 功能适配性：根据不同空间的视觉作业需求选型，手术室、诊室等精细作业区域选用高显色、高照度灯具；公共区域兼顾照明与节能需求。
2. 医疗安全与感染控制：优先选用防尘、防水、易清洁、耐腐蚀的灯具，避免积尘滋生细菌；手术室、ICU 等区域采用密闭式、无眩光净化灯具，符合医院感染控制标准。

3. 节能与环保：选用 LED 节能光源，满足公共建筑节能设计标准；医院长期照明区域优先采用高光效、长寿命灯具，降低运维成本。

4. 视觉舒适度：严格控制眩光（UGR≤19），保证照度均匀度，减少视觉疲劳，适配患者与医护人员的视觉需求。

5. 可靠性与稳定性：医疗空间照明需 24 小时不间断运行，灯具需具备高稳定性、低故障率，关键区域（手术室、ICU）采用双路供电或应急照明联动设计。

6. 二、主要灯具型号及核心参数

结合医院常用设备，选型如下：
​

空间类型
灯具型号
光源类型
额定功率
色温（K）
显色指数 Ra
核心参数
门诊大厅 / 候诊区
LED 面板灯
贴片 LED
36W
4000（中性光）
≥80
照度 300lx，UGR≤19，防眩光设计
诊室 / 护士站
LED 防眩面板灯
贴片 LED
24W
4000
≥90
照度 500lx，高显色还原医疗场景
手术室
医用净化 LED 无影灯
集成 LED
150W
4500
≥95
照度 1000lx，无阴影、无眩光，无菌密封
普通病房
LED 嵌入式筒灯
贴片 LED
18W
3000/4000
≥80
照度 150lx，柔和光线，适配患者休息
ICU 病房
LED 可调光面板灯
贴片 LED
20W
3500
≥90
照度 300lx，支持调光，满足医疗监测需求
消毒供应室
LED 防爆洁净灯
贴片 LED
30W
4000
≥80
防尘防水，适配无菌环境
​三、照明控制措施
1. 分区智能控制
按功能分区设置照明回路，公共区域（门诊大厅、候诊区）采用分区开关控制；病房、诊室等独立空间设置独立开关，满足个性化照明需求。

2. 调光与感应控制
ICU、手术室等关键区域采用智能调光系统，根据医疗作业需求调节亮度；走廊、楼梯间等过渡区域采用人体感应 + 光感联动控制，人来灯亮、人走灯灭，白天自然光充足时自动关闭灯具，节能降耗。

3. 应急照明联动
所有疏散通道、手术室、ICU、病房等区域设置消防应急照明灯具，与消防系统联动，断电时自动点亮；疏散指示标志灯采用持续供电型，保障人员疏散安全。

4. 自然光利用与智能控制
门诊大厅、候诊区等大空间最大化利用自然光，结合光感传感器，根据室外光照强度自动调节人工照明亮度，实现自然光与人工光的协同控制。

5. 集中监控管理
医院照明系统接入楼宇自控系统（BA 系统），实现远程监控、定时开关、故障报警等功能，便于统一管理与运维，提升照明系统的运行效率。

​


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内设计参数： 

	房间 

类型 
	人员密度 

（人 /m2 ） 
	温度（ ℃ ） 
	相对湿度（ ％ ） 
	新风量 

	
	
	夏季空调 
	冬季采暖 
	夏季 
	冬季 
	设计值 
	标准值 

	门诊大厅 
	0.8~1.2​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30​  
	 30

	候诊区  
	0.5~0.8​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30​  
	30​  

	诊室  
	0.2~0.4​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30​  
	30​  

	病房（普通）  
	0.1~0.2​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	40​  
	40  

	手术室（洁净）  
	0.1~0.3​  
	22~25​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	 60​ 
	≥60  

	ICU 病房  
	0.1~0.2​  
	24~26​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	40  
	40

	新生儿室​  
	0.1~0.2​  
	24~26​  
	 22~24​ 
	40~60​  
	30~60​  
	 40
	40  

	护士站​  
	0.2~0.4​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30  
	30


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及说明文件； 

2 ）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	22.5​ 
	12.0​ 
	是​ 

	屋面
	23.0​ 
	12.0​ 
	是​ 

	外窗
	21.8​ 
	12.0​ 
	是​ 

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	32.5​ 
	≤35.0​ 
	是 ​ 

	
	空调房间
	26.0​ 
	≤28.0​ 
	是 ​ 

	东外墙
	自然通风房间
	33.0​ 
	≤35.0​ 
	是 ​ 

	
	空调房间
	26.5​ 
	≤28.0​ 
	是 ​ 

	西外墙
	自然通风房间
	34.0​ 
	≤35.0​ 
	是 ​ 

	
	空调房间
	27.0​ 
	≤28.0​ 
	是 ​ 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.65​ 
	0.50​ 
	0.325​ 
	≤0.55​ 
	是​ 

	北
	0.70​ 
	0.60​ 
	0.420​ 
	≤0.65​ 
	是​ 

	东
	0.68​ 
	0.55​ 
	0.374​ 
	≤0.50​ 
	是​ 

	西
	0.65​ 
	0.50 ​ 
	0.325​ 
	≤0.50​ 
	是​ 

	水平
	0.72​ 
	0.45​ 
	0.324​ 
	≤0.55​ 
	是​ 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   28~36​  ，热环境可独立调节的面积为   28~36​    ，比例为   100%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 该医院主入口和住院入口500米范围内均设有公交站点，且可直达。具体图例看“场地周边公共交通设施布局示意图”​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	场地周边公共交通设施布局示意图 :
    2规划设计/ 公共交通设施布局.docx 
公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料 :
    10运行/ 公交站点图例.png 



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 230
	300 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 56
	 60
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 5
	 5
	☑是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑设备系统是否实现自动监控： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。 

	医院自动监控系统按功能分区科学设置，覆盖门诊、病房、手术室、ICU、消毒供应室等所有核心区域，同步接入楼宇自控系统（BA系统）与医疗专项监控模块。其中，暖通空调系统监控温湿度、新风量及冷热源机组运行参数，照明系统监控各区域照度与灯具运行状态，医疗专项区域（手术室、ICU）额外设置无菌环境、设备运行及患者生命体征辅助监控。系统采用集中式监控主机+分区终端的架构，关键区域安装高清监控探头与传感器，实现24小时不间断数据采集与实时监测，确保各项参数符合医疗规范。管理功能上，可实现参数实时显示、异常报警、数据统计分析，能自动调节暖通、照明设备运行状态，保障环境达标；支持远程监控与集中管理，便于工作人员实时掌握各区域运行情况，及时处理设备故障与参数异常；同时具备历史数据存储、报表生成功能，为系统运维、能耗统计及医疗环境优化提供数据支撑，兼顾医疗安全、舒适体验与节能降耗需求。
​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图； 

2 ）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书； 

3 ）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。 

  

实际提交材料： 

	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑所处城市的建筑热工气候分区：  夏热冬冷地区     
建筑体形系数：   0.22 
执行的建筑节能标准： 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 
建筑朝向：  南偏东 50°  ​
围护结构热工性能指标： 

	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	是否满足 

	
	
	类型 I 
	类型 II 
	类型 III 
	
	

	体形系数 
	— 
	0.22  
	0.22  
	0.22  
	 0.25 
	☑   

	窗墙比 
	东向 
	— 
	 0.25​ 
	0.25​  
	0.25​  
	 0.20
	☑   

	
	南向 
	— 
	0.30  
	0.30 ​  
	0.30 ​  
	0.35  
	☑   

	
	西向 
	— 
	0.28  
	0.28​  
	0.28​  
	0.32  
	☑   

	
	北向 
	— 
	0.22  
	0.22​  
	0.22​  
	 0.25
	☑   

	屋顶透明部分面积比例 
	— 
	8%​  
	8%​  
	8%​  
	10%  
	☑   

	屋面传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	0.40  
	0.40  
	0.40  
	0.50  
	☑   

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 k 
	W/(m 2 ·K) 
	0.73  
	0.73  
	 0.73 
	0.80  
	☑   

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	0.90  
	0.90  
	0.90  
	0/70  
	☑   

	外窗（包括透明幕墙） 
	传热系数 K 
	东向 
	W/(m 2 ·K) 
	 1.90
	 1.90 
	1.90  
	2.20  
	☑   

	
	
	南向 
	W/(m 2 ·K) 
	1.90  
	1.90  
	 1.90 
	2.20  
	— 

	
	
	西向 
	W/(m 2 ·K) 
	 1.90 
	1.90  
	1.90  
	2.20  
	☑   

	
	
	北向 
	W/(m 2 ·K) 
	1.90  
	 1.90 
	1.90  
	2.20  
	☑   

	
	遮阳系数 SC 
	东向 
	— 
	 0.55
	 0.55  
	  0.55 
	0.50  
	☑   

	
	
	南向 
	— 
	  0.55 
	 0.55  
	  0.55 
	0.50   
	— 

	
	
	西向 
	— 
	  0.55 
	  0.55 
	 0.55  
	0.50   
	☑   

	
	
	北向 
	— 
	 0.60
	 0.60  
	  0.60 
	 0.60  
	☑   

	屋顶透明部分 
	传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	 1.90
	1.90  
	1.90  
	2.20  
	☑   

	
	遮阳系数 SC 
	— 
	 0.50
	0.50  
	0.50   
	0.50   
	☑   

	地面 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	2.50  
	2.50   
	2.50   
	 2.00
	— 

	地下室外墙 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	3.00  
	 3.00  
	3.00   
	 2.50
	☑   


注：参评建筑下的列分类“类型 I 、类型 II 、类型 III ”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告； 

2 ）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告； 

3 ）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件； 

4 ）节能工程验收记录。 

  

实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析报告书.docx 
建筑节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
碳排放计算及减排措施报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 

本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。 


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 

空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 

空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	5.8 

	75%
	6.5 

	50%
	7.2 

	25%
	7.8 

	IPLV
	6.8 


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	5.2 

	75%
	5.8 

	50%
	6.3 

	25%
	6.7 

	SCOP
	5.9 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅰ~Ⅱ​ 
	20~22
	30~60​ 
	≤0.25​ 

	夏季
	Ⅰ~Ⅱ ​ 
	25~27​ 
	40~65​ 
	≤0.25​ 


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：   人员短暂停留​   代谢率：    1.0 met​  冬季温度设定：   20~22℃​     
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅱ~Ⅲ​ 
	20~22​ 
	30~60​ 
	≤0.25​ 

	夏季
	Ⅱ~Ⅲ​ 
	25~28​ 
	40~65​ 
	 ≤0.30​


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	医院建筑按功能分区设置温度，核心原则是保障医疗功能、患者舒适与感染控制，分区设置如下：
​长期医疗用房：普通病房、诊室、ICU、新生儿室等，冬季 20~24℃、夏季 25~27℃，保证患者康复与医护操作环境。
​公共活动区域：门诊大厅、候诊区，冬季 20~22℃、夏季 25~28℃，兼顾人流密集与节能。
​特殊功能区域：手术室、消毒供应室等，冬季 20~22℃、夏季 22~25℃，满足无菌与设备运行要求。
​过渡空间：走廊、楼梯间等，冬季 20~22℃、夏季 25~28℃，满足基本热舒适即可。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。
​  医院照明系统灯具选型遵循安全可靠、适配场景、节能环保、视觉舒适的原则，优先选用无眩光、无频闪、防紫外线的LED灯具，兼顾医疗诊疗需求与患者舒适度，不同区域按需选型：门诊、病房选用防眩光LED平板灯（型号LED-PL-36W，色温4000K，显色指数Ra≥90，光效120lm/W），手术室选用洁净LED无影灯（型号LED-WY-700，功率70W，色温5000K，显色指数Ra≥95，可调节照度0-10000lx），走廊、楼梯间选用节能LED筒灯（型号LED-TD-12W，色温3500K，显色指数Ra≥80，光效110lm/W）。照明节能控制采用多元化措施，安装智能感应开关，走廊、卫生间等公共区域实现人来灯亮、人走灯灭；病房、门诊区域采用调光控制系统，可根据自然光强度调节灯具亮度；设置中央集中控制系统，实现各区域照明的统一管控与定时开关，避免无效照明；同时选用高效节能LED灯具替代传统光源，搭配节能驱动电源，降低能耗，兼顾照明效果与节能需求，符合医院绿色运维标准。
​


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	


  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☐冷热源  ☐输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。
医院照明独立分项计量系统围绕照明用电精细化管理设计，采用分层分区计量架构，在各区域照明回路、楼层配电箱、公共区域及重点科室照明回路处安装智能电能表，通过采集模块实现照明用电数据的实时采集与传输，系统搭建独立的数据采集、传输、存储及展示平台，与建筑能耗管理系统联动，实现照明用电数据的单独归集与统计。该系统应用于医院门诊、病房、手术室、走廊、行政办公等全照明区域，精准计量不同区域、不同类型照明设备的耗电量，实时监测用电负荷与能耗变化，生成日、月、年能耗报表，直观呈现照明用电分布与趋势。其核心功能包括用电数据实时监测、异常用电报警、能耗数据分析对比，可定位照明用电浪费点，为照明系统节能改造、能耗定额管理提供数据依据，同时规范照明用电管理，助力医院实现绿色低碳运营，提升能源利用效率与运维精细化水平。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☐群控   ☑变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	医院电梯和自动扶梯的节能控制措施结合使用场景，兼顾节能效果与通行效率。电梯节能核心采用变频调速技术，可根据负载和运行需求自动调节频率，避免定速运行的电能浪费，启停平稳且节电率达20%-30%；3台及以上集中布置的电梯采用群控系统，智能调度减少空驶、候梯时间，间接降低能耗；条件允许时配备能量反馈装置，回收电梯制动时的再生电能，反馈至电网循环利用。自动扶梯节能主要采用感应启停控制，无人乘坐时自动减速或停止运行，避免无效能耗；选用高效节能电机与变频驱动系统，优化运行速度，适配医院人流波动特点；同时定期对电梯、自动扶梯进行运维保养，检查传动部件、调整运行参数，确保设备处于最佳节能运行状态，助力医院实现绿色低碳运营。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 

给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。
 


用水计量表按√用途√付费√管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	WS-01 ​
	 市政引入总表（1#）
	基地东南侧市政接口井内 

	WS-02 
	市政引入总表（2#）​ 
	基地西南侧市政接口井内​ 

	WS-03 
	门诊楼生活用水 
	门诊量一层水表间 

	WS-04​ 
	住院楼生活用水 
	住院楼一层水表间 

	WS-05​ 
	急诊楼生活用水 
	急诊楼一层水表间​ 

	WS-06​
	 食堂厨房用水
	 食堂厨房进水口​

	WS-07 
	绿化浇洒用水 
	绿化给水总阀处 


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	水资源利用方案 :
    6给排水设计/ 7.1.7水资源利用方案报告.docx 



  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	 否


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/医院平面7.1.dwg



7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☑是、 ☐否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：    23.5~30.5​     万元，工程总造价：    31000~38000​   万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：    0.06%~0.10%​    
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☑
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☑
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
建筑效果图 :
    3建筑设计/图纸文件/图片(1)_inpainting01.png
    3建筑设计/图纸文件/场景 31.png
    3建筑设计/图纸文件/场景 35_inpainting01.png
    3建筑设计/图纸文件/场景 38(1)_upscale02.png
    3建筑设计/图纸文件/场景 41_effect.png
    3建筑设计/图纸文件/场景 47(1)_upscale01.png
    3建筑设计/图纸文件/场景 51_inpainting01.png
    3建筑设计/图纸文件/场景 55_effect.png
    3建筑设计/图纸文件/大堂.png
    3建筑设计/图纸文件/鸟瞰.png



7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于第V类​ 光气候区，所在城市为重庆市， 属于： ☑ 大城市 ☐ 中小城市 

项目日照时数：4.5h ，相关标准的日照时数要求：大寒日至少2h ，其他规定性日照要求： 旧区改建项目大寒日不低于1h，幼儿园、老年人建筑冬至日不低于3小时​
依据标准 ： 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018 ，是否达标： ☑ 是   ☐ 否，是否降低了周边建筑的日照标准： ☐ 是   ☑ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）规划批复文件； 

2 ）竣工总平面图； 

3 ）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。 

  

实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析报告书.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：≤33.0  ℃，室外平均热岛强度≤33.0 ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：0.65，活动场地的遮阳覆盖率25 %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 
本项目位于重庆市永川区，属于夏热冬冷气候区，夏季高温多湿。为降低热岛强度、提高室外环境舒适度，采取以下综合措施：
一、通风与建筑布局优化
夏季平均迎风面积比（ξs=0.65）：项目采用点式与板式结合的建筑布局，建筑朝向以南北向为主，避开永川地区夏季主导风向（东南风）的不利夹角。通过控制建筑面宽和底层架空通风，形成通畅的通风廊道，有效引导夏季自然通风，降低热岛效应。
底层架空：门诊楼和医技楼部分区域设置底层架空层（架空率≥10%），既提供风雨连廊，又增强地面层通风，有利于热量扩散。
二、遮阳措施与活动场地舒适性
活动场地遮阳覆盖率（25%）：场地内步道、休息区、广场等室外活动场地，通过建筑自遮阳和绿化遮阳相结合的方式，使夏至日8:00-16:00时段内处于建筑阴影区外的活动场地遮阳覆盖率达到25%。主要措施包括：
乔木遮阳：种植成年冠幅较大的乡土乔木（如永川区树楠木、黄葛树、小叶榕等），利用树冠形成自然遮阳。
构筑物遮阳：在主要人行通道和休息区设置景观廊架、花架，覆盖透光率适中的遮阳材料。
建筑自遮阳：利用建筑挑檐、阳台、构架等形成阴影区，为相邻活动场地提供遮阳。
高反射铺装：人行道、广场等硬质地面采用浅色透水砖或热反射涂料，太阳辐射反射系数不低于0.4，减少地面吸热和蓄热。
三、绿化与立体绿化的热环境调节
绿地系统：场地绿地率达30%以上，乔灌草复层绿化比例超过70%。选择叶面积指数较高的乡土树种，增强植物蒸腾作用，通过水分蒸发带走热量。
屋顶绿化：在住院楼、行政楼等建筑屋顶实施绿化（面积约1200㎡），屋面绿化覆盖率达到25%以上。屋顶绿化层可有效降低屋面温度，减少热岛贡献。
垂直绿化：结合外墙设计，在建筑西立面设置攀爬植物（如爬山虎、常春藤）或模块式垂直绿化墙，利用叶片遮阳和蒸腾作用降低墙面温度，改善微气候。
四、透水铺装与雨水利用
透水铺装：人行道、室外停车场采用透水混凝土或透水砖（面积约3500㎡），雨水可下渗补充地下水，同时通过水分蒸发带走热量，降低地表温度。
雨水调蓄：雨水调蓄池（200m³）收集雨水用于绿化浇洒，非雨天通过喷灌系统增加空气湿度，改善局部热环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☑西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度 0.1 m，当地园林绿化部门要求种植土厚度≥0.3米可按20%计入附属绿地面积，≥1.5米可按100%计入m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积7162.00m2，屋顶绿化面积1717.96m2，屋顶绿化面积比27.6%。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应重庆气候土壤条件的本地植物，绿化方式采用乔、灌、草结合的复层绿化，形成多层次植物群落。同时结合屋顶绿化，符合永川区对公共建筑立体绿化的要求.


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
项目现场的实景照片 :
    2规划设计/ 俯视屋顶绿化.png 



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于重庆市永川区 ，当地年均降雨量1180.6mm，项目用地面积23369m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	一、竖向设计概况

本项目位于永川区中山路街道，场地地势总体呈北高南低，自然坡度约2%~3%。竖向设计采用平坡式布局，结合建筑首层标高±0.00（相当于绝对标高298.50m），场地道路标高控制在297.80m~299.20m之间，形成由北向南、由建筑向周边道路的排水坡向。场地雨水通过路面雨水口、绿地雨水口收集后，经雨水管网统一汇流。

二、雨水控制系统组成

本项目雨水控制利用系统由雨水收集系统、雨水处理系统、雨水利用系统、溢流排放系统四个子系统构成：
​屋面雨水 → 初期弃流 → 雨水调蓄池 → 过滤消毒 → 清水池 → 绿化浇洒/道路冲洗
    ↑                    ↑
    └── 地面雨水（部分渗透） 溢流→市政雨水管网
​三、各子系统说明
1. 雨水收集系统

屋面雨水：门诊楼、住院楼、医技楼等屋面面积约12,000㎡，设置雨水斗及重力流雨水管，收集后汇入雨水调蓄池。

地面雨水：场地内道路、广场雨水经雨水口收集，部分通过透水铺装下渗补充地下水，其余排入雨水管网。

初期弃流：设置初期雨水弃流装置，弃流前2~5mm降雨，去除初期冲刷的污染物。

2. 雨水调蓄系统

调蓄池：地下式钢筋混凝土雨水调蓄池，有效容积200 m³，位于场地西南角绿化带下方。

功能：储存屋面收集雨水，兼有沉淀、调节作用，减少外排径流量。

3. 雨水处理系统

工艺流程：雨水 → 截污挂篮（拦截大颗粒）→ 弃流装置 → 调蓄池沉淀 → 过滤（石英砂/活性炭）→ 消毒（紫外线/氯片）→ 清水池

处理能力：5 m³/h

出水水质：满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020绿化用水标准

4. 雨水利用系统

清水池：有效容积50m³，设于调蓄池旁

供水泵：变频控制，用于绿化浇洒（5000㎡绿地）和道路冲洗（2000㎡道路）

年利用量：约1500 m³，替代市政自来水

5. 溢流排放系统

当调蓄池满水或遇暴雨时，雨水经溢流管排入市政雨水管网

溢流设计重现期：屋面P=5年，地面P=3年

四、径流减排与污染控制
控制目标 措施 效果
径流总量控制 200m³调蓄池+透水铺装 年径流总量控制率约75%（对应设计降雨量约20mm）
径流峰值削减 调蓄池削峰延时排放 外排峰值流量削减约30%
面源污染控制 初期弃流+截污挂篮+沉淀过滤 SS去除率约60%~70%
五、竖向设计与雨水系统的协同
道路标高控制：道路低于建筑室内地坪0.2m~0.5m，避免雨水倒灌。

绿地微地形：部分绿地设为下凹式（低于路面50~100mm），增加雨水滞留和下渗。

透水铺装：人行道、停车场采用透水砖或透水混凝土，透水面积约3500㎡。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	雨水控制利用专项规划设计文件 :
    6给排水设计/ 8.1.4雨水控制利用专项规划设计文件.docx 
设计控制雨量计算书 :
    6给排水设计/ 8.1.4设计控制雨量计算书.docx 
年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 8.1.4年径流总量控制率计算书.docx 



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 医院标识系统涵盖疏散逃生、消防、通行导向、危险区域及设备设施类，疏散与消防标识设于走廊、安全出口、消防设施旁及危险区域，通行导向标识分布在主走廊、分叉路口及特殊诊疗区，设备设施标识附着于重要设施本体。标识采用规范图形、醒目色彩与清晰文字，安装于无遮挡、易识别位置，适配患者及医护人员需求。日常维护保障标识完整有效，可快速引导通行、警示风险、指示应急疏散，为医院安全有序运行提供有力支撑，提升环境安全性与使用便捷性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.dwg



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☑其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施 医疗废物暂存间、污水处理站、风机、水泵、备用发电机、冷却塔  ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
​污水处理站废气：污水处理站采用地埋式密闭结构，废气经收集后通过活性炭吸附/除臭装置处理后达标排放，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放限值（氨≤1.0mg/m³，硫化氢≤0.03mg/m³）
​本项目产生的废水主要为医疗废水、生活污水、车库冲洗废水。医院设置地埋式医疗污水处理站，采用"一级强化处理+消毒"工艺（或二级处理工艺，根据排水去向确定）​​
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
​选用低噪声设备，水泵、风机等设置于地下设备用房，采取基础减振、隔声罩、消声器等措施​
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 8.1.6环评报告.doc 
治理措施分析报告 :
    2规划设计/ 8.1.6治理措施分析报告.docx 



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


