5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 医院室内禁烟标志严格契合医疗场所健康防护需求，按《公共场所控制吸烟条例》及医院感染防控要求设置。在门诊大厅、病房走廊、诊疗室、手术室、ICU、药房等核心区域，以及电梯厅、楼梯间、卫生间等公共空间，均在醒目无遮挡位置张贴统一规范的禁烟标识，搭配“禁止吸烟”文字与标准禁烟图形，部分区域增设“吸烟有害健康”“违规吸烟将追责”警示语。标识采用防火防潮材质，病房区、诊疗区等重点区域加密设置，同时在院区入口、电梯口等位置补充引导标识，指引室外指定吸烟点，全方位杜绝室内吸烟行为，保障患者、医护人员健康及医疗环境安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量预评估.docx 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室内有机挥发物浓度.docx 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/医院平面图.dwg



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗 2 次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
项目
规定
清洗频次
每半年不少于1次（6月、12月各一次）
消毒剂
二氧化氯消毒液（浓度按产品说明配置）
操作流程
排水→清洗（刷洗2遍）→消毒（喷洒/浸泡）→清水冲洗→恢复供水→水质检测
水质检测
每次清洗后3日内委托有资质单位检测，报告存档
档案管理
清洗记录、检测报告保存不少于3年
​

	


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/5.1.3给排水设计说明.docx
各用水部门的水质检测报告 :
    10运行/ 5.1.3市政供水水质报告.xlsx 
清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 5.1.3清洗消毒管理制度.docx 
储水设施清洗消毒工作记录 :
    10运行/ 5.1.3储水设施清洗消毒工作记录.xlsx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image1]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 病房、诊疗室  
	 隔墙、楼板
	≥45   
	≥40   

	
	 手术室、ICU  
	  隔墙、楼板 
	≥50   
	≥45   

	
	  
	 
	 
	

	
	 
	   
	
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	​  病房、诊疗室 ​ 
	楼板​  
	≤75  ​   
	≤80   ​   

	
	  手术室、ICU  ​ 
	    楼板  ​   
	≤70   ​   
	 ≤75  ​   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声级报告书.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	普通病房 
	150 
	 150
	≤19 
	 ≤19
	≤19 
	≥0.7 
	≥80 
	 ≥80

	诊室 
	 500
	500 
	≤19 
	 ≤19
	 ≤19
	≥0.7 
	≥90 
	 ≥90

	候诊区 
	300 
	 300
	≤19 
	≤19 
	 ≤19
	 ≥0.7
	≥80 
	 ≥80

	门诊大厅 
	300 
	 300
	≤19 
	 ≤19
	 ≤19
	 ≥0.7
	≥80 
	 ≥80

	手术室 
	1000 
	1000 
	 ≤16
	 ≤16
	  ≤16
	≥0.8 
	≥90 
	≥90 


	ICU 病房 
	300 
	 300
	 ≤19
	 ≤19
	≤19 
	 ≥0.7
	≥90 
	 ≥90

	护士站 
	500 
	 500
	≤19 
	≤19 
	≤19 
	 ≥0.7
	≥90 
	 ≥90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。
​一、灯具选型原则
1. 功能适配性：根据不同空间的视觉作业需求选型，手术室、诊室等精细作业区域选用高显色、高照度灯具；公共区域兼顾照明与节能需求。
2. 医疗安全与感染控制：优先选用防尘、防水、易清洁、耐腐蚀的灯具，避免积尘滋生细菌；手术室、ICU 等区域采用密闭式、无眩光净化灯具，符合医院感染控制标准。

3. 节能与环保：选用 LED 节能光源，满足公共建筑节能设计标准；医院长期照明区域优先采用高光效、长寿命灯具，降低运维成本。

4. 视觉舒适度：严格控制眩光（UGR≤19），保证照度均匀度，减少视觉疲劳，适配患者与医护人员的视觉需求。

5. 可靠性与稳定性：医疗空间照明需 24 小时不间断运行，灯具需具备高稳定性、低故障率，关键区域（手术室、ICU）采用双路供电或应急照明联动设计。

6. 二、主要灯具型号及核心参数

结合医院常用设备，选型如下：
​

空间类型
灯具型号
光源类型
额定功率
色温（K）
显色指数 Ra
核心参数
门诊大厅 / 候诊区
LED 面板灯
贴片 LED
36W
4000（中性光）
≥80
照度 300lx，UGR≤19，防眩光设计
诊室 / 护士站
LED 防眩面板灯
贴片 LED
24W
4000
≥90
照度 500lx，高显色还原医疗场景
手术室
医用净化 LED 无影灯
集成 LED
150W
4500
≥95
照度 1000lx，无阴影、无眩光，无菌密封
普通病房
LED 嵌入式筒灯
贴片 LED
18W
3000/4000
≥80
照度 150lx，柔和光线，适配患者休息
ICU 病房
LED 可调光面板灯
贴片 LED
20W
3500
≥90
照度 300lx，支持调光，满足医疗监测需求
消毒供应室
LED 防爆洁净灯
贴片 LED
30W
4000
≥80
防尘防水，适配无菌环境
​三、照明控制措施
1. 分区智能控制
按功能分区设置照明回路，公共区域（门诊大厅、候诊区）采用分区开关控制；病房、诊室等独立空间设置独立开关，满足个性化照明需求。

2. 调光与感应控制
ICU、手术室等关键区域采用智能调光系统，根据医疗作业需求调节亮度；走廊、楼梯间等过渡区域采用人体感应 + 光感联动控制，人来灯亮、人走灯灭，白天自然光充足时自动关闭灯具，节能降耗。

3. 应急照明联动
所有疏散通道、手术室、ICU、病房等区域设置消防应急照明灯具，与消防系统联动，断电时自动点亮；疏散指示标志灯采用持续供电型，保障人员疏散安全。

4. 自然光利用与智能控制
门诊大厅、候诊区等大空间最大化利用自然光，结合光感传感器，根据室外光照强度自动调节人工照明亮度，实现自然光与人工光的协同控制。

5. 集中监控管理
医院照明系统接入楼宇自控系统（BA 系统），实现远程监控、定时开关、故障报警等功能，便于统一管理与运维，提升照明系统的运行效率。

​


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内设计参数： 

	房间 

类型 
	人员密度 

（人 /m2 ） 
	温度（ ℃ ） 
	相对湿度（ ％ ） 
	新风量 

	
	
	夏季空调 
	冬季采暖 
	夏季 
	冬季 
	设计值 
	标准值 

	门诊大厅 
	0.8~1.2​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30​  
	 30

	候诊区  
	0.5~0.8​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30​  
	30​  

	诊室  
	0.2~0.4​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30​  
	30​  

	病房（普通）  
	0.1~0.2​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	40​  
	40  

	手术室（洁净）  
	0.1~0.3​  
	22~25​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	 60​ 
	≥60  

	ICU 病房  
	0.1~0.2​  
	24~26​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	40  
	40

	新生儿室​  
	0.1~0.2​  
	24~26​  
	 22~24​ 
	40~60​  
	30~60​  
	 40
	40  

	护士站​  
	0.2~0.4​  
	25~27​  
	20~22​  
	40~60​  
	30~60​  
	30  
	30


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通专业竣工图及说明文件； 

2 ）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。 

  

实际提交材料： 

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	22.5​ 
	12.0​ 
	是​ 

	屋面
	23.0​ 
	12.0​ 
	是​ 

	外窗
	21.8​ 
	12.0​ 
	是​ 

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	32.5​ 
	≤35.0​ 
	是 ​ 

	
	空调房间
	26.0​ 
	≤28.0​ 
	是 ​ 

	东外墙
	自然通风房间
	33.0​ 
	≤35.0​ 
	是 ​ 

	
	空调房间
	26.5​ 
	≤28.0​ 
	是 ​ 

	西外墙
	自然通风房间
	34.0​ 
	≤35.0​ 
	是 ​ 

	
	空调房间
	27.0​ 
	≤28.0​ 
	是 ​ 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.65​ 
	0.50​ 
	0.325​ 
	≤0.55​ 
	是​ 

	北
	0.70​ 
	0.60​ 
	0.420​ 
	≤0.65​ 
	是​ 

	东
	0.68​ 
	0.55​ 
	0.374​ 
	≤0.50​ 
	是​ 

	西
	0.65​ 
	0.50 ​ 
	0.325​ 
	≤0.50​ 
	是​ 

	水平
	0.72​ 
	0.45​ 
	0.324​ 
	≤0.55​ 
	是​ 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   28~36​  ，热环境可独立调节的面积为   28~36​    ，比例为   100%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


