8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于第V类​ 光气候区，所在城市为重庆市， 属于： ☑ 大城市 ☐ 中小城市 

项目日照时数：4.5h ，相关标准的日照时数要求：大寒日至少2h ，其他规定性日照要求： 旧区改建项目大寒日不低于1h，幼儿园、老年人建筑冬至日不低于3小时​
依据标准 ： 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018 ，是否达标： ☑ 是   ☐ 否，是否降低了周边建筑的日照标准： ☐ 是   ☑ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）规划批复文件； 

2 ）竣工总平面图； 

3 ）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。 

  

实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑日照分析报告书.docx 
建筑总平面图 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：≤33.0  ℃，室外平均热岛强度≤33.0 ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：0.65，活动场地的遮阳覆盖率25 %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 
本项目位于重庆市永川区，属于夏热冬冷气候区，夏季高温多湿。为降低热岛强度、提高室外环境舒适度，采取以下综合措施：
一、通风与建筑布局优化
夏季平均迎风面积比（ξs=0.65）：项目采用点式与板式结合的建筑布局，建筑朝向以南北向为主，避开永川地区夏季主导风向（东南风）的不利夹角。通过控制建筑面宽和底层架空通风，形成通畅的通风廊道，有效引导夏季自然通风，降低热岛效应。
底层架空：门诊楼和医技楼部分区域设置底层架空层（架空率≥10%），既提供风雨连廊，又增强地面层通风，有利于热量扩散。
二、遮阳措施与活动场地舒适性
活动场地遮阳覆盖率（25%）：场地内步道、休息区、广场等室外活动场地，通过建筑自遮阳和绿化遮阳相结合的方式，使夏至日8:00-16:00时段内处于建筑阴影区外的活动场地遮阳覆盖率达到25%。主要措施包括：
乔木遮阳：种植成年冠幅较大的乡土乔木（如永川区树楠木、黄葛树、小叶榕等），利用树冠形成自然遮阳。
构筑物遮阳：在主要人行通道和休息区设置景观廊架、花架，覆盖透光率适中的遮阳材料。
建筑自遮阳：利用建筑挑檐、阳台、构架等形成阴影区，为相邻活动场地提供遮阳。
高反射铺装：人行道、广场等硬质地面采用浅色透水砖或热反射涂料，太阳辐射反射系数不低于0.4，减少地面吸热和蓄热。
三、绿化与立体绿化的热环境调节
绿地系统：场地绿地率达30%以上，乔灌草复层绿化比例超过70%。选择叶面积指数较高的乡土树种，增强植物蒸腾作用，通过水分蒸发带走热量。
屋顶绿化：在住院楼、行政楼等建筑屋顶实施绿化（面积约1200㎡），屋面绿化覆盖率达到25%以上。屋顶绿化层可有效降低屋面温度，减少热岛贡献。
垂直绿化：结合外墙设计，在建筑西立面设置攀爬植物（如爬山虎、常春藤）或模块式垂直绿化墙，利用叶片遮阳和蒸腾作用降低墙面温度，改善微气候。
四、透水铺装与雨水利用
透水铺装：人行道、室外停车场采用透水混凝土或透水砖（面积约3500㎡），雨水可下渗补充地下水，同时通过水分蒸发带走热量，降低地表温度。
雨水调蓄：雨水调蓄池（200m³）收集雨水用于绿化浇洒，非雨天通过喷灌系统增加空气湿度，改善局部热环境。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	景观专业竣工图及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☑西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度 0.1 m，当地园林绿化部门要求种植土厚度≥0.3米可按20%计入附属绿地面积，≥1.5米可按100%计入m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积7162.00m2，屋顶绿化面积1717.96m2，屋顶绿化面积比27.6%。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应重庆气候土壤条件的本地植物，绿化方式采用乔、灌、草结合的复层绿化，形成多层次植物群落。同时结合屋顶绿化，符合永川区对公共建筑立体绿化的要求.


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	建筑设计图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/总平面图.png
项目现场的实景照片 :
    2规划设计/ 俯视屋顶绿化.png 



8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于重庆市永川区 ，当地年均降雨量1180.6mm，项目用地面积23369m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	一、竖向设计概况

本项目位于永川区中山路街道，场地地势总体呈北高南低，自然坡度约2%~3%。竖向设计采用平坡式布局，结合建筑首层标高±0.00（相当于绝对标高298.50m），场地道路标高控制在297.80m~299.20m之间，形成由北向南、由建筑向周边道路的排水坡向。场地雨水通过路面雨水口、绿地雨水口收集后，经雨水管网统一汇流。

二、雨水控制系统组成

本项目雨水控制利用系统由雨水收集系统、雨水处理系统、雨水利用系统、溢流排放系统四个子系统构成：
​屋面雨水 → 初期弃流 → 雨水调蓄池 → 过滤消毒 → 清水池 → 绿化浇洒/道路冲洗
    ↑                    ↑
    └── 地面雨水（部分渗透） 溢流→市政雨水管网
​三、各子系统说明
1. 雨水收集系统

屋面雨水：门诊楼、住院楼、医技楼等屋面面积约12,000㎡，设置雨水斗及重力流雨水管，收集后汇入雨水调蓄池。

地面雨水：场地内道路、广场雨水经雨水口收集，部分通过透水铺装下渗补充地下水，其余排入雨水管网。

初期弃流：设置初期雨水弃流装置，弃流前2~5mm降雨，去除初期冲刷的污染物。

2. 雨水调蓄系统

调蓄池：地下式钢筋混凝土雨水调蓄池，有效容积200 m³，位于场地西南角绿化带下方。

功能：储存屋面收集雨水，兼有沉淀、调节作用，减少外排径流量。

3. 雨水处理系统

工艺流程：雨水 → 截污挂篮（拦截大颗粒）→ 弃流装置 → 调蓄池沉淀 → 过滤（石英砂/活性炭）→ 消毒（紫外线/氯片）→ 清水池

处理能力：5 m³/h

出水水质：满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020绿化用水标准

4. 雨水利用系统

清水池：有效容积50m³，设于调蓄池旁

供水泵：变频控制，用于绿化浇洒（5000㎡绿地）和道路冲洗（2000㎡道路）

年利用量：约1500 m³，替代市政自来水

5. 溢流排放系统

当调蓄池满水或遇暴雨时，雨水经溢流管排入市政雨水管网

溢流设计重现期：屋面P=5年，地面P=3年

四、径流减排与污染控制
控制目标 措施 效果
径流总量控制 200m³调蓄池+透水铺装 年径流总量控制率约75%（对应设计降雨量约20mm）
径流峰值削减 调蓄池削峰延时排放 外排峰值流量削减约30%
面源污染控制 初期弃流+截污挂篮+沉淀过滤 SS去除率约60%~70%
五、竖向设计与雨水系统的协同
道路标高控制：道路低于建筑室内地坪0.2m~0.5m，避免雨水倒灌。

绿地微地形：部分绿地设为下凹式（低于路面50~100mm），增加雨水滞留和下渗。

透水铺装：人行道、停车场采用透水砖或透水混凝土，透水面积约3500㎡。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	雨水控制利用专项规划设计文件 :
    6给排水设计/ 8.1.4雨水控制利用专项规划设计文件.docx 
设计控制雨量计算书 :
    6给排水设计/ 8.1.4设计控制雨量计算书.docx 
年径流总量控制率计算书 :
    6给排水设计/ 8.1.4年径流总量控制率计算书.docx 



8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 医院标识系统涵盖疏散逃生、消防、通行导向、危险区域及设备设施类，疏散与消防标识设于走廊、安全出口、消防设施旁及危险区域，通行导向标识分布在主走廊、分叉路口及特殊诊疗区，设备设施标识附着于重要设施本体。标识采用规范图形、醒目色彩与清晰文字，安装于无遮挡、易识别位置，适配患者及医护人员需求。日常维护保障标识完整有效，可快速引导通行、警示风险、指示应急疏散，为医院安全有序运行提供有力支撑，提升环境安全性与使用便捷性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/总平面.dwg



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☑其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施 医疗废物暂存间、污水处理站、风机、水泵、备用发电机、冷却塔  ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
​污水处理站废气：污水处理站采用地埋式密闭结构，废气经收集后通过活性炭吸附/除臭装置处理后达标排放，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放限值（氨≤1.0mg/m³，硫化氢≤0.03mg/m³）
​本项目产生的废水主要为医疗废水、生活污水、车库冲洗废水。医院设置地埋式医疗污水处理站，采用"一级强化处理+消毒"工艺（或二级处理工艺，根据排水去向确定）​​
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
​选用低噪声设备，水泵、风机等设置于地下设备用房，采取基础减振、隔声罩、消声器等措施​
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 8.1.6环评报告.doc 
治理措施分析报告 :
    2规划设计/ 8.1.6治理措施分析报告.docx 



8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


