6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	无障碍设计重点部位的实景照片 :
    9其他材料/ 8c2df40cf339fe2cbee55a800451bc16.png 



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 
本工程位于沈阳市，作为社区全龄活动中心，充分考虑了全龄使用者（特别是老年人、儿童及行动不便者）的出行便捷性与安全性，在场地内及周边区域合理组织公共交通流线，并设置相应的接驳设施。场地周边公共交通资源丰富，基地出入口300m范围内设有多处公交站点，覆盖多条公交线路，可便捷连接城市主要功能区；同时，距离基地最近的地铁站出入口约500m，步行可达，为使用者提供了多样化的公共交通选择。
在交通流线组织方面，本工程强化了场地内部与外部公共交通站点之间的无缝衔接。从场地主出入口至公交站点及地铁站方向，设置了连续、畅通的人行步道系统，步道宽度不小于1.8m，满足轮椅及婴儿车通行需求；路面采用防滑、耐磨材质铺装，坡度控制在1:12以内，消除高差障碍，确保雨雪天气下的通行安全。沿主要人行流线设置清晰、连续的引导标识系统，标识采用大字体、高对比度设计，便于老年人及视力障碍者识别；关键节点处设置平面导向图，标注公共交通站点位置及步行路径，方便使用者快速获取出行信息。

针对沈阳地区冬季严寒、雨雪天气较多的气候特点，本工程从主出入口至最近公交站点之间设置局部风雨连廊，连廊宽度不小于2.0m，顶部采用透光或半透光材质，既能遮风挡雨，又保证自然采光，有效改善恶劣天气条件下的步行体验。同时，在场地出入口附近设置无障碍停车位及临时停靠区，供接送车辆临时停靠，满足老年人及行动不便者换乘公共交通的需求。

关于专用接驳车设置，本工程根据社区全龄活动中心的使用特点及周边公共交通覆盖情况，与属地街道及公交运营单位协调，在高峰时段（上午9:00~11:00、下午14:00~16:00）设置社区微循环接驳专线，线路串联本工程与周边地铁站及主要公交枢纽，发车间隔约15~20分钟。接驳车辆选用低地板无障碍车型，配备轮椅固定装置及语音报站系统，车门处设置无障碍翻板，方便轮椅使用者上下车。接驳站点设置于场地主出入口处，站点设置遮阳棚及座椅，为候车人员提供舒适的等候环境。

通过上述交通流线组织与接驳设施设置，本工程有效提升了全龄使用者出行的便捷性与安全性，充分满足绿色建筑评价标准中对公共交通可达性及无障碍出行的控制项要求，鼓励使用公共交通出行，减少私家车依赖，体现了绿色、低碳、全龄友好的设计理念。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	30 
	30 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 30
	30 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	4
	4 
	☐是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 
本工程按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的相关要求，设置完善的建筑设备一体化监控系统，对主要功能房间的室内环境质量及机电设备运行状态进行实时监测与智能控制。在系统架构方面，本工程采用“感知层—传输层—数据处理层—应用层”的四层架构体系，感知层在各主要功能房间（包括老年人日间照料室、亲子活动室、阅览室、多功能厅等）部署室内环境监测传感器，实时采集温度、相对湿度、CO₂浓度、PM2.5、PM10等关键环境参数；在公共走廊、主要出入口及人员通行区域设置光照传感器和人员感应装置；在地下停车场及设备机房设置CO浓度监测传感器。传感器安装位置避开通风口及墙角，距地面高度约1.2m~1.5m，符合人体呼吸带高度要求，确保监测数据的代表性。传输层采用LoRaWAN无线通信技术与以太网有线传输相结合的方式，将采集数据可靠传输至中央处理单元。数据处理层设置中央管理服务器，对数据进行存储、分析和处理，数据存储周期不少于1年，满足绿色建筑评价对历史数据追溯的要求。
在监测与管理功能方面，本工程自动监控系统具备以下核心功能：一是室内环境质量实时监测与预警功能，系统对各主要功能房间的温度、湿度、CO₂浓度、PM2.5浓度进行连续监测，读数时间间隔不大于10分钟，当任一参数超出《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定的舒适度阈值时，系统自动发出声光报警信号，并推送预警信息至管理人员终端；对于地下车库等区域，当CO浓度超过24ppm时自动联动排风系统启动，浓度降至16ppm以下时延时关闭排风设备，实现按需通风、节约能耗。二是设备智能控制与节能运行功能，系统根据室内CO₂浓度自动调节新风系统运行频率，当CO₂浓度超过1000ppm时加大新风量，确保室内空气质量；根据室内温度、湿度数据自动调节空调系统运行参数，实现精细化温湿度控制；根据光照传感器采集的室内照度数据，结合人员感应装置反馈的区域占用情况，自动调节照明灯具开关及亮度，实现“人来灯亮、人走灯灭”的智能照明控制，有效节约电能。三是能耗分项计量与能效管理功能，系统设置电力监控、用水计量模块，对空调系统、照明系统、动力设备等不同类别用能进行分项计量、分类统计，实时监测重点能耗设备的运行状态，通过数据分析识别能耗异常，为运营管理提供节能优化决策依据。系统采用一套软件平台实现设备监控、环境检测、用能计量、能效管理的界面整合与数据互通，管理人员可通过管理平台或移动终端远程访问系统，实时查看各功能房间的环境参数、设备运行状态及能耗数据，实现远程监控与管理。

在系统兼容性与安全性方面，本工程自动监控系统采用先进、成熟、可扩展的技术设备，硬件与软件均具备良好的可集成性和可兼容性，便于后期维护与升级。系统设置冗余与容错机制，确保关键设备故障时系统仍能稳定运行。一体化控制箱（柜）采用以太网方式与设备控制器及管理平台通信，箱内强弱电布线采取有效抗干扰措施，避免强电对弱电控制元件的干扰。系统预留与火灾自动报警系统（FAS）及安全技术防范系统（SAS）的通信接口，便于实现安防与消防联动及综合管理。针对沈阳地区严寒气候特点，系统设置冬季防冻保护功能，当空调系统水温度低于设定阈值时自动启动循环泵及辅助加热装置，防止管道冻裂。

通过上述自动监控系统的设置，本工程实现了建筑环境质量的实时感知与设备运行的智能控制，为全龄使用者营造了健康、舒适、安全的室内环境，同时有效提升了能源利用效率，充分满足绿色建筑评价标准对建筑设备监控系统及室内空气质量监测的控制项与评分项要求

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


