冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 新疆-乌鲁木齐 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13583727383 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	7

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 户墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

7.3 地下墙	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	13

13 房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 44.00 |  |
| 东经 | 87.61 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3133.24 ㎡ | 地下 169.99 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 3.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 48° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| 湿度(%) | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 湿度(%) | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 12 | 83 | 171 | 231 | 253 | 231 | 171 | 83 | 12 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | SE | 直射 | 196 | 326 | 409 | 431 | 390 | 289 | 149 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | E | 直射 | 430 | 540 | 550 | 472 | 313 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | NE | 直射 | 385 | 409 | 326 | 171 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | N | 直射 | 73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73 |
|  |  | 散射 | 45 | 65 | 88 | 105 | 115 | 120 | 121 | 120 | 115 | 105 | 88 | 65 | 45 |
|  | H | 直射 | 74 | 210 | 377 | 519 | 631 | 698 | 721 | 698 | 631 | 519 | 377 | 210 | 74 |
|  |  | 散射 | 57 | 69 | 83 | 88 | 88 | 86 | 85 | 86 | 88 | 88 | 83 | 69 | 57 |

其他气象参数

| 气象位置 | 新疆-乌鲁木齐-乌鲁木齐（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 3 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 10.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 18.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 91120 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.542 | 3.756 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.270 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 169.80 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.81 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.28 | 1.1 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.445 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 120.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 70 | 0.033 | 0.28 | 1.1 | 1.928 | 0.594 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.090 | 3.064 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.445 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 120.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.49 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.236 | 2.426 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.417 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 76.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.891 | 3.765 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.900 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 22.23 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.935 | 3.938 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.866 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.50 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.494 | 1.807 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.401 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 21.22 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.2 | 1.626 | 1.2 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.741 | 2.879 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.510 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 73.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.40 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 1.594 | 1.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.291 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.587 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 150.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.09 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 4.988 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.63 |  |  |  |  |

备注：

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.282 | 3.217 |
| 夏季传热系数K |  | 0.418 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 484.13 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.83 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 40863 | 3303.23 | 12.37 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1638.29 | 24.94 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | -1002[走廊] | 154.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1001[客房] | 32.23 | 9 | 525 | 803 | -276 | -0.39 | -266 | 16.28 |
|  | 1002[客房] | 32.23 | 10 | 1743 | 2020 | -276 | -0.39 | -237 | 54.08 |
|  | 1003[客房] | 29.58 | 10 | 694 | 949 | -253 | -0.36 | -218 | 23.48 |
|  | 1004[客房] | 29.58 | 8 | 1683 | 1938 | -253 | -0.36 | -275 | 56.89 |
|  | 1005[卧室] | 28.56 | 15 | 1701 | 1945 | -245 | -0.35 | -141 | 59.55 |
|  | 1006[卧室] | 28.56 | 8 | 530 | 777 | -245 | -0.35 | -266 | 18.56 |
|  | 1007[卧室] | 21.42 | 17 | 2244 | 2428 | -183 | -0.26 | -124 | 104.78 |
|  | 1008[卧室] | 21.42 | 15 | 494 | 677 | -183 | -0.26 | -106 | 23.06 |
|  | 1009,1012[客房] | 20.91 | 15 | 490 | 669 | -179 | -0.25 | -104 | 23.45 |
|  | 1010[客房] | 20.91 | 17 | 818 | 998 | -179 | -0.25 | -121 | 39.14 |
|  | 1011[客房] | 20.91 | 15 | 732 | 911 | -179 | -0.25 | -104 | 35.00 |
|  | 1013[楼梯间] | 19.08 | 18 | 443 | 607 | -163 | -0.23 | -125 | 23.21 |
|  | 1014[普通办公室] | 10.35 | 17 | 371 | 371 | 0 | 0.00 | 0 | 35.80 |
|  | 1015[共享空间] | 116.21 | 10 | 831 | 831 | 0 | 0.00 | 0 | 7.15 |
|  | 1016[客房] | 14.76 | 8 | 272 | 400 | -126 | -0.18 | -137 | 18.46 |
|  | 1017[厨房] | 8.05 | 15 | 430 | 499 | -69 | -0.10 | -40 | 53.46 |
|  | 1018[厨房 ] | 7.89 | 8 | 275 | 344 | -68 | -0.10 | -73 | 34.92 |
|  | 1019[厨房] | 7.81 | 15 | 428 | 495 | -67 | -0.09 | -39 | 54.81 |
|  | 1020,1021[厨房] | 7.77 | 15 | 426 | 493 | -67 | -0.09 | -38 | 54.87 |
|  | 1022[储物间] | 7.64 | 15 | 429 | 494 | -65 | -0.09 | -38 | 56.14 |
|  | 1023,1024[厨房] | 7.54 | 8 | 274 | 339 | -65 | -0.09 | -70 | 36.30 |
|  | 1025[储物间] | 7.38 | 15 | 426 | 490 | -63 | -0.09 | -37 | 57.74 |
|  | 1026[厨房] | 6.96 | 8 | 271 | 331 | -60 | -0.08 | -65 | 38.91 |
|  | 1027[前室] | 6.91 | 19 | 30 | 90 | -59 | -0.08 | -52 | 4.36 |
|  | 1028[前室] | 6.48 | 19 | 28 | 84 | -55 | -0.08 | -49 | 4.36 |
|  | 1029[前室] | 6.27 | 19 | 27 | 81 | -54 | -0.08 | -47 | 4.36 |
|  | 1030[前室] | 6.27 | 19 | 27 | 81 | -54 | -0.08 | -47 | 4.36 |
|  | 1031[前室] | 5.60 | 19 | 24 | 73 | -48 | -0.07 | -42 | 4.36 |
|  | 1032[卫生间] | 5.49 | 19 | 24 | 71 | -47 | -0.07 | -41 | 4.36 |
|  | 1033[前室] | 5.45 | 19 | 24 | 71 | -47 | -0.07 | -41 | 4.36 |
|  | 1034[卫生间] | 5.25 | 8 | 272 | 317 | -45 | -0.06 | -49 | 51.70 |
|  | 1035,1036,1037[前室] | 4.74 | 15 | 143 | 184 | -41 | -0.06 | -23 | 30.23 |
|  | 1038,1039,1040[前室] | 4.73 | 19 | 21 | 61 | -40 | -0.06 | -35 | 4.36 |
|  | 1041[前室] | 4.45 | 19 | 19 | 58 | -38 | -0.05 | -33 | 4.36 |
|  | 1042[卫生间] | 3.59 | 19 | 16 | 47 | -31 | -0.04 | -27 | 4.36 |
|  | 1043[卫生间] | 3.49 | 19 | 15 | 45 | -30 | -0.04 | -26 | 4.36 |
|  | 2001[客房] | 32.23 | 10 | 2014 | 2291 | -276 | -0.39 | -237 | 62.48 |
|  | 2002[客房] | 32.23 | 9 | 745 | 1023 | -276 | -0.39 | -266 | 23.13 |
|  | 2003[客房] | 29.58 | 8 | 1943 | 2198 | -253 | -0.36 | -275 | 65.67 |
|  | 2004[客房] | 29.58 | 16 | 2744 | 2998 | -253 | -0.36 | -163 | 92.77 |
|  | 2005,2006[客房] | 28.56 | 8 | 612 | 858 | -245 | -0.35 | -266 | 21.41 |
|  | 2007[楼梯间] | 23.82 | 22 | 295 | 500 | -204 | -0.29 | -230 | 12.37 |
|  | 2008[楼梯间] | 23.62 | 22 | 293 | 497 | -202 | -0.29 | -228 | 12.41 |
|  | 2009[餐厅] | 167.40 | 18 | 2064 | 2064 | 0 | 0.00 | 0 | 12.33 |
|  | 2010[客房] | 21.42 | 15 | 549 | 732 | -183 | -0.26 | -106 | 25.62 |
|  | 2011[客房] | 21.42 | 17 | 1320 | 1504 | -183 | -0.26 | -124 | 61.62 |
|  | 2012[客房] | 20.91 | 13 | 1739 | 2860 | -1120 | -1.58 | -108 | 83.18 |
|  | 2013[客房] | 20.91 | 15 | 785 | 965 | -179 | -0.25 | -104 | 37.56 |
|  | 2014[客房] | 20.91 | 17 | 883 | 1063 | -179 | -0.25 | -121 | 42.24 |
|  | 2015[客房] | 20.91 | 15 | 544 | 723 | -179 | -0.25 | -104 | 26.01 |
|  | 2016[客房] | 14.76 | 8 | 314 | 442 | -126 | -0.18 | -137 | 21.31 |
|  | 2017[厨房] | 8.05 | 15 | 451 | 520 | -69 | -0.10 | -40 | 56.02 |
|  | 2018[厨房] | 7.89 | 8 | 298 | 366 | -68 | -0.10 | -73 | 37.77 |
|  | 2019[厨房] | 7.81 | 15 | 448 | 515 | -67 | -0.09 | -39 | 57.36 |
|  | 2020,2021[厨房] | 7.77 | 15 | 446 | 512 | -67 | -0.09 | -38 | 57.43 |
|  | 2022[储物间] | 7.64 | 15 | 449 | 514 | -65 | -0.09 | -38 | 58.70 |
|  | 2023,2024[厨房] | 7.54 | 8 | 295 | 360 | -65 | -0.09 | -70 | 39.15 |
|  | 2025[储物间] | 7.38 | 15 | 445 | 509 | -63 | -0.09 | -37 | 60.30 |
|  | 2026[厨房] | 6.96 | 8 | 291 | 351 | -60 | -0.08 | -65 | 41.76 |
|  | 2027[前室] | 6.91 | 19 | 56 | 115 | -59 | -0.08 | -52 | 8.09 |
|  | 2028[前室] | 6.48 | 19 | 52 | 108 | -55 | -0.08 | -49 | 8.09 |
|  | 2029[前室] | 6.27 | 19 | 51 | 105 | -54 | -0.08 | -47 | 8.09 |
|  | 2030[前室] | 6.27 | 19 | 51 | 105 | -54 | -0.08 | -47 | 8.09 |
|  | 2031[前室] | 5.60 | 19 | 45 | 93 | -48 | -0.07 | -42 | 8.09 |
|  | 2032[卫生间] | 5.49 | 19 | 44 | 92 | -47 | -0.07 | -41 | 8.09 |
|  | 2033[前室] | 5.45 | 19 | 44 | 91 | -47 | -0.07 | -41 | 8.09 |
|  | 2034[卫生间] | 5.25 | 8 | 287 | 332 | -45 | -0.06 | -49 | 54.55 |
|  | 2035,2036,2037[前室] | 4.73 | 19 | 38 | 79 | -40 | -0.06 | -35 | 8.09 |
|  | 2038[前室] | 4.45 | 19 | 36 | 74 | -38 | -0.05 | -33 | 8.09 |
|  | 2039[卫生间] | 3.59 | 19 | 29 | 60 | -31 | -0.04 | -27 | 8.09 |
|  | 2040[卫生间] | 3.49 | 19 | 28 | 58 | -30 | -0.04 | -26 | 8.09 |
|  | 3001[共享空间] | 0.00 | 22 | 585 | 585 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3003[房间] | 165.60 | 18 | 4150 | 5572 | -1418 | -2.00 | -1083 | 25.06 |
|  | 系统 | 1638.29 | 16 | 40863 | 52006 | -11131 | -15.70 | -5808 | 24.94 |
| 建筑 |  | 1638.29 | 16 | 40863 | 52006 | -11131 | -15.70 | -6547 | 24.94 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  | -1002[走廊] | 154.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 整层 |  | 154.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1层 |  | 1001[客房] | 32.23 | 9 | 525 | 803 | -276 | -0.39 | -266 | 16.28 |
|  |  | 1002[客房] | 32.23 | 10 | 1743 | 2020 | -276 | -0.39 | -237 | 54.08 |
|  |  | 1003[客房] | 29.58 | 10 | 694 | 949 | -253 | -0.36 | -218 | 23.48 |
|  |  | 1004[客房] | 29.58 | 8 | 1683 | 1938 | -253 | -0.36 | -275 | 56.89 |
|  |  | 1005[卧室] | 28.56 | 15 | 1701 | 1945 | -245 | -0.35 | -141 | 59.55 |
|  |  | 1006[卧室] | 28.56 | 8 | 530 | 777 | -245 | -0.35 | -266 | 18.56 |
|  |  | 1007[卧室] | 21.42 | 17 | 2244 | 2428 | -183 | -0.26 | -124 | 104.78 |
|  |  | 1008[卧室] | 21.42 | 15 | 494 | 677 | -183 | -0.26 | -106 | 23.06 |
|  |  | 1009[客房] | 20.91 | 15 | 490 | 669 | -179 | -0.25 | -104 | 23.45 |
|  |  | 1010[客房] | 20.91 | 17 | 818 | 998 | -179 | -0.25 | -121 | 39.14 |
|  |  | 1011[客房] | 20.91 | 15 | 732 | 911 | -179 | -0.25 | -104 | 35.00 |
|  |  | 1012[客房] | 20.91 | 15 | 490 | 669 | -179 | -0.25 | -104 | 23.45 |
|  |  | 1013[楼梯间] | 19.08 | 18 | 443 | 607 | -163 | -0.23 | -125 | 23.21 |
|  |  | 1014[普通办公室] | 10.35 | 17 | 371 | 371 | 0 | 0.00 | 0 | 35.80 |
|  |  | 1015[共享空间] | 116.21 | 10 | 831 | 831 | 0 | 0.00 | 0 | 7.15 |
|  |  | 1016[客房] | 14.76 | 8 | 272 | 400 | -126 | -0.18 | -137 | 18.46 |
|  |  | 1017[厨房] | 8.05 | 15 | 430 | 499 | -69 | -0.10 | -40 | 53.46 |
|  |  | 1018[厨房 ] | 7.89 | 8 | 275 | 344 | -68 | -0.10 | -73 | 34.92 |
|  |  | 1019[厨房] | 7.81 | 15 | 428 | 495 | -67 | -0.09 | -39 | 54.81 |
|  |  | 1020[厨房] | 7.77 | 15 | 426 | 493 | -67 | -0.09 | -38 | 54.87 |
|  |  | 1021[厨房] | 7.77 | 15 | 426 | 493 | -67 | -0.09 | -38 | 54.87 |
|  |  | 1022[储物间] | 7.64 | 15 | 429 | 494 | -65 | -0.09 | -38 | 56.14 |
|  |  | 1023[厨房] | 7.54 | 8 | 274 | 339 | -65 | -0.09 | -70 | 36.30 |
|  |  | 1024[厨房] | 7.54 | 8 | 274 | 339 | -65 | -0.09 | -70 | 36.30 |
|  |  | 1025[储物间] | 7.38 | 15 | 426 | 490 | -63 | -0.09 | -37 | 57.74 |
|  |  | 1026[厨房] | 6.96 | 8 | 271 | 331 | -60 | -0.08 | -65 | 38.91 |
|  |  | 1027[前室] | 6.91 | 19 | 30 | 90 | -59 | -0.08 | -52 | 4.36 |
|  |  | 1028[前室] | 6.48 | 19 | 28 | 84 | -55 | -0.08 | -49 | 4.36 |
|  |  | 1029[前室] | 6.27 | 19 | 27 | 81 | -54 | -0.08 | -47 | 4.36 |
|  |  | 1030[前室] | 6.27 | 19 | 27 | 81 | -54 | -0.08 | -47 | 4.36 |
|  |  | 1031[前室] | 5.60 | 19 | 24 | 73 | -48 | -0.07 | -42 | 4.36 |
|  |  | 1032[卫生间] | 5.49 | 19 | 24 | 71 | -47 | -0.07 | -41 | 4.36 |
|  |  | 1033[前室] | 5.45 | 19 | 24 | 71 | -47 | -0.07 | -41 | 4.36 |
|  |  | 1034[卫生间] | 5.25 | 8 | 272 | 317 | -45 | -0.06 | -49 | 51.70 |
|  |  | 1035[前室] | 4.74 | 15 | 143 | 184 | -41 | -0.06 | -23 | 30.23 |
|  |  | 1036[前室] | 4.74 | 15 | 143 | 184 | -41 | -0.06 | -23 | 30.23 |
|  |  | 1037[前室] | 4.74 | 15 | 143 | 184 | -41 | -0.06 | -23 | 30.23 |
|  |  | 1038[前室] | 4.73 | 19 | 21 | 61 | -40 | -0.06 | -35 | 4.36 |
|  |  | 1039[前室] | 4.73 | 19 | 21 | 61 | -40 | -0.06 | -35 | 4.36 |
|  |  | 1040[前室] | 4.73 | 19 | 21 | 61 | -40 | -0.06 | -35 | 4.36 |
|  |  | 1041[前室] | 4.45 | 19 | 19 | 58 | -38 | -0.05 | -33 | 4.36 |
|  |  | 1042[卫生间] | 3.59 | 19 | 16 | 47 | -31 | -0.04 | -27 | 4.36 |
|  |  | 1043[卫生间] | 3.49 | 19 | 15 | 45 | -30 | -0.04 | -26 | 4.36 |
|  | 整层 |  | 631.60 | 15 | 16528 | 20854 | -4325 | -6.10 | -2465 | 26.17 |
| 2层 |  | 2001[客房] | 32.23 | 10 | 2014 | 2291 | -276 | -0.39 | -237 | 62.48 |
|  |  | 2002[客房] | 32.23 | 9 | 745 | 1023 | -276 | -0.39 | -266 | 23.13 |
|  |  | 2003[客房] | 29.58 | 8 | 1943 | 2198 | -253 | -0.36 | -275 | 65.67 |
|  |  | 2004[客房] | 29.58 | 16 | 2744 | 2998 | -253 | -0.36 | -163 | 92.77 |
|  |  | 2005[客房] | 28.56 | 8 | 612 | 858 | -245 | -0.35 | -266 | 21.41 |
|  |  | 2006[客房] | 28.56 | 8 | 612 | 858 | -245 | -0.35 | -266 | 21.41 |
|  |  | 2007[楼梯间] | 23.82 | 22 | 295 | 500 | -204 | -0.29 | -230 | 12.37 |
|  |  | 2008[楼梯间] | 23.62 | 22 | 293 | 497 | -202 | -0.29 | -228 | 12.41 |
|  |  | 2009[餐厅] | 167.40 | 18 | 2064 | 2064 | 0 | 0.00 | 0 | 12.33 |
|  |  | 2010[客房] | 21.42 | 15 | 549 | 732 | -183 | -0.26 | -106 | 25.62 |
|  |  | 2011[客房] | 21.42 | 17 | 1320 | 1504 | -183 | -0.26 | -124 | 61.62 |
|  |  | 2012[客房] | 20.91 | 13 | 1739 | 2860 | -1120 | -1.58 | -675 | 83.18 |
|  |  | 2013[客房] | 20.91 | 15 | 785 | 965 | -179 | -0.25 | -104 | 37.56 |
|  |  | 2014[客房] | 20.91 | 17 | 883 | 1063 | -179 | -0.25 | -121 | 42.24 |
|  |  | 2015[客房] | 20.91 | 15 | 544 | 723 | -179 | -0.25 | -104 | 26.01 |
|  |  | 2016[客房] | 14.76 | 8 | 314 | 442 | -126 | -0.18 | -137 | 21.31 |
|  |  | 2017[厨房] | 8.05 | 15 | 451 | 520 | -69 | -0.10 | -40 | 56.02 |
|  |  | 2018[厨房] | 7.89 | 8 | 298 | 366 | -68 | -0.10 | -73 | 37.77 |
|  |  | 2019[厨房] | 7.81 | 15 | 448 | 515 | -67 | -0.09 | -39 | 57.36 |
|  |  | 2020[厨房] | 7.77 | 15 | 446 | 512 | -67 | -0.09 | -38 | 57.43 |
|  |  | 2021[厨房] | 7.77 | 15 | 446 | 512 | -67 | -0.09 | -38 | 57.43 |
|  |  | 2022[储物间] | 7.64 | 15 | 449 | 514 | -65 | -0.09 | -38 | 58.70 |
|  |  | 2023[厨房] | 7.54 | 8 | 295 | 360 | -65 | -0.09 | -70 | 39.15 |
|  |  | 2024[厨房] | 7.54 | 8 | 295 | 360 | -65 | -0.09 | -70 | 39.15 |
|  |  | 2025[储物间] | 7.38 | 15 | 445 | 509 | -63 | -0.09 | -37 | 60.30 |
|  |  | 2026[厨房] | 6.96 | 8 | 291 | 351 | -60 | -0.08 | -65 | 41.76 |
|  |  | 2027[前室] | 6.91 | 19 | 56 | 115 | -59 | -0.08 | -52 | 8.09 |
|  |  | 2028[前室] | 6.48 | 19 | 52 | 108 | -55 | -0.08 | -49 | 8.09 |
|  |  | 2029[前室] | 6.27 | 19 | 51 | 105 | -54 | -0.08 | -47 | 8.09 |
|  |  | 2030[前室] | 6.27 | 19 | 51 | 105 | -54 | -0.08 | -47 | 8.09 |
|  |  | 2031[前室] | 5.60 | 19 | 45 | 93 | -48 | -0.07 | -42 | 8.09 |
|  |  | 2032[卫生间] | 5.49 | 19 | 44 | 92 | -47 | -0.07 | -41 | 8.09 |
|  |  | 2033[前室] | 5.45 | 19 | 44 | 91 | -47 | -0.07 | -41 | 8.09 |
|  |  | 2034[卫生间] | 5.25 | 8 | 287 | 332 | -45 | -0.06 | -49 | 54.55 |
|  |  | 2035[前室] | 4.73 | 19 | 38 | 79 | -40 | -0.06 | -35 | 8.09 |
|  |  | 2036[前室] | 4.73 | 19 | 38 | 79 | -40 | -0.06 | -35 | 8.09 |
|  |  | 2037[前室] | 4.73 | 19 | 38 | 79 | -40 | -0.06 | -35 | 8.09 |
|  |  | 2038[前室] | 4.45 | 19 | 36 | 74 | -38 | -0.05 | -33 | 8.09 |
|  |  | 2039[卫生间] | 3.59 | 19 | 29 | 60 | -31 | -0.04 | -27 | 8.09 |
|  |  | 2040[卫生间] | 3.49 | 19 | 28 | 58 | -30 | -0.04 | -26 | 8.09 |
|  | 整层 |  | 686.58 | 18 | 20141 | 25544 | -5387 | -7.60 | -3071 | 29.33 |
| 3层 |  | 3001[共享空间] | 0.00 | 22 | 585 | 585 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  |  | 3003[房间] | 165.60 | 18 | 4150 | 5572 | -1418 | -2.00 | -1083 | 25.06 |
|  | 整层 |  | 165.60 | 18 | 4676 | 6098 | -1418 | -2.00 | -808 | 28.24 |
| 建筑 |  |  | 1638.29 | 16 | 40863 | 52006 | -11131 | -15.70 | -7152 | 24.94 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | -1002[走廊] |  | 3.00 | 154.50 | 26 | 45 | 82.0 | 0 | 82.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 | 82 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[客房] |  | 4.50 | 32.23 | 26 | 60 | 802.5 | 9 | 524.9 | 9 | -0.39 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=16.11 K=0.45 D=3.06 | 55.5 43.0 | 53.8 58.5 | 50.9 62.2 | 49.4 63.1 | 48.3 61.3 | 47.4 57.9 | 46.6 56.2 | 46.1 57.2 | 45.0 57.8 | 44.5 58.1 | 43.9 57.8 | 43.4 56.6 |
| 东南外墙 | F=2.72 K=0.45 D=3.06 | 11.4 9.2 | 11.1 10.8 | 10.6 11.9 | 10.3 12.8 | 10.1 13.4 | 10.0 13.7 | 9.8 13.5 | 9.7 13.1 | 9.5 12.4 | 9.4 12.0 | 9.3 11.9 | 9.2 11.6 |
| 东外墙 | F=3.29 K=0.45 D=3.06 | 13.9 11.2 | 13.6 14.7 | 13.0 16.1 | 12.6 16.8 | 12.4 16.9 | 12.2 16.5 | 12.0 15.6 | 11.9 14.5 | 11.7 14.6 | 11.6 14.6 | 11.4 14.5 | 11.3 14.2 |
| 北外墙 | F=3.27 K=0.45 D=3.06 | 8.8 6.1 | 9.0 7.3 | 7.7 7.3 | 7.4 7.4 | 7.2 7.7 | 7.0 8.1 | 6.8 8.4 | 6.7 8.6 | 6.5 8.8 | 6.4 8.9 | 6.3 8.9 | 6.2 8.7 |
| 西北外墙 | F=2.72 K=0.45 D=3.06 | 11.9 7.3 | 11.6 7.6 | 8.9 7.9 | 8.6 8.3 | 8.4 8.6 | 8.2 8.9 | 8.1 9.1 | 7.9 9.3 | 7.7 9.5 | 7.6 10.1 | 7.5 11.0 | 7.4 11.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 17.3 108.9 | 13.5 74.5 | 11.2 74.2 | 8.8 71.9 | 6.8 66.0 | 10.6 62.6 | 109.0 62.5 | 151.1 38.9 | 175.9 32.6 | 180.1 27.6 | 162.4 23.6 | 130.7 20.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 18.0 94.7 | 16.2 58.4 | 14.6 57.2 | 13.1 55.1 | 11.8 51.1 | 16.0 48.6 | 113.1 50.9 | 152.2 30.5 | 173.4 27.4 | 174.2 24.7 | 153.6 22.2 | 118.9 20.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 13.4 57.4 | 9.9 60.6 | 8.0 61.7 | 6.0 60.6 | 4.2 55.9 | 2.9 54.9 | 28.0 59.0 | 26.9 32.2 | 32.2 26.7 | 40.5 22.3 | 47.1 18.7 | 52.9 15.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 14.1 43.1 | 12.7 44.4 | 11.4 44.7 | 10.3 43.8 | 9.2 40.9 | 8.3 40.8 | 32.1 47.5 | 28.0 23.8 | 29.7 21.5 | 34.6 19.3 | 38.3 17.4 | 41.1 15.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 |
| 照明 | 显热(W) | 94.8 7.7 | 56.1 7.7 | 44.5 5.8 | 36.7 5.8 | 30.9 3.9 | 25.1 3.9 | 21.3 71.6 | 17.4 112.2 | 15.5 127.6 | 11.6 139.2 | 11.6 148.9 | 9.7 154.7 |
| 人体 | 显热(W) | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 |
|  | 全热(W) | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | -6.6 138.1 | -26.3 155.7 | -32.9 164.4 | -41.7 162.2 | -48.2 144.7 | -52.6 135.9 | -39.5 111.8 | -11.0 81.1 | 24.1 50.4 | 57.0 28.5 | 85.5 13.2 | 114.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -330.9 -184.0 | -350.9 -166.2 | -357.6 -157.3 | -366.5 -159.6 | -373.2 -177.4 | -377.6 -186.3 | -364.3 -210.7 | -335.3 -241.9 | -299.7 -273.0 | -266.4 -295.3 | -237.4 -310.9 | -208.5 -324.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 197 468 | 121 481 | 86 496 | 58 490 | 36 449 | 29 427 | 339 472 | 451 385 | 518 346 | 525 317 | 523 296 | 456 274 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 475 744 | 400 757 | 365 772 | 337 766 | 315 725 | 308 703 | 618 749 | 730 662 | 796 624 | 803 595 | 801 575 | 733 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 528 652 | 472 647 | 444 653 | 425 649 | 409 626 | 406 613 | 704 683 | 786 627 | 817 619 | 791 612 | 761 607 | 665 599 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 482 606 | 426 602 | 398 608 | 379 604 | 364 580 | 361 567 | 658 637 | 741 581 | 772 573 | 746 567 | 715 562 | 619 553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[客房] |  | 9.00 | 94.13 | 26 | 60 | 802.5 | 9 | 1743.0 | 9 | -0.39 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=16.11 K=0.45 D=3.06 | 55.5 43.0 | 53.8 58.5 | 50.9 62.2 | 49.4 63.1 | 48.3 61.3 | 47.4 57.9 | 46.6 56.2 | 46.1 57.2 | 45.0 57.8 | 44.5 58.1 | 43.9 57.8 | 43.4 56.6 |
| 东南外墙 | F=50.62 K=0.45 D=3.06 | 212.7 170.6 | 206.9 200.9 | 197.3 221.5 | 192.5 239.2 | 188.6 250.4 | 185.5 255.2 | 182.8 252.0 | 180.8 243.7 | 177.5 230.3 | 175.6 223.0 | 173.6 221.2 | 171.9 216.9 |
| 东外墙 | F=3.27 K=0.45 D=3.06 | 13.9 11.2 | 13.5 14.6 | 12.9 16.0 | 12.6 16.7 | 12.3 16.8 | 12.1 16.3 | 12.0 15.5 | 11.8 14.4 | 11.6 14.5 | 11.5 14.5 | 11.4 14.4 | 11.3 14.1 |
| 北外墙 | F=3.29 K=0.45 D=3.06 | 8.9 6.2 | 9.1 7.4 | 7.7 7.3 | 7.4 7.4 | 7.2 7.8 | 7.0 8.1 | 6.9 8.4 | 6.8 8.7 | 6.5 8.9 | 6.4 9.0 | 6.3 8.9 | 6.2 8.7 |
| 西北外墙 | F=2.72 K=0.45 D=3.06 | 11.9 7.3 | 11.6 7.6 | 8.9 7.9 | 8.6 8.3 | 8.4 8.6 | 8.2 8.9 | 8.1 9.1 | 7.9 9.3 | 7.7 9.5 | 7.6 10.1 | 7.5 11.0 | 7.4 11.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 17.3 108.9 | 13.5 74.5 | 11.2 74.2 | 8.8 71.9 | 6.8 66.0 | 10.6 62.6 | 109.0 62.5 | 151.1 38.9 | 175.9 32.6 | 180.1 27.6 | 162.4 23.6 | 130.7 20.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 18.0 94.7 | 16.2 58.4 | 14.6 57.2 | 13.1 55.1 | 11.8 51.1 | 16.0 48.6 | 113.1 50.9 | 152.2 30.5 | 173.4 27.4 | 174.2 24.7 | 153.6 22.2 | 118.9 20.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 13.4 57.4 | 9.9 60.6 | 8.0 61.7 | 6.0 60.6 | 4.2 55.9 | 2.9 54.9 | 28.0 59.0 | 26.9 32.2 | 32.2 26.7 | 40.5 22.3 | 47.1 18.7 | 52.9 15.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 14.1 43.1 | 12.7 44.4 | 11.4 44.7 | 10.3 43.8 | 9.2 40.9 | 8.3 40.8 | 32.1 47.5 | 28.0 23.8 | 29.7 21.5 | 34.6 19.3 | 38.3 17.4 | 41.1 15.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 112.8 867.7 | 88.0 810.0 | 73.1 481.8 | 57.8 466.1 | 44.8 428.3 | 71.1 406.1 | 390.6 404.7 | 644.1 252.6 | 866.5 212.3 | 1009.1 179.8 | 1055.3 153.5 | 1002.6 130.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -4.4 91.9 | -17.5 103.5 | -21.9 109.4 | -27.7 107.9 | -32.1 96.2 | -35.0 90.4 | -26.2 74.4 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 19.0 | 56.9 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 117.2 775.8 | 105.5 706.5 | 94.9 372.4 | 85.5 358.2 | 76.9 332.1 | 106.1 315.7 | 416.9 330.4 | 651.4 198.6 | 850.4 178.7 | 971.2 160.9 | 998.5 144.8 | 926.7 130.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 |
| 照明 | 显热(W) | 94.8 7.7 | 56.1 7.7 | 44.5 5.8 | 36.7 5.8 | 30.9 3.9 | 25.1 3.9 | 21.3 71.6 | 17.4 112.2 | 15.5 127.6 | 11.6 139.2 | 11.6 148.9 | 9.7 154.7 |
| 人体 | 显热(W) | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 |
|  | 全热(W) | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | -6.6 138.1 | -26.3 155.7 | -32.9 164.4 | -41.7 162.2 | -48.2 144.7 | -52.6 135.9 | -39.5 111.8 | -11.0 81.1 | 24.1 50.4 | 57.0 28.5 | 85.5 13.2 | 114.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -330.9 -184.0 | -350.9 -166.2 | -357.6 -157.3 | -366.5 -159.6 | -373.2 -177.4 | -377.6 -186.3 | -364.3 -210.7 | -335.3 -241.9 | -299.7 -273.0 | -266.4 -295.3 | -237.4 -310.9 | -208.5 -324.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 511 1497 | 405 1481 | 346 1187 | 298 1182 | 260 1114 | 275 1074 | 903 1116 | 1266 868 | 1552 776 | 1700 708 | 1743 659 | 1621 610 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 789 1773 | 684 1757 | 625 1463 | 577 1458 | 539 1390 | 555 1351 | 1182 1392 | 1545 1145 | 1830 1054 | 1978 986 | 2020 937 | 1898 888 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 842 1681 | 756 1647 | 703 1345 | 664 1342 | 633 1291 | 653 1260 | 1267 1326 | 1601 1110 | 1852 1049 | 1966 1003 | 1980 970 | 1830 934 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 796 1635 | 710 1602 | 658 1299 | 619 1296 | 587 1246 | 607 1215 | 1221 1281 | 1556 1064 | 1806 1003 | 1921 957 | 1935 924 | 1784 888 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[客房] |  | 4.50 | 29.58 | 26 | 60 | 948.8 | 10 | 694.4 | 10 | -0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=20.43 K=0.45 D=3.06 | 85.8 68.9 | 83.5 81.1 | 79.7 89.4 | 77.7 96.5 | 76.1 101.0 | 74.9 103.0 | 73.8 101.7 | 73.0 98.3 | 71.6 92.9 | 70.9 90.0 | 70.1 89.3 | 69.4 87.5 |
| 东北外墙 | F=23.58 K=0.45 D=3.06 | 81.2 63.0 | 78.7 85.7 | 74.5 91.1 | 72.4 92.3 | 70.7 89.8 | 69.4 84.8 | 68.2 82.3 | 67.4 83.7 | 65.9 84.7 | 65.2 85.1 | 64.3 84.6 | 63.6 82.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 35.1 269.9 | 27.4 252.0 | 22.7 149.9 | 18.0 145.0 | 13.9 133.3 | 22.1 126.3 | 121.5 125.9 | 200.4 78.6 | 269.6 66.0 | 313.9 55.9 | 328.3 47.8 | 311.9 40.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 36.5 241.4 | 32.8 219.8 | 29.5 115.9 | 26.6 111.5 | 23.9 103.3 | 33.0 98.2 | 129.7 102.8 | 202.7 61.8 | 264.6 55.6 | 302.1 50.0 | 310.6 45.0 | 288.3 40.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 |
| 照明 | 显热(W) | 87.0 7.1 | 51.5 7.1 | 40.8 5.3 | 33.7 5.3 | 28.4 3.5 | 23.1 3.5 | 19.5 65.7 | 16.0 102.9 | 14.2 117.1 | 10.6 127.8 | 10.6 136.7 | 8.9 142.0 |
| 人体 | 显热(W) | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 |
|  | 全热(W) | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | -6.0 126.8 | -24.1 142.9 | -30.2 150.9 | -38.2 148.9 | -44.3 132.8 | -48.3 124.7 | -36.2 102.6 | -10.1 74.4 | 22.1 46.3 | 52.3 26.2 | 78.5 12.1 | 104.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -303.7 -168.9 | -322.1 -152.6 | -328.2 -144.4 | -336.4 -146.4 | -342.5 -162.8 | -346.6 -170.9 | -334.3 -193.4 | -307.8 -222.0 | -275.1 -250.6 | -244.5 -271.0 | -217.9 -285.3 | -191.4 -297.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 264 619 | 190 657 | 156 575 | 128 573 | 105 535 | 104 511 | 389 547 | 535 460 | 637 417 | 673 385 | 694 363 | 634 339 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 519 872 | 446 910 | 412 829 | 384 827 | 362 789 | 360 765 | 645 801 | 791 714 | 893 672 | 928 640 | 949 618 | 888 594 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 567 788 | 512 809 | 484 720 | 464 720 | 448 698 | 450 682 | 723 740 | 843 682 | 912 668 | 918 656 | 912 648 | 825 636 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 525 746 | 470 767 | 443 678 | 422 678 | 406 656 | 408 640 | 681 698 | 801 640 | 870 626 | 876 614 | 870 606 | 783 594 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[客房] |  | 9.00 | 87.16 | 26 | 60 | 942.9 | 18 | 1682.8 | 18 | -0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=55.98 K=0.45 D=3.06 | 192.8 149.5 | 186.9 203.4 | 176.8 216.3 | 171.8 219.1 | 167.9 213.1 | 164.8 201.2 | 162.0 195.3 | 160.0 198.7 | 156.5 201.0 | 154.7 202.0 | 152.6 200.8 | 150.9 196.8 |
| 西北外墙 | F=20.43 K=0.45 D=3.06 | 89.7 55.2 | 87.1 57.5 | 67.0 59.6 | 64.9 62.3 | 63.2 64.7 | 61.8 66.8 | 60.5 68.6 | 59.6 70.2 | 58.2 71.4 | 57.4 75.9 | 56.5 82.7 | 55.8 87.4 |
| 东南外墙 | F=28.35 K=0.45 D=3.06 | 119.1 95.5 | 115.9 112.5 | 110.5 124.0 | 107.8 134.0 | 105.7 140.2 | 103.9 142.9 | 102.4 141.1 | 101.3 136.5 | 99.4 129.0 | 98.4 124.9 | 97.2 123.9 | 96.3 121.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.62 | 127.9 550.9 | 97.4 570.6 | 79.6 574.3 | 61.1 559.5 | 45.7 515.1 | 53.8 490.5 | 808.6 493.0 | 1004.8 297.2 | 1024.8 247.8 | 882.0 208.3 | 805.3 176.6 | 520.6 148.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -5.7 120.4 | -22.9 135.7 | -28.7 143.4 | -36.3 141.5 | -42.1 126.2 | -45.9 118.5 | -34.4 97.5 | -9.6 70.7 | 21.0 44.0 | 49.7 24.9 | 74.6 11.5 | 99.4 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 133.7 430.5 | 120.3 434.9 | 108.3 430.9 | 97.5 418.0 | 87.7 388.9 | 99.7 372.0 | 843.0 395.5 | 1014.4 226.5 | 1003.8 203.9 | 832.3 183.5 | 730.7 165.1 | 421.2 148.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 38.3 117.1 | 30.2 123.2 | 25.3 166.6 | 20.3 203.9 | 16.0 267.5 | 12.5 306.7 | 52.9 300.8 | 55.4 129.5 | 68.0 70.9 | 84.2 60.3 | 97.0 51.7 | 108.4 44.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 39.7 88.6 | 35.7 91.0 | 32.1 132.5 | 28.9 170.4 | 26.0 237.6 | 23.4 278.6 | 61.1 277.6 | 57.7 112.7 | 63.0 60.5 | 72.4 54.4 | 79.4 49.0 | 84.9 44.1 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 37.6 289.2 | 29.3 270.0 | 24.4 160.6 | 19.3 155.4 | 14.9 142.8 | 23.7 135.4 | 130.2 134.9 | 214.7 84.2 | 288.8 70.8 | 336.4 59.9 | 351.8 51.2 | 334.2 43.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.5 30.6 | -5.8 34.5 | -7.3 36.5 | -9.2 36.0 | -10.7 32.1 | -11.7 30.1 | -8.7 24.8 | -2.4 18.0 | 5.3 11.2 | 12.6 6.3 | 19.0 2.9 | 25.3 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 39.1 258.6 | 35.2 235.5 | 31.6 124.1 | 28.5 119.4 | 25.6 110.7 | 35.4 105.2 | 139.0 110.1 | 217.1 66.2 | 283.5 59.6 | 323.7 53.6 | 332.8 48.3 | 308.9 43.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 |
| 照明 | 显热(W) | 87.0 7.1 | 51.5 7.1 | 40.8 5.3 | 33.7 5.3 | 28.4 3.5 | 23.1 3.5 | 19.5 65.7 | 16.0 102.9 | 14.2 117.1 | 10.6 127.8 | 10.6 136.7 | 8.9 142.0 |
| 人体 | 显热(W) | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 |
|  | 全热(W) | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | -6.0 126.8 | -24.1 142.9 | -30.2 150.9 | -38.2 148.9 | -44.3 132.8 | -48.3 124.7 | -36.2 102.6 | -10.1 74.4 | 22.1 46.3 | 52.3 26.2 | 78.5 12.1 | 104.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -303.7 -168.9 | -322.1 -152.6 | -328.2 -144.4 | -336.4 -146.4 | -342.5 -162.8 | -346.6 -170.9 | -334.3 -193.4 | -307.8 -222.0 | -275.1 -250.6 | -244.5 -271.0 | -217.9 -285.3 | -191.4 -297.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 637 1344 | 524 1440 | 444 1410 | 391 1441 | 347 1432 | 345 1424 | 1250 1454 | 1552 1045 | 1683 905 | 1627 836 | 1601 786 | 1332 734 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 892 1597 | 780 1693 | 700 1663 | 647 1694 | 603 1686 | 601 1678 | 1506 1708 | 1808 1300 | 1938 1160 | 1882 1091 | 1856 1041 | 1586 990 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 940 1513 | 846 1592 | 772 1555 | 727 1587 | 690 1595 | 692 1595 | 1584 1647 | 1860 1267 | 1958 1156 | 1872 1107 | 1819 1071 | 1523 1032 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 898 1471 | 804 1550 | 730 1513 | 685 1545 | 648 1553 | 650 1553 | 1542 1605 | 1818 1225 | 1916 1114 | 1830 1065 | 1777 1029 | 1481 990 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[卧室] |  | 9.00 | 89.04 | 26 | 60 | 776.7 | 8 | 1700.6 | 8 | -0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=20.16 K=0.45 D=3.06 | 69.4 53.8 | 67.3 73.2 | 63.7 77.9 | 61.9 78.9 | 60.5 76.7 | 59.3 72.5 | 58.3 70.3 | 57.6 71.6 | 56.4 72.4 | 55.7 72.8 | 55.0 72.3 | 54.3 70.9 |
| 西南外墙 | F=29.70 K=0.45 D=3.06 | 149.5 101.0 | 139.1 104.4 | 119.6 107.3 | 116.3 111.2 | 113.6 114.7 | 111.4 117.7 | 109.4 125.0 | 108.0 137.1 | 105.8 147.4 | 104.5 155.1 | 103.1 157.7 | 102.0 155.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 60.7 261.4 | 46.2 270.8 | 37.8 272.5 | 29.0 265.5 | 21.7 244.5 | 25.5 232.8 | 383.7 234.0 | 476.9 141.1 | 486.4 117.6 | 418.6 98.9 | 382.2 83.8 | 247.1 70.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.7 57.2 | -10.9 64.4 | -13.6 68.0 | -17.2 67.1 | -20.0 59.9 | -21.8 56.2 | -16.3 46.3 | -4.5 33.6 | 10.0 20.9 | 23.6 11.8 | 35.4 5.4 | 47.2 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.4 204.3 | 57.1 206.4 | 51.4 204.5 | 46.3 198.4 | 41.6 184.6 | 47.3 176.6 | 400.1 187.7 | 481.4 107.5 | 476.4 96.7 | 395.0 87.1 | 346.8 78.4 | 199.9 70.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 139.3 622.9 | 111.9 850.4 | 94.5 1037.1 | 77.1 1141.9 | 62.2 1142.4 | 49.9 1044.2 | 178.8 852.9 | 185.8 508.0 | 225.5 252.7 | 277.0 216.2 | 317.6 186.3 | 508.3 159.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -4.4 91.9 | -17.5 103.5 | -21.9 109.4 | -27.7 107.9 | -32.1 96.2 | -35.0 90.4 | -26.2 74.4 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 19.0 | 56.9 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 143.7 531.1 | 129.3 746.9 | 116.4 927.8 | 104.8 1034.0 | 94.3 1046.2 | 84.9 953.8 | 205.0 778.5 | 193.1 454.0 | 209.5 219.2 | 239.1 197.2 | 260.7 177.5 | 432.5 159.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 |
| 照明 | 显热(W) | 84.0 6.9 | 49.7 6.9 | 39.4 5.1 | 32.6 5.1 | 27.4 3.4 | 22.3 3.4 | 18.8 63.4 | 15.4 99.4 | 13.7 113.1 | 10.3 123.4 | 10.3 131.9 | 8.6 137.1 |
| 人体 | 显热(W) | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
|  | 全热(W) | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | -5.8 122.4 | -23.3 137.9 | -29.1 145.7 | -36.9 143.8 | -42.7 128.2 | -46.6 120.4 | -35.0 99.1 | -9.7 71.9 | 21.4 44.7 | 50.5 25.3 | 75.8 11.7 | 101.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -293.2 -163.1 | -311.0 -147.3 | -316.9 -139.4 | -324.8 -141.4 | -330.7 -157.2 | -334.6 -165.0 | -322.8 -186.7 | -297.1 -214.3 | -265.6 -241.9 | -236.0 -261.7 | -210.4 -275.5 | -184.8 -287.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 449 1122 | 343 1398 | 278 1600 | 231 1701 | 194 1664 | 173 1545 | 666 1398 | 786 982 | 861 701 | 869 644 | 897 596 | 975 546 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 696 1367 | 590 1642 | 525 1845 | 479 1945 | 441 1909 | 421 1790 | 913 1643 | 1033 1228 | 1108 947 | 1115 890 | 1143 843 | 1220 793 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 742 1285 | 654 1545 | 594 1739 | 556 1842 | 525 1821 | 508 1710 | 988 1585 | 1083 1196 | 1127 943 | 1105 906 | 1108 871 | 1160 833 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 702 1245 | 613 1505 | 554 1699 | 516 1801 | 484 1781 | 467 1669 | 948 1544 | 1043 1156 | 1087 902 | 1065 865 | 1067 831 | 1119 793 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[卧室] |  | 9.00 | 85.81 | 26 | 60 | 776.7 | 8 | 530.2 | 8 | -0.35 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=20.16 K=0.45 D=3.06 | 69.4 53.8 | 67.3 73.2 | 63.7 77.9 | 61.9 78.9 | 60.5 76.7 | 59.3 72.5 | 58.3 70.3 | 57.6 71.6 | 56.4 72.4 | 55.7 72.8 | 55.0 72.3 | 54.3 70.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 60.7 261.4 | 46.2 270.8 | 37.8 272.5 | 29.0 265.5 | 21.7 244.5 | 25.5 232.8 | 383.7 234.0 | 476.9 141.1 | 486.4 117.6 | 418.6 98.9 | 382.2 83.8 | 247.1 70.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.7 57.2 | -10.9 64.4 | -13.6 68.0 | -17.2 67.1 | -20.0 59.9 | -21.8 56.2 | -16.3 46.3 | -4.5 33.6 | 10.0 20.9 | 23.6 11.8 | 35.4 5.4 | 47.2 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.4 204.3 | 57.1 206.4 | 51.4 204.5 | 46.3 198.4 | 41.6 184.6 | 47.3 176.6 | 400.1 187.7 | 481.4 107.5 | 476.4 96.7 | 395.0 87.1 | 346.8 78.4 | 199.9 70.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 |
| 照明 | 显热(W) | 84.0 6.9 | 49.7 6.9 | 39.4 5.1 | 32.6 5.1 | 27.4 3.4 | 22.3 3.4 | 18.8 63.4 | 15.4 99.4 | 13.7 113.1 | 10.3 123.4 | 10.3 131.9 | 8.6 137.1 |
| 人体 | 显热(W) | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
|  | 全热(W) | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | -5.8 122.4 | -23.3 137.9 | -29.1 145.7 | -36.9 143.8 | -42.7 128.2 | -46.6 120.4 | -35.0 99.1 | -9.7 71.9 | 21.4 44.7 | 50.5 25.3 | 75.8 11.7 | 101.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -293.2 -163.1 | -311.0 -147.3 | -316.9 -139.4 | -324.8 -141.4 | -330.7 -157.2 | -334.6 -165.0 | -322.8 -186.7 | -297.1 -214.3 | -265.6 -241.9 | -236.0 -261.7 | -210.4 -275.5 | -184.8 -287.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 160 398 | 92 443 | 63 456 | 38 448 | 18 407 | 12 383 | 377 420 | 492 337 | 530 301 | 488 273 | 476 252 | 365 231 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 407 643 | 339 688 | 311 700 | 285 692 | 266 652 | 259 628 | 625 666 | 739 583 | 777 547 | 734 519 | 722 499 | 610 477 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 453 562 | 403 590 | 380 595 | 363 589 | 349 564 | 347 548 | 700 607 | 789 551 | 796 542 | 724 534 | 687 527 | 549 518 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 413 521 | 362 550 | 340 554 | 322 548 | 308 523 | 306 508 | 660 567 | 749 511 | 755 502 | 683 494 | 646 487 | 509 477 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[卧室] |  | 9.00 | 354.39 | 26 | 60 | 677.4 | 15 | 2244.4 | 15 | -0.26 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=30.06 K=0.45 D=3.06 | 151.4 102.3 | 140.8 105.6 | 121.1 108.7 | 117.7 112.5 | 114.9 116.1 | 112.7 119.1 | 110.7 126.5 | 109.3 138.8 | 107.1 149.2 | 105.7 157.0 | 104.4 159.6 | 103.2 157.5 |
| 东北外墙 | F=54.18 K=0.45 D=3.06 | 186.6 144.7 | 180.9 196.8 | 171.1 209.3 | 166.3 212.1 | 162.5 206.2 | 159.5 194.7 | 156.8 189.0 | 154.9 192.3 | 151.5 194.6 | 149.7 195.5 | 147.7 194.3 | 146.1 190.4 |
| 西北外墙 | F=71.11 K=0.45 D=3.06 | 312.1 192.1 | 303.2 200.2 | 233.2 207.5 | 225.8 216.7 | 219.9 225.2 | 215.0 232.4 | 210.7 238.9 | 207.6 244.4 | 202.6 248.4 | 199.8 264.1 | 196.7 287.7 | 194.2 304.2 |
| 北外墙 | F=14.41 K=0.45 D=3.06 | 39.0 26.9 | 39.7 32.3 | 33.7 32.0 | 32.5 32.4 | 31.5 34.1 | 30.7 35.6 | 30.0 36.9 | 29.6 38.0 | 28.7 38.8 | 28.2 39.3 | 27.7 39.1 | 27.3 38.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 130.1 560.2 | 99.0 580.3 | 81.0 584.0 | 62.2 569.0 | 46.4 523.8 | 54.7 498.9 | 822.3 501.4 | 1021.9 302.3 | 1042.2 252.0 | 897.0 211.8 | 818.9 179.6 | 529.4 151.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -5.8 122.5 | -23.3 138.0 | -29.2 145.8 | -36.9 143.9 | -42.8 128.3 | -46.7 120.5 | -35.0 99.1 | -9.7 71.9 | 21.4 44.7 | 50.5 25.3 | 75.8 11.7 | 101.1 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 135.9 437.7 | 122.4 442.3 | 110.1 438.2 | 99.1 425.1 | 89.2 395.5 | 101.4 378.3 | 857.3 402.2 | 1031.6 230.3 | 1020.8 207.3 | 846.4 186.6 | 743.1 167.9 | 428.4 151.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 82.1 251.0 | 64.8 263.9 | 54.3 356.9 | 43.5 437.0 | 34.4 573.2 | 26.8 657.2 | 113.4 644.5 | 118.7 277.4 | 145.7 151.9 | 180.5 129.3 | 208.0 110.8 | 232.4 94.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.9 61.2 | -11.7 69.0 | -14.6 72.9 | -18.5 71.9 | -21.4 64.2 | -23.3 60.3 | -17.5 49.6 | -4.9 36.0 | 10.7 22.4 | 25.3 12.6 | 37.9 5.8 | 50.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 85.0 189.8 | 76.5 194.9 | 68.8 284.0 | 61.9 365.1 | 55.8 509.1 | 50.2 597.0 | 130.9 594.9 | 123.6 241.5 | 135.0 129.6 | 155.2 116.6 | 170.0 105.0 | 181.8 94.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 |
| 照明 | 显热(W) | 63.0 5.1 | 37.3 5.1 | 29.6 3.9 | 24.4 3.9 | 20.6 2.6 | 16.7 2.6 | 14.1 47.6 | 11.6 74.5 | 10.3 84.8 | 7.7 92.5 | 7.7 99.0 | 6.4 102.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | -4.4 91.8 | -17.5 103.4 | -21.9 109.3 | -27.7 107.8 | -32.1 96.2 | -35.0 90.3 | -26.2 74.3 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 18.9 | 56.8 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -219.9 -122.3 | -233.2 -110.5 | -237.6 -104.6 | -243.6 -106.0 | -248.0 -117.9 | -251.0 -123.8 | -242.1 -140.1 | -222.9 -160.8 | -199.2 -181.5 | -177.0 -196.2 | -157.8 -206.6 | -138.6 -215.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 西南阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | -1.5 31.3 | -6.0 35.3 | -7.5 37.3 | -9.4 36.8 | -10.9 32.8 | -11.9 30.8 | -8.9 25.3 | -2.5 18.4 | 5.5 11.4 | 12.9 6.5 | 19.4 3.0 | 25.8 0.0 |
| 东北阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | -1.5 31.3 | -6.0 35.3 | -7.5 37.3 | -9.4 36.8 | -10.9 32.8 | -11.9 30.8 | -8.9 25.3 | -2.5 18.4 | 5.5 11.4 | 12.9 6.5 | 19.4 3.0 | 25.8 0.0 |
| 西北阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | -1.5 31.3 | -6.0 35.3 | -7.5 37.3 | -9.4 36.8 | -10.9 32.8 | -11.9 30.8 | -8.9 25.3 | -2.5 18.4 | 5.5 11.4 | 12.9 6.5 | 19.4 3.0 | 25.8 0.0 |
| 北阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | -1.5 31.3 | -6.0 35.3 | -7.5 37.3 | -9.4 36.8 | -10.9 32.8 | -11.9 30.8 | -8.9 25.3 | -2.5 18.4 | 5.5 11.4 | 12.9 6.5 | 19.4 3.0 | 25.8 0.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 961 1659 | 823 1859 | 665 2049 | 595 2159 | 537 2230 | 513 2244 | 1415 2191 | 1658 1518 | 1760 1242 | 1709 1166 | 1709 1113 | 1541 1053 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1146 1842 | 1008 2043 | 851 2232 | 780 2343 | 723 2413 | 698 2428 | 1601 2375 | 1843 1702 | 1945 1427 | 1893 1351 | 1893 1298 | 1725 1238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1181 1781 | 1056 1970 | 903 2153 | 838 2265 | 785 2347 | 764 2368 | 1657 2331 | 1881 1679 | 1960 1424 | 1886 1362 | 1867 1320 | 1680 1268 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1151 1751 | 1026 1939 | 873 2123 | 808 2235 | 755 2317 | 733 2338 | 1627 2301 | 1851 1649 | 1929 1393 | 1856 1332 | 1837 1289 | 1650 1238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[卧室] |  | 4.50 | 21.42 | 26 | 60 | 677.4 | 15 | 493.9 | 15 | -0.26 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=16.38 K=0.45 D=3.06 | 82.5 55.7 | 76.7 57.6 | 66.0 59.2 | 64.1 61.3 | 62.6 63.2 | 61.4 64.9 | 60.3 68.9 | 59.6 75.6 | 58.3 81.3 | 57.6 85.6 | 56.9 87.0 | 56.2 85.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 |
| 照明 | 显热(W) | 63.0 5.1 | 37.3 5.1 | 29.6 3.9 | 24.4 3.9 | 20.6 2.6 | 16.7 2.6 | 14.1 47.6 | 11.6 74.5 | 10.3 84.8 | 7.7 92.5 | 7.7 99.0 | 6.4 102.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | -4.4 91.8 | -17.5 103.4 | -21.9 109.3 | -27.7 107.8 | -32.1 96.2 | -35.0 90.3 | -26.2 74.3 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 18.9 | 56.8 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -219.9 -122.3 | -233.2 -110.5 | -237.6 -104.6 | -243.6 -106.0 | -248.0 -117.9 | -251.0 -123.8 | -242.1 -140.1 | -222.9 -160.8 | -199.2 -181.5 | -177.0 -196.2 | -157.8 -206.6 | -138.6 -215.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 148 312 | 95 396 | 67 461 | 48 494 | 34 483 | 22 448 | 68 421 | 86 327 | 119 243 | 154 229 | 185 217 | 262 202 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 334 496 | 280 580 | 252 644 | 234 677 | 220 667 | 208 632 | 253 605 | 271 511 | 304 427 | 339 413 | 369 402 | 446 387 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 368 434 | 328 507 | 304 565 | 292 600 | 282 601 | 273 572 | 310 561 | 308 488 | 318 424 | 331 425 | 343 423 | 400 418 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 338 404 | 298 476 | 274 535 | 262 570 | 252 570 | 243 541 | 279 531 | 278 457 | 288 394 | 301 394 | 313 393 | 370 387 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[客房] |  | 4.50 | 20.91 | 26 | 60 | 669.5 | 15 | 490.4 | 15 | -0.25 | 0 |
| 相同房间 |  | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=15.93 K=0.45 D=3.06 | 80.2 54.2 | 74.6 56.0 | 64.2 57.6 | 62.4 59.6 | 60.9 61.5 | 59.7 63.1 | 58.7 67.0 | 57.9 73.5 | 56.7 79.1 | 56.0 83.2 | 55.3 84.6 | 54.7 83.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 |
| 照明 | 显热(W) | 61.5 5.0 | 36.4 5.0 | 28.9 3.8 | 23.8 3.8 | 20.1 2.5 | 16.3 2.5 | 13.8 46.4 | 11.3 72.8 | 10.0 82.8 | 7.5 90.3 | 7.5 96.6 | 6.3 100.4 |
| 人体 | 显热(W) | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
|  | 全热(W) | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | -4.3 89.6 | -17.1 101.0 | -21.3 106.7 | -27.0 105.2 | -31.3 93.9 | -34.1 88.2 | -25.6 72.5 | -7.1 52.6 | 15.6 32.7 | 37.0 18.5 | 55.5 8.5 | 74.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -214.7 -119.4 | -227.7 -107.8 | -232.0 -102.1 | -237.8 -103.5 | -242.1 -115.1 | -245.0 -120.8 | -236.3 -136.7 | -217.6 -156.9 | -194.5 -177.1 | -172.8 -191.6 | -154.0 -201.7 | -135.3 -210.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 146 309 | 93 393 | 66 457 | 48 490 | 34 480 | 22 445 | 67 417 | 85 323 | 118 239 | 152 224 | 183 213 | 259 198 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 326 488 | 274 572 | 247 636 | 229 669 | 215 659 | 203 624 | 248 597 | 265 503 | 298 419 | 332 405 | 363 393 | 439 379 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 360 428 | 321 501 | 298 559 | 285 594 | 276 595 | 267 566 | 303 554 | 302 480 | 312 416 | 325 416 | 337 414 | 394 409 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 331 399 | 291 471 | 268 530 | 256 564 | 246 565 | 237 536 | 274 524 | 273 450 | 283 386 | 295 386 | 307 385 | 365 379 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[客房] |  | 4.50 | 20.91 | 26 | 60 | 997.7 | 17 | 818.4 | 17 | -0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=20.43 K=0.45 D=3.06 | 89.7 55.2 | 87.1 57.5 | 67.0 59.6 | 64.9 62.3 | 63.2 64.7 | 61.8 66.8 | 60.5 68.6 | 59.6 70.2 | 58.2 71.4 | 57.4 75.9 | 56.5 82.7 | 55.8 87.4 |
| 西南外墙 | F=15.93 K=0.45 D=3.06 | 80.2 54.2 | 74.6 56.0 | 64.2 57.6 | 62.4 59.6 | 60.9 61.5 | 59.7 63.1 | 58.7 67.0 | 57.9 73.5 | 56.7 79.1 | 56.0 83.2 | 55.3 84.6 | 54.7 83.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 38.3 117.1 | 30.2 123.2 | 25.3 166.6 | 20.3 203.9 | 16.0 267.5 | 12.5 306.7 | 52.9 300.8 | 55.4 129.5 | 68.0 70.9 | 84.2 60.3 | 97.0 51.7 | 108.4 44.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 39.7 88.6 | 35.7 91.0 | 32.1 132.5 | 28.9 170.4 | 26.0 237.6 | 23.4 278.6 | 61.1 277.6 | 57.7 112.7 | 63.0 60.5 | 72.4 54.4 | 79.4 49.0 | 84.9 44.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 |
| 照明 | 显热(W) | 61.5 5.0 | 36.4 5.0 | 28.9 3.8 | 23.8 3.8 | 20.1 2.5 | 16.3 2.5 | 13.8 46.4 | 11.3 72.8 | 10.0 82.8 | 7.5 90.3 | 7.5 96.6 | 6.3 100.4 |
| 人体 | 显热(W) | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
|  | 全热(W) | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | -4.3 89.6 | -17.1 101.0 | -21.3 106.7 | -27.0 105.2 | -31.3 93.9 | -34.1 88.2 | -25.6 72.5 | -7.1 52.6 | 15.6 32.7 | 37.0 18.5 | 55.5 8.5 | 74.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -214.7 -119.4 | -227.7 -107.8 | -232.0 -102.1 | -237.8 -103.5 | -242.1 -115.1 | -245.0 -120.8 | -236.3 -136.7 | -217.6 -156.9 | -194.5 -177.1 | -172.8 -191.6 | -154.0 -201.7 | -135.3 -210.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 274 481 | 211 574 | 158 683 | 133 757 | 113 812 | 96 818 | 181 787 | 200 522 | 244 381 | 294 361 | 336 347 | 423 330 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 454 661 | 392 753 | 339 862 | 314 936 | 294 991 | 277 998 | 362 966 | 381 702 | 424 561 | 474 541 | 516 528 | 603 511 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 488 601 | 438 682 | 390 785 | 371 860 | 355 927 | 341 939 | 417 923 | 417 679 | 438 558 | 467 552 | 490 549 | 559 540 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 459 571 | 409 652 | 360 756 | 341 830 | 325 897 | 311 910 | 387 894 | 388 650 | 409 528 | 437 523 | 461 519 | 529 511 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[客房] |  | 4.50 | 20.91 | 26 | 60 | 911.0 | 15 | 731.9 | 15 | -0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=20.43 K=0.45 D=3.06 | 85.8 68.9 | 83.5 81.1 | 79.7 89.4 | 77.7 96.5 | 76.1 101.0 | 74.9 103.0 | 73.8 101.7 | 73.0 98.3 | 71.6 92.9 | 70.9 90.0 | 70.1 89.3 | 69.4 87.5 |
| 西南外墙 | F=15.93 K=0.45 D=3.06 | 80.2 54.2 | 74.6 56.0 | 64.2 57.6 | 62.4 59.6 | 60.9 61.5 | 59.7 63.1 | 58.7 67.0 | 57.9 73.5 | 56.7 79.1 | 56.0 83.2 | 55.3 84.6 | 54.7 83.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 35.1 269.9 | 27.4 252.0 | 22.7 149.9 | 18.0 145.0 | 13.9 133.3 | 22.1 126.3 | 121.5 125.9 | 200.4 78.6 | 269.6 66.0 | 313.9 55.9 | 328.3 47.8 | 311.9 40.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 36.5 241.4 | 32.8 219.8 | 29.5 115.9 | 26.6 111.5 | 23.9 103.3 | 33.0 98.2 | 129.7 102.8 | 202.7 61.8 | 264.6 55.6 | 302.1 50.0 | 310.6 45.0 | 288.3 40.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 |
| 照明 | 显热(W) | 61.5 5.0 | 36.4 5.0 | 28.9 3.8 | 23.8 3.8 | 20.1 2.5 | 16.3 2.5 | 13.8 46.4 | 11.3 72.8 | 10.0 82.8 | 7.5 90.3 | 7.5 96.6 | 6.3 100.4 |
| 人体 | 显热(W) | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
|  | 全热(W) | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | -4.3 89.6 | -17.1 101.0 | -21.3 106.7 | -27.0 105.2 | -31.3 93.9 | -34.1 88.2 | -25.6 72.5 | -7.1 52.6 | 15.6 32.7 | 37.0 18.5 | 55.5 8.5 | 74.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -214.7 -119.4 | -227.7 -107.8 | -232.0 -102.1 | -237.8 -103.5 | -242.1 -115.1 | -245.0 -120.8 | -236.3 -136.7 | -217.6 -156.9 | -194.5 -177.1 | -172.8 -191.6 | -154.0 -201.7 | -135.3 -210.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 267 648 | 204 726 | 168 696 | 143 732 | 124 714 | 119 674 | 262 645 | 358 500 | 459 398 | 537 370 | 581 350 | 640 327 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 447 827 | 385 905 | 349 876 | 324 911 | 305 893 | 300 854 | 443 825 | 539 679 | 639 578 | 717 551 | 761 530 | 820 507 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 481 767 | 432 834 | 400 799 | 381 835 | 366 829 | 364 795 | 499 782 | 576 656 | 653 575 | 710 562 | 735 551 | 776 537 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 452 737 | 402 804 | 370 769 | 351 806 | 336 799 | 334 765 | 469 752 | 546 627 | 624 545 | 680 532 | 706 522 | 746 507 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[楼梯间] |  | 9.00 | 29.43 | 26 | 60 | 247.3 | 19 | 442.8 | 19 | -0.23 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 | 95.4 95.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.1 4.6 | 33.2 4.6 | 26.3 3.4 | 21.8 3.4 | 18.3 2.3 | 14.9 2.3 | 12.6 42.4 | 10.3 66.4 | 9.2 75.6 | 6.9 82.4 | 6.9 88.2 | 5.7 91.6 |
| 人体 | 显热(W) | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
|  | 全热(W) | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 | 64.5 64.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | -3.9 81.8 | -15.6 92.1 | -19.5 97.3 | -24.7 96.0 | -28.6 85.7 | -31.1 80.5 | -23.4 66.2 | -6.5 48.0 | 14.3 29.9 | 33.7 16.9 | 50.6 7.8 | 67.5 0.0 |
|  | 全热(W) | -195.9 -108.9 | -207.7 -98.4 | -211.7 -93.1 | -217.0 -94.5 | -220.9 -105.0 | -223.5 -110.3 | -215.6 -124.8 | -198.5 -143.2 | -177.4 -161.6 | -157.7 -174.8 | -140.6 -184.0 | -123.4 -191.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 | -0.27 -0.27 |
| 西北外墙 | F=12.83 K=0.45 D=3.06 | 56.3 34.6 | 54.7 36.1 | 42.1 37.4 | 40.7 39.1 | 39.7 40.6 | 38.8 41.9 | 38.0 43.1 | 37.4 44.1 | 36.5 44.8 | 36.0 47.6 | 35.5 51.9 | 35.0 54.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 41.0 125.5 | 32.4 132.0 | 27.1 178.4 | 21.7 218.5 | 17.2 286.6 | 13.4 328.6 | 56.7 322.2 | 59.4 138.7 | 72.8 76.0 | 90.2 64.6 | 104.0 55.4 | 116.2 47.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.5 30.6 | -5.8 34.5 | -7.3 36.5 | -9.2 36.0 | -10.7 32.1 | -11.7 30.1 | -8.7 24.8 | -2.4 18.0 | 5.3 11.2 | 12.6 6.3 | 19.0 2.9 | 25.3 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 42.5 94.9 | 38.2 97.5 | 34.4 142.0 | 31.0 182.6 | 27.9 254.5 | 25.1 298.5 | 65.5 297.5 | 61.8 120.7 | 67.5 64.8 | 77.6 58.3 | 85.0 52.5 | 90.9 47.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 117 216 | 72 234 | 44 286 | 27 326 | 14 384 | 3 422 | 52 443 | 68 266 | 101 195 | 135 180 | 166 171 | 193 162 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 282 379 | 238 398 | 209 449 | 192 490 | 179 548 | 169 586 | 217 607 | 233 430 | 266 359 | 300 344 | 330 336 | 357 327 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 | -0.23 -0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 313 325 | 280 333 | 255 379 | 244 421 | 235 489 | 227 533 | 267 568 | 267 409 | 278 356 | 293 355 | 306 355 | 317 354 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 286 298 | 253 306 | 228 352 | 217 394 | 208 462 | 200 506 | 240 541 | 240 382 | 251 329 | 266 328 | 279 328 | 290 327 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[普通办公室] |  | 4.50 | 10.35 | 26 | 45 | 370.5 | 17 | 370.5 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=12.82 K=0.45 D=3.06 | 56.3 34.6 | 54.7 36.1 | 42.1 37.4 | 40.7 39.1 | 39.7 40.6 | 38.8 41.9 | 38.0 43.1 | 37.4 44.1 | 36.5 44.8 | 36.0 47.6 | 35.5 51.9 | 35.0 54.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 41.0 125.5 | 32.4 132.0 | 27.1 178.4 | 21.7 218.5 | 17.2 286.6 | 13.4 328.6 | 56.7 322.2 | 59.4 138.7 | 72.8 76.0 | 90.2 64.6 | 104.0 55.4 | 116.2 47.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.5 30.6 | -5.8 34.5 | -7.3 36.5 | -9.2 36.0 | -10.7 32.1 | -11.7 30.1 | -8.7 24.8 | -2.4 18.0 | 5.3 11.2 | 12.6 6.3 | 19.0 2.9 | 25.3 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 42.5 94.9 | 38.2 97.5 | 34.4 142.0 | 31.0 182.6 | 27.9 254.5 | 25.1 298.5 | 65.5 297.5 | 61.8 120.7 | 67.5 64.8 | 77.6 58.3 | 85.0 52.5 | 90.9 47.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 97 160 | 87 168 | 69 216 | 62 258 | 57 327 | 52 371 | 95 365 | 97 183 | 109 121 | 126 112 | 139 107 | 151 102 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 97 160 | 87 168 | 69 216 | 62 258 | 57 327 | 52 371 | 95 365 | 97 183 | 109 121 | 126 112 | 139 107 | 151 102 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 97 160 | 87 168 | 69 216 | 62 258 | 57 327 | 52 371 | 95 365 | 97 183 | 109 121 | 126 112 | 139 107 | 151 102 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 97 160 | 87 168 | 69 216 | 62 258 | 57 327 | 52 371 | 95 365 | 97 183 | 109 121 | 126 112 | 139 107 | 151 102 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[共享空间] |  | 4.50 | 116.21 | 26 | 45 | 831.0 | 10 | 831.0 | 10 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=37.15 K=0.45 D=3.06 | 156.1 125.2 | 151.9 147.4 | 144.8 162.5 | 141.3 175.5 | 138.4 183.7 | 136.2 187.3 | 134.1 184.9 | 132.7 178.8 | 130.2 169.0 | 128.9 163.6 | 127.4 162.3 | 126.2 159.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 75.2 578.4 | 58.7 540.0 | 48.7 321.2 | 38.5 310.8 | 29.9 285.6 | 47.4 270.7 | 260.4 269.8 | 429.4 168.4 | 577.6 141.5 | 672.7 119.9 | 703.6 102.4 | 668.4 86.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.9 61.2 | -11.7 69.0 | -14.6 72.9 | -18.5 71.9 | -21.4 64.2 | -23.3 60.3 | -17.5 49.6 | -4.9 36.0 | 10.7 22.4 | 25.3 12.6 | 37.9 5.8 | 50.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 78.1 517.2 | 70.3 471.0 | 63.3 248.3 | 57.0 238.8 | 51.3 221.4 | 70.7 210.4 | 277.9 220.3 | 434.3 132.4 | 566.9 119.2 | 647.4 107.2 | 665.6 96.5 | 617.8 86.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 231 704 | 211 687 | 194 484 | 180 486 | 168 469 | 184 458 | 395 455 | 562 347 | 708 311 | 802 284 | 831 265 | 795 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 231 704 | 211 687 | 194 484 | 180 486 | 168 469 | 184 458 | 395 455 | 562 347 | 708 311 | 802 284 | 831 265 | 795 246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 704 | 211 687 | 194 484 | 180 486 | 168 469 | 184 458 | 395 455 | 562 347 | 708 311 | 802 284 | 831 265 | 795 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 231 704 | 211 687 | 194 484 | 180 486 | 168 469 | 184 458 | 395 455 | 562 347 | 708 311 | 802 284 | 831 265 | 795 246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[客房] |  | 4.50 | 14.76 | 26 | 60 | 399.8 | 8 | 272.4 | 8 | -0.18 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.78 K=0.45 D=3.06 | 44.0 34.1 | 42.7 46.4 | 40.4 49.4 | 39.2 50.0 | 38.3 48.6 | 37.6 45.9 | 37.0 44.6 | 36.5 45.4 | 35.7 45.9 | 35.3 46.1 | 34.8 45.8 | 34.5 44.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 3.5 | 25.7 3.5 | 20.4 2.7 | 16.8 2.7 | 14.2 1.8 | 11.5 1.8 | 9.7 32.8 | 8.0 51.4 | 7.1 58.4 | 5.3 63.7 | 5.3 68.2 | 4.4 70.8 |
| 人体 | 显热(W) | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 |
|  | 全热(W) | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | -3.0 63.2 | -12.0 71.3 | -15.1 75.3 | -19.1 74.3 | -22.1 66.2 | -24.1 62.2 | -18.1 51.2 | -5.0 37.1 | 11.0 23.1 | 26.1 13.0 | 39.1 6.0 | 52.2 0.0 |
|  | 全热(W) | -151.5 -84.3 | -160.7 -76.1 | -163.7 -72.0 | -167.8 -73.0 | -170.8 -81.2 | -172.9 -85.3 | -166.8 -96.5 | -153.5 -110.7 | -137.2 -125.0 | -121.9 -135.2 | -108.7 -142.3 | -95.5 -148.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 90 208 | 54 233 | 40 240 | 26 236 | 16 215 | 13 203 | 195 222 | 253 180 | 272 162 | 252 148 | 246 137 | 191 126 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 217 334 | 182 359 | 167 366 | 154 362 | 144 342 | 141 329 | 323 348 | 381 307 | 400 289 | 379 275 | 373 265 | 317 254 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 241 292 | 215 309 | 203 312 | 194 309 | 187 296 | 186 288 | 362 318 | 407 291 | 410 287 | 374 283 | 355 280 | 286 275 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 220 271 | 194 288 | 182 291 | 173 288 | 166 275 | 165 267 | 341 297 | 386 270 | 389 266 | 353 262 | 334 259 | 265 254 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[厨房] |  | 4.50 | 8.05 | 26 | 60 | 499.5 | 15 | 430.5 | 15 | -0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=12.33 K=0.45 D=3.06 | 62.1 41.9 | 57.8 43.3 | 49.7 44.6 | 48.3 46.1 | 47.1 47.6 | 46.2 48.8 | 45.4 51.9 | 44.8 56.9 | 43.9 61.2 | 43.4 64.4 | 42.8 65.5 | 42.3 64.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 |
| 照明 | 显热(W) | 23.7 1.9 | 14.0 1.9 | 11.1 1.4 | 9.2 1.4 | 7.7 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 17.9 | 4.3 28.0 | 3.9 31.9 | 2.9 34.8 | 2.9 37.2 | 2.4 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 |
|  | 全热(W) | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 34.5 | -6.6 38.9 | -8.2 41.1 | -10.4 40.5 | -12.0 36.1 | -13.1 34.0 | -9.9 27.9 | -2.7 20.3 | 6.0 12.6 | 14.2 7.1 | 21.4 3.3 | 28.5 0.0 |
|  | 全热(W) | -82.7 -46.0 | -87.7 -41.5 | -89.3 -39.3 | -91.6 -39.9 | -93.2 -44.3 | -94.3 -46.5 | -91.0 -52.6 | -83.8 -60.4 | -74.9 -68.2 | -66.5 -73.8 | -59.3 -77.7 | -52.1 -81.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 114 259 | 86 336 | 68 397 | 57 430 | 48 427 | 41 396 | 83 350 | 91 250 | 111 171 | 133 160 | 153 150 | 218 139 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 184 328 | 156 405 | 138 466 | 127 499 | 118 496 | 111 465 | 153 419 | 160 319 | 180 240 | 203 230 | 222 220 | 287 209 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 197 305 | 174 377 | 158 436 | 149 470 | 142 471 | 136 442 | 174 403 | 174 310 | 185 239 | 200 234 | 212 228 | 270 220 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 185 294 | 163 366 | 146 425 | 137 459 | 130 460 | 124 431 | 162 391 | 163 299 | 174 228 | 189 223 | 201 217 | 259 209 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1018[厨房 ] |  | 4.50 | 7.89 | 26 | 60 | 343.5 | 8 | 275.5 | 8 | -0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.78 K=0.45 D=3.06 | 44.0 34.1 | 42.7 46.4 | 40.4 49.4 | 39.2 50.0 | 38.3 48.6 | 37.6 45.9 | 37.0 44.6 | 36.5 45.4 | 35.7 45.9 | 35.3 46.1 | 34.8 45.8 | 34.5 44.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 1.9 | 13.7 1.9 | 10.9 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 0.9 | 6.2 0.9 | 5.2 17.5 | 4.3 27.5 | 3.8 31.2 | 2.8 34.1 | 2.8 36.4 | 2.4 37.9 |
| 人体 | 显热(W) | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 |
|  | 全热(W) | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 33.8 | -6.4 38.1 | -8.0 40.2 | -10.2 39.7 | -11.8 35.4 | -12.9 33.3 | -9.7 27.4 | -2.7 19.9 | 5.9 12.3 | 13.9 7.0 | 20.9 3.2 | 27.9 0.0 |
|  | 全热(W) | -81.0 -45.0 | -85.9 -40.7 | -87.5 -38.5 | -89.7 -39.0 | -91.3 -43.4 | -92.4 -45.6 | -89.1 -51.6 | -82.1 -59.2 | -73.4 -66.8 | -65.2 -72.3 | -58.1 -76.1 | -51.0 -79.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 83 188 | 60 209 | 49 215 | 39 211 | 32 195 | 30 184 | 211 194 | 263 150 | 275 135 | 248 123 | 237 114 | 175 105 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 151 255 | 128 277 | 117 282 | 107 279 | 100 262 | 99 251 | 279 261 | 331 218 | 344 203 | 316 192 | 305 182 | 243 173 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 164 233 | 146 250 | 136 253 | 129 250 | 123 238 | 123 229 | 300 245 | 345 209 | 349 202 | 314 196 | 295 190 | 226 184 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 152 222 | 134 239 | 125 242 | 118 239 | 112 227 | 111 218 | 289 234 | 334 198 | 338 191 | 302 185 | 284 179 | 215 173 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[厨房] |  | 4.50 | 7.81 | 26 | 60 | 494.8 | 15 | 427.9 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=11.88 K=0.45 D=3.06 | 59.8 40.4 | 55.6 41.7 | 47.8 42.9 | 46.5 44.5 | 45.4 45.9 | 44.5 47.1 | 43.8 50.0 | 43.2 54.8 | 42.3 59.0 | 41.8 62.1 | 41.2 63.1 | 40.8 62.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.0 1.9 | 13.6 1.9 | 10.8 1.4 | 8.9 1.4 | 7.5 0.9 | 6.1 0.9 | 5.2 17.3 | 4.2 27.2 | 3.7 30.9 | 2.8 33.7 | 2.8 36.1 | 2.3 37.5 |
| 人体 | 显热(W) | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
|  | 全热(W) | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 33.5 | -6.4 37.7 | -8.0 39.8 | -10.1 39.3 | -11.7 35.1 | -12.7 32.9 | -9.6 27.1 | -2.7 19.7 | 5.8 12.2 | 13.8 6.9 | 20.7 3.2 | 27.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -80.2 -44.6 | -85.0 -40.3 | -86.6 -38.1 | -88.8 -38.7 | -90.4 -43.0 | -91.5 -45.1 | -88.2 -51.1 | -81.2 -58.6 | -72.6 -66.1 | -64.5 -71.5 | -57.5 -75.3 | -50.5 -78.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 257 | 84 333 | 67 394 | 56 428 | 47 425 | 40 393 | 82 347 | 89 247 | 109 168 | 132 157 | 151 147 | 216 136 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 179 324 | 152 400 | 134 461 | 124 495 | 115 492 | 108 460 | 149 414 | 157 314 | 176 235 | 199 224 | 218 215 | 283 204 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 192 302 | 169 374 | 153 432 | 145 467 | 138 468 | 132 438 | 170 398 | 171 305 | 182 234 | 196 228 | 208 223 | 267 215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 180 290 | 158 363 | 142 421 | 134 455 | 127 457 | 121 427 | 159 387 | 160 294 | 171 223 | 185 217 | 197 211 | 256 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[厨房] |  | 4.50 | 7.77 | 26 | 60 | 492.6 | 15 | 426.1 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 1021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=11.43 K=0.45 D=3.06 | 57.5 38.9 | 53.5 40.2 | 46.0 41.3 | 44.7 42.8 | 43.7 44.1 | 42.9 45.3 | 42.1 48.1 | 41.6 52.8 | 40.7 56.7 | 40.2 59.7 | 39.7 60.7 | 39.2 59.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
| 照明 | 显热(W) | 22.8 1.9 | 13.5 1.9 | 10.7 1.4 | 8.9 1.4 | 7.5 0.9 | 6.1 0.9 | 5.1 17.2 | 4.2 27.0 | 3.7 30.8 | 2.8 33.5 | 2.8 35.9 | 2.3 37.3 |
| 人体 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 全热(W) | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 33.3 | -6.3 37.5 | -7.9 39.6 | -10.0 39.1 | -11.6 34.9 | -12.7 32.7 | -9.5 26.9 | -2.6 19.5 | 5.8 12.1 | 13.7 6.9 | 20.6 3.2 | 27.5 0.0 |
|  | 全热(W) | -79.7 -44.3 | -84.5 -40.1 | -86.2 -37.9 | -88.3 -38.4 | -89.9 -42.7 | -91.0 -44.9 | -87.8 -50.8 | -80.8 -58.3 | -72.2 -65.8 | -64.2 -71.1 | -57.2 -74.9 | -50.2 -78.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 109 255 | 82 332 | 65 393 | 54 426 | 46 423 | 39 391 | 80 345 | 88 245 | 107 165 | 130 154 | 149 145 | 215 134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 176 322 | 150 398 | 132 459 | 122 493 | 113 489 | 106 458 | 147 412 | 155 311 | 174 232 | 197 221 | 216 212 | 281 201 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 189 300 | 167 372 | 151 430 | 143 465 | 136 466 | 130 436 | 168 396 | 169 303 | 180 231 | 194 226 | 206 220 | 265 212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 178 289 | 156 361 | 140 419 | 132 454 | 125 455 | 119 425 | 157 385 | 158 292 | 169 220 | 183 215 | 195 209 | 254 201 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[储物间] |  | 4.50 | 7.64 | 26 | 60 | 494.4 | 15 | 429.0 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=12.33 K=0.45 D=3.06 | 62.1 41.9 | 57.8 43.3 | 49.7 44.6 | 48.3 46.1 | 47.1 47.6 | 46.2 48.8 | 45.4 51.9 | 44.8 56.9 | 43.9 61.2 | 43.4 64.4 | 42.8 65.5 | 42.3 64.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
| 照明 | 显热(W) | 22.5 1.8 | 13.3 1.8 | 10.5 1.4 | 8.7 1.4 | 7.3 0.9 | 6.0 0.9 | 5.0 17.0 | 4.1 26.6 | 3.7 30.3 | 2.8 33.0 | 2.8 35.3 | 2.3 36.7 |
| 人体 | 显热(W) | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 |
|  | 全热(W) | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 32.7 | -6.2 36.9 | -7.8 39.0 | -9.9 38.5 | -11.4 34.3 | -12.5 32.2 | -9.4 26.5 | -2.6 19.2 | 5.7 12.0 | 13.5 6.8 | 20.3 3.1 | 27.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -78.4 -43.6 | -83.2 -39.4 | -84.8 -37.3 | -86.9 -37.8 | -88.5 -42.0 | -89.5 -44.2 | -86.4 -50.0 | -79.5 -57.3 | -71.1 -64.7 | -63.1 -70.0 | -56.3 -73.7 | -49.4 -76.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 113 258 | 87 334 | 69 395 | 58 429 | 49 426 | 42 395 | 84 348 | 91 248 | 111 169 | 133 159 | 152 149 | 217 138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 180 324 | 153 400 | 135 461 | 124 494 | 116 491 | 108 460 | 150 414 | 157 314 | 177 235 | 199 225 | 218 215 | 283 204 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 192 302 | 170 374 | 154 433 | 145 467 | 138 468 | 132 439 | 170 398 | 171 306 | 182 234 | 196 229 | 208 223 | 267 215 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 181 291 | 159 363 | 143 422 | 134 456 | 127 457 | 121 428 | 159 387 | 160 295 | 171 223 | 186 218 | 198 212 | 256 204 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[厨房] |  | 4.50 | 7.54 | 26 | 60 | 338.8 | 8 | 273.7 | 8 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.10 K=0.45 D=3.06 | 41.7 32.3 | 40.4 44.0 | 38.2 46.8 | 37.2 47.4 | 36.3 46.1 | 35.6 43.5 | 35.0 42.2 | 34.6 43.0 | 33.8 43.5 | 33.4 43.7 | 33.0 43.4 | 32.6 42.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 照明 | 显热(W) | 22.2 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.2 | 3.6 29.9 | 2.7 32.6 | 2.7 34.8 | 2.3 36.2 |
| 人体 | 显热(W) | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
|  | 全热(W) | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.5 32.3 | -6.2 36.4 | -7.7 38.5 | -9.7 38.0 | -11.3 33.8 | -12.3 31.8 | -9.2 26.2 | -2.6 19.0 | 5.6 11.8 | 13.3 6.7 | 20.0 3.1 | 26.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -77.4 -43.1 | -82.1 -38.9 | -83.7 -36.8 | -85.7 -37.3 | -87.3 -41.5 | -88.3 -43.6 | -85.2 -49.3 | -78.4 -56.6 | -70.1 -63.9 | -62.3 -69.1 | -55.5 -72.7 | -48.8 -75.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 80 185 | 58 205 | 47 211 | 38 207 | 30 191 | 29 180 | 210 190 | 262 146 | 274 131 | 246 120 | 234 111 | 173 101 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 145 250 | 123 270 | 112 275 | 103 272 | 96 256 | 94 245 | 275 255 | 327 211 | 339 196 | 311 185 | 299 176 | 238 167 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 157 228 | 140 244 | 131 248 | 123 245 | 118 232 | 117 224 | 295 239 | 340 203 | 344 195 | 309 189 | 290 183 | 222 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 147 217 | 129 234 | 120 237 | 113 234 | 107 222 | 107 213 | 284 228 | 330 192 | 333 185 | 298 178 | 279 173 | 211 167 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[厨房] |  | 4.50 | 7.54 | 26 | 60 | 338.8 | 8 | 273.7 | 8 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=12.10 K=0.45 D=3.06 | 41.7 32.3 | 40.4 44.0 | 38.2 46.8 | 37.2 47.4 | 36.3 46.1 | 35.6 43.5 | 35.0 42.2 | 34.6 43.0 | 33.8 43.5 | 33.4 43.7 | 33.0 43.4 | 32.6 42.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 照明 | 显热(W) | 22.2 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.2 | 3.6 29.9 | 2.7 32.6 | 2.7 34.8 | 2.3 36.2 |
| 人体 | 显热(W) | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
|  | 全热(W) | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.5 32.3 | -6.2 36.4 | -7.7 38.5 | -9.7 38.0 | -11.3 33.8 | -12.3 31.8 | -9.2 26.2 | -2.6 19.0 | 5.6 11.8 | 13.3 6.7 | 20.0 3.1 | 26.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -77.4 -43.1 | -82.1 -38.9 | -83.7 -36.8 | -85.7 -37.3 | -87.3 -41.5 | -88.3 -43.6 | -85.2 -49.3 | -78.4 -56.6 | -70.1 -63.9 | -62.3 -69.1 | -55.5 -72.7 | -48.8 -75.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 80 185 | 58 205 | 47 211 | 38 207 | 30 191 | 29 180 | 210 190 | 262 146 | 274 131 | 246 120 | 234 111 | 173 101 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 145 250 | 123 270 | 112 275 | 103 272 | 96 256 | 94 245 | 275 255 | 327 211 | 339 196 | 311 185 | 299 176 | 238 166 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 157 228 | 140 244 | 131 248 | 123 245 | 118 232 | 117 224 | 295 239 | 340 203 | 344 195 | 309 189 | 290 183 | 222 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 147 217 | 129 234 | 120 237 | 113 234 | 107 222 | 107 213 | 284 228 | 330 192 | 333 185 | 298 178 | 279 173 | 211 166 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[储物间] |  | 4.50 | 7.38 | 26 | 60 | 489.6 | 15 | 426.4 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=11.88 K=0.45 D=3.06 | 59.8 40.4 | 55.6 41.7 | 47.8 42.9 | 46.5 44.5 | 45.4 45.9 | 44.5 47.1 | 43.8 50.0 | 43.2 54.8 | 42.3 59.0 | 41.8 62.1 | 41.2 63.1 | 40.8 62.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
| 照明 | 显热(W) | 21.7 1.8 | 12.8 1.8 | 10.2 1.3 | 8.4 1.3 | 7.1 0.9 | 5.8 0.9 | 4.9 16.4 | 4.0 25.7 | 3.5 29.2 | 2.7 31.9 | 2.7 34.1 | 2.2 35.4 |
| 人体 | 显热(W) | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 |
|  | 全热(W) | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.5 31.6 | -6.0 35.7 | -7.5 37.7 | -9.5 37.2 | -11.1 33.2 | -12.1 31.1 | -9.0 25.6 | -2.5 18.6 | 5.5 11.6 | 13.1 6.5 | 19.6 3.0 | 26.1 0.0 |
|  | 全热(W) | -75.8 -42.2 | -80.4 -38.1 | -81.9 -36.0 | -84.0 -36.6 | -85.5 -40.6 | -86.5 -42.7 | -83.5 -48.3 | -76.8 -55.4 | -68.7 -62.6 | -61.0 -67.7 | -54.4 -71.2 | -47.8 -74.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 256 | 85 332 | 67 393 | 57 426 | 48 423 | 41 392 | 83 345 | 90 245 | 109 166 | 131 155 | 150 146 | 215 135 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 175 319 | 149 395 | 131 456 | 121 490 | 112 487 | 105 455 | 147 409 | 154 309 | 173 230 | 195 219 | 214 210 | 279 199 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 187 298 | 165 370 | 149 429 | 141 463 | 134 464 | 128 435 | 166 394 | 167 300 | 178 229 | 193 223 | 205 217 | 263 209 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 176 287 | 155 360 | 139 418 | 130 452 | 123 454 | 117 424 | 156 383 | 156 290 | 167 218 | 182 213 | 194 207 | 253 199 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[厨房] |  | 4.50 | 6.96 | 26 | 60 | 330.9 | 8 | 270.8 | 8 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=10.98 K=0.45 D=3.06 | 37.8 29.3 | 36.7 39.9 | 34.7 42.4 | 33.7 43.0 | 32.9 41.8 | 32.3 39.5 | 31.8 38.3 | 31.4 39.0 | 30.7 39.4 | 30.3 39.6 | 29.9 39.4 | 29.6 38.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 |
| 照明 | 显热(W) | 20.5 1.7 | 12.1 1.7 | 9.6 1.3 | 7.9 1.3 | 6.7 0.8 | 5.4 0.8 | 4.6 15.5 | 3.8 24.2 | 3.3 27.6 | 2.5 30.1 | 2.5 32.2 | 2.1 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
|  | 全热(W) | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.4 29.8 | -5.7 33.6 | -7.1 35.5 | -9.0 35.0 | -10.4 31.2 | -11.4 29.4 | -8.5 24.1 | -2.4 17.5 | 5.2 10.9 | 12.3 6.2 | 18.5 2.8 | 24.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -71.5 -39.7 | -75.8 -35.9 | -77.2 -34.0 | -79.1 -34.5 | -80.6 -38.3 | -81.5 -40.2 | -78.7 -45.5 | -72.4 -52.2 | -64.7 -59.0 | -57.5 -63.8 | -51.3 -67.1 | -45.0 -70.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 76 180 | 54 199 | 44 204 | 35 201 | 28 185 | 27 175 | 208 184 | 260 140 | 271 125 | 243 114 | 231 105 | 169 96 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 136 240 | 115 259 | 105 264 | 96 260 | 88 245 | 88 235 | 268 243 | 320 200 | 331 185 | 303 174 | 290 165 | 228 156 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 147 220 | 130 235 | 122 238 | 114 235 | 109 223 | 109 215 | 287 229 | 332 192 | 336 184 | 300 177 | 282 172 | 214 166 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 137 210 | 120 225 | 112 228 | 105 225 | 99 213 | 99 205 | 277 219 | 322 182 | 326 174 | 291 168 | 272 162 | 204 156 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[前室] |  | 4.50 | 6.91 | 26 | 60 | 89.6 | 19 | 30.1 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 |
| 照明 | 显热(W) | 20.3 1.7 | 12.0 1.7 | 9.5 1.2 | 7.9 1.2 | 6.6 0.8 | 5.4 0.8 | 4.6 15.3 | 3.7 24.1 | 3.3 27.4 | 2.5 29.9 | 2.5 31.9 | 2.1 33.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
|  | 全热(W) | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.4 29.6 | -5.6 33.4 | -7.1 35.3 | -8.9 34.8 | -10.3 31.0 | -11.3 29.1 | -8.5 24.0 | -2.4 17.4 | 5.2 10.8 | 12.2 6.1 | 18.3 2.8 | 24.4 0.0 |
|  | 全热(W) | -71.0 -39.5 | -75.3 -35.6 | -76.7 -33.7 | -78.6 -34.2 | -80.0 -38.0 | -81.0 -39.9 | -78.1 -45.2 | -71.9 -51.9 | -64.3 -58.6 | -57.1 -63.3 | -50.9 -66.7 | -44.7 -69.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7 20 | -5 24 | -9 25 | -13 25 | -15 21 | -18 19 | -16 28 | -10 30 | -3 27 | 3 24 | 10 23 | 15 22 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 67 79 | 55 83 | 51 85 | 47 84 | 44 80 | 42 78 | 44 87 | 50 90 | 57 86 | 63 84 | 69 83 | 75 81 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 78 60 | 70 60 | 67 59 | 66 59 | 65 59 | 63 59 | 62 73 | 62 82 | 61 85 | 60 88 | 60 90 | 60 91 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 68 50 | 60 50 | 58 49 | 56 49 | 55 49 | 54 49 | 53 63 | 52 72 | 51 75 | 51 78 | 51 80 | 50 81 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[前室] |  | 4.50 | 6.48 | 26 | 60 | 83.9 | 19 | 28.2 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 |
| 照明 | 显热(W) | 19.0 1.6 | 11.3 1.6 | 8.9 1.2 | 7.4 1.2 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 14.4 | 3.5 22.5 | 3.1 25.6 | 2.3 28.0 | 2.3 29.9 | 1.9 31.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
|  | 全热(W) | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.3 27.8 | -5.3 31.3 | -6.6 33.0 | -8.4 32.6 | -9.7 29.1 | -10.6 27.3 | -7.9 22.5 | -2.2 16.3 | 4.8 10.1 | 11.5 5.7 | 17.2 2.6 | 22.9 0.0 |
|  | 全热(W) | -66.5 -37.0 | -70.5 -33.4 | -71.9 -31.6 | -73.6 -32.1 | -75.0 -35.6 | -75.9 -37.4 | -73.2 -42.3 | -67.4 -48.6 | -60.2 -54.9 | -53.5 -59.3 | -47.7 -62.5 | -41.9 -65.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7 19 | -5 22 | -9 24 | -12 23 | -14 19 | -17 18 | -15 26 | -10 28 | -3 25 | 3 23 | 9 22 | 14 20 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 63 74 | 51 78 | 47 79 | 44 79 | 42 75 | 40 73 | 41 82 | 46 84 | 53 81 | 59 79 | 65 78 | 70 76 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 73 56 | 66 56 | 63 55 | 62 55 | 60 55 | 59 55 | 59 69 | 58 77 | 57 80 | 57 82 | 57 84 | 56 85 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 64 47 | 56 47 | 54 46 | 52 46 | 51 46 | 50 46 | 49 59 | 49 68 | 48 71 | 47 73 | 47 75 | 47 76 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[前室] |  | 4.50 | 6.27 | 26 | 60 | 81.3 | 19 | 27.3 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
| 照明 | 显热(W) | 18.4 1.5 | 10.9 1.5 | 8.7 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 0.8 | 4.9 0.8 | 4.1 13.9 | 3.4 21.8 | 3.0 24.8 | 2.3 27.1 | 2.3 29.0 | 1.9 30.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 |
|  | 全热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.3 26.9 | -5.1 30.3 | -6.4 32.0 | -8.1 31.6 | -9.4 28.2 | -10.2 26.4 | -7.7 21.8 | -2.1 15.8 | 4.7 9.8 | 11.1 5.5 | 16.6 2.6 | 22.2 0.0 |
|  | 全热(W) | -64.4 -35.8 | -68.3 -32.3 | -69.6 -30.6 | -71.3 -31.0 | -72.6 -34.5 | -73.5 -36.2 | -70.9 -41.0 | -65.2 -47.1 | -58.3 -53.1 | -51.8 -57.5 | -46.2 -60.5 | -40.6 -63.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7 18 | -5 22 | -8 23 | -12 23 | -14 19 | -16 17 | -14 25 | -9 27 | -3 24 | 3 22 | 9 21 | 14 20 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 61 72 | 49 75 | 46 77 | 43 76 | 40 73 | 38 71 | 40 79 | 45 81 | 51 78 | 57 76 | 63 75 | 68 74 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 71 54 | 63 54 | 61 54 | 60 54 | 59 53 | 57 53 | 57 66 | 56 74 | 56 77 | 55 80 | 55 82 | 54 83 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 62 45 | 55 45 | 52 45 | 51 45 | 50 44 | 49 44 | 48 58 | 47 65 | 47 68 | 46 71 | 46 73 | 46 74 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[前室] |  | 4.50 | 6.27 | 26 | 60 | 81.2 | 19 | 27.3 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 照明 | 显热(W) | 18.4 1.5 | 10.9 1.5 | 8.6 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 0.8 | 4.9 0.8 | 4.1 13.9 | 3.4 21.8 | 3.0 24.8 | 2.3 27.1 | 2.3 28.9 | 1.9 30.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 |
|  | 全热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.3 26.8 | -5.1 30.3 | -6.4 32.0 | -8.1 31.5 | -9.4 28.1 | -10.2 26.4 | -7.7 21.7 | -2.1 15.8 | 4.7 9.8 | 11.1 5.5 | 16.6 2.6 | 22.2 0.0 |
|  | 全热(W) | -64.3 -35.8 | -68.2 -32.3 | -69.5 -30.6 | -71.2 -31.0 | -72.5 -34.5 | -73.4 -36.2 | -70.8 -41.0 | -65.2 -47.0 | -58.3 -53.1 | -51.8 -57.4 | -46.2 -60.4 | -40.5 -63.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7 18 | -5 22 | -8 23 | -12 23 | -14 19 | -16 17 | -14 25 | -9 27 | -3 24 | 3 22 | 9 21 | 14 20 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 61 72 | 49 75 | 46 77 | 43 76 | 40 72 | 38 71 | 40 79 | 45 81 | 51 78 | 57 76 | 62 75 | 68 74 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 71 54 | 63 54 | 61 54 | 60 54 | 59 53 | 57 53 | 57 66 | 56 74 | 56 77 | 55 80 | 55 81 | 54 83 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 62 45 | 55 45 | 52 45 | 51 45 | 50 44 | 49 44 | 48 58 | 47 65 | 47 68 | 46 71 | 46 73 | 46 74 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[前室] |  | 4.50 | 5.60 | 26 | 60 | 72.6 | 19 | 24.4 | 19 | -0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.5 1.3 | 9.7 1.3 | 7.7 1.0 | 6.4 1.0 | 5.4 0.7 | 4.4 0.7 | 3.7 12.4 | 3.0 19.5 | 2.7 22.2 | 2.0 24.2 | 2.0 25.9 | 1.7 26.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 24.0 | -4.6 27.0 | -5.7 28.6 | -7.2 28.2 | -8.4 25.1 | -9.1 23.6 | -6.9 19.4 | -1.9 14.1 | 4.2 8.8 | 9.9 5.0 | 14.9 2.3 | 19.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -57.5 -32.0 | -61.0 -28.9 | -62.1 -27.3 | -63.7 -27.7 | -64.8 -30.8 | -65.6 -32.4 | -63.3 -36.6 | -58.3 -42.0 | -52.1 -47.4 | -46.3 -51.3 | -41.3 -54.0 | -36.2 -56.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6 16 | -4 19 | -7 21 | -10 20 | -13 17 | -14 15 | -13 23 | -8 24 | -2 22 | 3 20 | 8 19 | 12 17 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 54 64 | 44 67 | 41 69 | 38 68 | 36 65 | 34 63 | 36 71 | 40 73 | 46 70 | 51 68 | 56 67 | 60 66 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 63 48 | 57 48 | 55 48 | 53 48 | 52 48 | 51 48 | 51 59 | 50 66 | 50 69 | 49 71 | 49 73 | 49 74 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 55 40 | 49 40 | 47 40 | 45 40 | 44 40 | 43 40 | 43 51 | 42 58 | 42 61 | 41 63 | 41 65 | 41 66 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[卫生间] |  | 4.50 | 5.49 | 26 | 60 | 71.1 | 19 | 23.9 | 19 | -0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
| 照明 | 显热(W) | 16.1 1.3 | 9.5 1.3 | 7.6 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 0.7 | 4.3 0.7 | 3.6 12.2 | 3.0 19.1 | 2.6 21.7 | 2.0 23.7 | 2.0 25.3 | 1.6 26.3 |
| 人体 | 显热(W) | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 |
|  | 全热(W) | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 23.5 | -4.5 26.5 | -5.6 28.0 | -7.1 27.6 | -8.2 24.6 | -9.0 23.1 | -6.7 19.0 | -1.9 13.8 | 4.1 8.6 | 9.7 4.9 | 14.6 2.2 | 19.4 0.0 |
|  | 全热(W) | -56.3 -31.3 | -59.7 -28.3 | -60.9 -26.8 | -62.4 -27.2 | -63.5 -30.2 | -64.3 -31.7 | -62.0 -35.9 | -57.1 -41.2 | -51.0 -46.5 | -45.3 -50.3 | -40.4 -52.9 | -35.5 -55.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6 16 | -4 19 | -7 20 | -10 20 | -12 16 | -14 15 | -12 22 | -8 24 | -2 21 | 3 19 | 8 18 | 12 17 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 63 | 43 66 | 40 67 | 37 67 | 35 63 | 34 62 | 35 69 | 39 71 | 45 69 | 50 67 | 55 66 | 59 65 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 62 47 | 56 47 | 54 47 | 52 47 | 51 47 | 50 47 | 50 58 | 49 65 | 49 68 | 48 70 | 48 71 | 48 72 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 54 40 | 48 40 | 46 39 | 44 39 | 43 39 | 42 39 | 42 50 | 41 57 | 41 60 | 40 62 | 40 64 | 40 65 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[前室] |  | 4.50 | 5.45 | 26 | 60 | 70.6 | 19 | 23.7 | 19 | -0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 1.3 | 9.5 1.3 | 7.5 1.0 | 6.2 1.0 | 5.2 0.7 | 4.2 0.7 | 3.6 12.1 | 2.9 19.0 | 2.6 21.6 | 2.0 23.5 | 2.0 25.2 | 1.6 26.1 |
| 人体 | 显热(W) | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 |
|  | 全热(W) | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 23.3 | -4.4 26.3 | -5.6 27.8 | -7.0 27.4 | -8.1 24.4 | -8.9 23.0 | -6.7 18.9 | -1.9 13.7 | 4.1 8.5 | 9.6 4.8 | 14.4 2.2 | 19.3 0.0 |
|  | 全热(W) | -55.9 -31.1 | -59.3 -28.1 | -60.4 -26.6 | -61.9 -27.0 | -63.1 -30.0 | -63.8 -31.5 | -61.6 -35.6 | -56.7 -40.9 | -50.6 -46.1 | -45.0 -49.9 | -40.1 -52.5 | -35.2 -54.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6 16 | -4 19 | -7 20 | -10 20 | -12 16 | -14 15 | -12 22 | -8 24 | -2 21 | 3 19 | 7 18 | 12 17 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 53 63 | 43 66 | 40 67 | 37 66 | 35 63 | 33 62 | 35 69 | 39 71 | 45 68 | 50 66 | 54 65 | 59 64 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 62 47 | 55 47 | 53 47 | 52 47 | 51 46 | 50 46 | 49 58 | 49 65 | 48 67 | 48 69 | 48 71 | 47 72 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 54 39 | 47 39 | 45 39 | 44 39 | 43 39 | 42 39 | 42 50 | 41 57 | 41 59 | 40 61 | 40 63 | 40 64 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[卫生间] |  | 4.50 | 5.25 | 26 | 60 | 316.9 | 8 | 271.6 | 8 | -0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=10.98 K=0.45 D=3.06 | 37.8 29.3 | 36.7 39.9 | 34.7 42.4 | 33.7 43.0 | 32.9 41.8 | 32.3 39.5 | 31.8 38.3 | 31.4 39.0 | 30.7 39.4 | 30.3 39.6 | 29.9 39.4 | 29.6 38.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.4 1.3 | 9.1 1.3 | 7.2 0.9 | 6.0 0.9 | 5.0 0.6 | 4.1 0.6 | 3.5 11.7 | 2.8 18.3 | 2.5 20.8 | 1.9 22.7 | 1.9 24.3 | 1.6 25.2 |
| 人体 | 显热(W) | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
|  | 全热(W) | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 22.5 | -4.3 25.4 | -5.4 26.8 | -6.8 26.4 | -7.9 23.6 | -8.6 22.2 | -6.4 18.2 | -1.8 13.2 | 3.9 8.2 | 9.3 4.6 | 13.9 2.1 | 18.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -53.9 -30.0 | -57.2 -27.1 | -58.3 -25.6 | -59.7 -26.0 | -60.8 -28.9 | -61.5 -30.4 | -59.4 -34.3 | -54.7 -39.4 | -48.9 -44.5 | -43.4 -48.1 | -38.7 -50.7 | -34.0 -52.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 74 175 | 56 193 | 47 198 | 38 195 | 32 180 | 32 170 | 212 177 | 262 132 | 272 119 | 242 108 | 228 99 | 165 90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 119 220 | 101 238 | 92 243 | 84 240 | 78 225 | 77 215 | 257 222 | 307 178 | 317 164 | 287 153 | 273 144 | 210 136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 128 205 | 113 221 | 105 224 | 98 221 | 93 209 | 93 201 | 271 211 | 317 172 | 320 163 | 286 156 | 267 150 | 199 143 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 120 198 | 105 213 | 97 216 | 91 213 | 85 201 | 86 193 | 264 204 | 309 164 | 313 156 | 278 148 | 259 142 | 191 136 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[前室] |  | 4.50 | 4.74 | 26 | 60 | 184.0 | 15 | 143.4 | 15 | -0.06 | 0 |
| 相同房间 |  | 1036,1037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=4.50 K=0.45 D=3.06 | 18.9 15.2 | 18.4 17.9 | 17.5 19.7 | 17.1 21.3 | 16.8 22.3 | 16.5 22.7 | 16.2 22.4 | 16.1 21.7 | 15.8 20.5 | 15.6 19.8 | 15.4 19.7 | 15.3 19.3 |
| 西南外墙 | F=10.35 K=0.45 D=3.06 | 52.1 35.2 | 48.5 36.4 | 41.7 37.4 | 40.5 38.7 | 39.6 40.0 | 38.8 41.0 | 38.1 43.5 | 37.6 47.8 | 36.9 51.4 | 36.4 54.1 | 35.9 55.0 | 35.5 54.2 |
| 西北外墙 | F=4.50 K=0.45 D=3.06 | 19.8 12.2 | 19.2 12.7 | 14.8 13.1 | 14.3 13.7 | 13.9 14.3 | 13.6 14.7 | 13.3 15.1 | 13.1 15.5 | 12.8 15.7 | 12.6 16.7 | 12.4 18.2 | 12.3 19.3 |
| 西南阳台外门 | F=3.60 K=1.97 | -2.1 44.7 | -8.5 50.4 | -10.6 53.2 | -13.5 52.5 | -15.6 46.9 | -17.0 44.0 | -12.8 36.2 | -3.5 26.3 | 7.8 16.3 | 18.5 9.2 | 27.7 4.3 | 36.9 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 |
| 照明 | 显热(W) | 13.9 1.1 | 8.3 1.1 | 6.5 0.9 | 5.4 0.9 | 4.6 0.6 | 3.7 0.6 | 3.1 10.5 | 2.6 16.5 | 2.3 18.8 | 1.7 20.5 | 1.7 21.9 | 1.4 22.8 |
| 人体 | 显热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 全热(W) | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.0 20.3 | -3.9 22.9 | -4.8 24.2 | -6.1 23.9 | -7.1 21.3 | -7.7 20.0 | -5.8 16.5 | -1.6 11.9 | 3.5 7.4 | 8.4 4.2 | 12.6 1.9 | 16.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -48.7 -27.1 | -51.6 -24.5 | -52.6 -23.2 | -53.9 -23.5 | -54.9 -26.1 | -55.6 -27.4 | -53.6 -31.0 | -49.3 -35.6 | -44.1 -40.2 | -39.2 -43.5 | -34.9 -45.7 | -30.7 -47.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 94 121 | 74 134 | 57 141 | 50 143 | 44 138 | 40 135 | 44 137 | 56 132 | 71 122 | 85 117 | 98 113 | 111 108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 135 162 | 115 174 | 98 182 | 91 184 | 85 178 | 81 176 | 85 177 | 97 173 | 112 163 | 126 158 | 139 154 | 151 149 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 142 148 | 126 158 | 110 164 | 104 167 | 99 164 | 95 163 | 98 168 | 106 167 | 115 162 | 125 160 | 133 159 | 141 155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 136 141 | 119 151 | 103 157 | 97 160 | 92 157 | 89 156 | 91 161 | 99 161 | 109 156 | 118 153 | 126 152 | 134 149 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1038[前室] |  | 4.50 | 4.73 | 26 | 60 | 61.2 | 19 | 20.6 | 19 | -0.06 | 0 |
| 相同房间 |  | 1039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.9 1.1 | 8.2 1.1 | 6.5 0.9 | 5.4 0.9 | 4.5 0.6 | 3.7 0.6 | 3.1 10.5 | 2.6 16.4 | 2.3 18.7 | 1.7 20.4 | 1.7 21.8 | 1.4 22.7 |
| 人体 | 显热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 全热(W) | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.0 20.3 | -3.9 22.8 | -4.8 24.1 | -6.1 23.8 | -7.1 21.2 | -7.7 19.9 | -5.8 16.4 | -1.6 11.9 | 3.5 7.4 | 8.4 4.2 | 12.5 1.9 | 16.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -48.5 -27.0 | -51.5 -24.4 | -52.4 -23.1 | -53.7 -23.4 | -54.7 -26.0 | -55.4 -27.3 | -53.4 -30.9 | -49.2 -35.5 | -44.0 -40.0 | -39.1 -43.3 | -34.8 -45.6 | -30.6 -47.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5 14 | -4 16 | -6 17 | -9 17 | -11 14 | -12 13 | -11 19 | -7 21 | -2 18 | 2 17 | 6 16 | 10 15 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46 54 | 37 57 | 35 58 | 32 58 | 30 55 | 29 53 | 30 60 | 34 61 | 39 59 | 43 58 | 47 57 | 51 56 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 54 41 | 48 41 | 46 40 | 45 40 | 44 40 | 43 40 | 43 50 | 42 56 | 42 58 | 41 60 | 41 61 | 41 62 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 47 34 | 41 34 | 39 34 | 38 34 | 37 33 | 37 33 | 36 43 | 35 49 | 35 52 | 35 53 | 35 55 | 34 56 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[前室] |  | 4.50 | 4.73 | 26 | 60 | 61.2 | 19 | 20.6 | 19 | -0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.9 1.1 | 8.2 1.1 | 6.5 0.9 | 5.4 0.9 | 4.5 0.6 | 3.7 0.6 | 3.1 10.5 | 2.6 16.4 | 2.3 18.7 | 1.7 20.4 | 1.7 21.8 | 1.4 22.7 |
| 人体 | 显热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 全热(W) | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.0 20.3 | -3.9 22.8 | -4.8 24.1 | -6.1 23.8 | -7.1 21.2 | -7.7 19.9 | -5.8 16.4 | -1.6 11.9 | 3.5 7.4 | 8.4 4.2 | 12.5 1.9 | 16.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -48.5 -27.0 | -51.5 -24.4 | -52.4 -23.1 | -53.7 -23.4 | -54.7 -26.0 | -55.4 -27.3 | -53.4 -30.9 | -49.2 -35.5 | -43.9 -40.0 | -39.1 -43.3 | -34.8 -45.6 | -30.6 -47.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5 14 | -4 16 | -6 17 | -9 17 | -11 14 | -12 13 | -11 19 | -7 21 | -2 18 | 2 17 | 6 16 | 10 15 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 46 54 | 37 57 | 35 58 | 32 58 | 30 55 | 29 53 | 30 60 | 34 61 | 39 59 | 43 57 | 47 57 | 51 56 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 54 41 | 48 41 | 46 40 | 45 40 | 44 40 | 43 40 | 43 50 | 42 56 | 42 58 | 41 60 | 41 61 | 41 62 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 47 34 | 41 34 | 39 34 | 38 34 | 37 33 | 37 33 | 36 43 | 35 49 | 35 52 | 35 53 | 35 55 | 34 56 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[前室] |  | 4.50 | 4.45 | 26 | 60 | 57.6 | 19 | 19.4 | 19 | -0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.1 1.1 | 7.7 1.1 | 6.1 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 2.9 9.9 | 2.4 15.5 | 2.1 17.6 | 1.6 19.2 | 1.6 20.5 | 1.3 21.4 |
| 人体 | 显热(W) | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 |
|  | 全热(W) | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -0.9 19.1 | -3.6 21.5 | -4.5 22.7 | -5.7 22.4 | -6.7 20.0 | -7.3 18.8 | -5.4 15.4 | -1.5 11.2 | 3.3 7.0 | 7.9 3.9 | 11.8 1.8 | 15.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -45.7 -25.4 | -48.4 -22.9 | -49.3 -21.7 | -50.6 -22.0 | -51.5 -24.5 | -52.1 -25.7 | -50.3 -29.1 | -46.3 -33.4 | -41.4 -37.7 | -36.8 -40.8 | -32.8 -42.9 | -28.8 -44.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5 13 | -3 15 | -6 16 | -8 16 | -10 13 | -11 12 | -10 18 | -7 19 | -2 17 | 2 16 | 6 15 | 10 14 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 43 51 | 35 54 | 33 54 | 30 54 | 29 51 | 27 50 | 28 56 | 32 58 | 36 56 | 40 54 | 44 53 | 48 52 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 50 38 | 45 38 | 43 38 | 42 38 | 42 38 | 41 38 | 40 47 | 40 53 | 39 55 | 39 56 | 39 58 | 39 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 44 32 | 39 32 | 37 32 | 36 32 | 35 32 | 34 32 | 34 41 | 33 46 | 33 49 | 33 50 | 33 52 | 32 52 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[卫生间] |  | 4.50 | 3.59 | 26 | 60 | 46.5 | 19 | 15.6 | 19 | -0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 |
| 照明 | 显热(W) | 10.6 0.9 | 6.2 0.9 | 5.0 0.6 | 4.1 0.6 | 3.4 0.4 | 2.8 0.4 | 2.4 8.0 | 1.9 12.5 | 1.7 14.2 | 1.3 15.5 | 1.3 16.6 | 1.1 17.2 |
| 人体 | 显热(W) | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
|  | 全热(W) | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -0.7 15.4 | -2.9 17.3 | -3.7 18.3 | -4.6 18.1 | -5.4 16.1 | -5.9 15.1 | -4.4 12.5 | -1.2 9.0 | 2.7 5.6 | 6.3 3.2 | 9.5 1.5 | 12.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -36.8 -20.5 | -39.1 -18.5 | -39.8 -17.5 | -40.8 -17.8 | -41.6 -19.8 | -42.1 -20.7 | -40.6 -23.5 | -37.3 -26.9 | -33.4 -30.4 | -29.7 -32.9 | -26.4 -34.6 | -23.2 -36.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4 10 | -3 12 | -5 13 | -7 13 | -8 11 | -9 10 | -8 15 | -5 16 | -2 14 | 2 13 | 5 12 | 8 11 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 41 | 28 43 | 26 44 | 24 44 | 23 42 | 22 41 | 23 45 | 26 47 | 29 45 | 33 44 | 36 43 | 39 42 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 41 31 | 36 31 | 35 31 | 34 31 | 34 31 | 33 31 | 32 38 | 32 43 | 32 44 | 31 46 | 31 47 | 31 47 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 36 26 | 31 26 | 30 26 | 29 26 | 28 25 | 28 25 | 27 33 | 27 37 | 27 39 | 26 40 | 26 42 | 26 42 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[卫生间] |  | 4.50 | 3.49 | 26 | 60 | 45.2 | 19 | 15.2 | 19 | -0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 10.3 0.8 | 6.1 0.8 | 4.8 0.6 | 4.0 0.6 | 3.3 0.4 | 2.7 0.4 | 2.3 7.7 | 1.9 12.1 | 1.7 13.8 | 1.3 15.1 | 1.3 16.1 | 1.0 16.7 |
| 人体 | 显热(W) | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 |
|  | 全热(W) | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -0.7 15.0 | -2.8 16.8 | -3.6 17.8 | -4.5 17.6 | -5.2 15.7 | -5.7 14.7 | -4.3 12.1 | -1.2 8.8 | 2.6 5.5 | 6.2 3.1 | 9.3 1.4 | 12.3 0.0 |
|  | 全热(W) | -35.8 -19.9 | -38.0 -18.0 | -38.7 -17.0 | -39.7 -17.3 | -40.4 -19.2 | -40.9 -20.2 | -39.4 -22.8 | -36.3 -26.2 | -32.4 -29.6 | -28.8 -32.0 | -25.7 -33.7 | -22.6 -35.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4 10 | -3 12 | -5 13 | -6 13 | -8 10 | -9 9 | -8 14 | -5 15 | -2 14 | 2 12 | 5 12 | 8 11 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 34 40 | 28 42 | 26 43 | 24 42 | 22 40 | 21 39 | 22 44 | 25 45 | 29 44 | 32 42 | 35 42 | 38 41 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 39 30 | 35 30 | 34 30 | 33 30 | 33 30 | 32 30 | 32 37 | 31 41 | 31 43 | 30 44 | 30 45 | 30 46 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 25 | 30 25 | 29 25 | 28 25 | 28 25 | 27 25 | 27 32 | 26 36 | 26 38 | 26 39 | 26 40 | 25 41 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[客房] |  | 9.00 | 132.36 | 26 | 60 | 892.5 | 9 | 2013.8 | 9 | -0.39 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=132.36 K=0.27 D=3.76 | 572.3 351.2 | 554.9 346.2 | 525.3 342.0 | 490.6 338.6 | 452.8 374.0 | 407.6 411.2 | 395.2 454.5 | 385.1 494.4 | 376.8 528.2 | 369.5 554.5 | 363.9 571.0 | 356.1 577.6 |
| 东北外墙 | F=16.11 K=0.45 D=3.06 | 55.5 43.0 | 53.8 58.5 | 50.9 62.2 | 49.4 63.1 | 48.3 61.3 | 47.4 57.9 | 46.6 56.2 | 46.1 57.2 | 45.0 57.8 | 44.5 58.1 | 43.9 57.8 | 43.4 56.6 |
| 东南外墙 | F=56.90 K=0.45 D=3.06 | 239.1 191.8 | 232.6 225.8 | 221.8 248.9 | 216.4 268.9 | 212.0 281.4 | 208.6 286.9 | 205.4 283.3 | 203.2 273.9 | 199.5 258.8 | 197.4 250.7 | 195.2 248.6 | 193.3 243.8 |
| 东外墙 | F=3.27 K=0.45 D=3.06 | 13.9 11.2 | 13.5 14.6 | 12.9 16.0 | 12.6 16.7 | 12.3 16.8 | 12.1 16.3 | 12.0 15.5 | 11.8 14.4 | 11.6 14.5 | 11.5 14.5 | 11.4 14.4 | 11.3 14.1 |
| 北外墙 | F=3.29 K=0.45 D=3.06 | 8.9 6.2 | 9.1 7.4 | 7.7 7.3 | 7.4 7.4 | 7.2 7.8 | 7.0 8.1 | 6.9 8.4 | 6.8 8.7 | 6.5 8.9 | 6.4 9.0 | 6.3 8.9 | 6.2 8.7 |
| 西北外墙 | F=2.72 K=0.45 D=3.06 | 11.9 7.3 | 11.6 7.6 | 8.9 7.9 | 8.6 8.3 | 8.4 8.6 | 8.2 8.9 | 8.1 9.1 | 7.9 9.3 | 7.7 9.5 | 7.6 10.1 | 7.5 11.0 | 7.4 11.6 |
| 西南外墙 | F=37.80 K=0.45 D=3.06 | 190.3 128.6 | 177.1 132.8 | 152.2 136.6 | 148.0 141.5 | 144.5 145.9 | 141.7 149.8 | 139.3 159.0 | 137.4 174.5 | 134.6 187.6 | 133.0 197.5 | 131.2 200.7 | 129.8 198.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 17.3 108.9 | 13.5 74.5 | 11.2 74.2 | 8.8 71.9 | 6.8 66.0 | 10.6 62.6 | 109.0 62.5 | 151.1 38.9 | 175.9 32.6 | 180.1 27.6 | 162.4 23.6 | 130.7 20.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 18.0 94.7 | 16.2 58.4 | 14.6 57.2 | 13.1 55.1 | 11.8 51.1 | 16.0 48.6 | 113.1 50.9 | 152.2 30.5 | 173.4 27.4 | 174.2 24.7 | 153.6 22.2 | 118.9 20.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 13.4 57.4 | 9.9 60.6 | 8.0 61.7 | 6.0 60.6 | 4.2 55.9 | 2.9 54.9 | 28.0 59.0 | 26.9 32.2 | 32.2 26.7 | 40.5 22.3 | 47.1 18.7 | 52.9 15.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 14.1 43.1 | 12.7 44.4 | 11.4 44.7 | 10.3 43.8 | 9.2 40.9 | 8.3 40.8 | 32.1 47.5 | 28.0 23.8 | 29.7 21.5 | 34.6 19.3 | 38.3 17.4 | 41.1 15.6 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 75.2 578.4 | 58.7 540.0 | 48.7 321.2 | 38.5 310.8 | 29.9 285.6 | 47.4 270.7 | 260.4 269.8 | 429.4 168.4 | 577.6 141.5 | 672.7 119.9 | 703.6 102.4 | 668.4 86.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.9 61.2 | -11.7 69.0 | -14.6 72.9 | -18.5 71.9 | -21.4 64.2 | -23.3 60.3 | -17.5 49.6 | -4.9 36.0 | 10.7 22.4 | 25.3 12.6 | 37.9 5.8 | 50.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 78.1 517.2 | 70.3 471.0 | 63.3 248.3 | 57.0 238.8 | 51.3 221.4 | 70.7 210.4 | 277.9 220.3 | 434.3 132.4 | 566.9 119.2 | 647.4 107.2 | 665.6 96.5 | 617.8 86.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 46.4 207.6 | 37.3 283.5 | 31.5 345.7 | 25.7 380.6 | 20.7 380.8 | 16.6 348.1 | 59.6 284.3 | 61.9 169.3 | 75.2 84.2 | 92.3 72.1 | 105.9 62.1 | 169.4 53.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.5 30.6 | -5.8 34.5 | -7.3 36.5 | -9.2 36.0 | -10.7 32.1 | -11.7 30.1 | -8.7 24.8 | -2.4 18.0 | 5.3 11.2 | 12.6 6.3 | 19.0 2.9 | 25.3 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 47.9 177.0 | 43.1 249.0 | 38.8 309.3 | 34.9 344.7 | 31.4 348.7 | 28.3 317.9 | 68.3 259.5 | 64.4 151.3 | 69.8 73.1 | 79.7 65.7 | 86.9 59.2 | 144.2 53.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 |
| 照明 | 显热(W) | 94.8 7.7 | 56.1 7.7 | 44.5 5.8 | 36.7 5.8 | 30.9 3.9 | 25.1 3.9 | 21.3 71.6 | 17.4 112.2 | 15.5 127.6 | 11.6 139.2 | 11.6 148.9 | 9.7 154.7 |
| 人体 | 显热(W) | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 |
|  | 全热(W) | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | -6.6 138.1 | -26.3 155.7 | -32.9 164.4 | -41.7 162.2 | -48.2 144.7 | -52.6 135.9 | -39.5 111.8 | -11.0 81.1 | 24.1 50.4 | 57.0 28.5 | 85.5 13.2 | 114.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -330.9 -184.0 | -350.9 -166.2 | -357.6 -157.3 | -366.5 -159.6 | -373.2 -177.4 | -377.6 -186.3 | -364.3 -210.7 | -335.3 -241.9 | -299.7 -273.0 | -266.4 -295.3 | -237.4 -310.9 | -208.5 -324.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1309 1916 | 1170 1999 | 1055 1879 | 967 1917 | 886 1903 | 841 1879 | 1389 1910 | 1658 1652 | 1872 1534 | 1980 1500 | 2014 1469 | 1964 1422 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1587 2193 | 1449 2275 | 1334 2155 | 1246 2193 | 1165 2179 | 1120 2156 | 1669 2186 | 1937 1929 | 2150 1812 | 2258 1778 | 2291 1748 | 2241 1701 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1640 2100 | 1521 2165 | 1413 2036 | 1333 2077 | 1259 2080 | 1218 2066 | 1754 2120 | 1994 1894 | 2172 1807 | 2247 1795 | 2251 1780 | 2172 1746 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1594 2055 | 1475 2119 | 1367 1990 | 1288 2031 | 1214 2035 | 1172 2020 | 1708 2075 | 1948 1848 | 2126 1761 | 2201 1749 | 2206 1734 | 2127 1701 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[客房] |  | 4.50 | 32.23 | 26 | 60 | 892.5 | 9 | 745.4 | 9 | -0.39 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=79.02 K=0.27 D=3.76 | 341.7 209.6 | 331.2 206.7 | 313.6 204.2 | 292.9 202.1 | 270.3 223.3 | 243.3 245.5 | 235.9 271.3 | 229.9 295.2 | 225.0 315.3 | 220.6 331.0 | 217.2 340.9 | 212.6 344.8 |
| 东北外墙 | F=16.11 K=0.45 D=3.06 | 55.5 43.0 | 53.8 58.5 | 50.9 62.2 | 49.4 63.1 | 48.3 61.3 | 47.4 57.9 | 46.6 56.2 | 46.1 57.2 | 45.0 57.8 | 44.5 58.1 | 43.9 57.8 | 43.4 56.6 |
| 东南外墙 | F=2.72 K=0.45 D=3.06 | 11.4 9.2 | 11.1 10.8 | 10.6 11.9 | 10.3 12.8 | 10.1 13.4 | 10.0 13.7 | 9.8 13.5 | 9.7 13.1 | 9.5 12.4 | 9.4 12.0 | 9.3 11.9 | 9.2 11.6 |
| 东外墙 | F=3.29 K=0.45 D=3.06 | 13.9 11.2 | 13.6 14.7 | 13.0 16.1 | 12.6 16.8 | 12.4 16.9 | 12.2 16.5 | 12.0 15.6 | 11.9 14.5 | 11.7 14.6 | 11.6 14.6 | 11.4 14.5 | 11.3 14.2 |
| 北外墙 | F=3.27 K=0.45 D=3.06 | 8.8 6.1 | 9.0 7.3 | 7.7 7.3 | 7.4 7.4 | 7.2 7.7 | 7.0 8.1 | 6.8 8.4 | 6.7 8.6 | 6.5 8.8 | 6.4 8.9 | 6.3 8.9 | 6.2 8.7 |
| 西北外墙 | F=2.72 K=0.45 D=3.06 | 11.9 7.3 | 11.6 7.6 | 8.9 7.9 | 8.6 8.3 | 8.4 8.6 | 8.2 8.9 | 8.1 9.1 | 7.9 9.3 | 7.7 9.5 | 7.6 10.1 | 7.5 11.0 | 7.4 11.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 17.3 108.9 | 13.5 74.5 | 11.2 74.2 | 8.8 71.9 | 6.8 66.0 | 10.6 62.6 | 109.0 62.5 | 151.1 38.9 | 175.9 32.6 | 180.1 27.6 | 162.4 23.6 | 130.7 20.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 18.0 94.7 | 16.2 58.4 | 14.6 57.2 | 13.1 55.1 | 11.8 51.1 | 16.0 48.6 | 113.1 50.9 | 152.2 30.5 | 173.4 27.4 | 174.2 24.7 | 153.6 22.2 | 118.9 20.0 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 13.4 57.4 | 9.9 60.6 | 8.0 61.7 | 6.0 60.6 | 4.2 55.9 | 2.9 54.9 | 28.0 59.0 | 26.9 32.2 | 32.2 26.7 | 40.5 22.3 | 47.1 18.7 | 52.9 15.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -0.7 14.3 | -2.7 16.1 | -3.4 17.0 | -4.3 16.8 | -5.0 15.0 | -5.4 14.1 | -4.1 11.6 | -1.1 8.4 | 2.5 5.2 | 5.9 2.9 | 8.8 1.4 | 11.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 14.1 43.1 | 12.7 44.4 | 11.4 44.7 | 10.3 43.8 | 9.2 40.9 | 8.3 40.8 | 32.1 47.5 | 28.0 23.8 | 29.7 21.5 | 34.6 19.3 | 38.3 17.4 | 41.1 15.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 | 161.2 161.2 |
| 照明 | 显热(W) | 94.8 7.7 | 56.1 7.7 | 44.5 5.8 | 36.7 5.8 | 30.9 3.9 | 25.1 3.9 | 21.3 71.6 | 17.4 112.2 | 15.5 127.6 | 11.6 139.2 | 11.6 148.9 | 9.7 154.7 |
| 人体 | 显热(W) | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 | 63.3 63.3 |
|  | 全热(W) | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 | 109.0 109.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | -6.6 138.1 | -26.3 155.7 | -32.9 164.4 | -41.7 162.2 | -48.2 144.7 | -52.6 135.9 | -39.5 111.8 | -11.0 81.1 | 24.1 50.4 | 57.0 28.5 | 85.5 13.2 | 114.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -330.9 -184.0 | -350.9 -166.2 | -357.6 -157.3 | -366.5 -159.6 | -373.2 -177.4 | -377.6 -186.3 | -364.3 -210.7 | -335.3 -241.9 | -299.7 -273.0 | -266.4 -295.3 | -237.4 -310.9 | -208.5 -324.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 | -0.46 -0.46 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 538 677 | 452 688 | 400 700 | 351 692 | 307 672 | 272 672 | 575 744 | 681 680 | 743 661 | 745 648 | 741 637 | 669 619 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 817 954 | 731 964 | 679 976 | 630 968 | 586 948 | 551 949 | 854 1020 | 959 957 | 1021 939 | 1023 926 | 1018 916 | 945 898 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 | -0.39 -0.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 869 861 | 803 854 | 757 858 | 717 852 | 680 849 | 650 858 | 940 954 | 1016 922 | 1042 934 | 1012 943 | 978 948 | 877 943 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 823 816 | 757 808 | 712 812 | 672 806 | 634 804 | 604 813 | 894 909 | 970 876 | 997 889 | 966 898 | 932 902 | 831 898 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[客房] |  | 9.00 | 98.20 | 26 | 60 | 1030.2 | 10 | 1942.7 | 10 | -0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=98.18 K=0.27 D=3.76 | 424.5 260.5 | 411.6 256.8 | 389.6 253.7 | 363.9 251.1 | 335.9 277.4 | 302.3 305.0 | 293.2 337.1 | 285.7 366.7 | 279.5 391.8 | 274.1 411.3 | 269.9 423.5 | 264.1 428.4 |
| 东南外墙 | F=64.23 K=0.45 D=3.06 | 269.9 216.5 | 262.6 254.9 | 250.4 281.0 | 244.3 303.5 | 239.4 317.7 | 235.4 323.8 | 231.9 319.8 | 229.4 309.2 | 225.2 292.2 | 222.8 283.0 | 220.3 280.6 | 218.2 275.2 |
| 东北外墙 | F=55.98 K=0.45 D=3.06 | 192.8 149.5 | 186.9 203.4 | 176.8 216.3 | 171.8 219.1 | 167.9 213.1 | 164.8 201.2 | 162.0 195.3 | 160.0 198.7 | 156.5 201.0 | 154.7 202.0 | 152.6 200.8 | 150.9 196.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 35.1 269.9 | 27.4 252.0 | 22.7 149.9 | 18.0 145.0 | 13.9 133.3 | 22.1 126.3 | 121.5 125.9 | 200.4 78.6 | 269.6 66.0 | 313.9 55.9 | 328.3 47.8 | 311.9 40.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 36.5 241.4 | 32.8 219.8 | 29.5 115.9 | 26.6 111.5 | 23.9 103.3 | 33.0 98.2 | 129.7 102.8 | 202.7 61.8 | 264.6 55.6 | 302.1 50.0 | 310.6 45.0 | 288.3 40.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.62 | 127.9 550.9 | 97.4 570.6 | 79.6 574.3 | 61.1 559.5 | 45.7 515.1 | 53.8 490.5 | 808.6 493.0 | 1004.8 297.2 | 1024.8 247.8 | 882.0 208.3 | 805.3 176.6 | 520.6 148.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -5.7 120.4 | -22.9 135.7 | -28.7 143.4 | -36.3 141.5 | -42.1 126.2 | -45.9 118.5 | -34.4 97.5 | -9.6 70.7 | 21.0 44.0 | 49.7 24.9 | 74.6 11.5 | 99.4 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 133.7 430.5 | 120.3 434.9 | 108.3 430.9 | 97.5 418.0 | 87.7 388.9 | 99.7 372.0 | 843.0 395.5 | 1014.4 226.5 | 1003.8 203.9 | 832.3 183.5 | 730.7 165.1 | 421.2 148.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 |
| 照明 | 显热(W) | 87.0 7.1 | 51.5 7.1 | 40.8 5.3 | 33.7 5.3 | 28.4 3.5 | 23.1 3.5 | 19.5 65.7 | 16.0 102.9 | 14.2 117.1 | 10.6 127.8 | 10.6 136.7 | 8.9 142.0 |
| 人体 | 显热(W) | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 |
|  | 全热(W) | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | -6.0 126.8 | -24.1 142.9 | -30.2 150.9 | -38.2 148.9 | -44.3 132.8 | -48.3 124.7 | -36.2 102.6 | -10.1 74.4 | 22.1 46.3 | 52.3 26.2 | 78.5 12.1 | 104.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -303.7 -168.9 | -322.1 -152.6 | -328.2 -144.4 | -336.4 -146.4 | -342.5 -162.8 | -346.6 -170.9 | -334.3 -193.4 | -307.8 -222.0 | -275.1 -250.6 | -244.5 -271.0 | -217.9 -285.3 | -191.4 -297.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1081 1533 | 963 1640 | 880 1584 | 804 1585 | 737 1545 | 703 1527 | 1550 1591 | 1836 1379 | 1943 1313 | 1862 1265 | 1817 1229 | 1531 1182 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1337 1787 | 1219 1894 | 1136 1837 | 1061 1838 | 993 1799 | 959 1781 | 1806 1845 | 2092 1634 | 2198 1568 | 2116 1520 | 2072 1484 | 1785 1437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1385 1702 | 1285 1793 | 1208 1728 | 1141 1732 | 1079 1708 | 1049 1698 | 1885 1785 | 2144 1601 | 2218 1564 | 2106 1536 | 2035 1514 | 1723 1479 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1343 1660 | 1243 1751 | 1166 1686 | 1099 1690 | 1037 1666 | 1007 1656 | 1843 1743 | 2102 1559 | 2176 1522 | 2064 1494 | 1993 1472 | 1681 1437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[客房] |  | 9.00 | 297.76 | 26 | 60 | 1044.4 | 18 | 2744.1 | 18 | -0.36 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=196.99 K=0.27 D=3.76 | 851.8 522.7 | 825.8 515.3 | 781.8 509.0 | 730.1 503.9 | 673.9 556.7 | 606.6 611.9 | 588.2 676.4 | 573.2 735.9 | 560.9 786.2 | 549.9 825.2 | 541.6 849.8 | 529.9 859.6 |
| 东北外墙 | F=47.88 K=0.45 D=3.06 | 164.9 127.9 | 159.9 174.0 | 151.2 185.0 | 147.0 187.4 | 143.6 182.3 | 140.9 172.1 | 138.5 167.0 | 136.9 170.0 | 133.9 171.9 | 132.3 172.8 | 130.5 171.8 | 129.1 168.3 |
| 西北外墙 | F=29.88 K=0.45 D=3.06 | 131.2 80.7 | 127.4 84.1 | 98.0 87.2 | 94.9 91.1 | 92.4 94.6 | 90.4 97.7 | 88.5 100.4 | 87.2 102.7 | 85.1 104.4 | 83.9 111.0 | 82.7 120.9 | 81.6 127.8 |
| 西南外墙 | F=40.50 K=0.45 D=3.06 | 203.9 137.8 | 189.7 142.3 | 163.1 146.4 | 158.6 151.6 | 154.9 156.4 | 151.9 160.4 | 149.2 170.4 | 147.2 186.9 | 144.2 201.0 | 142.5 211.6 | 140.6 215.1 | 139.1 212.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.22 | 62.9 270.8 | 47.9 280.5 | 39.1 282.3 | 30.0 275.0 | 22.4 253.2 | 26.5 241.1 | 397.4 242.3 | 493.9 146.1 | 503.7 121.8 | 433.5 102.4 | 395.8 86.8 | 255.9 73.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.8 59.2 | -11.3 66.7 | -14.1 70.5 | -17.9 69.5 | -20.7 62.0 | -22.6 58.3 | -16.9 47.9 | -4.7 34.8 | 10.3 21.6 | 24.4 12.2 | 36.6 5.6 | 48.9 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 65.7 211.6 | 59.1 213.8 | 53.2 211.8 | 47.9 205.5 | 43.1 191.2 | 49.0 182.9 | 414.3 194.4 | 498.6 111.3 | 493.4 100.2 | 409.1 90.2 | 359.2 81.2 | 207.0 73.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 38.3 117.1 | 30.2 123.2 | 25.3 166.6 | 20.3 203.9 | 16.0 267.5 | 12.5 306.7 | 52.9 300.8 | 55.4 129.5 | 68.0 70.9 | 84.2 60.3 | 97.0 51.7 | 108.4 44.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 39.7 88.6 | 35.7 91.0 | 32.1 132.5 | 28.9 170.4 | 26.0 237.6 | 23.4 278.6 | 61.1 277.6 | 57.7 112.7 | 63.0 60.5 | 72.4 54.4 | 79.4 49.0 | 84.9 44.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 139.3 622.9 | 111.9 850.4 | 94.5 1037.1 | 77.1 1141.9 | 62.2 1142.4 | 49.9 1044.2 | 178.8 852.9 | 185.8 508.0 | 225.5 252.7 | 277.0 216.2 | 317.6 186.3 | 508.3 159.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -4.4 91.9 | -17.5 103.5 | -21.9 109.4 | -27.7 107.9 | -32.1 96.2 | -35.0 90.4 | -26.2 74.4 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 19.0 | 56.9 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 143.7 531.1 | 129.3 746.9 | 116.4 927.8 | 104.8 1034.0 | 94.3 1046.2 | 84.9 953.8 | 205.0 778.5 | 193.1 454.0 | 209.5 219.2 | 239.1 197.2 | 260.7 177.5 | 432.5 159.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 | 147.9 147.9 |
| 照明 | 显热(W) | 87.0 7.1 | 51.5 7.1 | 40.8 5.3 | 33.7 5.3 | 28.4 3.5 | 23.1 3.5 | 19.5 65.7 | 16.0 102.9 | 14.2 117.1 | 10.6 127.8 | 10.6 136.7 | 8.9 142.0 |
| 人体 | 显热(W) | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 | 58.1 58.1 |
|  | 全热(W) | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | -6.0 126.8 | -24.1 142.9 | -30.2 150.9 | -38.2 148.9 | -44.3 132.8 | -48.3 124.7 | -36.2 102.6 | -10.1 74.4 | 22.1 46.3 | 52.3 26.2 | 78.5 12.1 | 104.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -303.7 -168.9 | -322.1 -152.6 | -328.2 -144.4 | -336.4 -146.4 | -342.5 -162.8 | -346.6 -170.9 | -334.3 -193.4 | -307.8 -222.0 | -275.1 -250.6 | -244.5 -271.0 | -217.9 -285.3 | -191.4 -297.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 | -0.42 -0.42 |
| 挑空楼板 | F=0.96 K=0.42 D=2.43 | 2.7 2.0 | 2.1 1.9 | 2.0 2.0 | 1.9 2.2 | 1.8 2.3 | 1.7 2.5 | 1.7 2.6 | 1.6 2.7 | 1.5 2.7 | 1.5 2.7 | 1.4 2.6 | 1.4 2.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1626 1968 | 1472 2274 | 1316 2524 | 1205 2664 | 1101 2744 | 1005 2717 | 1528 2633 | 1637 2111 | 1710 1826 | 1719 1807 | 1748 1784 | 1819 1740 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1882 2222 | 1728 2528 | 1572 2778 | 1461 2917 | 1357 2998 | 1261 2971 | 1785 2887 | 1893 2365 | 1965 2081 | 1974 2062 | 2002 2040 | 2073 1995 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 | -0.36 -0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1930 2137 | 1794 2427 | 1644 2669 | 1541 2810 | 1444 2907 | 1351 2888 | 1863 2826 | 1945 2333 | 1985 2077 | 1963 2078 | 1966 2069 | 2010 2037 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1888 2095 | 1752 2385 | 1602 2627 | 1500 2768 | 1402 2865 | 1309 2846 | 1821 2784 | 1903 2291 | 1943 2035 | 1921 2036 | 1924 2028 | 1969 1995 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[客房] |  | 4.50 | 28.56 | 26 | 60 | 858.0 | 8 | 611.5 | 8 | -0.35 | 0 |
| 相同房间 |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.56 K=0.27 D=3.76 | 123.5 75.8 | 119.7 74.7 | 113.3 73.8 | 105.9 73.0 | 97.7 80.7 | 87.9 88.7 | 85.3 98.1 | 83.1 106.7 | 81.3 114.0 | 79.7 119.6 | 78.5 123.2 | 76.8 124.6 |
| 东北外墙 | F=20.16 K=0.45 D=3.06 | 69.4 53.8 | 67.3 73.2 | 63.7 77.9 | 61.9 78.9 | 60.5 76.7 | 59.3 72.5 | 58.3 70.3 | 57.6 71.6 | 56.4 72.4 | 55.7 72.8 | 55.0 72.3 | 54.3 70.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 60.7 261.4 | 46.2 270.8 | 37.8 272.5 | 29.0 265.5 | 21.7 244.5 | 25.5 232.8 | 383.7 234.0 | 476.9 141.1 | 486.4 117.6 | 418.6 98.9 | 382.2 83.8 | 247.1 70.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.7 57.2 | -10.9 64.4 | -13.6 68.0 | -17.2 67.1 | -20.0 59.9 | -21.8 56.2 | -16.3 46.3 | -4.5 33.6 | 10.0 20.9 | 23.6 11.8 | 35.4 5.4 | 47.2 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 63.4 204.3 | 57.1 206.4 | 51.4 204.5 | 46.3 198.4 | 41.6 184.6 | 47.3 176.6 | 400.1 187.7 | 481.4 107.5 | 476.4 96.7 | 395.0 87.1 | 346.8 78.4 | 199.9 70.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 | 142.8 142.8 |
| 照明 | 显热(W) | 84.0 6.9 | 49.7 6.9 | 39.4 5.1 | 32.6 5.1 | 27.4 3.4 | 22.3 3.4 | 18.8 63.4 | 15.4 99.4 | 13.7 113.1 | 10.3 123.4 | 10.3 131.9 | 8.6 137.1 |
| 人体 | 显热(W) | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
|  | 全热(W) | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 | 96.6 96.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 新风 | 显热(W) | -5.8 122.4 | -23.3 137.9 | -29.1 145.7 | -36.9 143.8 | -42.7 128.2 | -46.6 120.4 | -35.0 99.1 | -9.7 71.9 | 21.4 44.7 | 50.5 25.3 | 75.8 11.7 | 101.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -293.2 -163.1 | -311.0 -147.3 | -316.9 -139.4 | -324.8 -141.4 | -330.7 -157.2 | -334.6 -165.0 | -322.8 -186.7 | -297.1 -214.3 | -265.6 -241.9 | -236.0 -261.7 | -210.4 -275.5 | -184.8 -287.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 | -0.41 -0.41 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 284 474 | 211 518 | 177 529 | 144 521 | 116 488 | 100 472 | 463 518 | 575 444 | 612 415 | 568 392 | 555 375 | 441 355 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 531 719 | 458 762 | 424 774 | 391 765 | 363 732 | 347 717 | 710 764 | 822 689 | 858 661 | 814 639 | 801 622 | 687 602 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 | -0.35 -0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 577 637 | 522 665 | 494 669 | 469 662 | 447 645 | 434 637 | 786 705 | 872 658 | 877 656 | 804 654 | 765 651 | 626 642 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 536 597 | 482 624 | 453 628 | 428 621 | 406 604 | 394 596 | 745 665 | 832 618 | 837 616 | 763 613 | 725 610 | 586 602 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[楼梯间] |  | 4.50 | 23.82 | 26 | 60 | 500.4 | 22 | 294.7 | 22 | -0.29 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.82 K=0.27 D=3.76 | 103.0 63.2 | 99.9 62.3 | 94.5 61.6 | 88.3 60.9 | 81.5 67.3 | 73.4 74.0 | 71.1 81.8 | 69.3 89.0 | 67.8 95.1 | 66.5 99.8 | 65.5 102.8 | 64.1 104.0 |
| 东南外墙 | F=4.50 K=0.45 D=3.06 | 18.9 15.2 | 18.4 17.9 | 17.5 19.7 | 17.1 21.3 | 16.8 22.3 | 16.5 22.7 | 16.2 22.4 | 16.1 21.7 | 15.8 20.5 | 15.6 19.8 | 15.4 19.7 | 15.3 19.3 |
| 西南外墙 | F=13.95 K=0.45 D=3.06 | 70.2 47.5 | 65.3 49.0 | 56.2 50.4 | 54.6 52.2 | 53.3 53.9 | 52.3 55.3 | 51.4 58.7 | 50.7 64.4 | 49.7 69.2 | 49.1 72.9 | 48.4 74.1 | 47.9 73.1 |
| 西北外墙 | F=4.50 K=0.45 D=3.06 | 19.8 12.2 | 19.2 12.7 | 14.8 13.1 | 14.3 13.7 | 13.9 14.3 | 13.6 14.7 | 13.3 15.1 | 13.1 15.5 | 12.8 15.7 | 12.6 16.7 | 12.4 18.2 | 12.3 19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 | 119.1 119.1 |
| 照明 | 显热(W) | 70.0 5.7 | 41.5 5.7 | 32.9 4.3 | 27.2 4.3 | 22.9 2.9 | 18.6 2.9 | 15.7 52.9 | 12.9 82.9 | 11.4 94.3 | 8.6 102.9 | 8.6 110.1 | 7.1 114.4 |
| 人体 | 显热(W) | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 |
|  | 全热(W) | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 | 80.6 80.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | -4.9 102.1 | -19.4 115.1 | -24.3 121.5 | -30.8 119.9 | -35.6 106.9 | -38.9 100.5 | -29.2 82.6 | -8.1 60.0 | 17.8 37.3 | 42.1 21.1 | 63.2 9.7 | 84.3 0.0 |
|  | 全热(W) | -244.6 -136.0 | -259.4 -122.9 | -264.3 -116.3 | -270.9 -117.9 | -275.8 -131.1 | -279.1 -137.7 | -269.2 -155.8 | -247.9 -178.8 | -221.6 -201.8 | -196.9 -218.3 | -175.5 -229.8 | -154.1 -239.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 237 207 | 185 224 | 151 232 | 130 234 | 112 229 | 95 232 | 98 275 | 114 294 | 136 293 | 155 294 | 175 295 | 192 290 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 443 412 | 391 429 | 357 436 | 337 438 | 319 433 | 301 436 | 305 479 | 320 499 | 341 498 | 360 499 | 379 500 | 397 496 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 482 343 | 444 347 | 416 349 | 401 352 | 388 360 | 374 369 | 368 431 | 362 473 | 357 494 | 352 512 | 350 524 | 346 530 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 448 310 | 410 313 | 382 315 | 367 318 | 354 326 | 340 335 | 334 397 | 328 439 | 323 461 | 318 478 | 316 491 | 313 496 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[楼梯间] |  | 4.50 | 23.62 | 26 | 60 | 497.1 | 22 | 293.1 | 22 | -0.29 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.62 K=0.27 D=3.76 | 102.1 62.7 | 99.0 61.8 | 93.7 61.0 | 87.5 60.4 | 80.8 66.8 | 72.7 73.4 | 70.5 81.1 | 68.7 88.2 | 67.3 94.3 | 65.9 99.0 | 64.9 101.9 | 63.5 103.1 |
| 西北外墙 | F=4.50 K=0.45 D=3.06 | 19.8 12.2 | 19.2 12.7 | 14.8 13.1 | 14.3 13.7 | 13.9 14.3 | 13.6 14.7 | 13.3 15.1 | 13.1 15.5 | 12.8 15.7 | 12.6 16.7 | 12.4 18.2 | 12.3 19.3 |
| 西南外墙 | F=13.95 K=0.45 D=3.06 | 70.2 47.5 | 65.3 49.0 | 56.2 50.4 | 54.6 52.2 | 53.3 53.9 | 52.3 55.3 | 51.4 58.7 | 50.7 64.4 | 49.7 69.2 | 49.1 72.9 | 48.4 74.1 | 47.9 73.1 |
| 东南外墙 | F=4.50 K=0.45 D=3.06 | 18.9 15.2 | 18.4 17.9 | 17.5 19.7 | 17.1 21.3 | 16.8 22.3 | 16.5 22.7 | 16.2 22.4 | 16.1 21.7 | 15.8 20.5 | 15.6 19.8 | 15.4 19.7 | 15.3 19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 | 118.1 118.1 |
| 照明 | 显热(W) | 69.4 5.7 | 41.1 5.7 | 32.6 4.3 | 26.9 4.3 | 22.7 2.8 | 18.4 2.8 | 15.6 52.4 | 12.8 82.2 | 11.3 93.5 | 8.5 102.0 | 8.5 109.1 | 7.1 113.4 |
| 人体 | 显热(W) | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 | 46.4 46.4 |
|  | 全热(W) | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 | 79.9 79.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | -4.8 101.2 | -19.3 114.1 | -24.1 120.5 | -30.5 118.9 | -35.3 106.0 | -38.6 99.6 | -28.9 81.9 | -8.0 59.4 | 17.7 37.0 | 41.8 20.9 | 62.7 9.6 | 83.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -242.5 -134.9 | -257.2 -121.8 | -262.1 -115.3 | -268.6 -116.9 | -273.5 -130.0 | -276.8 -136.5 | -267.0 -154.4 | -245.8 -177.3 | -219.7 -200.1 | -195.2 -216.4 | -174.0 -227.8 | -152.8 -237.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 | -0.34 -0.34 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 236 206 | 184 223 | 151 231 | 130 233 | 112 228 | 95 230 | 98 273 | 114 293 | 135 291 | 155 292 | 174 293 | 191 288 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 440 409 | 388 426 | 355 434 | 334 435 | 317 430 | 299 433 | 303 476 | 318 496 | 339 495 | 358 496 | 377 497 | 394 493 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 | -0.29 -0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 478 341 | 441 345 | 413 347 | 398 350 | 385 358 | 372 367 | 365 428 | 359 470 | 355 491 | 350 508 | 348 521 | 344 526 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 445 308 | 408 311 | 379 313 | 365 316 | 352 324 | 338 333 | 332 394 | 326 436 | 321 458 | 316 475 | 314 487 | 311 493 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[餐厅] |  | 4.50 | 167.40 | 26 | 45 | 2064.0 | 18 | 2064.0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=167.40 K=0.27 D=3.76 | 723.8 444.1 | 701.8 437.9 | 664.3 432.5 | 620.4 428.2 | 572.7 473.1 | 515.4 520.0 | 499.9 574.8 | 487.1 625.3 | 476.6 668.1 | 467.3 701.3 | 460.3 722.2 | 450.3 730.5 |
| 东北外墙 | F=37.80 K=0.45 D=3.06 | 130.2 101.0 | 126.2 137.3 | 119.4 146.0 | 116.0 148.0 | 113.4 143.9 | 111.3 135.9 | 109.4 131.9 | 108.1 134.2 | 105.7 135.7 | 104.4 136.4 | 103.1 135.6 | 101.9 132.9 |
| 西北外墙 | F=75.60 K=0.45 D=3.06 | 331.8 204.2 | 322.4 212.8 | 248.0 220.6 | 240.1 230.4 | 233.7 239.4 | 228.6 247.1 | 224.0 254.0 | 220.7 259.9 | 215.4 264.1 | 212.4 280.8 | 209.1 305.9 | 206.4 323.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | 32.5 140.1 | 24.8 145.1 | 20.2 146.0 | 15.5 142.2 | 11.6 131.0 | 13.7 124.7 | 205.6 125.3 | 255.5 75.6 | 260.5 63.0 | 224.2 53.0 | 204.7 44.9 | 132.4 37.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.5 30.6 | -5.8 34.5 | -7.3 36.5 | -9.2 36.0 | -10.7 32.1 | -11.7 30.1 | -8.7 24.8 | -2.4 18.0 | 5.3 11.2 | 12.6 6.3 | 19.0 2.9 | 25.3 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 34.0 109.4 | 30.6 110.6 | 27.5 109.5 | 24.8 106.3 | 22.3 98.9 | 25.3 94.6 | 214.3 100.6 | 257.9 57.6 | 255.2 51.8 | 211.6 46.6 | 185.8 42.0 | 107.1 37.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 123.1 376.5 | 97.2 395.9 | 81.4 535.3 | 65.2 655.5 | 51.6 859.8 | 40.3 985.8 | 170.2 966.7 | 178.1 416.2 | 218.5 227.9 | 270.7 193.9 | 311.9 166.2 | 348.6 141.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -4.4 91.9 | -17.5 103.5 | -21.9 109.4 | -27.7 107.9 | -32.1 96.2 | -35.0 90.4 | -26.2 74.4 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 19.0 | 56.9 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 127.5 284.6 | 114.7 292.4 | 103.2 426.0 | 92.9 547.7 | 83.6 763.6 | 75.3 895.4 | 196.4 892.4 | 185.4 362.2 | 202.5 194.4 | 232.8 174.9 | 255.1 157.4 | 272.7 141.7 |
| 挑空楼板 | F=4.22 K=0.42 D=2.43 | 12.1 8.7 | 9.3 8.5 | 8.7 8.7 | 8.3 9.5 | 7.9 10.2 | 7.6 10.8 | 7.4 11.3 | 7.0 11.7 | 6.8 11.9 | 6.5 11.8 | 6.3 11.4 | 6.2 11.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1354 1275 | 1282 1338 | 1142 1489 | 1066 1614 | 991 1857 | 917 2024 | 1216 2064 | 1256 1523 | 1284 1371 | 1286 1377 | 1295 1386 | 1246 1378 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1354 1275 | 1282 1338 | 1142 1489 | 1066 1614 | 991 1857 | 917 2024 | 1216 2064 | 1256 1523 | 1284 1371 | 1286 1377 | 1295 1386 | 1246 1378 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1354 1275 | 1282 1338 | 1142 1489 | 1066 1614 | 991 1857 | 917 2024 | 1216 2064 | 1256 1523 | 1284 1371 | 1286 1377 | 1295 1386 | 1246 1378 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1354 1275 | 1282 1338 | 1142 1489 | 1066 1614 | 991 1857 | 917 2024 | 1216 2064 | 1256 1523 | 1284 1371 | 1286 1377 | 1295 1386 | 1246 1378 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[客房] |  | 4.50 | 21.42 | 26 | 60 | 732.2 | 15 | 548.7 | 15 | -0.26 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.42 K=0.27 D=3.76 | 92.6 56.8 | 89.8 56.0 | 85.0 55.3 | 79.4 54.8 | 73.3 60.5 | 66.0 66.5 | 64.0 73.5 | 62.3 80.0 | 61.0 85.5 | 59.8 89.7 | 58.9 92.4 | 57.6 93.5 |
| 西南外墙 | F=16.38 K=0.45 D=3.06 | 82.5 55.7 | 76.7 57.6 | 66.0 59.2 | 64.1 61.3 | 62.6 63.2 | 61.4 64.9 | 60.3 68.9 | 59.6 75.6 | 58.3 81.3 | 57.6 85.6 | 56.9 87.0 | 56.2 85.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 |
| 照明 | 显热(W) | 63.0 5.1 | 37.3 5.1 | 29.6 3.9 | 24.4 3.9 | 20.6 2.6 | 16.7 2.6 | 14.1 47.6 | 11.6 74.5 | 10.3 84.8 | 7.7 92.5 | 7.7 99.0 | 6.4 102.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | -4.4 91.8 | -17.5 103.4 | -21.9 109.3 | -27.7 107.8 | -32.1 96.2 | -35.0 90.3 | -26.2 74.3 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 18.9 | 56.8 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -219.9 -122.3 | -233.2 -110.5 | -237.6 -104.6 | -243.6 -106.0 | -248.0 -117.9 | -251.0 -123.8 | -242.1 -140.1 | -222.9 -160.8 | -199.2 -181.5 | -177.0 -196.2 | -157.8 -206.6 | -138.6 -215.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 241 369 | 185 452 | 152 516 | 128 549 | 107 543 | 88 515 | 132 495 | 148 407 | 180 328 | 214 318 | 244 309 | 319 296 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 426 552 | 370 636 | 337 699 | 313 732 | 293 727 | 274 698 | 317 679 | 333 591 | 365 513 | 398 503 | 428 494 | 503 481 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 461 491 | 418 563 | 389 621 | 371 655 | 355 661 | 339 638 | 374 635 | 371 568 | 379 510 | 391 515 | 402 516 | 458 511 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 431 461 | 388 532 | 359 590 | 341 624 | 325 631 | 309 608 | 343 604 | 340 537 | 349 479 | 360 484 | 371 485 | 428 481 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[客房] |  | 9.00 | 42.12 | 26 | 60 | 732.2 | 15 | 1320.0 | 15 | -0.26 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=42.12 K=0.27 D=3.76 | 182.1 111.8 | 176.6 110.2 | 167.2 108.8 | 156.1 107.7 | 144.1 119.0 | 129.7 130.8 | 125.8 144.6 | 122.6 157.3 | 119.9 168.1 | 117.6 176.4 | 115.8 181.7 | 113.3 183.8 |
| 西南外墙 | F=16.38 K=0.45 D=3.06 | 82.5 55.7 | 76.7 57.6 | 66.0 59.2 | 64.1 61.3 | 62.6 63.2 | 61.4 64.9 | 60.3 68.9 | 59.6 75.6 | 58.3 81.3 | 57.6 85.6 | 56.9 87.0 | 56.2 85.8 |
| 西北外墙 | F=25.65 K=0.45 D=3.06 | 112.6 69.3 | 109.4 72.2 | 84.1 74.8 | 81.5 78.2 | 79.3 81.2 | 77.6 83.8 | 76.0 86.2 | 74.9 88.2 | 73.1 89.6 | 72.1 95.3 | 71.0 103.8 | 70.0 109.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 82.1 251.0 | 64.8 263.9 | 54.3 356.9 | 43.5 437.0 | 34.4 573.2 | 26.8 657.2 | 113.4 644.5 | 118.7 277.4 | 145.7 151.9 | 180.5 129.3 | 208.0 110.8 | 232.4 94.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.9 61.2 | -11.7 69.0 | -14.6 72.9 | -18.5 71.9 | -21.4 64.2 | -23.3 60.3 | -17.5 49.6 | -4.9 36.0 | 10.7 22.4 | 25.3 12.6 | 37.9 5.8 | 50.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 85.0 189.8 | 76.5 194.9 | 68.8 284.0 | 61.9 365.1 | 55.8 509.1 | 50.2 597.0 | 130.9 594.9 | 123.6 241.5 | 135.0 129.6 | 155.2 116.6 | 170.0 105.0 | 181.8 94.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 | 107.1 107.1 |
| 照明 | 显热(W) | 63.0 5.1 | 37.3 5.1 | 29.6 3.9 | 24.4 3.9 | 20.6 2.6 | 16.7 2.6 | 14.1 47.6 | 11.6 74.5 | 10.3 84.8 | 7.7 92.5 | 7.7 99.0 | 6.4 102.8 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | -4.4 91.8 | -17.5 103.4 | -21.9 109.3 | -27.7 107.8 | -32.1 96.2 | -35.0 90.3 | -26.2 74.3 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 18.9 | 56.8 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -219.9 -122.3 | -233.2 -110.5 | -237.6 -104.6 | -243.6 -106.0 | -248.0 -117.9 | -251.0 -123.8 | -242.1 -140.1 | -222.9 -160.8 | -199.2 -181.5 | -177.0 -196.2 | -157.8 -206.6 | -138.6 -215.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 525 744 | 446 843 | 372 1001 | 330 1117 | 292 1256 | 256 1320 | 383 1297 | 402 850 | 458 652 | 524 630 | 580 613 | 677 590 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 710 928 | 631 1026 | 558 1185 | 515 1300 | 477 1440 | 442 1504 | 568 1481 | 587 1034 | 643 837 | 709 814 | 764 798 | 861 775 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 | -0.26 -0.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 745 866 | 679 953 | 610 1106 | 573 1223 | 540 1374 | 507 1444 | 625 1437 | 625 1011 | 657 834 | 701 826 | 738 820 | 816 806 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 715 836 | 649 923 | 580 1075 | 543 1192 | 509 1344 | 477 1413 | 594 1406 | 594 980 | 627 803 | 671 795 | 707 789 | 786 775 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[客房] |  | 9.00 | 130.78 | 26 | 60 | 723.0 | 15 | 1739.4 | 15 | -0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 64.0(㎡/人) |  | 设备 | 10.0(W/㎡) |  | 照明 | 12.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=90.24 K=0.27 D=3.76 | 390.2 239.4 | 378.3 236.0 | 358.1 233.2 | 334.4 230.8 | 308.7 255.0 | 277.8 280.3 | 269.4 309.8 | 262.6 337.1 | 256.9 360.1 | 251.9 378.0 | 248.1 389.3 | 242.7 393.8 |
| 西南外墙 | F=15.93 K=0.45 D=3.06 | 80.2 54.2 | 74.6 56.0 | 64.2 57.6 | 62.4 59.6 | 60.9 61.5 | 59.7 63.1 | 58.7 67.0 | 57.9 73.5 | 56.7 79.1 | 56.0 83.2 | 55.3 84.6 | 54.7 83.5 |
| 东南外墙 | F=47.82 K=0.45 D=3.06 | 200.9 161.2 | 195.5 189.8 | 186.4 209.2 | 181.9 226.0 | 178.2 236.5 | 175.3 241.1 | 172.6 238.1 | 170.8 230.2 | 167.6 217.5 | 165.9 210.7 | 164.0 208.9 | 162.4 204.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 75.2 578.4 | 58.7 540.0 | 48.7 321.2 | 38.5 310.8 | 29.9 285.6 | 47.4 270.7 | 260.4 269.8 | 429.4 168.4 | 577.6 141.5 | 672.7 119.9 | 703.6 102.4 | 668.4 86.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.9 61.2 | -11.7 69.0 | -14.6 72.9 | -18.5 71.9 | -21.4 64.2 | -23.3 60.3 | -17.5 49.6 | -4.9 36.0 | 10.7 22.4 | 25.3 12.6 | 37.9 5.8 | 50.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 78.1 517.2 | 70.3 471.0 | 63.3 248.3 | 57.0 238.8 | 51.3 221.4 | 70.7 210.4 | 277.9 220.3 | 434.3 132.4 | 566.9 119.2 | 647.4 107.2 | 665.6 96.5 | 617.8 86.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 | 653.9 653.9 |
| 照明 | 显热(W) | 384.5 31.4 | 227.6 31.4 | 180.5 23.5 | 149.1 23.5 | 125.6 15.7 | 102.0 15.7 | 86.3 290.3 | 70.6 455.1 | 62.8 517.9 | 47.1 565.0 | 47.1 604.2 | 39.2 627.8 |
| 人体 | 显热(W) | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 | 256.7 256.7 |
|  | 全热(W) | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 | 442.2 442.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |
| 新风 | 显热(W) | -26.7 560.4 | -106.8 631.6 | -133.4 667.2 | -169.0 658.3 | -195.7 587.1 | -213.5 551.5 | -160.1 453.7 | -44.5 329.1 | 97.9 204.6 | 231.3 115.6 | 346.9 53.4 | 462.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -1342.7 -746.8 | -1423.9 -674.5 | -1451.0 -638.4 | -1487.1 -647.4 | -1514.2 -719.7 | -1532.3 -755.8 | -1478.1 -855.1 | -1360.7 -981.5 | -1216.3 -1107.9 | -1080.8 -1198.2 | -963.5 -1261.4 | -846.1 -1315.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 | -1.86 -1.86 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 928 1608 | 642 1739 | 512 1625 | 399 1655 | 305 1586 | 242 1536 | 521 1681 | 785 1537 | 1072 1383 | 1295 1322 | 1450 1282 | 1576 1227 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2058 2729 | 1773 2860 | 1644 2745 | 1532 2775 | 1438 2707 | 1375 2658 | 1654 2805 | 1915 2662 | 2200 2510 | 2422 2450 | 2574 2411 | 2699 2357 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 | -1.58 -1.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2271 2355 | 2066 2414 | 1963 2263 | 1886 2302 | 1819 2306 | 1774 2292 | 1999 2537 | 2145 2518 | 2288 2491 | 2376 2520 | 2413 2543 | 2422 2543 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2085 2169 | 1880 2228 | 1778 2078 | 1701 2117 | 1633 2120 | 1588 2106 | 1814 2351 | 1960 2333 | 2102 2305 | 2190 2335 | 2227 2358 | 2236 2357 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[客房] |  | 4.50 | 20.91 | 26 | 60 | 964.5 | 15 | 785.4 | 15 | -0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.91 K=0.27 D=3.76 | 90.4 55.5 | 87.7 54.7 | 83.0 54.0 | 77.5 53.5 | 71.5 59.1 | 64.4 65.0 | 62.4 71.8 | 60.8 78.1 | 59.5 83.4 | 58.4 87.6 | 57.5 90.2 | 56.2 91.2 |
| 东南外墙 | F=20.43 K=0.45 D=3.06 | 85.8 68.9 | 83.5 81.1 | 79.7 89.4 | 77.7 96.5 | 76.1 101.0 | 74.9 103.0 | 73.8 101.7 | 73.0 98.3 | 71.6 92.9 | 70.9 90.0 | 70.1 89.3 | 69.4 87.5 |
| 西南外墙 | F=15.93 K=0.45 D=3.06 | 80.2 54.2 | 74.6 56.0 | 64.2 57.6 | 62.4 59.6 | 60.9 61.5 | 59.7 63.1 | 58.7 67.0 | 57.9 73.5 | 56.7 79.1 | 56.0 83.2 | 55.3 84.6 | 54.7 83.5 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 35.1 269.9 | 27.4 252.0 | 22.7 149.9 | 18.0 145.0 | 13.9 133.3 | 22.1 126.3 | 121.5 125.9 | 200.4 78.6 | 269.6 66.0 | 313.9 55.9 | 328.3 47.8 | 311.9 40.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 36.5 241.4 | 32.8 219.8 | 29.5 115.9 | 26.6 111.5 | 23.9 103.3 | 33.0 98.2 | 129.7 102.8 | 202.7 61.8 | 264.6 55.6 | 302.1 50.0 | 310.6 45.0 | 288.3 40.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 |
| 照明 | 显热(W) | 61.5 5.0 | 36.4 5.0 | 28.9 3.8 | 23.8 3.8 | 20.1 2.5 | 16.3 2.5 | 13.8 46.4 | 11.3 72.8 | 10.0 82.8 | 7.5 90.3 | 7.5 96.6 | 6.3 100.4 |
| 人体 | 显热(W) | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
|  | 全热(W) | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | -4.3 89.6 | -17.1 101.0 | -21.3 106.7 | -27.0 105.2 | -31.3 93.9 | -34.1 88.2 | -25.6 72.5 | -7.1 52.6 | 15.6 32.7 | 37.0 18.5 | 55.5 8.5 | 74.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -214.7 -119.4 | -227.7 -107.8 | -232.0 -102.1 | -237.8 -103.5 | -242.1 -115.1 | -245.0 -120.8 | -236.3 -136.7 | -217.6 -156.9 | -194.5 -177.1 | -172.8 -191.6 | -154.0 -201.7 | -135.3 -210.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 357 703 | 292 781 | 251 750 | 221 785 | 195 773 | 183 739 | 325 717 | 419 578 | 518 481 | 595 458 | 639 440 | 697 418 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 538 882 | 473 960 | 432 930 | 402 965 | 376 952 | 364 919 | 506 896 | 600 758 | 699 661 | 775 638 | 819 621 | 876 598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 572 823 | 520 889 | 483 853 | 459 889 | 437 888 | 428 860 | 561 853 | 636 735 | 713 658 | 768 650 | 793 642 | 832 628 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 542 793 | 490 859 | 453 823 | 429 859 | 408 858 | 399 830 | 531 824 | 607 705 | 683 628 | 739 620 | 763 612 | 802 598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[客房] |  | 4.50 | 20.91 | 26 | 60 | 1062.7 | 17 | 883.3 | 17 | -0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.91 K=0.27 D=3.76 | 90.4 55.5 | 87.7 54.7 | 83.0 54.0 | 77.5 53.5 | 71.5 59.1 | 64.4 65.0 | 62.4 71.8 | 60.8 78.1 | 59.5 83.4 | 58.4 87.6 | 57.5 90.2 | 56.2 91.2 |
| 西北外墙 | F=20.43 K=0.45 D=3.06 | 89.7 55.2 | 87.1 57.5 | 67.0 59.6 | 64.9 62.3 | 63.2 64.7 | 61.8 66.8 | 60.5 68.6 | 59.6 70.2 | 58.2 71.4 | 57.4 75.9 | 56.5 82.7 | 55.8 87.4 |
| 西南外墙 | F=15.93 K=0.45 D=3.06 | 80.2 54.2 | 74.6 56.0 | 64.2 57.6 | 62.4 59.6 | 60.9 61.5 | 59.7 63.1 | 58.7 67.0 | 57.9 73.5 | 56.7 79.1 | 56.0 83.2 | 55.3 84.6 | 54.7 83.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 38.3 117.1 | 30.2 123.2 | 25.3 166.6 | 20.3 203.9 | 16.0 267.5 | 12.5 306.7 | 52.9 300.8 | 55.4 129.5 | 68.0 70.9 | 84.2 60.3 | 97.0 51.7 | 108.4 44.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 39.7 88.6 | 35.7 91.0 | 32.1 132.5 | 28.9 170.4 | 26.0 237.6 | 23.4 278.6 | 61.1 277.6 | 57.7 112.7 | 63.0 60.5 | 72.4 54.4 | 79.4 49.0 | 84.9 44.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 |
| 照明 | 显热(W) | 61.5 5.0 | 36.4 5.0 | 28.9 3.8 | 23.8 3.8 | 20.1 2.5 | 16.3 2.5 | 13.8 46.4 | 11.3 72.8 | 10.0 82.8 | 7.5 90.3 | 7.5 96.6 | 6.3 100.4 |
| 人体 | 显热(W) | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
|  | 全热(W) | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | -4.3 89.6 | -17.1 101.0 | -21.3 106.7 | -27.0 105.2 | -31.3 93.9 | -34.1 88.2 | -25.6 72.5 | -7.1 52.6 | 15.6 32.7 | 37.0 18.5 | 55.5 8.5 | 74.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -214.7 -119.4 | -227.7 -107.8 | -232.0 -102.1 | -237.8 -103.5 | -242.1 -115.1 | -245.0 -120.8 | -236.3 -136.7 | -217.6 -156.9 | -194.5 -177.1 | -172.8 -191.6 | -154.0 -201.7 | -135.3 -210.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 364 537 | 298 628 | 241 737 | 210 810 | 184 871 | 161 883 | 243 858 | 261 600 | 303 464 | 352 448 | 394 437 | 480 421 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 545 716 | 479 808 | 422 916 | 391 989 | 365 1050 | 342 1063 | 424 1038 | 441 780 | 484 644 | 532 629 | 574 618 | 659 602 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 579 656 | 526 736 | 473 839 | 448 914 | 426 986 | 406 1004 | 479 995 | 478 757 | 498 641 | 525 640 | 548 639 | 615 632 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 549 626 | 496 707 | 443 810 | 418 884 | 397 956 | 376 974 | 450 966 | 448 728 | 468 612 | 495 610 | 518 609 | 585 602 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[客房] |  | 4.50 | 20.91 | 26 | 60 | 723.0 | 15 | 543.9 | 15 | -0.25 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.91 K=0.27 D=3.76 | 90.4 55.5 | 87.7 54.7 | 83.0 54.0 | 77.5 53.5 | 71.5 59.1 | 64.4 65.0 | 62.4 71.8 | 60.8 78.1 | 59.5 83.4 | 58.4 87.6 | 57.5 90.2 | 56.2 91.2 |
| 西南外墙 | F=15.93 K=0.45 D=3.06 | 80.2 54.2 | 74.6 56.0 | 64.2 57.6 | 62.4 59.6 | 60.9 61.5 | 59.7 63.1 | 58.7 67.0 | 57.9 73.5 | 56.7 79.1 | 56.0 83.2 | 55.3 84.6 | 54.7 83.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 | 104.6 104.6 |
| 照明 | 显热(W) | 61.5 5.0 | 36.4 5.0 | 28.9 3.8 | 23.8 3.8 | 20.1 2.5 | 16.3 2.5 | 13.8 46.4 | 11.3 72.8 | 10.0 82.8 | 7.5 90.3 | 7.5 96.6 | 6.3 100.4 |
| 人体 | 显热(W) | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 | 41.0 41.0 |
|  | 全热(W) | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 | 70.7 70.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | -4.3 89.6 | -17.1 101.0 | -21.3 106.7 | -27.0 105.2 | -31.3 93.9 | -34.1 88.2 | -25.6 72.5 | -7.1 52.6 | 15.6 32.7 | 37.0 18.5 | 55.5 8.5 | 74.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -214.7 -119.4 | -227.7 -107.8 | -232.0 -102.1 | -237.8 -103.5 | -242.1 -115.1 | -245.0 -120.8 | -236.3 -136.7 | -217.6 -156.9 | -194.5 -177.1 | -172.8 -191.6 | -154.0 -201.7 | -135.3 -210.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 | -0.30 -0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 236 364 | 181 448 | 149 511 | 125 544 | 105 539 | 86 510 | 129 489 | 146 401 | 177 322 | 211 312 | 240 303 | 315 290 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 417 544 | 362 627 | 330 690 | 306 723 | 286 718 | 267 689 | 311 669 | 326 581 | 358 502 | 391 492 | 420 483 | 495 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 | -0.25 -0.25 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 451 484 | 409 556 | 381 613 | 363 647 | 347 654 | 331 631 | 366 626 | 363 558 | 372 499 | 383 504 | 394 505 | 451 500 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 421 454 | 379 526 | 351 584 | 333 618 | 317 624 | 302 601 | 336 596 | 333 528 | 342 469 | 354 474 | 365 475 | 421 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[客房] |  | 4.50 | 14.76 | 26 | 60 | 441.8 | 8 | 314.5 | 8 | -0.18 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=14.76 K=0.27 D=3.76 | 63.8 39.2 | 61.9 38.6 | 58.6 38.1 | 54.7 37.7 | 50.5 41.7 | 45.4 45.8 | 44.1 50.7 | 42.9 55.1 | 42.0 58.9 | 41.2 61.8 | 40.6 63.7 | 39.7 64.4 |
| 东北外墙 | F=12.78 K=0.45 D=3.06 | 44.0 34.1 | 42.7 46.4 | 40.4 49.4 | 39.2 50.0 | 38.3 48.6 | 37.6 45.9 | 37.0 44.6 | 36.5 45.4 | 35.7 45.9 | 35.3 46.1 | 34.8 45.8 | 34.5 44.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 | 73.8 73.8 |
| 照明 | 显热(W) | 43.4 3.5 | 25.7 3.5 | 20.4 2.7 | 16.8 2.7 | 14.2 1.8 | 11.5 1.8 | 9.7 32.8 | 8.0 51.4 | 7.1 58.4 | 5.3 63.7 | 5.3 68.2 | 4.4 70.8 |
| 人体 | 显热(W) | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 | 29.0 29.0 |
|  | 全热(W) | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 | 49.9 49.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | -3.0 63.2 | -12.0 71.3 | -15.1 75.3 | -19.1 74.3 | -22.1 66.2 | -24.1 62.2 | -18.1 51.2 | -5.0 37.1 | 11.0 23.1 | 26.1 13.0 | 39.1 6.0 | 52.2 0.0 |
|  | 全热(W) | -151.5 -84.3 | -160.7 -76.1 | -163.7 -72.0 | -167.8 -73.0 | -170.8 -81.2 | -172.9 -85.3 | -166.8 -96.5 | -153.5 -110.7 | -137.2 -125.0 | -121.9 -135.2 | -108.7 -142.3 | -95.5 -148.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 | -0.21 -0.21 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 154 247 | 116 272 | 98 278 | 81 274 | 67 257 | 58 248 | 240 272 | 296 235 | 314 221 | 293 210 | 287 201 | 230 191 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 281 374 | 244 398 | 226 404 | 209 400 | 194 383 | 186 375 | 367 399 | 424 362 | 442 348 | 420 337 | 414 328 | 357 318 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 | -0.18 -0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 305 331 | 277 348 | 262 350 | 249 347 | 237 338 | 231 334 | 406 369 | 450 346 | 452 346 | 415 345 | 395 343 | 326 339 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 284 310 | 256 327 | 241 329 | 228 326 | 217 317 | 210 313 | 385 348 | 429 325 | 431 325 | 394 324 | 375 322 | 305 318 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[厨房] |  | 4.50 | 8.05 | 26 | 60 | 520.0 | 15 | 451.1 | 15 | -0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.05 K=0.27 D=3.76 | 34.8 21.4 | 33.8 21.1 | 32.0 20.8 | 29.8 20.6 | 27.5 22.8 | 24.8 25.0 | 24.0 27.6 | 23.4 30.1 | 22.9 32.1 | 22.5 33.7 | 22.1 34.7 | 21.7 35.1 |
| 西南外墙 | F=12.33 K=0.45 D=3.06 | 62.1 41.9 | 57.8 43.3 | 49.7 44.6 | 48.3 46.1 | 47.1 47.6 | 46.2 48.8 | 45.4 51.9 | 44.8 56.9 | 43.9 61.2 | 43.4 64.4 | 42.8 65.5 | 42.3 64.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 | 40.3 40.3 |
| 照明 | 显热(W) | 23.7 1.9 | 14.0 1.9 | 11.1 1.4 | 9.2 1.4 | 7.7 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 17.9 | 4.3 28.0 | 3.9 31.9 | 2.9 34.8 | 2.9 37.2 | 2.4 38.6 |
| 人体 | 显热(W) | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 |
|  | 全热(W) | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 34.5 | -6.6 38.9 | -8.2 41.1 | -10.4 40.5 | -12.0 36.1 | -13.1 34.0 | -9.9 27.9 | -2.7 20.3 | 6.0 12.6 | 14.2 7.1 | 21.4 3.3 | 28.5 0.0 |
|  | 全热(W) | -82.7 -46.0 | -87.7 -41.5 | -89.3 -39.3 | -91.6 -39.9 | -93.2 -44.3 | -94.3 -46.5 | -91.0 -52.6 | -83.8 -60.4 | -74.9 -68.2 | -66.5 -73.8 | -59.3 -77.7 | -52.1 -81.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 149 281 | 120 357 | 100 418 | 87 451 | 76 450 | 66 421 | 107 378 | 114 280 | 133 203 | 156 194 | 175 185 | 240 175 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 218 350 | 190 426 | 170 487 | 157 520 | 146 519 | 136 490 | 177 447 | 184 349 | 203 272 | 225 263 | 244 255 | 309 244 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 231 327 | 208 398 | 190 457 | 179 491 | 169 494 | 160 467 | 198 430 | 198 341 | 208 271 | 222 268 | 234 263 | 292 256 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 220 315 | 196 387 | 178 446 | 167 480 | 158 483 | 149 456 | 186 419 | 186 329 | 197 260 | 211 256 | 223 251 | 281 244 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[厨房] |  | 4.50 | 7.89 | 26 | 60 | 366.0 | 8 | 297.9 | 8 | -0.10 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.89 K=0.27 D=3.76 | 34.1 20.9 | 33.1 20.6 | 31.3 20.4 | 29.2 20.2 | 27.0 22.3 | 24.3 24.5 | 23.6 27.1 | 23.0 29.5 | 22.5 31.5 | 22.0 33.0 | 21.7 34.0 | 21.2 34.4 |
| 东北外墙 | F=12.78 K=0.45 D=3.06 | 44.0 34.1 | 42.7 46.4 | 40.4 49.4 | 39.2 50.0 | 38.3 48.6 | 37.6 45.9 | 37.0 44.6 | 36.5 45.4 | 35.7 45.9 | 35.3 46.1 | 34.8 45.8 | 34.5 44.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 | 39.4 39.4 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 1.9 | 13.7 1.9 | 10.9 1.4 | 9.0 1.4 | 7.6 0.9 | 6.2 0.9 | 5.2 17.5 | 4.3 27.5 | 3.8 31.2 | 2.8 34.1 | 2.8 36.4 | 2.4 37.9 |
| 人体 | 显热(W) | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 |
|  | 全热(W) | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 | 26.7 26.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 33.8 | -6.4 38.1 | -8.0 40.2 | -10.2 39.7 | -11.8 35.4 | -12.9 33.3 | -9.7 27.4 | -2.7 19.9 | 5.9 12.3 | 13.9 7.0 | 20.9 3.2 | 27.9 0.0 |
|  | 全热(W) | -81.0 -45.0 | -85.9 -40.7 | -87.5 -38.5 | -89.7 -39.0 | -91.3 -43.4 | -92.4 -45.6 | -89.1 -51.6 | -82.1 -59.2 | -73.4 -66.8 | -65.2 -72.3 | -58.1 -76.1 | -51.0 -79.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 117 209 | 93 230 | 80 235 | 68 231 | 59 217 | 55 208 | 235 221 | 286 180 | 298 167 | 270 157 | 258 148 | 197 139 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 185 276 | 161 297 | 148 303 | 137 299 | 127 284 | 123 276 | 303 288 | 354 248 | 366 235 | 338 225 | 326 216 | 264 207 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 198 254 | 179 270 | 168 274 | 158 270 | 150 260 | 147 254 | 324 272 | 368 239 | 371 234 | 336 229 | 317 224 | 248 219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 187 243 | 167 259 | 156 262 | 147 259 | 139 249 | 136 243 | 313 261 | 357 228 | 360 222 | 324 218 | 305 213 | 236 207 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[厨房] |  | 4.50 | 7.81 | 26 | 60 | 514.8 | 15 | 447.9 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.81 K=0.27 D=3.76 | 33.8 20.7 | 32.7 20.4 | 31.0 20.2 | 28.9 20.0 | 26.7 22.1 | 24.0 24.3 | 23.3 26.8 | 22.7 29.2 | 22.2 31.2 | 21.8 32.7 | 21.5 33.7 | 21.0 34.1 |
| 西南外墙 | F=11.88 K=0.45 D=3.06 | 59.8 40.4 | 55.6 41.7 | 47.8 42.9 | 46.5 44.5 | 45.4 45.9 | 44.5 47.1 | 43.8 50.0 | 43.2 54.8 | 42.3 59.0 | 41.8 62.1 | 41.2 63.1 | 40.8 62.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.0 1.9 | 13.6 1.9 | 10.8 1.4 | 8.9 1.4 | 7.5 0.9 | 6.1 0.9 | 5.2 17.3 | 4.2 27.2 | 3.7 30.9 | 2.8 33.7 | 2.8 36.1 | 2.3 37.5 |
| 人体 | 显热(W) | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 |
|  | 全热(W) | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 33.5 | -6.4 37.7 | -8.0 39.8 | -10.1 39.3 | -11.7 35.1 | -12.7 32.9 | -9.6 27.1 | -2.7 19.7 | 5.8 12.2 | 13.8 6.9 | 20.7 3.2 | 27.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -80.2 -44.6 | -85.0 -40.3 | -86.6 -38.1 | -88.8 -38.7 | -90.4 -43.0 | -91.5 -45.1 | -88.2 -51.1 | -81.2 -58.6 | -72.6 -66.1 | -64.5 -71.5 | -57.5 -75.3 | -50.5 -78.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 145 278 | 117 354 | 98 415 | 85 448 | 74 447 | 64 417 | 105 374 | 112 276 | 131 199 | 153 190 | 172 181 | 237 170 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 213 345 | 185 421 | 165 481 | 153 515 | 142 514 | 132 484 | 173 441 | 180 343 | 199 266 | 221 257 | 239 248 | 304 238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 225 322 | 202 394 | 184 453 | 174 487 | 164 490 | 156 463 | 193 425 | 193 335 | 204 265 | 218 261 | 230 256 | 288 249 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 214 311 | 191 383 | 173 442 | 163 475 | 153 479 | 145 451 | 182 414 | 182 324 | 193 254 | 207 250 | 219 245 | 277 238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[厨房] |  | 4.50 | 7.77 | 26 | 60 | 512.5 | 15 | 445.9 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.77 K=0.27 D=3.76 | 33.6 20.6 | 32.6 20.3 | 30.8 20.1 | 28.8 19.9 | 26.6 21.9 | 23.9 24.1 | 23.2 26.7 | 22.6 29.0 | 22.1 31.0 | 21.7 32.5 | 21.4 33.5 | 20.9 33.9 |
| 西南外墙 | F=11.43 K=0.45 D=3.06 | 57.5 38.9 | 53.5 40.2 | 46.0 41.3 | 44.7 42.8 | 43.7 44.1 | 42.9 45.3 | 42.1 48.1 | 41.6 52.8 | 40.7 56.7 | 40.2 59.7 | 39.7 60.7 | 39.2 59.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 | 38.8 38.8 |
| 照明 | 显热(W) | 22.8 1.9 | 13.5 1.9 | 10.7 1.4 | 8.9 1.4 | 7.5 0.9 | 6.1 0.9 | 5.1 17.2 | 4.2 27.0 | 3.7 30.8 | 2.8 33.5 | 2.8 35.9 | 2.3 37.3 |
| 人体 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
|  | 全热(W) | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 33.3 | -6.3 37.5 | -7.9 39.6 | -10.0 39.1 | -11.6 34.9 | -12.7 32.7 | -9.5 26.9 | -2.6 19.5 | 5.8 12.1 | 13.7 6.9 | 20.6 3.2 | 27.5 0.0 |
|  | 全热(W) | -79.7 -44.3 | -84.5 -40.1 | -86.2 -37.9 | -88.3 -38.4 | -89.9 -42.7 | -91.0 -44.9 | -87.8 -50.8 | -80.8 -58.3 | -72.2 -65.8 | -64.2 -71.1 | -57.2 -74.9 | -50.2 -78.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 143 276 | 115 352 | 96 413 | 83 446 | 72 445 | 62 415 | 103 372 | 110 274 | 130 196 | 152 187 | 171 178 | 235 168 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 210 342 | 182 418 | 163 479 | 150 512 | 140 511 | 130 482 | 171 438 | 178 340 | 197 263 | 219 254 | 237 245 | 302 235 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 222 320 | 199 392 | 182 451 | 171 484 | 162 488 | 153 460 | 191 422 | 191 332 | 202 262 | 216 258 | 228 253 | 286 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 211 309 | 188 381 | 171 440 | 160 473 | 151 476 | 142 449 | 180 411 | 180 321 | 191 251 | 205 247 | 217 242 | 275 235 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[储物间] |  | 4.50 | 7.64 | 26 | 60 | 514.0 | 15 | 448.5 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.64 K=0.27 D=3.76 | 33.0 20.3 | 32.0 20.0 | 30.3 19.7 | 28.3 19.5 | 26.1 21.6 | 23.5 23.7 | 22.8 26.2 | 22.2 28.5 | 21.8 30.5 | 21.3 32.0 | 21.0 33.0 | 20.6 33.3 |
| 西南外墙 | F=12.33 K=0.45 D=3.06 | 62.1 41.9 | 57.8 43.3 | 49.7 44.6 | 48.3 46.1 | 47.1 47.6 | 46.2 48.8 | 45.4 51.9 | 44.8 56.9 | 43.9 61.2 | 43.4 64.4 | 42.8 65.5 | 42.3 64.6 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
| 照明 | 显热(W) | 22.5 1.8 | 13.3 1.8 | 10.5 1.4 | 8.7 1.4 | 7.3 0.9 | 6.0 0.9 | 5.0 17.0 | 4.1 26.6 | 3.7 30.3 | 2.8 33.0 | 2.8 35.3 | 2.3 36.7 |
| 人体 | 显热(W) | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 |
|  | 全热(W) | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.6 32.7 | -6.2 36.9 | -7.8 39.0 | -9.9 38.5 | -11.4 34.3 | -12.5 32.2 | -9.4 26.5 | -2.6 19.2 | 5.7 12.0 | 13.5 6.8 | 20.3 3.1 | 27.0 0.0 |
|  | 全热(W) | -78.4 -43.6 | -83.2 -39.4 | -84.8 -37.3 | -86.9 -37.8 | -88.5 -42.0 | -89.5 -44.2 | -86.4 -50.0 | -79.5 -57.3 | -71.1 -64.7 | -63.1 -70.0 | -56.3 -73.7 | -49.4 -76.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 147 278 | 119 354 | 99 415 | 86 449 | 76 448 | 66 418 | 107 374 | 114 277 | 132 200 | 155 191 | 173 182 | 238 172 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 213 344 | 185 420 | 165 481 | 153 514 | 142 513 | 132 484 | 173 440 | 180 343 | 198 266 | 220 257 | 239 248 | 304 238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 225 322 | 202 394 | 184 452 | 173 486 | 164 490 | 155 462 | 193 424 | 193 334 | 204 265 | 218 261 | 229 256 | 287 248 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 214 311 | 191 383 | 173 442 | 162 476 | 153 479 | 144 452 | 182 414 | 182 323 | 193 254 | 207 250 | 219 245 | 277 238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[厨房] |  | 4.50 | 7.54 | 26 | 60 | 360.3 | 8 | 295.2 | 8 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.54 K=0.27 D=3.76 | 32.6 20.0 | 31.6 19.7 | 29.9 19.5 | 27.9 19.3 | 25.8 21.3 | 23.2 23.4 | 22.5 25.9 | 21.9 28.2 | 21.5 30.1 | 21.0 31.6 | 20.7 32.5 | 20.3 32.9 |
| 东北外墙 | F=12.10 K=0.45 D=3.06 | 41.7 32.3 | 40.4 44.0 | 38.2 46.8 | 37.2 47.4 | 36.3 46.1 | 35.6 43.5 | 35.0 42.2 | 34.6 43.0 | 33.8 43.5 | 33.4 43.7 | 33.0 43.4 | 32.6 42.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 照明 | 显热(W) | 22.2 1.8 | 13.1 1.8 | 10.4 1.4 | 8.6 1.4 | 7.2 0.9 | 5.9 0.9 | 5.0 16.7 | 4.1 26.2 | 3.6 29.9 | 2.7 32.6 | 2.7 34.8 | 2.3 36.2 |
| 人体 | 显热(W) | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 | 14.8 14.8 |
|  | 全热(W) | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 | 25.5 25.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.5 32.3 | -6.2 36.4 | -7.7 38.5 | -9.7 38.0 | -11.3 33.8 | -12.3 31.8 | -9.2 26.2 | -2.6 19.0 | 5.6 11.8 | 13.3 6.7 | 20.0 3.1 | 26.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -77.4 -43.1 | -82.1 -38.9 | -83.7 -36.8 | -85.7 -37.3 | -87.3 -41.5 | -88.3 -43.6 | -85.2 -49.3 | -78.4 -56.6 | -70.1 -63.9 | -62.3 -69.1 | -55.5 -72.7 | -48.8 -75.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 | -0.11 -0.11 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 113 205 | 89 225 | 77 230 | 66 227 | 56 212 | 52 204 | 232 216 | 284 175 | 295 162 | 267 151 | 255 143 | 193 134 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 178 270 | 155 290 | 142 295 | 131 291 | 121 277 | 118 269 | 298 280 | 349 239 | 360 227 | 332 216 | 320 208 | 258 199 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 190 248 | 171 264 | 161 267 | 151 264 | 143 254 | 141 247 | 318 265 | 362 231 | 365 225 | 330 220 | 311 216 | 242 210 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 179 237 | 161 253 | 150 256 | 141 253 | 133 243 | 130 237 | 307 254 | 352 220 | 355 215 | 319 210 | 300 205 | 231 199 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[储物间] |  | 4.50 | 7.38 | 26 | 60 | 508.5 | 15 | 445.3 | 15 | -0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.38 K=0.27 D=3.76 | 31.9 19.6 | 31.0 19.3 | 29.3 19.1 | 27.4 18.9 | 25.3 20.9 | 22.7 22.9 | 22.1 25.4 | 21.5 27.6 | 21.0 29.5 | 20.6 30.9 | 20.3 31.9 | 19.9 32.2 |
| 西南外墙 | F=11.88 K=0.45 D=3.06 | 59.8 40.4 | 55.6 41.7 | 47.8 42.9 | 46.5 44.5 | 45.4 45.9 | 44.5 47.1 | 43.8 50.0 | 43.2 54.8 | 42.3 59.0 | 41.8 62.1 | 41.2 63.1 | 40.8 62.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 43.4 193.8 | 34.8 264.6 | 29.4 322.7 | 24.0 355.3 | 19.4 355.4 | 15.5 324.9 | 55.6 265.3 | 57.8 158.0 | 70.2 78.6 | 86.2 67.3 | 98.8 57.9 | 158.1 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 44.7 165.2 | 40.2 232.4 | 36.2 288.6 | 32.6 321.7 | 29.3 325.5 | 26.4 296.7 | 63.8 242.2 | 60.1 141.2 | 65.2 68.2 | 74.4 61.4 | 81.1 55.2 | 134.6 49.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
| 照明 | 显热(W) | 21.7 1.8 | 12.8 1.8 | 10.2 1.3 | 8.4 1.3 | 7.1 0.9 | 5.8 0.9 | 4.9 16.4 | 4.0 25.7 | 3.5 29.2 | 2.7 31.9 | 2.7 34.1 | 2.2 35.4 |
| 人体 | 显热(W) | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 | 14.5 14.5 |
|  | 全热(W) | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | -1.5 31.6 | -6.0 35.7 | -7.5 37.7 | -9.5 37.2 | -11.1 33.2 | -12.1 31.1 | -9.0 25.6 | -2.5 18.6 | 5.5 11.6 | 13.1 6.5 | 19.6 3.0 | 26.1 0.0 |
|  | 全热(W) | -75.8 -42.2 | -80.4 -38.1 | -81.9 -36.0 | -84.0 -36.6 | -85.5 -40.6 | -86.5 -42.7 | -83.5 -48.3 | -76.8 -55.4 | -68.7 -62.6 | -61.0 -67.7 | -54.4 -71.2 | -47.8 -74.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 143 275 | 116 351 | 97 412 | 84 445 | 74 444 | 64 415 | 105 371 | 112 273 | 130 196 | 152 186 | 171 178 | 235 167 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 207 339 | 180 414 | 161 475 | 148 509 | 138 508 | 128 478 | 169 434 | 175 336 | 194 259 | 216 250 | 234 241 | 299 231 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 219 317 | 196 389 | 179 448 | 168 482 | 159 485 | 150 458 | 188 419 | 188 328 | 199 258 | 213 254 | 225 249 | 283 242 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 208 307 | 186 379 | 168 437 | 158 471 | 149 474 | 140 447 | 178 408 | 178 318 | 188 248 | 203 244 | 214 238 | 272 231 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[厨房] |  | 4.50 | 6.96 | 26 | 60 | 350.7 | 8 | 290.6 | 8 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.96 K=0.27 D=3.76 | 30.1 18.5 | 29.2 18.2 | 27.6 18.0 | 25.8 17.8 | 23.8 19.7 | 21.4 21.6 | 20.8 23.9 | 20.3 26.0 | 19.8 27.8 | 19.4 29.2 | 19.1 30.0 | 18.7 30.4 |
| 东北外墙 | F=10.98 K=0.45 D=3.06 | 37.8 29.3 | 36.7 39.9 | 34.7 42.4 | 33.7 43.0 | 32.9 41.8 | 32.3 39.5 | 31.8 38.3 | 31.4 39.0 | 30.7 39.4 | 30.3 39.6 | 29.9 39.4 | 29.6 38.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 | 34.8 34.8 |
| 照明 | 显热(W) | 20.5 1.7 | 12.1 1.7 | 9.6 1.3 | 7.9 1.3 | 6.7 0.8 | 5.4 0.8 | 4.6 15.5 | 3.8 24.2 | 3.3 27.6 | 2.5 30.1 | 2.5 32.2 | 2.1 33.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 | 13.7 13.7 |
|  | 全热(W) | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.4 29.8 | -5.7 33.6 | -7.1 35.5 | -9.0 35.0 | -10.4 31.2 | -11.4 29.4 | -8.5 24.1 | -2.4 17.5 | 5.2 10.9 | 12.3 6.2 | 18.5 2.8 | 24.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -71.5 -39.7 | -75.8 -35.9 | -77.2 -34.0 | -79.1 -34.5 | -80.6 -38.3 | -81.5 -40.2 | -78.7 -45.5 | -72.4 -52.2 | -64.7 -59.0 | -57.5 -63.8 | -51.3 -67.1 | -45.0 -70.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 106 199 | 84 218 | 72 222 | 61 219 | 52 205 | 49 196 | 229 207 | 280 166 | 291 153 | 262 143 | 250 135 | 187 126 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 166 258 | 144 277 | 132 282 | 121 278 | 112 264 | 109 256 | 289 267 | 340 226 | 351 213 | 322 203 | 310 195 | 247 186 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 177 239 | 159 254 | 149 256 | 140 253 | 133 243 | 130 237 | 307 253 | 352 218 | 355 212 | 320 207 | 301 202 | 232 196 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 167 229 | 150 244 | 139 246 | 130 243 | 123 233 | 120 227 | 297 243 | 342 208 | 345 202 | 310 197 | 291 192 | 222 186 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[前室] |  | 4.50 | 6.91 | 26 | 60 | 115.4 | 19 | 55.9 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.91 K=0.27 D=3.76 | 29.9 18.3 | 29.0 18.1 | 27.4 17.9 | 25.6 17.7 | 23.6 19.5 | 21.3 21.5 | 20.6 23.7 | 20.1 25.8 | 19.7 27.6 | 19.3 29.0 | 19.0 29.8 | 18.6 30.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 |
| 照明 | 显热(W) | 20.3 1.7 | 12.0 1.7 | 9.5 1.2 | 7.9 1.2 | 6.6 0.8 | 5.4 0.8 | 4.6 15.3 | 3.7 24.1 | 3.3 27.4 | 2.5 29.9 | 2.5 31.9 | 2.1 33.2 |
| 人体 | 显热(W) | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
|  | 全热(W) | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.4 29.6 | -5.6 33.4 | -7.1 35.3 | -8.9 34.8 | -10.3 31.0 | -11.3 29.1 | -8.5 24.0 | -2.4 17.4 | 5.2 10.8 | 12.2 6.1 | 18.3 2.8 | 24.4 0.0 |
|  | 全热(W) | -71.0 -39.5 | -75.3 -35.6 | -76.7 -33.7 | -78.6 -34.2 | -80.0 -38.0 | -81.0 -39.9 | -78.1 -45.2 | -71.9 -51.9 | -64.3 -58.6 | -57.1 -63.3 | -50.9 -66.7 | -44.7 -69.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 | -0.10 -0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 37 38 | 24 42 | 18 43 | 13 43 | 8 40 | 4 40 | 5 52 | 10 56 | 17 54 | 23 53 | 29 53 | 34 52 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 97 98 | 83 101 | 78 102 | 73 102 | 68 100 | 64 100 | 65 111 | 70 115 | 76 114 | 82 113 | 88 113 | 93 111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 108 78 | 99 78 | 95 77 | 91 77 | 88 78 | 85 80 | 83 97 | 82 108 | 81 113 | 80 117 | 79 120 | 79 121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 98 68 | 89 68 | 85 67 | 82 67 | 78 68 | 75 70 | 73 87 | 72 98 | 71 103 | 70 107 | 70 110 | 69 111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2028[前室] |  | 4.50 | 6.48 | 26 | 60 | 108.1 | 19 | 52.4 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.48 K=0.27 D=3.76 | 28.0 17.2 | 27.1 16.9 | 25.7 16.7 | 24.0 16.6 | 22.2 18.3 | 19.9 20.1 | 19.3 22.2 | 18.8 24.2 | 18.4 25.8 | 18.1 27.1 | 17.8 27.9 | 17.4 28.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 |
| 照明 | 显热(W) | 19.0 1.6 | 11.3 1.6 | 8.9 1.2 | 7.4 1.2 | 6.2 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 14.4 | 3.5 22.5 | 3.1 25.6 | 2.3 28.0 | 2.3 29.9 | 1.9 31.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
|  | 全热(W) | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 | 21.9 21.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.3 27.8 | -5.3 31.3 | -6.6 33.0 | -8.4 32.6 | -9.7 29.1 | -10.6 27.3 | -7.9 22.5 | -2.2 16.3 | 4.8 10.1 | 11.5 5.7 | 17.2 2.6 | 22.9 0.0 |
|  | 全热(W) | -66.5 -37.0 | -70.5 -33.4 | -71.9 -31.6 | -73.6 -32.1 | -75.0 -35.6 | -75.9 -37.4 | -73.2 -42.3 | -67.4 -48.6 | -60.2 -54.9 | -53.5 -59.3 | -47.7 -62.5 | -41.9 -65.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 36 | 22 39 | 17 41 | 12 40 | 8 38 | 3 38 | 5 49 | 9 52 | 16 51 | 21 50 | 27 50 | 32 48 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 91 92 | 78 95 | 73 96 | 68 95 | 64 93 | 60 93 | 61 104 | 65 108 | 71 107 | 77 106 | 82 106 | 87 104 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 101 73 | 93 73 | 89 72 | 86 72 | 83 73 | 79 75 | 78 91 | 77 101 | 76 106 | 75 109 | 74 112 | 74 114 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 92 64 | 84 64 | 80 63 | 76 63 | 73 64 | 70 66 | 69 82 | 67 92 | 67 97 | 65 100 | 65 103 | 64 104 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[前室] |  | 4.50 | 6.27 | 26 | 60 | 104.7 | 19 | 50.7 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.27 K=0.27 D=3.76 | 27.1 16.6 | 26.3 16.4 | 24.9 16.2 | 23.2 16.0 | 21.5 17.7 | 19.3 19.5 | 18.7 21.5 | 18.2 23.4 | 17.9 25.0 | 17.5 26.3 | 17.2 27.1 | 16.9 27.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 | 31.4 31.4 |
| 照明 | 显热(W) | 18.4 1.5 | 10.9 1.5 | 8.7 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 0.8 | 4.9 0.8 | 4.1 13.9 | 3.4 21.8 | 3.0 24.8 | 2.3 27.1 | 2.3 29.0 | 1.9 30.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 |
|  | 全热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.3 26.9 | -5.1 30.3 | -6.4 32.0 | -8.1 31.6 | -9.4 28.2 | -10.2 26.4 | -7.7 21.8 | -2.1 15.8 | 4.7 9.8 | 11.1 5.5 | 16.6 2.6 | 22.2 0.0 |
|  | 全热(W) | -64.4 -35.8 | -68.3 -32.3 | -69.6 -30.6 | -71.3 -31.0 | -72.6 -34.5 | -73.5 -36.2 | -70.9 -41.0 | -65.2 -47.1 | -58.3 -53.1 | -51.8 -57.5 | -46.2 -60.5 | -40.6 -63.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 34 35 | 21 38 | 17 39 | 12 39 | 7 37 | 3 37 | 5 47 | 9 51 | 15 49 | 20 48 | 26 48 | 31 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 89 | 76 92 | 71 93 | 66 92 | 62 90 | 58 90 | 59 101 | 63 105 | 69 103 | 75 103 | 80 102 | 85 101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 98 71 | 90 70 | 86 70 | 83 70 | 80 71 | 77 73 | 75 88 | 74 98 | 73 102 | 72 106 | 72 109 | 71 110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 89 62 | 81 62 | 77 61 | 74 61 | 71 62 | 68 64 | 67 79 | 65 89 | 65 94 | 63 97 | 63 100 | 62 101 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[前室] |  | 4.50 | 6.27 | 26 | 60 | 104.6 | 19 | 50.7 | 19 | -0.08 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.27 K=0.27 D=3.76 | 27.1 16.6 | 26.3 16.4 | 24.9 16.2 | 23.2 16.0 | 21.4 17.7 | 19.3 19.5 | 18.7 21.5 | 18.2 23.4 | 17.8 25.0 | 17.5 26.2 | 17.2 27.0 | 16.9 27.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 | 31.3 31.3 |
| 照明 | 显热(W) | 18.4 1.5 | 10.9 1.5 | 8.6 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 0.8 | 4.9 0.8 | 4.1 13.9 | 3.4 21.8 | 3.0 24.8 | 2.3 27.1 | 2.3 28.9 | 1.9 30.1 |
| 人体 | 显热(W) | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 |
|  | 全热(W) | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.3 26.8 | -5.1 30.3 | -6.4 32.0 | -8.1 31.5 | -9.4 28.1 | -10.2 26.4 | -7.7 21.7 | -2.1 15.8 | 4.7 9.8 | 11.1 5.5 | 16.6 2.6 | 22.2 0.0 |
|  | 全热(W) | -64.3 -35.8 | -68.2 -32.3 | -69.5 -30.6 | -71.2 -31.0 | -72.5 -34.5 | -73.4 -36.2 | -70.8 -41.0 | -65.2 -47.0 | -58.3 -53.1 | -51.8 -57.4 | -46.2 -60.4 | -40.5 -63.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 | -0.09 -0.09 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 34 35 | 21 38 | 17 39 | 12 39 | 7 36 | 3 37 | 5 47 | 9 51 | 15 49 | 20 48 | 26 48 | 31 47 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 89 | 76 92 | 71 93 | 66 92 | 62 90 | 58 90 | 59 101 | 63 105 | 69 103 | 74 102 | 80 102 | 85 101 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 98 71 | 90 70 | 86 70 | 83 70 | 80 71 | 77 73 | 75 88 | 74 98 | 73 102 | 72 106 | 72 108 | 71 110 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 89 62 | 81 62 | 77 61 | 74 61 | 71 62 | 68 64 | 66 79 | 65 89 | 64 93 | 63 97 | 63 100 | 62 101 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[前室] |  | 4.50 | 5.60 | 26 | 60 | 93.5 | 19 | 45.3 | 19 | -0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.60 K=0.27 D=3.76 | 24.2 14.9 | 23.5 14.6 | 22.2 14.5 | 20.8 14.3 | 19.2 15.8 | 17.2 17.4 | 16.7 19.2 | 16.3 20.9 | 15.9 22.3 | 15.6 23.5 | 15.4 24.2 | 15.1 24.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.5 1.3 | 9.7 1.3 | 7.7 1.0 | 6.4 1.0 | 5.4 0.7 | 4.4 0.7 | 3.7 12.4 | 3.0 19.5 | 2.7 22.2 | 2.0 24.2 | 2.0 25.9 | 1.7 26.9 |
| 人体 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 | 18.9 18.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 24.0 | -4.6 27.0 | -5.7 28.6 | -7.2 28.2 | -8.4 25.1 | -9.1 23.6 | -6.9 19.4 | -1.9 14.1 | 4.2 8.8 | 9.9 5.0 | 14.9 2.3 | 19.8 0.0 |
|  | 全热(W) | -57.5 -32.0 | -61.0 -28.9 | -62.1 -27.3 | -63.7 -27.7 | -64.8 -30.8 | -65.6 -32.4 | -63.3 -36.6 | -58.3 -42.0 | -52.1 -47.4 | -46.3 -51.3 | -41.3 -54.0 | -36.2 -56.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 30 31 | 19 34 | 15 35 | 10 35 | 7 33 | 3 33 | 4 42 | 8 45 | 13 44 | 18 43 | 23 43 | 27 42 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 79 79 | 68 82 | 63 83 | 59 83 | 55 81 | 51 81 | 53 90 | 56 93 | 62 92 | 67 92 | 71 91 | 76 90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 88 63 | 80 63 | 77 62 | 74 62 | 71 63 | 69 65 | 67 79 | 66 87 | 66 91 | 65 95 | 64 97 | 64 98 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 80 55 | 72 55 | 69 54 | 66 54 | 64 55 | 61 57 | 59 71 | 58 79 | 58 84 | 57 87 | 56 89 | 56 90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[卫生间] |  | 4.50 | 5.49 | 26 | 60 | 91.6 | 19 | 44.4 | 19 | -0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.49 K=0.27 D=3.76 | 23.7 14.6 | 23.0 14.4 | 21.8 14.2 | 20.3 14.0 | 18.8 15.5 | 16.9 17.0 | 16.4 18.8 | 16.0 20.5 | 15.6 21.9 | 15.3 23.0 | 15.1 23.7 | 14.8 23.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 | 27.4 27.4 |
| 照明 | 显热(W) | 16.1 1.3 | 9.5 1.3 | 7.6 1.0 | 6.3 1.0 | 5.3 0.7 | 4.3 0.7 | 3.6 12.2 | 3.0 19.1 | 2.6 21.7 | 2.0 23.7 | 2.0 25.3 | 1.6 26.3 |
| 人体 | 显热(W) | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 | 10.8 10.8 |
|  | 全热(W) | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 23.5 | -4.5 26.5 | -5.6 28.0 | -7.1 27.6 | -8.2 24.6 | -9.0 23.1 | -6.7 19.0 | -1.9 13.8 | 4.1 8.6 | 9.7 4.9 | 14.6 2.2 | 19.4 0.0 |
|  | 全热(W) | -56.3 -31.3 | -59.7 -28.3 | -60.9 -26.8 | -62.4 -27.2 | -63.5 -30.2 | -64.3 -31.7 | -62.0 -35.9 | -57.1 -41.2 | -51.0 -46.5 | -45.3 -50.3 | -40.4 -52.9 | -35.5 -55.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 30 31 | 19 33 | 14 34 | 10 34 | 6 32 | 3 32 | 4 41 | 8 44 | 13 43 | 18 42 | 23 42 | 27 41 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 77 78 | 66 80 | 62 81 | 58 81 | 54 79 | 50 79 | 51 88 | 55 92 | 61 90 | 65 90 | 70 89 | 74 88 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 86 62 | 79 62 | 75 61 | 73 61 | 70 62 | 67 64 | 66 77 | 65 86 | 64 90 | 63 93 | 63 95 | 62 96 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 78 54 | 71 54 | 68 53 | 65 53 | 62 54 | 59 56 | 58 69 | 57 78 | 56 82 | 55 85 | 55 87 | 55 88 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2033[前室] |  | 4.50 | 5.45 | 26 | 60 | 90.9 | 19 | 44.1 | 19 | -0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.45 K=0.27 D=3.76 | 23.5 14.5 | 22.8 14.2 | 21.6 14.1 | 20.2 13.9 | 18.6 15.4 | 16.8 16.9 | 16.3 18.7 | 15.8 20.3 | 15.5 21.7 | 15.2 22.8 | 15.0 23.5 | 14.7 23.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 | 27.2 27.2 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 1.3 | 9.5 1.3 | 7.5 1.0 | 6.2 1.0 | 5.2 0.7 | 4.2 0.7 | 3.6 12.1 | 2.9 19.0 | 2.6 21.6 | 2.0 23.5 | 2.0 25.2 | 1.6 26.1 |
| 人体 | 显热(W) | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 |
|  | 全热(W) | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 23.3 | -4.4 26.3 | -5.6 27.8 | -7.0 27.4 | -8.1 24.4 | -8.9 23.0 | -6.7 18.9 | -1.9 13.7 | 4.1 8.5 | 9.6 4.8 | 14.4 2.2 | 19.3 0.0 |
|  | 全热(W) | -55.9 -31.1 | -59.3 -28.1 | -60.4 -26.6 | -61.9 -27.0 | -63.1 -30.0 | -63.8 -31.5 | -61.6 -35.6 | -56.7 -40.9 | -50.6 -46.1 | -45.0 -49.9 | -40.1 -52.5 | -35.2 -54.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 | -0.08 -0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29 30 | 19 33 | 14 34 | 10 34 | 6 32 | 3 32 | 4 41 | 8 44 | 13 43 | 18 42 | 22 42 | 27 41 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 76 77 | 66 80 | 61 81 | 57 80 | 54 78 | 50 78 | 51 88 | 55 91 | 60 90 | 65 89 | 69 89 | 73 88 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 85 61 | 78 61 | 75 61 | 72 61 | 70 62 | 67 63 | 66 76 | 64 85 | 64 89 | 63 92 | 63 94 | 62 96 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 77 54 | 70 53 | 67 53 | 64 53 | 62 54 | 59 55 | 58 69 | 57 77 | 56 81 | 55 84 | 55 87 | 54 88 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2034[卫生间] |  | 4.50 | 5.25 | 26 | 60 | 331.9 | 8 | 286.5 | 8 | -0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.25 K=0.27 D=3.76 | 22.7 13.9 | 22.0 13.7 | 20.8 13.6 | 19.5 13.4 | 18.0 14.8 | 16.2 16.3 | 15.7 18.0 | 15.3 19.6 | 15.0 21.0 | 14.7 22.0 | 14.4 22.7 | 14.1 22.9 |
| 东北外墙 | F=10.98 K=0.45 D=3.06 | 37.8 29.3 | 36.7 39.9 | 34.7 42.4 | 33.7 43.0 | 32.9 41.8 | 32.3 39.5 | 31.8 38.3 | 31.4 39.0 | 30.7 39.4 | 30.3 39.6 | 29.9 39.4 | 29.6 38.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 30.4 130.7 | 23.1 135.4 | 18.9 136.3 | 14.5 132.8 | 10.8 122.2 | 12.8 116.4 | 191.9 117.0 | 238.4 70.5 | 243.2 58.8 | 209.3 49.4 | 191.1 41.9 | 123.5 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -1.4 28.6 | -5.4 32.2 | -6.8 34.0 | -8.6 33.6 | -10.0 29.9 | -10.9 28.1 | -8.2 23.1 | -2.3 16.8 | 5.0 10.4 | 11.8 5.9 | 17.7 2.7 | 23.6 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 31.7 102.1 | 28.5 103.2 | 25.7 102.2 | 23.1 99.2 | 20.8 92.3 | 23.7 88.3 | 200.0 93.9 | 240.7 53.7 | 238.2 48.4 | 197.5 43.5 | 173.4 39.2 | 99.9 35.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.4 1.3 | 9.1 1.3 | 7.2 0.9 | 6.0 0.9 | 5.0 0.6 | 4.1 0.6 | 3.5 11.7 | 2.8 18.3 | 2.5 20.8 | 1.9 22.7 | 1.9 24.3 | 1.6 25.2 |
| 人体 | 显热(W) | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
|  | 全热(W) | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.1 22.5 | -4.3 25.4 | -5.4 26.8 | -6.8 26.4 | -7.9 23.6 | -8.6 22.2 | -6.4 18.2 | -1.8 13.2 | 3.9 8.2 | 9.3 4.6 | 13.9 2.1 | 18.6 0.0 |
|  | 全热(W) | -53.9 -30.0 | -57.2 -27.1 | -58.3 -25.6 | -59.7 -26.0 | -60.8 -28.9 | -61.5 -30.4 | -59.4 -34.3 | -54.7 -39.4 | -48.9 -44.5 | -43.4 -48.1 | -38.7 -50.7 | -34.0 -52.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 96 189 | 78 207 | 67 212 | 58 208 | 50 195 | 48 186 | 227 195 | 277 152 | 287 140 | 257 130 | 243 122 | 179 113 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 142 234 | 123 252 | 113 257 | 103 253 | 95 240 | 93 232 | 273 240 | 323 197 | 332 185 | 302 175 | 288 167 | 224 159 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 150 219 | 135 234 | 126 237 | 118 234 | 111 224 | 109 217 | 287 229 | 332 191 | 335 184 | 300 178 | 281 172 | 213 166 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 143 212 | 128 227 | 118 230 | 110 227 | 103 216 | 102 209 | 279 222 | 325 184 | 328 177 | 293 170 | 274 165 | 205 159 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2035[前室] |  | 4.50 | 4.73 | 26 | 60 | 78.9 | 19 | 38.2 | 19 | -0.06 | 0 |
| 相同房间 |  | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.73 K=0.27 D=3.76 | 20.4 12.5 | 19.8 12.4 | 18.8 12.2 | 17.5 12.1 | 16.2 13.4 | 14.6 14.7 | 14.1 16.2 | 13.8 17.7 | 13.5 18.9 | 13.2 19.8 | 13.0 20.4 | 12.7 20.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.9 1.1 | 8.2 1.1 | 6.5 0.9 | 5.4 0.9 | 4.5 0.6 | 3.7 0.6 | 3.1 10.5 | 2.6 16.4 | 2.3 18.7 | 1.7 20.4 | 1.7 21.8 | 1.4 22.7 |
| 人体 | 显热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 全热(W) | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.0 20.3 | -3.9 22.8 | -4.8 24.1 | -6.1 23.8 | -7.1 21.2 | -7.7 19.9 | -5.8 16.4 | -1.6 11.9 | 3.5 7.4 | 8.4 4.2 | 12.5 1.9 | 16.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -48.5 -27.0 | -51.5 -24.4 | -52.4 -23.1 | -53.7 -23.4 | -54.7 -26.0 | -55.4 -27.3 | -53.4 -30.9 | -49.2 -35.5 | -44.0 -40.0 | -39.1 -43.3 | -34.8 -45.6 | -30.6 -47.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25 26 | 16 29 | 12 30 | 9 29 | 6 28 | 2 28 | 3 35 | 7 38 | 11 37 | 15 37 | 19 36 | 23 35 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 66 67 | 57 69 | 53 70 | 50 70 | 47 68 | 43 68 | 44 76 | 48 79 | 52 78 | 56 77 | 60 77 | 64 76 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 74 53 | 68 53 | 65 53 | 63 53 | 60 54 | 58 55 | 57 66 | 56 74 | 55 77 | 55 80 | 54 82 | 54 83 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 67 47 | 61 46 | 58 46 | 56 46 | 54 47 | 51 48 | 50 60 | 49 67 | 49 70 | 48 73 | 48 75 | 47 76 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2037[前室] |  | 4.50 | 4.73 | 26 | 60 | 78.9 | 19 | 38.2 | 19 | -0.06 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.73 K=0.27 D=3.76 | 20.4 12.5 | 19.8 12.4 | 18.8 12.2 | 17.5 12.1 | 16.2 13.4 | 14.6 14.7 | 14.1 16.2 | 13.8 17.7 | 13.5 18.9 | 13.2 19.8 | 13.0 20.4 | 12.7 20.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
| 照明 | 显热(W) | 13.9 1.1 | 8.2 1.1 | 6.5 0.9 | 5.4 0.9 | 4.5 0.6 | 3.7 0.6 | 3.1 10.5 | 2.6 16.4 | 2.3 18.7 | 1.7 20.4 | 1.7 21.8 | 1.4 22.7 |
| 人体 | 显热(W) | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
|  | 全热(W) | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 | 16.0 16.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -1.0 20.3 | -3.9 22.8 | -4.8 24.1 | -6.1 23.8 | -7.1 21.2 | -7.7 19.9 | -5.8 16.4 | -1.6 11.9 | 3.5 7.4 | 8.4 4.2 | 12.5 1.9 | 16.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -48.5 -27.0 | -51.5 -24.4 | -52.4 -23.1 | -53.7 -23.4 | -54.7 -26.0 | -55.4 -27.3 | -53.4 -30.9 | -49.2 -35.5 | -43.9 -40.0 | -39.1 -43.3 | -34.8 -45.6 | -30.6 -47.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 | -0.07 -0.07 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25 26 | 16 29 | 12 30 | 9 29 | 6 28 | 2 28 | 3 35 | 7 38 | 11 37 | 15 37 | 19 36 | 23 35 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 66 67 | 57 69 | 53 70 | 50 70 | 47 68 | 43 68 | 44 76 | 48 79 | 52 78 | 56 77 | 60 77 | 64 76 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 74 53 | 68 53 | 65 53 | 63 53 | 60 54 | 58 55 | 57 66 | 56 74 | 55 77 | 55 80 | 54 82 | 54 83 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 67 47 | 61 46 | 58 46 | 56 46 | 54 47 | 51 48 | 50 60 | 49 67 | 49 70 | 48 73 | 48 75 | 47 76 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2038[前室] |  | 4.50 | 4.45 | 26 | 60 | 74.3 | 19 | 36.0 | 19 | -0.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.45 K=0.27 D=3.76 | 19.2 11.8 | 18.6 11.6 | 17.7 11.5 | 16.5 11.4 | 15.2 12.6 | 13.7 13.8 | 13.3 15.3 | 12.9 16.6 | 12.7 17.8 | 12.4 18.6 | 12.2 19.2 | 12.0 19.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 | 22.2 22.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.1 1.1 | 7.7 1.1 | 6.1 0.8 | 5.1 0.8 | 4.3 0.5 | 3.5 0.5 | 2.9 9.9 | 2.4 15.5 | 2.1 17.6 | 1.6 19.2 | 1.6 20.5 | 1.3 21.4 |
| 人体 | 显热(W) | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 | 8.7 8.7 |
|  | 全热(W) | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 | 15.0 15.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -0.9 19.1 | -3.6 21.5 | -4.5 22.7 | -5.7 22.4 | -6.7 20.0 | -7.3 18.8 | -5.4 15.4 | -1.5 11.2 | 3.3 7.0 | 7.9 3.9 | 11.8 1.8 | 15.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -45.7 -25.4 | -48.4 -22.9 | -49.3 -21.7 | -50.6 -22.0 | -51.5 -24.5 | -52.1 -25.7 | -50.3 -29.1 | -46.3 -33.4 | -41.4 -37.7 | -36.8 -40.8 | -32.8 -42.9 | -28.8 -44.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 | -0.06 -0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 24 25 | 15 27 | 12 28 | 8 27 | 5 26 | 2 26 | 3 33 | 6 36 | 11 35 | 15 34 | 18 34 | 22 33 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 62 63 | 54 65 | 50 66 | 47 66 | 44 64 | 41 64 | 42 72 | 45 74 | 49 73 | 53 73 | 57 73 | 60 72 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 70 50 | 64 50 | 61 50 | 59 49 | 57 50 | 54 52 | 53 62 | 53 69 | 52 73 | 51 75 | 51 77 | 51 78 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63 44 | 57 44 | 55 43 | 53 43 | 50 44 | 48 45 | 47 56 | 46 63 | 46 66 | 45 69 | 45 71 | 44 72 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2039[卫生间] |  | 4.50 | 3.59 | 26 | 60 | 59.9 | 19 | 29.0 | 19 | -0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.59 K=0.27 D=3.76 | 15.5 9.5 | 15.0 9.4 | 14.2 9.3 | 13.3 9.2 | 12.3 10.1 | 11.1 11.1 | 10.7 12.3 | 10.4 13.4 | 10.2 14.3 | 10.0 15.0 | 9.9 15.5 | 9.7 15.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 | 17.9 17.9 |
| 照明 | 显热(W) | 10.6 0.9 | 6.2 0.9 | 5.0 0.6 | 4.1 0.6 | 3.4 0.4 | 2.8 0.4 | 2.4 8.0 | 1.9 12.5 | 1.7 14.2 | 1.3 15.5 | 1.3 16.6 | 1.1 17.2 |
| 人体 | 显热(W) | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
|  | 全热(W) | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 | 12.1 12.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -0.7 15.4 | -2.9 17.3 | -3.7 18.3 | -4.6 18.1 | -5.4 16.1 | -5.9 15.1 | -4.4 12.5 | -1.2 9.0 | 2.7 5.6 | 6.3 3.2 | 9.5 1.5 | 12.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -36.8 -20.5 | -39.1 -18.5 | -39.8 -17.5 | -40.8 -17.8 | -41.6 -19.8 | -42.1 -20.7 | -40.6 -23.5 | -37.3 -26.9 | -33.4 -30.4 | -29.7 -32.9 | -26.4 -34.6 | -23.2 -36.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19 20 | 12 22 | 9 22 | 7 22 | 4 21 | 2 21 | 3 27 | 5 29 | 9 28 | 12 28 | 15 28 | 18 27 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 50 51 | 43 53 | 41 53 | 38 53 | 35 52 | 33 52 | 34 58 | 36 60 | 40 59 | 43 59 | 46 59 | 48 58 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 56 40 | 51 40 | 49 40 | 47 40 | 46 41 | 44 42 | 43 50 | 42 56 | 42 59 | 41 61 | 41 62 | 41 63 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 51 35 | 46 35 | 44 35 | 42 35 | 41 36 | 39 37 | 38 45 | 37 51 | 37 54 | 36 56 | 36 57 | 36 58 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2040[卫生间] |  | 4.50 | 3.49 | 26 | 60 | 58.2 | 19 | 28.2 | 19 | -0.04 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.49 K=0.27 D=3.76 | 15.1 9.3 | 14.6 9.1 | 13.8 9.0 | 12.9 8.9 | 11.9 9.9 | 10.7 10.8 | 10.4 12.0 | 10.2 13.0 | 9.9 13.9 | 9.7 14.6 | 9.6 15.1 | 9.4 15.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 10.3 0.8 | 6.1 0.8 | 4.8 0.6 | 4.0 0.6 | 3.3 0.4 | 2.7 0.4 | 2.3 7.7 | 1.9 12.1 | 1.7 13.8 | 1.3 15.1 | 1.3 16.1 | 1.0 16.7 |
| 人体 | 显热(W) | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 |
|  | 全热(W) | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | -0.7 15.0 | -2.8 16.8 | -3.6 17.8 | -4.5 17.6 | -5.2 15.7 | -5.7 14.7 | -4.3 12.1 | -1.2 8.8 | 2.6 5.5 | 6.2 3.1 | 9.3 1.4 | 12.3 0.0 |
|  | 全热(W) | -35.8 -19.9 | -38.0 -18.0 | -38.7 -17.0 | -39.7 -17.3 | -40.4 -19.2 | -40.9 -20.2 | -39.4 -22.8 | -36.3 -26.2 | -32.4 -29.6 | -28.8 -32.0 | -25.7 -33.7 | -22.6 -35.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 | -0.05 -0.05 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19 19 | 12 21 | 9 22 | 6 22 | 4 20 | 2 20 | 3 26 | 5 28 | 8 27 | 11 27 | 14 27 | 17 26 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 49 49 | 42 51 | 39 52 | 37 51 | 34 50 | 32 50 | 33 56 | 35 58 | 39 57 | 41 57 | 44 57 | 47 56 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 | -0.04 -0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 55 39 | 50 39 | 48 39 | 46 39 | 45 40 | 43 40 | 42 49 | 41 54 | 41 57 | 40 59 | 40 60 | 40 61 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 50 34 | 45 34 | 43 34 | 41 34 | 40 35 | 38 36 | 37 44 | 36 49 | 36 52 | 35 54 | 35 55 | 35 56 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[共享空间] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 45 | 585.3 | 22 | 585.3 | 22 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.16 K=0.27 D=3.76 | 160.7 98.6 | 155.8 97.2 | 147.5 96.0 | 137.7 95.1 | 127.1 105.0 | 114.4 115.4 | 111.0 127.6 | 108.1 138.8 | 105.8 148.3 | 103.7 155.7 | 102.2 160.3 | 100.0 162.2 |
| 东南外墙 | F=22.22 K=0.45 D=3.06 | 93.4 74.9 | 90.8 88.2 | 86.6 97.2 | 84.5 105.0 | 82.8 109.9 | 81.5 112.0 | 80.2 110.6 | 79.4 107.0 | 77.9 101.1 | 77.1 97.9 | 76.2 97.1 | 75.5 95.2 |
| 东外墙 | F=9.42 K=0.45 D=3.06 | 39.9 32.2 | 38.9 42.1 | 37.1 46.0 | 36.2 48.1 | 35.5 48.4 | 34.9 47.1 | 34.4 44.7 | 34.1 41.5 | 33.5 41.7 | 33.1 41.8 | 32.8 41.4 | 32.5 40.7 |
| 东北外墙 | F=10.33 K=0.45 D=3.06 | 35.6 27.6 | 34.5 37.5 | 32.6 39.9 | 31.7 40.5 | 31.0 39.3 | 30.4 37.1 | 29.9 36.1 | 29.5 36.7 | 28.9 37.1 | 28.6 37.3 | 28.2 37.1 | 27.9 36.3 |
| 北外墙 | F=13.68 K=0.45 D=3.06 | 37.0 25.6 | 37.7 30.7 | 32.0 30.4 | 30.8 30.8 | 29.9 32.4 | 29.2 33.8 | 28.5 35.0 | 28.1 36.1 | 27.2 36.9 | 26.8 37.3 | 26.3 37.2 | 25.9 36.3 |
| 西北外墙 | F=13.00 K=0.45 D=3.06 | 57.0 35.1 | 55.4 36.6 | 42.6 37.9 | 41.3 39.6 | 40.2 41.2 | 39.3 42.5 | 38.5 43.7 | 37.9 44.7 | 37.0 45.4 | 36.5 48.3 | 36.0 52.6 | 35.5 55.6 |
| 西外墙 | F=10.87 K=0.45 D=3.06 | 59.8 37.7 | 56.6 38.9 | 44.8 39.9 | 43.5 41.3 | 42.4 42.6 | 41.6 43.7 | 40.8 44.7 | 40.3 45.5 | 39.5 50.6 | 39.0 55.2 | 38.4 58.6 | 38.0 60.2 |
| 西南外墙 | F=15.64 K=0.45 D=3.06 | 78.8 53.2 | 73.3 55.0 | 63.0 56.5 | 61.2 58.5 | 59.8 60.4 | 58.7 62.0 | 57.6 65.8 | 56.9 72.2 | 55.7 77.6 | 55.0 81.7 | 54.3 83.1 | 53.7 82.0 |
| 南外墙 | F=4.32 K=0.45 D=3.06 | 16.0 12.4 | 15.5 12.8 | 14.6 13.3 | 14.2 14.3 | 13.9 15.8 | 13.6 17.1 | 13.4 18.2 | 13.2 18.8 | 12.9 19.1 | 12.8 18.7 | 12.6 18.0 | 12.5 16.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 578 397 | 558 439 | 501 457 | 481 473 | 463 495 | 444 511 | 434 526 | 428 541 | 418 558 | 413 574 | 407 585 | 401 585 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 578 397 | 558 439 | 501 457 | 481 473 | 463 495 | 444 511 | 434 526 | 428 541 | 418 558 | 413 574 | 407 585 | 401 585 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 578 397 | 558 439 | 501 457 | 481 473 | 463 495 | 444 511 | 434 526 | 428 541 | 418 558 | 413 574 | 407 585 | 401 585 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 578 397 | 558 439 | 501 457 | 481 473 | 463 495 | 444 511 | 434 526 | 428 541 | 418 558 | 413 574 | 407 585 | 401 585 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[房间] |  | 4.50 | 165.60 | 26 | 60 | 5571.9 | 18 | 4149.6 | 18 | -2.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=165.60 K=0.27 D=3.76 | 716.1 439.4 | 694.2 433.2 | 657.2 427.9 | 613.8 423.6 | 566.5 468.0 | 509.9 514.4 | 494.5 568.6 | 481.8 618.6 | 471.5 660.9 | 462.3 693.7 | 455.3 714.4 | 445.5 722.6 |
| 东南外墙 | F=82.35 K=0.45 D=3.06 | 346.0 277.5 | 336.6 326.8 | 321.1 360.3 | 313.2 389.1 | 306.9 407.3 | 301.8 415.2 | 297.3 410.0 | 294.1 396.4 | 288.7 374.6 | 285.7 362.8 | 282.5 359.8 | 279.7 352.8 |
| 西南外墙 | F=35.10 K=0.45 D=3.06 | 176.7 119.4 | 164.4 123.3 | 141.4 126.9 | 137.4 131.4 | 134.2 135.5 | 131.6 139.1 | 129.3 147.7 | 127.6 162.0 | 125.0 174.2 | 123.5 183.3 | 121.9 186.4 | 120.5 183.9 |
| 西北外墙 | F=54.00 K=0.45 D=3.06 | 237.0 145.9 | 230.3 152.0 | 177.1 157.5 | 171.5 164.6 | 167.0 171.0 | 163.3 176.5 | 160.0 181.4 | 157.7 185.6 | 153.9 188.6 | 151.7 200.6 | 149.4 218.5 | 147.4 231.0 |
| 东北外墙 | F=27.00 K=0.45 D=3.06 | 93.0 72.1 | 90.1 98.1 | 85.3 104.3 | 82.9 105.7 | 81.0 102.8 | 79.5 97.1 | 78.1 94.2 | 77.2 95.8 | 75.5 97.0 | 74.6 97.4 | 73.6 96.9 | 72.8 94.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 92.9 415.3 | 74.6 567.0 | 63.0 691.4 | 51.4 761.3 | 41.5 761.6 | 33.2 696.1 | 119.2 568.6 | 123.9 338.6 | 150.3 168.5 | 184.7 144.1 | 211.7 124.2 | 338.9 106.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -2.9 61.2 | -11.7 69.0 | -14.6 72.9 | -18.5 71.9 | -21.4 64.2 | -23.3 60.3 | -17.5 49.6 | -4.9 36.0 | 10.7 22.4 | 25.3 12.6 | 37.9 5.8 | 50.5 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 95.8 354.0 | 86.2 497.9 | 77.6 618.5 | 69.8 689.3 | 62.9 697.5 | 56.6 635.9 | 136.7 519.0 | 128.8 302.7 | 139.6 146.1 | 159.4 131.5 | 173.8 118.3 | 288.3 106.5 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 123.1 376.5 | 97.2 395.9 | 81.4 535.3 | 65.2 655.5 | 51.6 859.8 | 40.3 985.8 | 170.2 966.7 | 178.1 416.2 | 218.5 227.9 | 270.7 193.9 | 311.9 166.2 | 348.6 141.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -4.4 91.9 | -17.5 103.5 | -21.9 109.4 | -27.7 107.9 | -32.1 96.2 | -35.0 90.4 | -26.2 74.4 | -7.3 53.9 | 16.0 33.5 | 37.9 19.0 | 56.9 8.7 | 75.8 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 127.5 284.6 | 114.7 292.4 | 103.2 426.0 | 92.9 547.7 | 83.6 763.6 | 75.3 895.4 | 196.4 892.4 | 185.4 362.2 | 202.5 194.4 | 232.8 174.9 | 255.1 157.4 | 272.7 141.7 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 150.5 1156.9 | 117.3 1080.0 | 97.4 642.4 | 77.0 621.5 | 59.8 571.1 | 94.8 541.4 | 520.8 539.7 | 858.8 336.7 | 1155.3 283.0 | 1345.4 239.8 | 1407.1 204.7 | 1336.7 173.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.80 | -5.8 122.5 | -23.3 138.0 | -29.2 145.8 | -36.9 143.9 | -42.8 128.3 | -46.7 120.5 | -35.0 99.1 | -9.7 71.9 | 21.4 44.7 | 50.5 25.3 | 75.8 11.7 | 101.1 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.39 | 156.3 1034.4 | 140.7 942.0 | 126.6 496.6 | 113.9 477.7 | 102.5 442.8 | 141.4 420.9 | 555.8 440.5 | 868.5 264.8 | 1133.9 238.3 | 1294.9 214.5 | 1331.3 193.0 | 1235.7 173.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 | 828.0 828.0 |
| 照明 | 显热(W) | 486.9 39.7 | 288.1 39.7 | 228.5 29.8 | 188.8 29.8 | 159.0 19.9 | 129.2 19.9 | 109.3 367.6 | 89.4 576.3 | 79.5 655.8 | 59.6 715.4 | 59.6 765.1 | 49.7 794.9 |
| 人体 | 显热(W) | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 | 325.0 325.0 |
|  | 全热(W) | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 | 559.9 559.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 新风 | 显热(W) | -33.8 709.6 | -135.2 799.7 | -169.0 844.8 | -214.0 833.5 | -247.8 743.4 | -270.3 698.4 | -202.8 574.5 | -56.3 416.8 | 123.9 259.1 | 292.9 146.4 | 439.3 67.6 | 585.7 0.0 |
|  | 全热(W) | -1700.1 -945.6 | -1803.0 -854.1 | -1837.3 -808.4 | -1883.0 -819.8 | -1917.3 -911.3 | -1940.2 -957.0 | -1871.6 -1082.7 | -1723.0 -1242.8 | -1540.0 -1402.9 | -1368.6 -1517.2 | -1219.9 -1597.2 | -1071.3 -1665.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 | -2.35 -2.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2110 3485 | 1678 3750 | 1403 3655 | 1206 3851 | 1038 3974 | 931 4016 | 1595 4150 | 2054 3271 | 2566 2816 | 2978 2702 | 3241 2627 | 3456 2524 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3541 4905 | 3111 5169 | 2836 5074 | 2640 5269 | 2473 5393 | 2366 5437 | 3029 5572 | 3485 4696 | 3995 4242 | 4404 4130 | 4665 4057 | 4879 3955 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 | -2.00 -2.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3810 4431 | 3481 4604 | 3240 4464 | 3089 4670 | 2955 4885 | 2872 4973 | 3467 5232 | 3777 4514 | 4106 4218 | 4346 4219 | 4461 4224 | 4528 4190 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3575 4196 | 3246 4369 | 3005 4229 | 2854 4435 | 2720 4650 | 2637 4738 | 3232 4997 | 3542 4279 | 3871 3983 | 4111 3984 | 4226 3989 | 4293 3955 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |