热负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 新疆-乌鲁木齐 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13583727383 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 44.00 |  |
| 东经 | 87.61 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 3133.24 ㎡ | 地下 169.99 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 3.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 48° |  |

气象参数

| 气象位置 | 新疆-乌鲁木齐-乌鲁木齐（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 3 |
| 室外计算温度(℃) | -19.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.271 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.447 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.447 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.419 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.9 |
| 户墙 | 楼梯间隔墙构造一 | 0.866 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.401 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.51 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.587 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 0.418 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 382038 | 3303.23 | 115.66 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2941.48 | 129.88 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | -1002[走廊] | 154.50 | 18 | 36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | 234.9 |
|  | 1001[客房] | 79.03 | 18 | 10064 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 12453 | 157.6 |
|  | 1002[客房] | 94.13 | 18 | 12872 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 15718 | 167.0 |
|  | 1003[客房] | 29.58 | 18 | 17480 | 894 | 0 | 0 | 0 | 18374 | 621.2 |
|  | 1004[客房] | 87.16 | 18 | 11168 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 13803 | 158.4 |
|  | 1005[卧室] | 89.04 | 18 | 13897 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 16589 | 186.3 |
|  | 1006[卧室] | 85.81 | 18 | 15143 | 864 | 0 | 0 | 0 | 16007 | 186.5 |
|  | 1007[卧室] | 354.39 | 18 | 59639 | 10716 | 0 | 0 | 0 | 70356 | 198.5 |
|  | 1008[卧室] | 21.42 | 18 | 3067 | 648 | 0 | 0 | 0 | 3715 | 173.4 |
|  | 1009[客房] | 41.07 | 18 | 5933 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 7175 | 174.7 |
|  | 1010[客房] | 41.07 | 18 | 6333 | 632 | 0 | 0 | 0 | 6965 | 169.6 |
|  | 1011[客房] | 34.77 | 18 | 5059 | 632 | 0 | 0 | 0 | 5691 | 163.7 |
|  | 1012[客房] | 20.91 | 18 | 2997 | 632 | 0 | 0 | 0 | 3629 | 173.6 |
|  | 1013[楼梯间] | 29.43 | 18 | 5361 | 313 | 0 | 0 | 0 | 5674 | 192.8 |
|  | 1014[普通办公室] | 10.35 | 18 | 1233 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 149.4 |
|  | 1015[共享空间] | 116.21 | 18 | 19356 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 22870 | 196.8 |
|  | 1016[客房] | 14.76 | 18 | 2309 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 186.7 |
|  | 1017[厨房] | 8.05 | 18 | 964 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 149.9 |
|  | 1018[厨房 ] | 7.89 | 18 | 868 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 140.3 |
|  | 1019[厨房] | 7.81 | 18 | 952 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 152.1 |
|  | 1020[厨房] | 7.77 | 18 | 851 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 139.8 |
|  | 1021[厨房] | 7.77 | 18 | 850 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 139.8 |
|  | 1022[储物间] | 7.64 | 18 | 923 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 151.1 |
|  | 1023[厨房] | 7.54 | 18 | 832 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 140.5 |
|  | 1024[厨房] | 7.54 | 18 | 832 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 140.5 |
|  | 1025[储物间] | 7.38 | 18 | 896 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 151.5 |
|  | 1026[厨房] | 6.96 | 18 | 776 | 210 | 0 | 0 | 0 | 987 | 141.8 |
|  | 1027[前室] | 6.91 | 18 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 235.3 |
|  | 1028[前室] | 6.48 | 18 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 239.5 |
|  | 1029[前室] | 6.27 | 18 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 220.8 |
|  | 1030[前室] | 6.27 | 18 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 220.9 |
|  | 1031[前室] | 5.60 | 18 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 229.9 |
|  | 1032[卫生间] | 5.49 | 18 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 228.7 |
|  | 1033[前室] | 5.45 | 18 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 213.7 |
|  | 1034[卫生间] | 5.25 | 18 | 495 | 159 | 0 | 0 | 0 | 654 | 124.5 |
|  | 1035[前室] | 4.74 | 18 | 939 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 228.2 |
|  | 1036[前室] | 4.74 | 18 | 902 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 220.4 |
|  | 1037[前室] | 4.74 | 18 | 657 | 143 | 0 | 0 | 0 | 801 | 168.8 |
|  | 1038[前室] | 4.73 | 18 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 240.0 |
|  | 1039[前室] | 4.73 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 212.5 |
|  | 1040[前室] | 4.73 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 212.5 |
|  | 1041[前室] | 4.45 | 18 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 243.1 |
|  | 1042[卫生间] | 3.59 | 18 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 231.0 |
|  | 1043[卫生间] | 3.49 | 18 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 232.2 |
|  | 2001[客房] | 132.36 | 18 | 4118 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 8121 | 61.4 |
|  | 2002[客房] | 32.23 | 18 | 1659 | 975 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 81.7 |
|  | 2003[客房] | 98.20 | 18 | 4053 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 7023 | 71.5 |
|  | 2004[客房] | 297.76 | 18 | 6120 | 9004 | 0 | 0 | 0 | 15124 | 50.8 |
|  | 2005[客房] | 28.56 | 18 | 1018 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 65.9 |
|  | 2006[客房] | 48.72 | 18 | 1741 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 3214 | 66.0 |
|  | 2007[楼梯间] | 43.98 | 18 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 26.0 |
|  | 2008[楼梯间] | 37.48 | 18 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 32.9 |
|  | 2009[餐厅] | 167.40 | 18 | 5004 | 5062 | 0 | 0 | 0 | 10066 | 60.1 |
|  | 2010[客房] | 21.42 | 18 | 627 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 59.5 |
|  | 2011[客房] | 42.12 | 18 | 1864 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 74.5 |
|  | 2012[客房] | 130.78 | 18 | 2396 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 48.6 |
|  | 2013[客房] | 20.91 | 18 | 1084 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 82.1 |
|  | 2014[客房] | 20.91 | 18 | 1162 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 85.8 |
|  | 2015[客房] | 20.91 | 18 | 615 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 59.7 |
|  | 2016[客房] | 14.76 | 18 | 798 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 84.3 |
|  | 2017[厨房] | 8.05 | 18 | 511 | 243 | 0 | 0 | 0 | 755 | 93.8 |
|  | 2018[厨房] | 7.89 | 18 | 591 | 239 | 0 | 0 | 0 | 830 | 105.2 |
|  | 2019[厨房] | 7.81 | 18 | 510 | 236 | 0 | 0 | 0 | 746 | 95.5 |
|  | 2020[厨房] | 7.77 | 18 | 495 | 235 | 0 | 0 | 0 | 730 | 94.0 |
|  | 2021[厨房] | 7.77 | 18 | 495 | 235 | 0 | 0 | 0 | 730 | 93.9 |
|  | 2022[储物间] | 7.64 | 18 | 493 | 231 | 0 | 0 | 0 | 724 | 94.7 |
|  | 2023,2024[厨房] | 7.54 | 18 | 567 | 228 | 0 | 0 | 0 | 795 | 105.4 |
|  | 2025[储物间] | 7.38 | 18 | 483 | 223 | 0 | 0 | 0 | 707 | 95.7 |
|  | 2026[厨房] | 6.96 | 18 | 532 | 210 | 0 | 0 | 0 | 742 | 106.6 |
|  | 2027[前室] | 6.91 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 38.9 |
|  | 2028[前室] | 6.48 | 18 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 42.0 |
|  | 2029[前室] | 6.27 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 41.2 |
|  | 2030[前室] | 6.27 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 41.2 |
|  | 2031[前室] | 5.60 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 50.2 |
|  | 2032[卫生间] | 5.49 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 49.1 |
|  | 2033[前室] | 5.45 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 34.1 |
|  | 2034[卫生间] | 5.25 | 18 | 432 | 159 | 0 | 0 | 0 | 591 | 112.4 |
|  | 2035[前室] | 4.73 | 18 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 33.7 |
|  | 2036,2037[前室] | 4.73 | 18 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 32.9 |
|  | 2038[前室] | 4.45 | 18 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 35.2 |
|  | 2039[卫生间] | 3.59 | 18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 51.4 |
|  | 2040[卫生间] | 3.49 | 18 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 52.6 |
|  | 3001[共享空间] | 37.16 | 18 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 54.2 |
|  | 3003[房间] | 165.60 | 18 | 7120 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 12127 | 73.2 |
|  | 合计 | 2978.64 |  | 307686 | 74353 | 0 | 0 | 0 | 382038 | 128.3 |
| 总计 |  | 2941.48 |  | 307686 | 74353 | 0 | 0 |  | 382038 | 129.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| -1层 |  | -1002 | 走廊 | 154.50 | 18 | 36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | 234.9 |
|  | 合计 |  |  | 154.50 |  | 36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36289 | 234.9 |
| 1层 |  | 1001 | 客房 | 79.03 | 18 | 10064 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 12453 | 157.6 |
|  |  | 1002 | 客房 | 94.13 | 18 | 12872 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 15718 | 167.0 |
|  |  | 1003 | 客房 | 29.58 | 18 | 17480 | 894 | 0 | 0 | 0 | 18374 | 621.2 |
|  |  | 1004 | 客房 | 87.16 | 18 | 11168 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 13803 | 158.4 |
|  |  | 1005 | 卧室 | 89.04 | 18 | 13897 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 16589 | 186.3 |
|  |  | 1006 | 卧室 | 85.81 | 18 | 15143 | 864 | 0 | 0 | 0 | 16007 | 186.5 |
|  |  | 1007 | 卧室 | 354.39 | 18 | 59639 | 10716 | 0 | 0 | 0 | 70356 | 198.5 |
|  |  | 1008 | 卧室 | 21.42 | 18 | 3067 | 648 | 0 | 0 | 0 | 3715 | 173.4 |
|  |  | 1009 | 客房 | 41.07 | 18 | 5933 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 7175 | 174.7 |
|  |  | 1010 | 客房 | 41.07 | 18 | 6333 | 632 | 0 | 0 | 0 | 6965 | 169.6 |
|  |  | 1011 | 客房 | 34.77 | 18 | 5059 | 632 | 0 | 0 | 0 | 5691 | 163.7 |
|  |  | 1012 | 客房 | 20.91 | 18 | 2997 | 632 | 0 | 0 | 0 | 3629 | 173.6 |
|  |  | 1013 | 楼梯间 | 29.43 | 18 | 5361 | 313 | 0 | 0 | 0 | 5674 | 192.8 |
|  |  | 1014 | 普通办公室 | 10.35 | 18 | 1233 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 149.4 |
|  |  | 1015 | 共享空间 | 116.21 | 18 | 19356 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 22870 | 196.8 |
|  |  | 1016 | 客房 | 14.76 | 18 | 2309 | 446 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 186.7 |
|  |  | 1017 | 厨房 | 8.05 | 18 | 964 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 149.9 |
|  |  | 1018 | 厨房 | 7.89 | 18 | 868 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 140.3 |
|  |  | 1019 | 厨房 | 7.81 | 18 | 952 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 152.1 |
|  |  | 1020 | 厨房 | 7.77 | 18 | 851 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 139.8 |
|  |  | 1021 | 厨房 | 7.77 | 18 | 850 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 139.8 |
|  |  | 1022 | 储物间 | 7.64 | 18 | 923 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 151.1 |
|  |  | 1023 | 厨房 | 7.54 | 18 | 832 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 140.5 |
|  |  | 1024 | 厨房 | 7.54 | 18 | 832 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 140.5 |
|  |  | 1025 | 储物间 | 7.38 | 18 | 896 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 151.5 |
|  |  | 1026 | 厨房 | 6.96 | 18 | 776 | 210 | 0 | 0 | 0 | 987 | 141.8 |
|  |  | 1027 | 前室 | 6.91 | 18 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 235.3 |
|  |  | 1028 | 前室 | 6.48 | 18 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 239.5 |
|  |  | 1029 | 前室 | 6.27 | 18 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 220.8 |
|  |  | 1030 | 前室 | 6.27 | 18 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 220.9 |
|  |  | 1031 | 前室 | 5.60 | 18 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 229.9 |
|  |  | 1032 | 卫生间 | 5.49 | 18 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 228.7 |
|  |  | 1033 | 前室 | 5.45 | 18 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 213.7 |
|  |  | 1034 | 卫生间 | 5.25 | 18 | 495 | 159 | 0 | 0 | 0 | 654 | 124.5 |
|  |  | 1035 | 前室 | 4.74 | 18 | 939 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 228.2 |
|  |  | 1036 | 前室 | 4.74 | 18 | 902 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 220.4 |
|  |  | 1037 | 前室 | 4.74 | 18 | 657 | 143 | 0 | 0 | 0 | 801 | 168.8 |
|  |  | 1038 | 前室 | 4.73 | 18 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 240.0 |
|  |  | 1039 | 前室 | 4.73 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 212.5 |
|  |  | 1040 | 前室 | 4.73 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 212.5 |
|  |  | 1041 | 前室 | 4.45 | 18 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 243.1 |
|  |  | 1042 | 卫生间 | 3.59 | 18 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 231.0 |
|  |  | 1043 | 卫生间 | 3.49 | 18 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 232.2 |
|  | 合计 |  |  | 1313.11 |  | 219162 | 34309 | 0 | 0 | 0 | 253471 | 193.0 |
| 2层 |  | 2001 | 客房 | 132.36 | 18 | 4118 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 8121 | 61.4 |
|  |  | 2002 | 客房 | 32.23 | 18 | 1659 | 975 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 81.7 |
|  |  | 2003 | 客房 | 98.20 | 18 | 4053 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 7023 | 71.5 |
|  |  | 2004 | 客房 | 297.76 | 18 | 6120 | 9004 | 0 | 0 | 0 | 15124 | 50.8 |
|  |  | 2005 | 客房 | 28.56 | 18 | 1018 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 65.9 |
|  |  | 2006 | 客房 | 48.72 | 18 | 1741 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 3214 | 66.0 |
|  |  | 2007 | 楼梯间 | 43.98 | 18 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 26.0 |
|  |  | 2008 | 楼梯间 | 37.48 | 18 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 32.9 |
|  |  | 2009 | 餐厅 | 167.40 | 18 | 5004 | 5062 | 0 | 0 | 0 | 10066 | 60.1 |
|  |  | 2010 | 客房 | 21.42 | 18 | 627 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 59.5 |
|  |  | 2011 | 客房 | 42.12 | 18 | 1864 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 74.5 |
|  |  | 2012 | 客房 | 130.78 | 18 | 2396 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 6351 | 48.6 |
|  |  | 2013 | 客房 | 20.91 | 18 | 1084 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 82.1 |
|  |  | 2014 | 客房 | 20.91 | 18 | 1162 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1794 | 85.8 |
|  |  | 2015 | 客房 | 20.91 | 18 | 615 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 59.7 |
|  |  | 2016 | 客房 | 14.76 | 18 | 798 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 84.3 |
|  |  | 2017 | 厨房 | 8.05 | 18 | 511 | 243 | 0 | 0 | 0 | 755 | 93.8 |
|  |  | 2018 | 厨房 | 7.89 | 18 | 591 | 239 | 0 | 0 | 0 | 830 | 105.2 |
|  |  | 2019 | 厨房 | 7.81 | 18 | 510 | 236 | 0 | 0 | 0 | 746 | 95.5 |
|  |  | 2020 | 厨房 | 7.77 | 18 | 495 | 235 | 0 | 0 | 0 | 730 | 94.0 |
|  |  | 2021 | 厨房 | 7.77 | 18 | 495 | 235 | 0 | 0 | 0 | 730 | 93.9 |
|  |  | 2022 | 储物间 | 7.64 | 18 | 493 | 231 | 0 | 0 | 0 | 724 | 94.7 |
|  |  | 2023 | 厨房 | 7.54 | 18 | 567 | 228 | 0 | 0 | 0 | 795 | 105.4 |
|  |  | 2024 | 厨房 | 7.54 | 18 | 567 | 228 | 0 | 0 | 0 | 795 | 105.4 |
|  |  | 2025 | 储物间 | 7.38 | 18 | 483 | 223 | 0 | 0 | 0 | 707 | 95.7 |
|  |  | 2026 | 厨房 | 6.96 | 18 | 532 | 210 | 0 | 0 | 0 | 742 | 106.6 |
|  |  | 2027 | 前室 | 6.91 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 38.9 |
|  |  | 2028 | 前室 | 6.48 | 18 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 42.0 |
|  |  | 2029 | 前室 | 6.27 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 41.2 |
|  |  | 2030 | 前室 | 6.27 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 41.2 |
|  |  | 2031 | 前室 | 5.60 | 18 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 50.2 |
|  |  | 2032 | 卫生间 | 5.49 | 18 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 49.1 |
|  |  | 2033 | 前室 | 5.45 | 18 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 34.1 |
|  |  | 2034 | 卫生间 | 5.25 | 18 | 432 | 159 | 0 | 0 | 0 | 591 | 112.4 |
|  |  | 2035 | 前室 | 4.73 | 18 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 33.7 |
|  |  | 2036 | 前室 | 4.73 | 18 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 32.9 |
|  |  | 2037 | 前室 | 4.73 | 18 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 32.9 |
|  |  | 2038 | 前室 | 4.45 | 18 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 35.2 |
|  |  | 2039 | 卫生间 | 3.59 | 18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 51.4 |
|  |  | 2040 | 卫生间 | 3.49 | 18 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 52.6 |
|  | 合计 |  |  | 1308.27 |  | 43099 | 35036 | 0 | 0 | 0 | 78136 | 59.7 |
| 3层 |  | 3001 | 共享空间 | 37.16 | 18 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 54.2 |
|  |  | 3003 | 房间 | 165.60 | 18 | 7120 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 12127 | 73.2 |
|  | 合计 |  |  | 202.76 |  | 9135 | 5008 | 0 | 0 | 0 | 14143 | 69.7 |
| 总计 |  |  |  | 2941.48 |  | 307686 | 74353 | 0 | 0 |  | 382038 | 129.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -1002[走廊] | 东南地下墙 | 115.08 | 0.42 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1813.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1813.5 | 0.00 | 1813.5 |
|  | 东北地下墙 | 73.50 | 0.42 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1158.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158.3 | 0.00 | 1158.3 |
|  | 西北地下墙 | 111.84 | 0.42 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1762.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1762.4 | 0.00 | 1762.4 |
|  | 西南地下墙 | 73.50 | 0.42 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1158.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158.3 | 0.00 | 1158.3 |
|  | 内门 | 11.88 | 3.00 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1343.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1343.6 | 0.00 | 1343.6 |
|  | 非周边地面 | 154.50 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 29053.4 |  |  | 0.00 | 29053.4 | 0.00 | 29053.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36289 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36289 |
| 1001[客房] | 东北外墙 | 16.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 271.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.0 | 0.01 | 287.9 |
|  | 东南外墙 | 29.72 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 500.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 450.7 | 0.01 | 455.2 |
|  | 东外墙 | 3.29 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.01 | 53.2 |
|  | 北外墙 | 3.27 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.01 | 58.4 |
|  | 西北外墙 | 2.72 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 45.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.6 |
|  | 西南外墙 | 27.00 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 455.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 409.5 | 0.01 | 413.6 |
|  | 东外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.01 | 82.0 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.01 | 90.7 |
|  | 西南外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 549.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.01 | 499.6 |
|  | 非周边地面 | 38.56 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 7251.1 |  |  | 0.00 | 7251.1 | 0.01 | 7323.6 |
|  | 周边地面 | 25.47 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 563.7 |  |  | 0.00 | 563.7 | 0.01 | 569.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2389.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12453 |
| 1002[客房] | 东北外墙 | 16.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 271.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.0 | 0.01 | 287.9 |
|  | 东南外墙 | 50.62 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 853.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 767.7 | 0.01 | 775.4 |
|  | 东外墙 | 3.27 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.01 | 52.9 |
|  | 北外墙 | 3.29 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.01 | 58.8 |
|  | 西北外墙 | 2.72 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 45.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.6 |
|  | 东外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.01 | 82.0 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.01 | 90.7 |
|  | 东南外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 549.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.01 | 499.6 |
|  | 非周边地面 | 55.08 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 10358.6 |  |  | 0.00 | 10358.6 | 0.01 | 10462.2 |
|  | 周边地面 | 14.87 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 329.1 |  |  | 0.00 | 329.1 | 0.01 | 332.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2846.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15718 |
| 1003[客房] | 东南外墙 | 20.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 344.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.01 | 313.0 |
|  | 东北外墙 | 23.58 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 397.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 417.2 | 0.01 | 421.4 |
|  | 东南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 4.14 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.01 | 54.1 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 非周边地面 | 83.58 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 15717.3 |  |  | 0.00 | 15717.3 | 0.01 | 15874.5 |
|  | 周边地面 | 17.80 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 394.0 |  |  | 0.00 | 394.0 | 0.01 | 397.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18374 |
| 1004[客房] | 东北外墙 | 55.98 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 943.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 990.5 | 0.01 | 1000.4 |
|  | 西北外墙 | 20.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 344.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.5 | 0.01 | 365.1 |
|  | 东南外墙 | 28.35 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 477.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 430.0 | 0.01 | 434.3 |
|  | 东北外窗 | 10.62 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 720.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 756.7 | 0.01 | 764.3 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 183.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.01 | 166.5 |
|  | 非周边地面 | 39.92 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 7507.3 |  |  | 0.00 | 7507.3 | 0.01 | 7582.3 |
|  | 周边地面 | 30.13 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 666.8 |  |  | 0.00 | 666.8 | 0.01 | 673.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13803 |
| 1005[卧室] | 东北外墙 | 20.16 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 339.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.7 | 0.01 | 360.3 |
|  | 西南外墙 | 29.70 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 500.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 450.5 | 0.01 | 455.0 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.1 | 0.01 | 362.7 |
|  | 西南外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 549.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.01 | 499.6 |
|  | 非周边地面 | 61.04 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 11478.4 |  |  | 0.00 | 11478.4 | 0.01 | 11593.2 |
|  | 周边地面 | 28.00 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 619.6 |  |  | 0.00 | 619.6 | 0.01 | 625.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2692.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16589 |
| 1006[卧室] | 东北外墙 | 20.16 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 339.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.7 | 0.01 | 360.3 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.1 | 0.01 | 362.7 |
|  | 非周边地面 | 74.61 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 14029.8 |  |  | 0.00 | 14029.8 | 0.01 | 14170.1 |
|  | 周边地面 | 11.20 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 247.9 |  |  | 0.00 | 247.9 | 0.01 | 250.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16007 |
| 1007[卧室] | 西南外墙 | 30.06 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 506.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 455.9 | 0.01 | 460.5 |
|  | 东北外墙 | 54.18 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 913.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 958.7 | 0.01 | 968.3 |
|  | 西北外墙 | 71.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1198.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1258.2 | 0.01 | 1270.8 |
|  | 北外墙 | 14.41 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 242.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.0 | 0.01 | 257.5 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 东北外窗 | 10.80 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 732.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 769.5 | 0.01 | 777.2 |
|  | 西北外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 366.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.8 | 0.01 | 388.6 |
|  | 非周边地面 | 270.10 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 50792.5 |  |  | 0.00 | 50792.5 | 0.01 | 51300.4 |
|  | 周边地面 | 84.29 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1865.2 |  |  | 0.00 | 1865.2 | 0.01 | 1883.9 |
|  | 西南阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 37.7 | 1.0 | 187.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 168.6 | 0.01 | 170.3 |
|  | 东北阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 37.7 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.01 | 198.7 |
|  | 西北阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 37.7 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.01 | 198.7 |
|  | 北阳台外门 | 2.52 | 1.97 | 18 | 37.7 | 1.0 | 187.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.7 | 0.01 | 198.7 |
|  | 户墙 | 75.60 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 987.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.3 | 0.01 | 987.3 |
|  | 户墙 | 32.40 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 423.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.1 | 0.01 | 423.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10716.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70356 |
| 1008[卧室] | 西南外墙 | 16.38 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 276.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.01 | 250.9 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 非周边地面 | 13.02 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 2448.4 |  |  | 0.00 | 2448.4 | 0.01 | 2472.9 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 185.9 |  |  | 0.00 | 185.9 | 0.01 | 187.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3715 |
| 1009[客房] | 西南外墙 | 29.97 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 505.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 454.5 | 0.01 | 459.1 |
|  | 西南外窗 | 7.38 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 500.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 450.7 | 0.01 | 455.2 |
|  | 非周边地面 | 24.47 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 4601.5 |  |  | 0.00 | 4601.5 | 0.01 | 4647.5 |
|  | 周边地面 | 16.60 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 367.4 |  |  | 0.00 | 367.4 | 0.01 | 371.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7175 |
| 1010[客房] | 西北外墙 | 20.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 344.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.5 | 0.01 | 365.1 |
|  | 西南外墙 | 15.93 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 268.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 244.0 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 非周边地面 | 26.67 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 5015.2 |  |  | 0.00 | 5015.2 | 0.01 | 5065.4 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 318.7 |  |  | 0.00 | 318.7 | 0.01 | 321.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6965 |
| 1011[客房] | 东南外墙 | 20.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 344.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.01 | 313.0 |
|  | 西南外墙 | 15.93 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 268.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 244.0 |
|  | 东南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 非周边地面 | 20.37 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 3830.5 |  |  | 0.00 | 3830.5 | 0.01 | 3868.8 |
|  | 周边地面 | 14.40 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 318.7 |  |  | 0.00 | 318.7 | 0.01 | 321.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5691 |
| 1012[客房] | 西南外墙 | 15.93 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 268.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 244.0 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 非周边地面 | 12.71 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 2390.1 |  |  | 0.00 | 2390.1 | 0.01 | 2414.0 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 181.5 |  |  | 0.00 | 181.5 | 0.01 | 183.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3629 |
| 1013[楼梯间] | 户墙 | 5.58 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 72.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.01 | 72.9 |
|  | 户墙 | 6.98 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 91.1 |
|  | 户墙 | 6.98 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 91.1 |
|  | 户墙 | 5.58 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 72.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.01 | 72.9 |
|  | 非周边地面 | 22.53 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 4236.8 |  |  | 0.00 | 4236.8 | 0.01 | 4279.2 |
|  | 周边地面 | 6.90 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 152.7 |  |  | 0.00 | 152.7 | 0.01 | 154.2 |
|  | 西北外墙 | 12.83 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 216.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.9 | 0.01 | 229.2 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 183.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.4 | 0.01 | 194.3 |
|  | 户墙 | 13.50 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 176.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.3 | 0.01 | 176.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5674 |
| 1014[普通办公室] | 西北外墙 | 12.83 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 216.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.9 | 0.01 | 229.2 |
|  | 西北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 183.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.4 | 0.01 | 194.3 |
|  | 非周边地面 | 3.45 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 648.8 |  |  | 0.00 | 648.8 | 0.01 | 655.3 |
|  | 周边地面 | 6.90 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 152.7 |  |  | 0.00 | 152.7 | 0.01 | 154.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1546 |
| 1015[共享空间] | 东南外墙 | 37.15 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 626.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 563.4 | 0.01 | 569.0 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 366.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 329.8 | 0.01 | 333.1 |
|  | 非周边地面 | 97.16 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 18270.8 |  |  | 0.00 | 18270.8 | 0.01 | 18453.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3514.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22870 |
| 1016[客房] | 东北外墙 | 12.78 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 215.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.01 | 228.4 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 11.79 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 非周边地面 | 7.96 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1496.1 |  |  | 0.00 | 1496.1 | 0.01 | 1511.1 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 150.5 |  |  | 0.00 | 150.5 | 0.01 | 152.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2755 |
| 1017[厨房] | 西南外墙 | 12.33 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 207.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.01 | 188.9 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 6.44 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.01 | 84.0 |
|  | 户墙 | 8.60 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 112.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.01 | 112.2 |
|  | 非周边地面 | 1.45 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 273.0 |  |  | 0.00 | 273.0 | 0.01 | 275.8 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 146.1 |  |  | 0.00 | 146.1 | 0.01 | 147.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207 |
| 1018[厨房 ] | 东北外墙 | 12.78 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 215.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.01 | 228.4 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 7.65 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.9 | 0.01 | 99.9 |
|  | 非周边地面 | 1.09 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 204.6 |  |  | 0.00 | 204.6 | 0.01 | 206.6 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 150.5 |  |  | 0.00 | 150.5 | 0.01 | 152.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1107 |
| 1019[厨房] | 西南外墙 | 11.88 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 200.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.01 | 182.0 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 8.60 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 112.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.2 | 0.01 | 112.2 |
|  | 户墙 | 7.02 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.01 | 91.7 |
|  | 非周边地面 | 1.41 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 264.8 |  |  | 0.00 | 264.8 | 0.01 | 267.4 |
|  | 周边地面 | 6.40 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 141.6 |  |  | 0.00 | 141.6 | 0.01 | 143.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |
| 1020[厨房] | 西南外墙 | 11.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 192.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.01 | 175.1 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 6.46 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 84.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.01 | 84.3 |
|  | 非周边地面 | 1.57 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 294.4 |  |  | 0.00 | 294.4 | 0.01 | 297.3 |
|  | 周边地面 | 6.20 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 137.2 |  |  | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |
| 1021[厨房] | 西南外墙 | 11.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 192.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.01 | 175.1 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 6.44 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.01 | 84.0 |
|  | 非周边地面 | 1.57 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 294.4 |  |  | 0.00 | 294.4 | 0.01 | 297.3 |
|  | 周边地面 | 6.20 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 137.2 |  |  | 0.00 | 137.2 | 0.01 | 138.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 |
| 1022[储物间] | 西南外墙 | 12.33 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 207.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.01 | 188.9 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 2.95 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.01 | 38.5 |
|  | 非周边地面 | 2.21 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 414.9 |  |  | 0.00 | 414.9 | 0.01 | 419.1 |
|  | 周边地面 | 5.43 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 120.3 |  |  | 0.00 | 120.3 | 0.01 | 121.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154 |
| 1023[厨房] | 东北外墙 | 12.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.2 | 0.01 | 216.3 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 6.98 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 91.1 |
|  | 非周边地面 | 1.04 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 195.6 |  |  | 0.00 | 195.6 | 0.01 | 197.6 |
|  | 周边地面 | 6.50 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 143.8 |  |  | 0.00 | 143.8 | 0.01 | 145.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 |
| 1024[厨房] | 东北外墙 | 12.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.2 | 0.01 | 216.3 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 6.98 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 91.1 |
|  | 非周边地面 | 1.04 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 195.6 |  |  | 0.00 | 195.6 | 0.01 | 197.5 |
|  | 周边地面 | 6.50 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 143.8 |  |  | 0.00 | 143.8 | 0.01 | 145.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 |
| 1025[储物间] | 西南外墙 | 11.88 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 200.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.01 | 182.0 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 2.95 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 0.01 | 38.5 |
|  | 非周边地面 | 2.12 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 398.2 |  |  | 0.00 | 398.2 | 0.01 | 402.2 |
|  | 周边地面 | 5.27 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 116.6 |  |  | 0.00 | 116.6 | 0.01 | 117.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 |
| 1026[厨房] | 东北外墙 | 10.98 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 185.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.01 | 196.2 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 6.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.01 | 82.3 |
|  | 非周边地面 | 0.96 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 180.5 |  |  | 0.00 | 180.5 | 0.01 | 182.3 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 132.8 |  |  | 0.00 | 132.8 | 0.01 | 134.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 |
| 1027[前室] | 户墙 | 10.21 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 133.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.01 | 133.3 |
|  | 户墙 | 4.00 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 52.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.2 | 0.01 | 52.2 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 6.91 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1299.8 |  |  | 0.00 | 1299.8 | 0.01 | 1312.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1626 |
| 1028[前室] | 户墙 | 4.00 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 52.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.2 | 0.01 | 52.2 |
|  | 户墙 | 10.79 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 140.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.9 | 0.01 | 140.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 6.48 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1217.8 |  |  | 0.00 | 1217.8 | 0.01 | 1230.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551 |
| 1029[前室] | 户墙 | 9.92 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 129.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.5 | 0.01 | 129.5 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 6.27 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1179.3 |  |  | 0.00 | 1179.3 | 0.01 | 1191.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385 |
| 1030[前室] | 户墙 | 9.94 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 129.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.01 | 129.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 6.27 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1178.1 |  |  | 0.00 | 1178.1 | 0.01 | 1189.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384 |
| 1031[前室] | 户墙 | 7.20 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.01 | 94.0 |
|  | 户墙 | 3.62 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.01 | 47.3 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 非周边地面 | 5.60 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1053.0 |  |  | 0.00 | 1053.0 | 0.01 | 1063.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1287 |
| 1032[卫生间] | 户墙 | 6.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.01 | 82.3 |
|  | 户墙 | 5.10 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.01 | 66.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 5.49 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1031.8 |  |  | 0.00 | 1031.8 | 0.01 | 1042.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1255 |
| 1033[前室] | 户墙 | 3.62 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.01 | 47.3 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 非周边地面 | 5.45 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1024.2 |  |  | 0.00 | 1024.2 | 0.01 | 1034.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164 |
| 1034[卫生间] | 东北外墙 | 10.98 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 185.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.01 | 196.2 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 周边地面 | 5.25 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 116.2 |  |  | 0.00 | 116.2 | 0.01 | 117.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 |
| 1035[前室] | 顶板 | 4.74 | 0.51 | 18 | 37.7 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.01 | 36.8 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 68.9 |
|  | 西南外墙 | 10.35 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 174.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 157.0 | 0.01 | 158.5 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.01 | 80.4 |
|  | 西南阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 37.7 | 1.0 | 267.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.01 | 243.3 |
|  | 户墙 | 10.35 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 135.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.01 | 135.2 |
|  | 户门 | 3.60 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 108.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.01 | 109.7 |
|  | 周边地面 | 4.74 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 105.0 |  |  | 0.00 | 105.0 | 0.01 | 106.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1082 |
| 1036[前室] | 东南外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 68.9 |
|  | 西南外墙 | 10.35 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 174.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 157.0 | 0.01 | 158.5 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.01 | 80.4 |
|  | 西南阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 37.7 | 1.0 | 267.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.01 | 243.3 |
|  | 户墙 | 10.35 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 135.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.01 | 135.2 |
|  | 户门 | 3.60 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 108.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.01 | 109.7 |
|  | 周边地面 | 4.74 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 105.0 |  |  | 0.00 | 105.0 | 0.01 | 106.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045 |
| 1037[前室] | 东南外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 68.9 |
|  | 西南外墙 | 10.35 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 174.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 157.0 | 0.01 | 158.5 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.01 | 80.4 |
|  | 西南阳台外门 | 3.60 | 1.97 | 18 | 37.7 | 1.0 | 267.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.01 | 243.3 |
|  | 周边地面 | 4.74 | 0.59 | 18 | 37.7 | 1.0 | 105.0 |  |  | 0.00 | 105.0 | 0.01 | 106.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 1038[前室] | 户墙 | 4.74 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 61.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.01 | 61.9 |
|  | 户墙 | 3.57 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.01 | 46.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 4.73 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 888.7 |  |  | 0.00 | 888.7 | 0.01 | 897.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1134 |
| 1039,1040[前室] | 户墙 | 3.28 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.01 | 42.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 4.73 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 888.7 |  |  | 0.00 | 888.7 | 0.01 | 897.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |
| 1041[前室] | 户墙 | 3.57 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.01 | 46.6 |
|  | 户墙 | 4.74 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 61.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.01 | 61.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 非周边地面 | 4.45 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 836.4 |  |  | 0.00 | 836.4 | 0.01 | 844.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1081 |
| 1042[卫生间] | 户墙 | 11.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 147.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.01 | 147.5 |
|  | 非周边地面 | 3.59 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 675.0 |  |  | 0.00 | 675.0 | 0.01 | 681.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 1043[卫生间] | 户墙 | 11.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 147.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.01 | 147.5 |
|  | 非周边地面 | 3.49 | 4.99 | 18 | 37.7 | 1.0 | 656.1 |  |  | 0.00 | 656.1 | 0.01 | 662.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253471 |
| 2001[客房] | 屋顶 | 132.36 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1352.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1352.3 | 0.01 | 1365.8 |
|  | 东北外墙 | 16.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 271.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.0 | 0.01 | 287.9 |
|  | 东南外墙 | 56.90 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 958.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 863.0 | 0.01 | 871.6 |
|  | 东外墙 | 3.27 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.01 | 52.9 |
|  | 北外墙 | 3.29 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.01 | 58.8 |
|  | 西北外墙 | 2.72 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 45.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.6 |
|  | 西南外墙 | 37.80 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 637.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 573.3 | 0.01 | 579.0 |
|  | 东外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.01 | 82.0 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.01 | 90.7 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 366.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 329.8 | 0.01 | 333.1 |
|  | 西南外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 183.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.01 | 166.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8121 |
| 2002[客房] | 屋顶 | 79.02 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 807.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.3 | 0.01 | 815.4 |
|  | 东北外墙 | 16.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 271.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.0 | 0.01 | 287.9 |
|  | 东南外墙 | 2.72 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 45.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.01 | 41.6 |
|  | 东外墙 | 3.29 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.01 | 53.2 |
|  | 北外墙 | 3.27 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.01 | 58.4 |
|  | 西北外墙 | 2.72 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 45.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.01 | 48.6 |
|  | 东外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.01 | 82.0 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 北外窗 | 1.26 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 85.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.01 | 90.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2634 |
| 2003[客房] | 屋顶 | 98.18 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1003.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1003.1 | 0.01 | 1013.1 |
|  | 东南外墙 | 64.23 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1082.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 974.2 | 0.01 | 983.9 |
|  | 东北外墙 | 55.98 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 943.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 990.5 | 0.01 | 1000.4 |
|  | 东南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 东北外窗 | 10.62 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 720.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 756.7 | 0.01 | 764.3 |
|  | 户墙 | 4.14 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.01 | 54.1 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2969.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7023 |
| 2004[客房] | 屋顶 | 196.99 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 2012.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012.6 | 0.01 | 2032.8 |
|  | 东北外墙 | 47.88 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 806.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 847.2 | 0.01 | 855.7 |
|  | 西北外墙 | 29.88 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 503.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 528.7 | 0.01 | 534.0 |
|  | 西南外墙 | 40.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 682.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.01 | 620.4 |
|  | 东北外窗 | 5.22 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 354.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.01 | 375.7 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 西南外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 549.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 494.7 | 0.01 | 499.6 |
|  | 户墙 | 44.55 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 581.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.8 | 0.01 | 581.8 |
|  | 户墙 | 32.40 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 423.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.1 | 0.01 | 423.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.96 | 0.42 | 18 | 37.7 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9003.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15124 |
| 2005[客房] | 屋顶 | 28.56 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 291.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.01 | 294.7 |
|  | 东北外墙 | 20.16 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 339.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.7 | 0.01 | 360.3 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.1 | 0.01 | 362.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1881 |
| 2006[客房] | 屋顶 | 48.72 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 497.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.8 | 0.01 | 502.7 |
|  | 东北外墙 | 20.16 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 339.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.7 | 0.01 | 360.3 |
|  | 西南外墙 | 14.04 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 236.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.01 | 215.1 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 342.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.1 | 0.01 | 362.7 |
|  | 西南外窗 | 4.86 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 329.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 296.8 | 0.01 | 299.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1473.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3214 |
| 2007[楼梯间] | 屋顶 | 43.98 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 449.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.4 | 0.01 | 453.9 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 68.9 |
|  | 西南外墙 | 13.95 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 235.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.01 | 213.7 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.01 | 80.4 |
|  | 户墙 | 5.58 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 72.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.01 | 72.9 |
|  | 户墙 | 6.98 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 91.1 |
|  | 户墙 | 6.98 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 91.1 |
|  | 户墙 | 5.58 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 72.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.01 | 72.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |
| 2008[楼梯间] | 屋顶 | 37.48 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 382.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.9 | 0.01 | 386.8 |
|  | 西北外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.01 | 80.4 |
|  | 西南外墙 | 13.95 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 235.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.01 | 213.7 |
|  | 东南外墙 | 4.50 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.01 | 68.9 |
|  | 户墙 | 7.65 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.9 | 0.01 | 99.9 |
|  | 户墙 | 6.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.01 | 82.3 |
|  | 户墙 | 5.87 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 76.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.01 | 76.7 |
|  | 户墙 | 5.87 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 76.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.01 | 76.7 |
|  | 底板 | 18.88 | 0.51 | 18 | 37.7 | 0.4 | 145.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.2 | 0.01 | 146.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1232 |
| 2009[餐厅] | 屋顶 | 167.40 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1710.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1710.3 | 0.01 | 1727.4 |
|  | 东北外墙 | 37.80 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 637.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 668.9 | 0.01 | 675.5 |
|  | 西北外墙 | 75.60 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1274.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1337.7 | 0.01 | 1351.1 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 183.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.4 | 0.01 | 194.3 |
|  | 西北外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 549.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 577.1 | 0.01 | 582.9 |
|  | 户墙 | 31.05 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 405.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.5 | 0.01 | 405.5 |
|  | 挑空楼板 | 4.22 | 0.42 | 18 | 37.7 | 1.0 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.01 | 67.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5062.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10066 |
| 2010[客房] | 屋顶 | 21.42 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 218.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.8 | 0.01 | 221.0 |
|  | 西南外墙 | 16.38 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 276.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.01 | 250.9 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275 |
| 2011[客房] | 屋顶 | 42.12 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 430.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.3 | 0.01 | 434.6 |
|  | 西南外墙 | 16.38 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 276.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 248.4 | 0.01 | 250.9 |
|  | 西北外墙 | 25.65 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 432.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 453.9 | 0.01 | 458.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 西北外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 366.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.8 | 0.01 | 388.6 |
|  | 户墙 | 13.50 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 176.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.3 | 0.01 | 176.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138 |
| 2012[客房] | 屋顶 | 90.24 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 921.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.9 | 0.01 | 931.1 |
|  | 西南外墙 | 15.93 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 268.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 244.0 |
|  | 东南外墙 | 47.82 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 805.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 725.2 | 0.01 | 732.5 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 366.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 329.8 | 0.01 | 333.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3954.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6351 |
| 2013[客房] | 屋顶 | 20.91 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 213.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.01 | 215.8 |
|  | 东南外墙 | 20.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 344.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 309.9 | 0.01 | 313.0 |
|  | 西南外墙 | 15.93 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 268.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 244.0 |
|  | 东南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 |
| 2014[客房] | 屋顶 | 20.91 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 213.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.01 | 215.8 |
|  | 西北外墙 | 20.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 344.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.5 | 0.01 | 365.1 |
|  | 西南外墙 | 15.93 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 268.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 244.0 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1794 |
| 2015[客房] | 屋顶 | 20.91 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 213.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.6 | 0.01 | 215.8 |
|  | 西南外墙 | 15.93 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 268.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.6 | 0.01 | 244.0 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 |
| 2016[客房] | 屋顶 | 14.76 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 150.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.01 | 152.3 |
|  | 东北外墙 | 12.78 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 215.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.01 | 228.4 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 11.79 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 154.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.01 | 154.0 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244 |
| 2017[厨房] | 屋顶 | 8.05 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.01 | 83.1 |
|  | 西南外墙 | 12.33 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 207.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.01 | 188.9 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 6.44 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.01 | 84.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 |
| 2018[厨房] | 屋顶 | 7.89 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.6 | 0.01 | 81.4 |
|  | 东北外墙 | 12.78 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 215.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.1 | 0.01 | 228.4 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 7.65 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.9 | 0.01 | 99.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |
| 2019[厨房] | 屋顶 | 7.81 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 79.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.01 | 80.6 |
|  | 西南外墙 | 11.88 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 200.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.01 | 182.0 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 7.02 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.01 | 91.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 |
| 2020[厨房] | 屋顶 | 7.77 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.01 | 80.1 |
|  | 西南外墙 | 11.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 192.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.01 | 175.1 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 6.46 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 84.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.01 | 84.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |
| 2021[厨房] | 屋顶 | 7.77 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.01 | 80.1 |
|  | 西南外墙 | 11.43 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 192.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.01 | 175.1 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 6.44 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.01 | 84.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |
| 2022[储物间] | 屋顶 | 7.64 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 78.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.01 | 78.8 |
|  | 西南外墙 | 12.33 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 207.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.01 | 188.9 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 5.33 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.01 | 69.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |
| 2023,2024[厨房] | 屋顶 | 7.54 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 77.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.0 | 0.01 | 77.8 |
|  | 东北外墙 | 12.11 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 204.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.2 | 0.01 | 216.3 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 6.98 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.1 | 0.01 | 91.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795 |
| 2025[储物间] | 屋顶 | 7.38 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 75.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.01 | 76.2 |
|  | 西南外墙 | 11.88 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 200.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.2 | 0.01 | 182.0 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.9 | 0.01 | 155.4 |
|  | 户墙 | 5.33 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.01 | 69.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707 |
| 2026[厨房] | 屋顶 | 6.96 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.1 | 0.01 | 71.8 |
|  | 东北外墙 | 10.98 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 185.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.01 | 196.2 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 户墙 | 6.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.01 | 82.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742 |
| 2027[前室] | 屋顶 | 6.91 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.01 | 71.3 |
|  | 户墙 | 10.21 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 133.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.01 | 133.3 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 2028[前室] | 屋顶 | 6.48 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 66.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.2 | 0.01 | 66.8 |
|  | 户墙 | 10.79 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 140.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.9 | 0.01 | 140.9 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |
| 2029[前室] | 屋顶 | 6.27 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 64.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.1 | 0.01 | 64.7 |
|  | 户墙 | 9.92 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 129.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.5 | 0.01 | 129.5 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 2030[前室] | 屋顶 | 6.27 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.01 | 64.6 |
|  | 户墙 | 9.94 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 129.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.01 | 129.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| 2031[前室] | 屋顶 | 5.60 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.01 | 57.8 |
|  | 户墙 | 7.20 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.01 | 94.0 |
|  | 户墙 | 3.62 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.01 | 47.3 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| 2032[卫生间] | 屋顶 | 5.49 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 56.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.1 | 0.01 | 56.6 |
|  | 户墙 | 6.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.01 | 82.3 |
|  | 户墙 | 5.10 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 66.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.6 | 0.01 | 66.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |
| 2033[前室] | 屋顶 | 5.45 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.01 | 56.2 |
|  | 户墙 | 3.62 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.01 | 47.3 |
|  | 户门 | 2.70 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 81.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| 2034[卫生间] | 屋顶 | 5.25 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.01 | 54.2 |
|  | 东北外墙 | 10.98 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 185.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.3 | 0.01 | 196.2 |
|  | 东北外窗 | 2.52 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 171.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 181.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |
| 2035[前室] | 屋顶 | 4.73 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.3 | 0.01 | 48.8 |
|  | 户墙 | 3.57 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.01 | 46.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |
| 2036,2037[前室] | 屋顶 | 4.73 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.3 | 0.01 | 48.8 |
|  | 户墙 | 3.28 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.01 | 42.8 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 2038[前室] | 屋顶 | 4.45 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 45.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.4 | 0.01 | 45.9 |
|  | 户墙 | 3.57 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 46.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.01 | 46.6 |
|  | 户门 | 2.10 | 2.00 | 18 | 37.7 | 0.4 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.01 | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 2039[卫生间] | 屋顶 | 3.59 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 36.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.01 | 37.0 |
|  | 户墙 | 11.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 147.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.01 | 147.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
| 2040[卫生间] | 屋顶 | 3.49 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.01 | 36.0 |
|  | 户墙 | 11.30 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 147.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.01 | 147.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78136 |
| 3001[共享空间] | 屋顶 | 37.16 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 379.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.7 | 0.01 | 383.5 |
|  | 东南外墙 | 22.22 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 374.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 337.0 | 0.01 | 340.4 |
|  | 东外墙 | 9.42 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.01 | 152.3 |
|  | 东北外墙 | 10.33 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 174.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.9 | 0.01 | 184.7 |
|  | 北外墙 | 13.68 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 230.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.01 | 244.5 |
|  | 西北外墙 | 13.00 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 219.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.01 | 232.3 |
|  | 西外墙 | 10.87 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 183.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.1 | 0.01 | 175.8 |
|  | 西南外墙 | 15.64 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 263.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 237.2 | 0.01 | 239.6 |
|  | 南外墙 | 4.32 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 72.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.01 | 62.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |
| 3003[房间] | 屋顶 | 165.60 | 0.27 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1691.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1691.9 | 0.01 | 1708.8 |
|  | 东南外墙 | 82.35 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 1387.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1249.0 | 0.01 | 1261.5 |
|  | 西南外墙 | 35.10 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 591.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 532.4 | 0.01 | 537.7 |
|  | 西北外墙 | 54.00 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 910.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 955.5 | 0.01 | 965.1 |
|  | 东北外墙 | 27.00 | 0.45 | 18 | 37.7 | 1.0 | 455.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 477.8 | 0.01 | 482.5 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 366.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 329.8 | 0.01 | 333.1 |
|  | 西北外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 549.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 577.1 | 0.01 | 582.9 |
|  | 东南外窗 | 10.80 | 1.80 | 18 | 37.7 | 1.0 | 732.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 659.6 | 0.01 | 666.2 |
|  | 户墙 | 44.55 | 0.87 | 18 | 37.7 | 0.4 | 581.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.8 | 0.01 | 581.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5007.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12127 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382038 |