建筑节能设计报告书 居住建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 新疆-乌鲁木齐 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13583727383 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 开间窗墙比	9

4.5 可权衡判断窗墙面积比检查	9

4.6 天窗	9

4.7 屋顶	10

4.8 外墙	10

4.9 架空楼板	14

4.10 挑空楼板	14

4.11 单元外门	14

4.12 出屋面(含露台)外门	14

4.13 变形缝	14

4.14 阳台门下部门芯板	14

4.15 非供暖地下室顶板	14

4.16 分隔供暖与非供暖空间的隔墙	15

4.17 分隔供暖与非供暖空间的楼板	15

4.18 分隔供暖与非供暖空间的户门	16

4.19 供暖温差大于5K的隔墙	16

4.20 供暖温差大于5K的楼板	16

4.21 外窗	16

4.22 凸窗透明部分	17

4.23 凸窗板	17

4.24 周边地面	17

4.25 地下墙	17

4.26 外窗气密性	18

4.27 外门气密性	18

4.28 封闭阳台	18

4.29 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上3133㎡ 地下170㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |
| 建筑高度 | 13.5m |
| 北向角度 | 47.6 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

4. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 石墨聚苯板 | 0.033 | 0.257 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 4.099 | 700.0 | 1500.0 | 0.0100 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=700) | 0.180 | 3.590 | 700.0 | 1406.5 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》闽2015-J-39 |

围护结构简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.189,D=4.866)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋石墨聚苯板 180mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.259,D=5.505)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.350,D=3.493)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.391,D=2.621)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 90mm＋水泥砂浆 20mm

5. 阳台门下部门芯板：双层阳台木制外门 (K=1.122)：

传热系数1.122W/㎡.K

6. 楼梯间隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.885,D=4.033)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

7. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.350,D=3.493)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

8. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=2.984,D=1.679)：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

9. 分隔供暖与非供暖空间的户门：金属三防门 (K=1.350)：

传热系数1.350W/㎡.K

10. 外窗构造：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.275

11. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.109,D=2.054)：

水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 80mm＋钢筋混凝土 120mm

12. 地下墙：地下墙构造一 (K=0.087,D=3.004)：

钢筋混凝土 200mm＋石墨聚苯板 100mm＋石灰砂浆 20mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4187.85 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 15080.76 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表5.1.3的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 3.000 | 169.99 | 0.00 | 509.97 |
| 1 | 4.500 | 1476.83 | 1187.88 | 7006.07 |
| 2 | 4.500 | 1458.77 | 1190.58 | 7030.30 |
| 3 | 4.500 | 197.64 | 1577.30 | 1044.39 |
| 屋顶 | － | － | 232.09 | － |
| 合计 | 13.50 | 3303.23 | 4187.85 | 15080.76 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 1006 | 5.040 | 25.200 | 0.20 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 1.260 | 7.247 | 0.17 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 1005 | 8.100 | 37.800 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表5.1.5的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 1006 | 5.040 | 25.200 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
| 东向 | 1002 | 1.260 | 7.247 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | 1005 | 8.100 | 37.800 | 0.21 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.3.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，窗墙面积比最大值不应超过表5.3.3-1的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 石墨聚苯板 | 180 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 4.545 | 1.402 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 5.132 | 4.866 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表5.2.1-1~5.2.1-5的要求(K≤0.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.525 | 0.779 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.590 | 1.00 | 1.111 | 3.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.704 | 5.505 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.26 + 157.26/2361.66 = 0.33 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.525 | 0.779 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.708 | 3.493 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.174 | 1.95 | 0.34 |
|  | 合计 |  |  |  | 0.34 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.174 | 156.50 | 27.17 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 231.60 | 27.79 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 86.40 | 10.37 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 84.00 | 10.08 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 58.50 | 0.29 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.164 | 6.90 | 1.13 |
|  | 合计 |  |  |  | 76.83 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.174 | 69.08 | 11.99 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 75.60 | 9.07 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 32.40 | 3.89 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 32.40 | 3.89 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 27.00 | 0.14 |
|  | 合计 |  |  |  | 28.98 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.174 | 95.24 | 16.53 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 174.00 | 20.88 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 60.00 | 7.20 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 54.00 | 6.48 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 4.50 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 51.12 |
| 总计 |  |  |  |  | 157.26 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 8.76 | 1.000 | 0.26 | 5.51 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.26 + 0.34/8.76 = 0.30 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1153.83 | 1.000 | 0.26 | 5.51 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.26 + 76.83/1153.83 = 0.33 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 510.68 | 1.000 | 0.26 | 5.51 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.26 + 28.98/510.68 = 0.32 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 688.40 | 1.000 | 0.26 | 5.51 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.26 + 51.12/688.40 = 0.33 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2361.66 | 1.000 | 0.26 | 5.51 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.26 + 157.26/2361.66 = 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表5.2.1-1~5.2.1-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

架空楼板

本工程无此项围护结构

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 90 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.273 | 0.701 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.406 | 2.621 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表5.2.1-1~5.2.1-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

单元外门

本工程无此项围护结构

出屋面(含露台)外门

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

阳台门下部门芯板

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 20.88 | 1.000 | 1.12 | 满足 |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表5.2.1-1~5.2.1-5的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

分隔供暖与非供暖空间的隔墙相关构造

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 190 | 0.220 | 4.099 | 1.00 | 0.864 | 3.540 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.910 | 4.033 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.89 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.525 | 0.779 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.708 | 3.493 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯间隔墙构造一 | 769.56 | 0.984 | 0.89 | 4.03 |
| 热桥柱构造一 | 12.15 | 0.016 | 0.35 | 3.49 |
| 合计 | 781.71 | 1.000 | 0.88 | 4.02 |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.20) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

分隔供暖与非供暖空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属三防门 | 75.00 | 1.000 | 1.35 | 满足 |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表5.2.1-1~5.2.1-5的要求(K≤1.50) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

供暖温差大于5K的隔墙

本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.60 | 0.28 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  | 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 150.48 | 1.60 | 0.32 | 0.13 |
| 东向 | 52.92 | 1.60 | 0.32 | 0.09 |
| 西向 | 102.60 | 1.60 | 0.32 | 0.13 |
| 综合平均 | 306.00 | 1.60 | 0.32 | 0.12 |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表5.2.1-1~5.2.1-5的要求 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

备注：

本表所统计的外窗不含凸窗。

外遮阳类型

本工程无外遮阳

凸窗透明部分

本工程无此项围护结构

凸窗板

本工程无此项围护结构

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 石墨聚苯板 | 80 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.020 | 0.623 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 2.111 | 2.054 |
| 保温材料层R | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表5.2.1-1~5.2.1-5的限值(R≥1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石墨聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.257 | 1.20 | 2.525 | 0.779 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.665 | 3.004 |
| 保温材料层R | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表5.2.1-1~5.2.1-5的限值(R≥2.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.7条，分级与检测方法应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级 |
| 结论 | 不满足 |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024第5.2.7条，分级与检测方法应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的4级 |
| 结论 | － |

封闭阳台

本工程无此项围护结构

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 4 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |  |
| 6 | 屋顶 | 满足 |  |
| 7 | 外墙 | 不满足 | 可 |
| 8 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 9 | 阳台门下部门芯板 | 满足 |  |
| 10 | 分隔供暖与非供暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 11 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 不满足 | 可 |
| 12 | 分隔供暖与非供暖空间的户门 | 满足 |  |
| 13 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 14 | 周边地面 | 满足 |  |
| 15 | 地下墙 | 满足 |  |
| 16 | 外窗气密性 | 不满足 | 不可 |
| 17 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《新疆严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》DB65／T8022-2024围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求