## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-28
场地信息
地点 | 乌鲁木齐 | 经纬度 | 43°49′ 87°37′
水平面总辐照量 | 4819.39 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 400Wp
组件数量 | 401 | 系统容量 | 160.4 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 85.43%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 50.8 | 7.3285 | 3.8
2月 | 66.9 | 9.6429 | 5
3月 | 110.8 | 15.8829 | 8.3
4月 | 130.4 | 18.113 | 9.4
5月 | 171.2 | 23.3517 | 12.2
6月 | 164.7 | 21.9366 | 11.4
7月 | 174.7 | 23.1855 | 12.1
8月 | 173.7 | 22.9847 | 12
9月 | 146.7 | 19.6578 | 10.3
10月 | 110.2 | 15.4051 | 8
11月 | 54.8 | 7.8674 | 4.1
12月 | 44.1 | 6.3608 | 3.3
全年 | 1399.1 | 191.7169 | 100
年总发电量 | 191.7169
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 160.4 kW | 首年发电量（MWh） | 191.7169 | 系统单位成本(元/W) | 6
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2 | 191.717 | 1195
2 | 0.5 | 190.758 | 1189
3 | 0.5 | 189.805 | 1183
4 | 0.5 | 188.856 | 1177
5 | 0.5 | 187.911 | 1172
6 | 0.5 | 186.972 | 1166
7 | 0.5 | 186.037 | 1160
8 | 0.5 | 185.107 | 1154
9 | 0.5 | 184.181 | 1148
10 | 0.5 | 183.26 | 1143
11 | 0.5 | 182.344 | 1137
12 | 0.5 | 181.432 | 1131
13 | 0.5 | 180.525 | 1125
14 | 0.5 | 179.622 | 1120
15 | 0.5 | 178.724 | 1114
16 | 0.5 | 177.831 | 1109
17 | 0.5 | 176.942 | 1103
18 | 0.5 | 176.057 | 1098
19 | 0.5 | 175.177 | 1092
20 | 0.5 | 174.301 | 1087
21 | 0.5 | 173.429 | 1081
22 | 0.5 | 172.562 | 1076
23 | 0.5 | 171.699 | 1070
24 | 0.5 | 170.841 | 1065
25 | 0.5 | 169.987 | 1060
总计 |  | 4516.077 | 28155小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 160.4 kW | 首年发电量（MWh） | 191.7169 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 6 | 年运维成本（万元） | 0.8 | 总投资成本（万元） | 138.62
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2 | 191.717 | 6.7101 | -92.9657 | 1195
2 | 0.5 | 190.758 | 6.5759 | -89.6893 | 1189
3 | 0.5 | 189.805 | 6.543 | -86.304 | 1183
4 | 0.5 | 188.856 | 6.5103 | -82.8036 | 1177
5 | 0.5 | 187.911 | 6.4778 | -79.1822 | 1172
6 | 0.5 | 186.972 | 6.4454 | -75.4332 | 1166
7 | 0.5 | 186.037 | 6.4131 | -71.55 | 1160
8 | 0.5 | 185.107 | 6.3811 | -67.5257 | 1154
9 | 0.5 | 184.181 | 6.3492 | -63.3529 | 1148
10 | 0.5 | 183.26 | 6.3174 | -59.0243 | 1143
11 | 0.5 | 182.344 | 6.2858 | -54.532 | 1137
12 | 0.5 | 181.432 | 6.2544 | -49.8679 | 1131
13 | 0.5 | 180.525 | 6.2231 | -45.0235 | 1125
14 | 0.5 | 179.622 | 6.192 | -39.9902 | 1120
15 | 0.5 | 178.724 | 6.1611 | -34.7587 | 1114
16 | 0.5 | 177.831 | 6.1303 | -29.4305 | 1109
17 | 0.5 | 176.942 | 6.0996 | -24.1329 | 1103
18 | 0.5 | 176.057 | 6.0691 | -18.8658 | 1098
19 | 0.5 | 175.177 | 6.0388 | -13.629 | 1092
20 | 0.5 | 174.301 | 6.0086 | -8.4225 | 1087
21 | 0.5 | 173.429 | 5.9785 | -3.246 | 1081
22 | 0.5 | 172.562 | 5.9486 | 1.9007 | 1076
23 | 0.5 | 171.699 | 5.9189 | 7.0175 | 1070
24 | 0.5 | 170.841 | 5.8893 | 12.1048 | 1065
25 | 0.5 | 169.987 | 5.8598 | 17.1627 | 1060
25年总计 |  | 4516.077 | 155.781 |  | 28155小时
总贷款(万元) |  | 67.37 | 资本金比例 |  | 30
总收入(万元) |  | 155.78 | 利润总额(万元) |  | 17.16 | 列1: 总利息(万元); 列3: 22.33
NPV（万元） |  | -38.66 | IRR |  | -- | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 21.68

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 180.643 | 4516.077 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 59.612 | 1490.3 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 3.0709 | 76.773 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 97.728 | 2443.2 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 14.9934 | 374.834 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 24.0255 | 600.638 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 401 | 400 | 3 | 0.35% | 25℃ | 2% | 0.5%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6