污染物浓度预评估

分析报告

创新绿建，智启实训——绿色建筑实训厂房

设计编号：

| 工程地点 | ： | 昆明 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | ： | 2026年01月03日 |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13099976284 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目 录

1. 项目概况	3

2. 评价依据	3

3. 标准要求	4

4. 计算原理	4

4.1	有机物	5

4.2	颗粒物	5

5. 室内空气质量评估	6

5.1	有机物浓度	6

5.2	颗粒物浓度	8

6. 结论	11

附录 1	主要功能房间渗透风量	13

附录 2	主要功能房间有机物浓度计算结果	14

附录 3	主要功能房间通风净化方案及对应参数	90

附录 4	主要功能房间颗粒物浓度计算结果	141

项目概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |
| 地理位置 | 昆明 |  |
| 建筑面积 | 地上 14380.06m2 | 地下6011.10m2 |
| 建筑层数 | 地上11层 | 地下2层 |
| 建筑高度 | 47.840m |  |
| 北向角度 | 1.6° |  |

2层平面

图 1-1	建筑平面图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

图 1-2	建筑三维轴测图

评价依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对室内空气提出明确要求。

- 星级评价

3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：

3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

表3.2.8	一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求

|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% |  |
| 注：2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。 |  |  |  |

- 控制项

5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置经验标志。

- 评分项

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡1等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分；

2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

《室内空气质量标准》GB/T 18883中对于室内空气质量指标的要求如下：

| 指标分类 | 指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学性 | 甲醛(HCHO) | mg/m3 | 0.08 | 1小时平均 |
|  | 苯(C6H6) | mg/m3 | 0.03 | 1小时平均 |
|  | 甲苯(C7H8) | mg/m3 | 0.20 | 1小时平均 |
|  | 二甲苯(C8H10) | mg/m3 | 0.20 | 1小时平均 |
|  | 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/m3 | 0.60 | 8小时平均 |
|  | 可吸入颗粒物(PM10) | mg/m3 | 0.10 | 24小时平均 |
|  | 细颗粒物(PM2.5) | mg/m3 | 0.05 | 24小时平均 |

计算原理

室内空气质量（IAQ, Indoor Air Quality）评价是一个综合多种因素的过程，需综合考虑建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）、室外污染物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据），建筑的运行方式（如：单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等）。

4.1	有机物

建筑材料和家具制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物VOCs等污染物。影响其浓度的因素有：室内装修涉及方案和装修材料的种类、使用量、辅助材料、室内新风量等。

图 4-1	室内有机物挥发浓度影响因素

室内挥发性有机物评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程：

VdCadt=AE−QCa

其中：

V	— 房间体积，m3

Ca	— 房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A	— 材料与室内空气接触的面积，m2

Q	— 房间内渗风量，m3/h

E	— 材料污染物释放率，mg/m2·h

4.2	颗粒物

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释。

图 4-2	室内颗粒物浓度影响因素

通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行评估，其计算公式如下：

其中：

Ca		—	室内颗粒物浓度，单位为μg/m3

Cout		—	室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1		—	机械通风新风量，单位为m3/h；

Qm,2		—	机械通风回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1		—	新风一次通过净化效率，无量纲；

𝜂𝑚,2		—	回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn		—	房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi		—	渗风量，单位为m3/h；

CADR	— 为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

p		—	室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R		—	室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

k		—	沉降速率1/h；

V		—	房间体积m3；

室内空气质量评估

本项目房间设定为主要功能房间。空气质量仅针对主要功能房间进行评估。

5.1	有机物浓度

5.1.1	计算参数

室内空气中有机物浓度的计算，输入参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量。

5.1.1.1	装修方案及装修材料污染物释放特性

本项目主要功能房间采用的装修设计方案以及装修材料及污染物释放特性，总结如下：

表 5.1	本项目采用的装修方案及装修材料污染物释放率

| 装修方案 | 装修材料 |  | 污染物释放率（单位：mg/（m2·h）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 类别 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| （公建）教室 | 面漆 | 涂料 | 0.0045 (F1) | 0 (F1) | 0.0062 (F1) |
|  | 桌子 | 家具 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0.0312 (F3) |
|  | 椅子 | 家具 | 0.0081 (F1) | 0.0015 (F1) | 0.0233 (F2) |

5.1.1.2	渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算。门窗气密性等级参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

表 5.2	标准层房间渗透风量表

| 标准层 | 房间编号 | 房间名称 | 房间体积 (m³) | 换气次数 (次/h) | 门窗气密性 等级 | 缝隙长度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | — | — | — | — | — | — |

5.1.2	计算结果

本项目所有主要功能房间有机物污染浓度最不利结果如下。其中甲醛、苯为1小时均值，单位mg/m3; TVOC为8小时均值，单位mg/m3. 所有主要功能房间详细结果参见附录2.

表 5.3	主要功能房挥发性有机物浓度最不利结果及达标判定

| 有机物 | 浓度 | 浓度 降幅 | 控制项 |  | 得分项 |  | 星级评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限值 | 判定 | 标准要求 | 分值 | 标准要求 | 星级 |
| 甲醛 | 0.049 | 38.2% | 0.08 | 达标 | 0.072 (3分) 0.064 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |
| 苯 | 0.003 | 91.1% | 0.03 | 达标 | 0.027 (3分) 0.024 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级) | 二、三星级 |
| TVOC | 0.251 | 58.2% | 0.6 | 达标 | 0.54 (3分) 0.48 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |

图 5-1	主要功能房间挥发性有机物浓度最不利结果统计图

5.2	颗粒物浓度

5.2.1	计算参数

室内颗粒物浓度的计算，输入参数主要为室内外污染物源强及通风净化措施。以下5.2.1.1至5.2.1.4节将对颗粒物浓度的计算与评估进行逐步说明。

5.2.1.1	室内颗粒物源强

室内颗粒物主要源自于人员活动。本项目主要功能房间人员密度小于0.4（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

5.2.1.2	室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据。PM2.5和PM10全年室外浓度日均值见下图:

图 5-2	室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

5.2.1.3	渗透风量

本项目标准层渗透风量内容已于第5.1.1.2条阐述。

5.2.1.4	房间通风净化

本项目标准层各主要功能房间采取的通风净化方案及效率如下。所有主要功能房间的通风净化方案及对应参数参见附录3。

表 5.4	标准层通风净化方案及对应参数

| 主要功能房间 | 通风净化方案 |  | 通风净化方案对应参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风方案 | 净化器 | 通风量 (m³/h) | 净化量 (m³/h) | 新风量 (m³/h) | 净化率 (%) | 回风量 (m³/h) | 净化率 (%) |
| 2317 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1625.55 | 0.90 | 6502.19 | 0.90 |
| 2313 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1624.10 | 0.90 | 6496.39 | 0.90 |
| 2308 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.40 | 0.90 | 6529.62 | 0.90 |
| 2304 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.40 | 0.90 | 6529.62 | 0.90 |
| 2298 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.40 | 0.90 | 6529.62 | 0.90 |
| 2362 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 53.82 | 0.90 | 215.28 | 0.90 |
| 2361 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 564.41 | 0.90 | 2257.63 | 0.90 |
| 2360 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 188.10 | 0.90 | 752.39 | 0.90 |
| 2355 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 504.54 | 0.90 | 2018.15 | 0.90 |
| 2354 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 2302.09 | 0.90 | 9208.37 | 0.90 |
| 2352 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 148.30 | 0.90 | 593.19 | 0.90 |
| 2347 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4076.51 | 0.90 | 16306.06 | 0.90 |
| 2346 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4096.35 | 0.90 | 16385.38 | 0.90 |
| 2343 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 120.98 | 0.90 | 483.92 | 0.90 |
| 2342 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 142.04 | 0.90 | 568.15 | 0.90 |
| 2340 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 2337 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 2331 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 447.21 | 0.90 | 1788.85 | 0.90 |
| 2330 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 197.96 | 0.90 | 791.86 | 0.90 |
| 2329 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 2328 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 2326 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 150.70 | 0.90 | 602.78 | 0.90 |
| 2324 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 526.13 | 0.90 | 2104.51 | 0.90 |
| 2322 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.71 | 0.90 | 242.85 | 0.90 |
| 2320 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 170.71 | 0.90 | 682.85 | 0.90 |
| 2302 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 2294 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 769.39 | 0.90 | 3077.57 | 0.90 |
| 2292 房间 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1549.67 | 0.90 | 6198.66 | 0.90 |

5.2.2	计算结果

本项目所有主要功能房间颗粒物浓度最不利结果如下。其中控制项对年均浓度进行达标判定，得分项及对日均浓度进行评分。所有主要功能房间详细结果参见附录4.

表 5.5	  室内颗粒物最不利结果及达标判定（单位：μg/m3）

| 颗粒物 | 浓度 | 浓度降幅 | 得分项 |  | 星级评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准要求 | 分值 | 标准要求 | 评级 |
| PM2.5 | 0.6 (年均) 0.001 (日均) | 97.7% | 25(年均) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |
| PM10 | 1.0 (年均) 0.002 (日均) | — | 50(年均) |  | — | — |

图 5-3	 PM2.5日均值图（最不利结果）

图 5-4	PM10日均值图（最不利结果）

结论

本项目按照标准要求对所有主要功能房间进行了室内空气质量评价指标的计算，结果如下：

表 6.1	室内空气质量评价

| 检查项 | 评价依据 | 结论/得分 |
| --- | --- | --- |
| 星级评价 | 3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定： 3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。 表3.2.8 一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求 一星级; 二星级; 三星级. 室内主要空气污染物浓度降低比例; 10%; 20%. 注：3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求. | 二、三星级 |
| 控制项 | 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。 | 满足 |
| 评分项 | 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计： 1） 氨 、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； 2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。 | 12分 |

- 附录 1	主要功能房间渗透风量

本项目忽略渗透风量的影响。

- 附录 2	主要功能房间有机物浓度计算结果

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料名称 | 面积(m2) | 计算结果 |  |  |  |  |  | 控制项 | 评分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  | 苯 |  | TVOC |  | 甲醛<=0.08 苯<=0.03 TVOC<=0.6 | 甲醛、苯、TVOC 降10%(3分) 降20%(6分) | 甲醛、苯、TVOC 降10%(一星级) 降20%(二、三星级) |
|  |  |  |  |  |  | 数值 | 降幅 | 数值 | 降幅 | 数值 | 降幅 |  |  |  |
| -2层 | -2093 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2092 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2091 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2090 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2089 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 10 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2088 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 15 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2079 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2078 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 36 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2057 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2056 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2055 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2054 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 4 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2047 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 13 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2046 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 1155 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2043 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 15 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2041 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 783 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2040 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2039 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 17 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2034 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2033 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2029 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2023 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2020 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 10 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2015 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2014 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2013 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 730 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2010 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2009 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 27 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2008 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2005 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 37 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2004 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2层 | -2002 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 174 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1137 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1104 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 2 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1169 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1161 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1154 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1153 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1139 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1138 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1128 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1126 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 289 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1114 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 51 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1111 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1106 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1105 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1098 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 23 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1095 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 2016 | 0.049 | 38.2% | 0.003 | 91.1% | 0.251 | 58.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1176 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 40 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1207 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1188 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 868 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1269 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 2 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1273 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 4 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1272 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 4 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1271 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 4 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1270 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 43 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1268 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1267 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 4 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1266 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 64 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1265 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 64 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1264 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1263 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 64 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1262 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 28 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1260 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1259 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 4 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1257 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 159 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1252 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1251 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1248 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1243 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1235 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1234 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1233 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1232 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1231 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1230 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 38 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1228 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1225 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 23 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1222 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1218 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1215 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 57 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1213 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1209 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1200 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1199 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1194 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1192 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1182 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1181 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1180 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 30 | 0.023 | 71.1% | 0.001 | 95.8% | 0.117 | 80.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2317 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2313 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2308 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2304 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2298 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2362 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 2 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2361 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2360 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2355 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2354 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 98 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2352 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2347 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 174 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2346 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 175 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2343 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2342 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2340 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2337 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2331 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2330 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2329 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2328 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2326 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2324 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2322 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2320 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2302 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2294 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2292 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 66 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3367 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 66 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3377 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3368 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 130 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3424 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3422 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3421 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 64 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3420 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 64 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3419 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 101 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3417 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3416 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 65 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3415 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 75 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3413 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 175 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3408 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 12 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3406 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3403 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3397 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3396 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3395 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3394 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3392 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3390 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3388 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3386 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3381 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3379 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3375 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3373 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3371 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3369 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4001 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 47 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4076 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 176 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4072 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4035 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4027 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4021 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4011 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4018 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4087 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 26 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4086 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4085 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4084 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4083 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4082 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4080 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4071 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4067 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4060 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4059 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4058 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4052 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4050 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 43 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4048 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4044 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4024 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4016 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4006 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5096 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5118 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5112 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5109 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5102 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5099 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5121 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5168 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 15 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5167 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5166 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 30 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5165 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 64 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5164 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 15 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5162 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5160 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 98 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5158 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 177 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5155 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 12 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5151 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5148 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5142 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5141 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5140 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5135 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5133 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 43 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5131 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5129 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5115 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5107 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6175 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6214 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6208 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6202 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6197 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6190 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6224 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6258 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 177 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6255 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 211 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6254 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6253 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6249 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6246 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6239 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6238 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6237 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6236 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6229 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6227 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6219 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6206 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6195 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6183 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7291 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7318 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7314 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7309 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7305 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7299 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7323 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7359 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 30 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7358 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7357 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7356 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 34 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7349 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 178 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7345 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7344 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7341 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7339 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7335 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7334 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7333 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7332 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7327 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7325 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7321 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7312 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7303 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7295 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8384 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8382 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8378 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8376 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8372 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8389 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8414 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 177 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8411 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 186 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8410 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8409 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8407 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8405 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8401 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8400 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8399 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8398 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8393 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8391 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8387 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8380 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8374 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8层 | 8370 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9003 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9049 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9036 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9077 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 178 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9074 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9073 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9070 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9069 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9064 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9063 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9062 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9061 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9053 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9051 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9045 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9028 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9025 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9022 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9019 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9017 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9012 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9007 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10097 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 24 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10143 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10119 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 69 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10113 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10110 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10103 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10132 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 3 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10122 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 70 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10159 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 185 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10157 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10156 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 6 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10152 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 9 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10150 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10146 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 19 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10145 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10144 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 5 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10136 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 7 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10134 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 22 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10130 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 11 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10116 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 12 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10108 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10层 | 10100 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.027 | 66.7% | 0.001 | 95.2% | 0.135 | 77.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11185 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 563 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11217 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 16 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11177 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 25 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11240 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 40 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11226 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 23 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11223 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 10 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11221 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 39 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11220 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 12 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11196 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 8 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11层 | 11184 | 房间 | （公建）教室 | 面漆 | 33 | 0.025 | 68.5% | 0.001 | 95.4% | 0.128 | 78.7% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 桌子 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 3	主要功能房间通风净化方案及对应参数

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 通风净化方案 |  |  | 通风净化参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开窗/关窗通风 | 新风设备 | 空气净化器 | 开窗通风量 (m³/h) | 空气净化量 (m³/h) | 新风量 (m³/h) | 新风净化效率 (%) | 回风量 (m³/h) | 回风净化效率 (%) |
| -2层 | -2093 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 203.81 | 0.90 | 815.26 | 0.90 |
| -2层 | -2092 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 182.52 | 0.90 | 730.08 | 0.90 |
| -2层 | -2091 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 136.96 | 0.90 | 547.84 | 0.90 |
| -2层 | -2090 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 80.05 | 0.90 | 320.21 | 0.90 |
| -2层 | -2089 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 233.94 | 0.90 | 935.77 | 0.90 |
| -2层 | -2088 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 341.99 | 0.90 | 1367.96 | 0.90 |
| -2层 | -2079 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 148.36 | 0.90 | 593.42 | 0.90 |
| -2层 | -2078 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 848.95 | 0.90 | 3395.81 | 0.90 |
| -2层 | -2057 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 553.68 | 0.90 | 2214.72 | 0.90 |
| -2层 | -2056 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 266.03 | 0.90 | 1064.12 | 0.90 |
| -2层 | -2055 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 64.35 | 0.90 | 257.40 | 0.90 |
| -2层 | -2054 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 104.39 | 0.90 | 417.57 | 0.90 |
| -2层 | -2047 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 313.06 | 0.90 | 1252.25 | 0.90 |
| -2层 | -2046 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 27019.57 | 0.90 | 108078.30 | 0.90 |
| -2层 | -2043 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 358.40 | 0.90 | 1433.61 | 0.90 |
| -2层 | -2041 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 18326.36 | 0.90 | 73305.42 | 0.90 |
| -2层 | -2040 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 161.38 | 0.90 | 645.53 | 0.90 |
| -2层 | -2039 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 405.56 | 0.90 | 1622.22 | 0.90 |
| -2层 | -2034 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 124.96 | 0.90 | 499.85 | 0.90 |
| -2层 | -2033 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 124.21 | 0.90 | 496.84 | 0.90 |
| -2层 | -2029 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 251.21 | 0.90 | 1004.83 | 0.90 |
| -2层 | -2023 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 74.90 | 0.90 | 299.58 | 0.90 |
| -2层 | -2020 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 224.53 | 0.90 | 898.14 | 0.90 |
| -2层 | -2015 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| -2层 | -2014 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 171.96 | 0.90 | 687.86 | 0.90 |
| -2层 | -2013 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 17087.25 | 0.90 | 68348.99 | 0.90 |
| -2层 | -2010 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 122.40 | 0.90 | 489.61 | 0.90 |
| -2层 | -2009 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 642.37 | 0.90 | 2569.48 | 0.90 |
| -2层 | -2008 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 590.55 | 0.90 | 2362.19 | 0.90 |
| -2层 | -2005 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 860.73 | 0.90 | 3442.90 | 0.90 |
| -2层 | -2004 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 129.37 | 0.90 | 517.47 | 0.90 |
| -2层 | -2002 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4074.88 | 0.90 | 16299.51 | 0.90 |
| -1层 | -1137 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 32.13 | 0.90 | 128.52 | 0.90 |
| -1层 | -1104 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 25.43 | 0.90 | 101.73 | 0.90 |
| -1层 | -1169 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 38.81 | 0.90 | 155.23 | 0.90 |
| -1层 | -1161 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 416.05 | 0.90 | 1664.21 | 0.90 |
| -1层 | -1154 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 63.76 | 0.90 | 255.02 | 0.90 |
| -1层 | -1153 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 73.84 | 0.90 | 295.34 | 0.90 |
| -1层 | -1139 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.98 | 0.90 | 243.94 | 0.90 |
| -1层 | -1138 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 74.84 | 0.90 | 299.38 | 0.90 |
| -1层 | -1128 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 103.89 | 0.90 | 415.57 | 0.90 |
| -1层 | -1126 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 3646.07 | 0.90 | 14584.26 | 0.90 |
| -1层 | -1114 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 648.56 | 0.90 | 2594.24 | 0.90 |
| -1层 | -1111 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 40.82 | 0.90 | 163.30 | 0.90 |
| -1层 | -1106 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 96.64 | 0.90 | 386.57 | 0.90 |
| -1层 | -1105 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 92.61 | 0.90 | 370.44 | 0.90 |
| -1层 | -1098 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 290.55 | 0.90 | 1162.18 | 0.90 |
| -1层 | -1095 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 25404.05 | 0.90 | 101616.18 | 0.90 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1071.97 | 0.90 | 4287.88 | 0.90 |
| 1层 | 1207 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1873.46 | 0.90 | 7493.85 | 0.90 |
| 1层 | 1188 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 23428.39 | 0.90 | 93713.54 | 0.90 |
| 1层 | 1269 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 63.45 | 0.90 | 253.82 | 0.90 |
| 1层 | 1273 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 95.04 | 0.90 | 380.16 | 0.90 |
| 1层 | 1272 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 94.69 | 0.90 | 378.75 | 0.90 |
| 1层 | 1271 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 94.69 | 0.90 | 378.76 | 0.90 |
| 1层 | 1270 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1172.30 | 0.90 | 4689.18 | 0.90 |
| 1层 | 1268 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 651.24 | 0.90 | 2604.96 | 0.90 |
| 1层 | 1267 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 94.69 | 0.90 | 378.76 | 0.90 |
| 1层 | 1266 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1731.65 | 0.90 | 6926.58 | 0.90 |
| 1层 | 1265 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1740.29 | 0.90 | 6961.14 | 0.90 |
| 1层 | 1264 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 582.16 | 0.90 | 2328.64 | 0.90 |
| 1层 | 1263 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1737.18 | 0.90 | 6948.72 | 0.90 |
| 1层 | 1262 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 764.64 | 0.90 | 3058.56 | 0.90 |
| 1层 | 1260 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 171.11 | 0.90 | 684.45 | 0.90 |
| 1层 | 1259 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 94.69 | 0.90 | 378.76 | 0.90 |
| 1层 | 1257 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4305.53 | 0.90 | 17222.13 | 0.90 |
| 1层 | 1252 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 136.62 | 0.90 | 546.48 | 0.90 |
| 1层 | 1251 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 160.92 | 0.90 | 643.68 | 0.90 |
| 1层 | 1248 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.17 | 0.90 | 1000.67 | 0.90 |
| 1层 | 1243 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 666.78 | 0.90 | 2667.11 | 0.90 |
| 1层 | 1235 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 520.82 | 0.90 | 2083.27 | 0.90 |
| 1层 | 1234 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 228.59 | 0.90 | 914.37 | 0.90 |
| 1层 | 1233 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 130.68 | 0.90 | 522.72 | 0.90 |
| 1层 | 1232 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 160.38 | 0.90 | 641.52 | 0.90 |
| 1层 | 1231 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 75.60 | 0.90 | 302.40 | 0.90 |
| 1层 | 1230 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1025.65 | 0.90 | 4102.61 | 0.90 |
| 1层 | 1228 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 172.26 | 0.90 | 689.04 | 0.90 |
| 1层 | 1225 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 608.99 | 0.90 | 2435.97 | 0.90 |
| 1层 | 1222 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 70.05 | 0.90 | 280.21 | 0.90 |
| 1层 | 1218 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 196.98 | 0.90 | 787.91 | 0.90 |
| 1层 | 1215 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1543.29 | 0.90 | 6173.17 | 0.90 |
| 1层 | 1213 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 92.46 | 0.90 | 369.84 | 0.90 |
| 1层 | 1209 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 124.29 | 0.90 | 497.15 | 0.90 |
| 1层 | 1200 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 581.18 | 0.90 | 2324.70 | 0.90 |
| 1层 | 1199 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 83.84 | 0.90 | 335.34 | 0.90 |
| 1层 | 1194 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 207.09 | 0.90 | 828.36 | 0.90 |
| 1层 | 1192 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 79.60 | 0.90 | 318.39 | 0.90 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 297.43 | 0.90 | 1189.73 | 0.90 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 302.29 | 0.90 | 1209.17 | 0.90 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 815.99 | 0.90 | 3263.95 | 0.90 |
| 2层 | 2317 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1625.55 | 0.90 | 6502.19 | 0.90 |
| 2层 | 2313 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1624.10 | 0.90 | 6496.39 | 0.90 |
| 2层 | 2308 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.40 | 0.90 | 6529.62 | 0.90 |
| 2层 | 2304 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.40 | 0.90 | 6529.62 | 0.90 |
| 2层 | 2298 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.40 | 0.90 | 6529.62 | 0.90 |
| 2层 | 2362 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 53.82 | 0.90 | 215.28 | 0.90 |
| 2层 | 2361 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 564.41 | 0.90 | 2257.63 | 0.90 |
| 2层 | 2360 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 188.10 | 0.90 | 752.39 | 0.90 |
| 2层 | 2355 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 504.54 | 0.90 | 2018.15 | 0.90 |
| 2层 | 2354 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 2302.09 | 0.90 | 9208.37 | 0.90 |
| 2层 | 2352 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 148.30 | 0.90 | 593.19 | 0.90 |
| 2层 | 2347 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4076.51 | 0.90 | 16306.06 | 0.90 |
| 2层 | 2346 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4096.35 | 0.90 | 16385.38 | 0.90 |
| 2层 | 2343 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 120.98 | 0.90 | 483.92 | 0.90 |
| 2层 | 2342 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 142.04 | 0.90 | 568.15 | 0.90 |
| 2层 | 2340 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 2层 | 2337 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 2层 | 2331 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 447.21 | 0.90 | 1788.85 | 0.90 |
| 2层 | 2330 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 197.96 | 0.90 | 791.86 | 0.90 |
| 2层 | 2329 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 2层 | 2328 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 2层 | 2326 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 150.70 | 0.90 | 602.78 | 0.90 |
| 2层 | 2324 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 526.13 | 0.90 | 2104.51 | 0.90 |
| 2层 | 2322 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.71 | 0.90 | 242.85 | 0.90 |
| 2层 | 2320 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 170.71 | 0.90 | 682.85 | 0.90 |
| 2层 | 2302 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 2层 | 2294 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 769.39 | 0.90 | 3077.57 | 0.90 |
| 2层 | 2292 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1549.67 | 0.90 | 6198.66 | 0.90 |
| 3层 | 3367 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1549.24 | 0.90 | 6196.97 | 0.90 |
| 3层 | 3377 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.43 | 0.90 | 6529.73 | 0.90 |
| 3层 | 3368 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 3053.20 | 0.90 | 12212.80 | 0.90 |
| 3层 | 3424 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 74.88 | 0.90 | 299.52 | 0.90 |
| 3层 | 3422 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 564.39 | 0.90 | 2257.55 | 0.90 |
| 3层 | 3421 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1488.13 | 0.90 | 5952.51 | 0.90 |
| 3层 | 3420 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1500.53 | 0.90 | 6002.10 | 0.90 |
| 3层 | 3419 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 2363.40 | 0.90 | 9453.60 | 0.90 |
| 3层 | 3417 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 148.87 | 0.90 | 595.47 | 0.90 |
| 3层 | 3416 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1509.76 | 0.90 | 6039.06 | 0.90 |
| 3层 | 3415 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1762.22 | 0.90 | 7048.88 | 0.90 |
| 3层 | 3413 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4094.06 | 0.90 | 16376.23 | 0.90 |
| 3层 | 3408 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 274.01 | 0.90 | 1096.06 | 0.90 |
| 3层 | 3406 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 3层 | 3397 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 447.17 | 0.90 | 1788.70 | 0.90 |
| 3层 | 3396 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 197.96 | 0.90 | 791.86 | 0.90 |
| 3层 | 3395 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 3层 | 3394 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 3层 | 3392 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 151.40 | 0.90 | 605.59 | 0.90 |
| 3层 | 3390 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 526.13 | 0.90 | 2104.51 | 0.90 |
| 3层 | 3388 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.71 | 0.90 | 242.85 | 0.90 |
| 3层 | 3386 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 170.71 | 0.90 | 682.85 | 0.90 |
| 3层 | 3381 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1624.10 | 0.90 | 6496.39 | 0.90 |
| 3层 | 3379 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.26 | 0.90 | 1001.02 | 0.90 |
| 3层 | 3375 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.43 | 0.90 | 6529.73 | 0.90 |
| 3层 | 3373 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 3层 | 3371 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.43 | 0.90 | 6529.73 | 0.90 |
| 3层 | 3369 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 769.39 | 0.90 | 3077.57 | 0.90 |
| 4层 | 4001 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1109.84 | 0.90 | 4439.36 | 0.90 |
| 4层 | 4076 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4126.33 | 0.90 | 16505.33 | 0.90 |
| 4层 | 4072 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 118.40 | 0.90 | 473.62 | 0.90 |
| 4层 | 4035 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1625.87 | 0.90 | 6503.47 | 0.90 |
| 4层 | 4027 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1628.31 | 0.90 | 6513.24 | 0.90 |
| 4层 | 4021 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.92 | 0.90 | 6531.67 | 0.90 |
| 4层 | 4011 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.92 | 0.90 | 6531.69 | 0.90 |
| 4层 | 4018 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.92 | 0.90 | 6531.69 | 0.90 |
| 4层 | 4087 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 600.56 | 0.90 | 2402.24 | 0.90 |
| 4层 | 4086 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 761.67 | 0.90 | 3046.68 | 0.90 |
| 4层 | 4085 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 760.50 | 0.90 | 3042.00 | 0.90 |
| 4层 | 4084 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 762.84 | 0.90 | 3051.36 | 0.90 |
| 4层 | 4083 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 766.62 | 0.90 | 3066.49 | 0.90 |
| 4层 | 4082 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 763.78 | 0.90 | 3055.10 | 0.90 |
| 4层 | 4080 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 157.42 | 0.90 | 629.69 | 0.90 |
| 4层 | 4071 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.46 | 0.90 | 557.86 | 0.90 |
| 4层 | 4067 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 4层 | 4060 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 197.96 | 0.90 | 791.86 | 0.90 |
| 4层 | 4059 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 4层 | 4058 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 4层 | 4052 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 151.40 | 0.90 | 605.59 | 0.90 |
| 4层 | 4050 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 998.11 | 0.90 | 3992.42 | 0.90 |
| 4层 | 4048 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.71 | 0.90 | 242.85 | 0.90 |
| 4层 | 4044 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 170.71 | 0.90 | 682.85 | 0.90 |
| 4层 | 4024 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.26 | 0.90 | 1001.02 | 0.90 |
| 4层 | 4016 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 4层 | 4006 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 769.39 | 0.90 | 3077.57 | 0.90 |
| 5层 | 5096 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 553.16 | 0.90 | 2212.64 | 0.90 |
| 5层 | 5118 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1628.34 | 0.90 | 6513.38 | 0.90 |
| 5层 | 5112 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.60 | 0.90 | 6530.38 | 0.90 |
| 5层 | 5109 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1633.04 | 0.90 | 6532.17 | 0.90 |
| 5层 | 5102 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1633.03 | 0.90 | 6532.12 | 0.90 |
| 5层 | 5099 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 769.39 | 0.90 | 3077.57 | 0.90 |
| 5层 | 5121 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1625.85 | 0.90 | 6503.40 | 0.90 |
| 5层 | 5168 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 353.81 | 0.90 | 1415.23 | 0.90 |
| 5层 | 5167 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 590.85 | 0.90 | 2363.40 | 0.90 |
| 5层 | 5166 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 709.96 | 0.90 | 2839.82 | 0.90 |
| 5层 | 5165 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1505.56 | 0.90 | 6022.22 | 0.90 |
| 5层 | 5164 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 355.68 | 0.90 | 1422.72 | 0.90 |
| 5层 | 5162 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 152.86 | 0.90 | 611.44 | 0.90 |
| 5层 | 5160 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 2304.36 | 0.90 | 9217.46 | 0.90 |
| 5层 | 5158 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4141.33 | 0.90 | 16565.33 | 0.90 |
| 5层 | 5155 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 274.01 | 0.90 | 1096.06 | 0.90 |
| 5层 | 5151 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 5层 | 5148 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 5层 | 5142 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 197.96 | 0.90 | 791.86 | 0.90 |
| 5层 | 5141 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 5层 | 5140 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 5层 | 5135 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 151.40 | 0.90 | 605.59 | 0.90 |
| 5层 | 5133 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 997.93 | 0.90 | 3991.73 | 0.90 |
| 5层 | 5131 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.71 | 0.90 | 242.85 | 0.90 |
| 5层 | 5129 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 170.71 | 0.90 | 682.85 | 0.90 |
| 5层 | 5115 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.26 | 0.90 | 1001.02 | 0.90 |
| 5层 | 5107 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 6层 | 6175 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 553.16 | 0.90 | 2212.64 | 0.90 |
| 6层 | 6214 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1625.98 | 0.90 | 6503.92 | 0.90 |
| 6层 | 6208 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1628.28 | 0.90 | 6513.12 | 0.90 |
| 6层 | 6202 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.70 | 0.90 | 6530.81 | 0.90 |
| 6层 | 6197 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.70 | 0.90 | 6530.81 | 0.90 |
| 6层 | 6190 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1632.70 | 0.90 | 6530.81 | 0.90 |
| 6层 | 6224 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.58 | 0.90 | 242.32 | 0.90 |
| 6层 | 6258 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4133.49 | 0.90 | 16533.98 | 0.90 |
| 6层 | 6255 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4930.85 | 0.90 | 19723.39 | 0.90 |
| 6层 | 6254 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 118.40 | 0.90 | 473.62 | 0.90 |
| 6层 | 6253 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.46 | 0.90 | 557.86 | 0.90 |
| 6层 | 6249 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 6层 | 6246 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 6层 | 6239 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 449.75 | 0.90 | 1798.99 | 0.90 |
| 6层 | 6238 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 198.43 | 0.90 | 793.73 | 0.90 |
| 6层 | 6237 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 6层 | 6236 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 6层 | 6229 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 153.50 | 0.90 | 614.02 | 0.90 |
| 6层 | 6227 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 525.82 | 0.90 | 2103.28 | 0.90 |
| 6层 | 6219 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 249.34 | 0.90 | 997.35 | 0.90 |
| 6层 | 6206 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.26 | 0.90 | 1001.02 | 0.90 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 6层 | 6183 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 769.39 | 0.90 | 3077.57 | 0.90 |
| 7层 | 7291 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 553.16 | 0.90 | 2212.64 | 0.90 |
| 7层 | 7318 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1626.79 | 0.90 | 6507.17 | 0.90 |
| 7层 | 7314 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1628.69 | 0.90 | 6514.74 | 0.90 |
| 7层 | 7309 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1636.19 | 0.90 | 6544.76 | 0.90 |
| 7层 | 7305 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1630.81 | 0.90 | 6523.23 | 0.90 |
| 7层 | 7299 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1633.35 | 0.90 | 6533.39 | 0.90 |
| 7层 | 7323 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.58 | 0.90 | 242.32 | 0.90 |
| 7层 | 7359 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 709.96 | 0.90 | 2839.82 | 0.90 |
| 7层 | 7358 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 764.60 | 0.90 | 3058.38 | 0.90 |
| 7层 | 7357 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 764.60 | 0.90 | 3058.38 | 0.90 |
| 7层 | 7356 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 794.20 | 0.90 | 3176.78 | 0.90 |
| 7层 | 7349 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4165.08 | 0.90 | 16660.32 | 0.90 |
| 7层 | 7345 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 118.40 | 0.90 | 473.62 | 0.90 |
| 7层 | 7344 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.46 | 0.90 | 557.86 | 0.90 |
| 7层 | 7341 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 7层 | 7339 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 7层 | 7335 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 449.75 | 0.90 | 1798.99 | 0.90 |
| 7层 | 7334 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 198.43 | 0.90 | 793.73 | 0.90 |
| 7层 | 7333 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 7层 | 7332 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 7层 | 7327 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 153.50 | 0.90 | 614.02 | 0.90 |
| 7层 | 7325 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 525.82 | 0.90 | 2103.28 | 0.90 |
| 7层 | 7321 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 249.34 | 0.90 | 997.35 | 0.90 |
| 7层 | 7312 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.26 | 0.90 | 1001.02 | 0.90 |
| 7层 | 7303 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 7层 | 7295 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 771.26 | 0.90 | 3085.06 | 0.90 |
| 8层 | 8384 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1626.52 | 0.90 | 6506.06 | 0.90 |
| 8层 | 8382 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1629.86 | 0.90 | 6519.42 | 0.90 |
| 8层 | 8378 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.29 | 0.90 | 6537.14 | 0.90 |
| 8层 | 8376 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.29 | 0.90 | 6537.14 | 0.90 |
| 8层 | 8372 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.29 | 0.90 | 6537.14 | 0.90 |
| 8层 | 8389 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.58 | 0.90 | 242.32 | 0.90 |
| 8层 | 8414 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4134.08 | 0.90 | 16536.31 | 0.90 |
| 8层 | 8411 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4352.74 | 0.90 | 17410.96 | 0.90 |
| 8层 | 8410 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 118.40 | 0.90 | 473.62 | 0.90 |
| 8层 | 8409 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.46 | 0.90 | 557.86 | 0.90 |
| 8层 | 8407 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 8层 | 8405 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 8层 | 8401 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 449.75 | 0.90 | 1798.99 | 0.90 |
| 8层 | 8400 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 198.43 | 0.90 | 793.73 | 0.90 |
| 8层 | 8399 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 8层 | 8398 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 8层 | 8393 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 153.50 | 0.90 | 614.02 | 0.90 |
| 8层 | 8391 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 525.82 | 0.90 | 2103.28 | 0.90 |
| 8层 | 8387 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 249.34 | 0.90 | 997.35 | 0.90 |
| 8层 | 8380 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.26 | 0.90 | 1001.02 | 0.90 |
| 8层 | 8374 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 8层 | 8370 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 771.26 | 0.90 | 3085.06 | 0.90 |
| 9层 | 9003 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 553.16 | 0.90 | 2212.64 | 0.90 |
| 9层 | 9049 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.58 | 0.90 | 242.32 | 0.90 |
| 9层 | 9036 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1626.60 | 0.90 | 6506.39 | 0.90 |
| 9层 | 9077 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4165.67 | 0.90 | 16662.67 | 0.90 |
| 9层 | 9074 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 118.40 | 0.90 | 473.62 | 0.90 |
| 9层 | 9073 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.46 | 0.90 | 557.86 | 0.90 |
| 9层 | 9070 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 9层 | 9069 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 9层 | 9064 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 449.75 | 0.90 | 1798.99 | 0.90 |
| 9层 | 9063 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 198.43 | 0.90 | 793.73 | 0.90 |
| 9层 | 9062 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 9层 | 9061 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 9层 | 9053 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 153.50 | 0.90 | 614.02 | 0.90 |
| 9层 | 9051 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 525.82 | 0.90 | 2103.28 | 0.90 |
| 9层 | 9045 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 249.34 | 0.90 | 997.35 | 0.90 |
| 9层 | 9028 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1630.18 | 0.90 | 6520.72 | 0.90 |
| 9层 | 9025 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 250.26 | 0.90 | 1001.02 | 0.90 |
| 9层 | 9022 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.79 | 0.90 | 6539.18 | 0.90 |
| 9层 | 9019 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.79 | 0.90 | 6539.18 | 0.90 |
| 9层 | 9017 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 9层 | 9012 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.79 | 0.90 | 6539.18 | 0.90 |
| 9层 | 9007 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 771.26 | 0.90 | 3085.06 | 0.90 |
| 10层 | 10097 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 553.16 | 0.90 | 2212.64 | 0.90 |
| 10层 | 10143 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.00 | 0.90 | 555.98 | 0.90 |
| 10层 | 10119 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1625.50 | 0.90 | 6502.02 | 0.90 |
| 10层 | 10113 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1630.54 | 0.90 | 6522.17 | 0.90 |
| 10层 | 10110 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.79 | 0.90 | 6539.18 | 0.90 |
| 10层 | 10103 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1634.65 | 0.90 | 6538.62 | 0.90 |
| 10层 | 10132 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 60.58 | 0.90 | 242.32 | 0.90 |
| 10层 | 10122 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 1626.79 | 0.90 | 6507.16 | 0.90 |
| 10层 | 10159 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 4336.02 | 0.90 | 17344.08 | 0.90 |
| 10层 | 10157 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 118.40 | 0.90 | 473.62 | 0.90 |
| 10层 | 10156 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 139.46 | 0.90 | 557.86 | 0.90 |
| 10层 | 10152 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 215.98 | 0.90 | 863.93 | 0.90 |
| 10层 | 10150 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 579.85 | 0.90 | 2319.41 | 0.90 |
| 10层 | 10146 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 449.75 | 0.90 | 1798.99 | 0.90 |
| 10层 | 10145 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 198.43 | 0.90 | 793.73 | 0.90 |
| 10层 | 10144 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 113.26 | 0.90 | 453.02 | 0.90 |
| 10层 | 10136 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 153.50 | 0.90 | 614.02 | 0.90 |
| 10层 | 10134 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 525.82 | 0.90 | 2103.29 | 0.90 |
| 10层 | 10130 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 249.34 | 0.90 | 997.35 | 0.90 |
| 10层 | 10116 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 280.45 | 0.90 | 1121.80 | 0.90 |
| 10层 | 10108 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 179.48 | 0.90 | 717.91 | 0.90 |
| 10层 | 10100 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 771.26 | 0.90 | 3085.06 | 0.90 |
| 11层 | 11185 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 13910.69 | 0.90 | 55642.75 | 0.90 |
| 11层 | 11217 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 397.71 | 0.90 | 1590.82 | 0.90 |
| 11层 | 11177 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 625.34 | 0.90 | 2501.36 | 0.90 |
| 11层 | 11240 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 981.14 | 0.90 | 3924.55 | 0.90 |
| 11层 | 11226 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 559.25 | 0.90 | 2236.99 | 0.90 |
| 11层 | 11223 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 240.14 | 0.90 | 960.58 | 0.90 |
| 11层 | 11221 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 961.38 | 0.90 | 3845.52 | 0.90 |
| 11层 | 11220 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 299.00 | 0.90 | 1196.00 | 0.90 |
| 11层 | 11196 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 189.60 | 0.90 | 758.41 | 0.90 |
| 11层 | 11184 | 房间 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 815.76 | 0.90 | 3263.04 | 0.90 |

- 附录 4	主要功能房间颗粒物浓度计算结果

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 |  |  | PM10 |  |  | 评分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年均值 | 日均值 | 降幅 | 年均值 | 日均值 | 降幅 | 年均值：PM2.5≤25 & PM10≤50(6分) | PM2.5 & PM10 日均值 降10% (一星级) 降20% (二、三星级) |
| -2层 | -2093 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2092 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2091 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2090 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2089 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2088 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2079 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2078 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2057 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2056 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2055 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2054 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2047 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2046 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2043 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2041 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2040 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2039 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2034 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2033 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2029 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2023 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2020 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2015 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2014 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2013 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2010 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2009 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2008 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2005 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2004 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -2层 | -2002 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1137 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1104 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1169 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1161 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1154 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1153 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1139 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1138 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1128 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1126 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1114 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1111 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1106 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1105 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1098 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1095 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1176 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1207 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1188 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1269 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1273 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1272 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1271 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1270 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1268 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1267 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1266 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1265 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1264 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1263 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1262 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1260 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1259 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1257 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1252 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1251 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1248 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1243 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1235 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1234 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1233 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1232 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1231 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1230 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1228 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1225 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1222 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1218 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1215 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1213 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1209 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1200 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1199 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1194 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1192 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1182 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1181 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2317 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2313 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2308 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2304 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2298 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2362 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2361 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2360 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2355 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2354 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2352 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2347 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2346 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2343 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2342 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2340 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2337 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2331 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2330 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2329 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2328 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2326 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2324 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2322 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2320 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2302 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2294 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2292 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3367 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3377 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3368 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3424 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3422 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3421 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3420 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3419 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3417 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3416 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3415 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3413 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3408 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3406 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3397 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3396 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3395 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3394 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3392 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3390 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3388 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3386 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3381 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3379 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3375 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3373 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3371 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3369 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4001 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4076 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4072 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4035 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4027 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4021 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4011 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4018 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4087 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4086 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4085 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4084 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4083 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4082 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4080 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4071 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4067 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4060 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4059 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4058 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4052 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4050 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4048 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4044 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4024 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4016 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4006 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5096 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5118 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5112 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5109 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5102 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5099 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5121 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5168 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5167 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5166 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5165 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5164 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5162 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5160 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5158 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5155 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5151 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5148 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5142 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5141 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5140 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5135 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5133 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5131 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5129 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5115 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5107 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6175 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6214 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6208 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6202 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6197 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6190 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6224 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6258 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6255 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6254 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6253 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6249 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6246 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6239 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6238 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6237 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6236 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6229 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6227 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6219 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6206 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6183 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7291 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7318 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7314 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7309 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7305 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7299 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7323 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7359 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7358 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7357 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7356 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7349 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7345 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7344 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7341 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7339 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7335 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7334 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7333 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7332 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7327 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7325 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7321 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7312 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7303 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7295 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8384 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8382 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8378 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8376 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8372 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8389 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8414 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8411 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8410 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8409 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8407 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8405 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8401 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8400 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8399 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8398 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8393 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8391 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8387 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8380 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8374 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 8层 | 8370 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9003 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9049 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9036 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9077 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9074 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9073 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9070 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9069 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9064 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9063 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9062 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9061 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9053 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9051 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9045 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9028 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9025 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9022 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9019 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9017 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9012 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9007 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10097 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10143 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10119 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10113 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10110 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10103 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10132 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10122 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10159 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10157 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10156 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10152 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10150 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10146 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10145 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10144 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10136 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10134 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10130 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10116 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10108 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 10层 | 10100 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11185 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11217 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11177 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11240 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11226 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11223 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11221 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11220 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11196 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |
| 11层 | 11184 | 房间 | 0.6 | 0.001 | 97.7% | 1.0 | 0.002 | 98.1% | 6 | 二、三星级 |

依据绿标条文说明，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC浓度进行评估。

本项目所有主要功能房间的装修方案参见附录2.

室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例。

数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1

室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例，基准值为24小时平均值。