建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 实训大楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年4月17日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N8af102ad9dcdaef3 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	12

4.1 工程材料	12

4.2 围护结构作法简要说明	13

4.3 体形系数	13

4.4 窗墙比	14

4.4.1 窗墙比	14

4.4.2 外窗表	14

4.5 天窗	15

4.5.1 天窗屋顶比	15

4.5.2 天窗类型	15

4.6 屋顶构造	15

4.6.1 保温平屋面	15

4.7 外墙构造	15

4.7.1 外墙相关构造	15

4.7.2 外墙线性热桥	16

4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	16

4.7.4 外墙平均热工特性	17

4.8 挑空楼板构造	18

4.8.1 挑空楼板	18

4.9 外窗热工	18

4.9.1 外窗构造	18

4.9.2 外遮阳类型	18

4.9.3 平均传热系数	18

4.9.4 综合太阳得热系数	19

4.9.5 总体热工性能	20

4.10 可开启窗扇	21

4.11 非中空窗面积比	21

4.12 规定性指标检查结论	21

建筑概况

| 工程名称 | 实训大楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：102.68° |
| 气候分区 | 温和A区 |  |
| 建筑面积 | 地上10149㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上11 地下0 |  |
| 建筑高度 | 43.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 40451.86 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 14969.51 |  |
| 北向角度 | 128 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 1620.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 合成高分子防水涂膜 | 0.580 | 8.260 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 面砖 | 0.580 | 8.260 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 轻集料混凝土(找坡） | 0.670 | 9.090 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0188 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 0.160 | 2.750 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数=1.25;用于墙体 |
| 挤塑聚苯板（B1级防火） | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：保温平屋面：（由上到下）

面砖 10mm＋聚合物砂浆 20mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（B1级防火） 60mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土(找坡） 30mm＋合成高分子防水涂膜 1.5mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：

（1） 外墙构造一：（由外到内）

聚合物水泥防水砂浆 8mm＋聚合物水泥防水涂料 1.5mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm

（2） 外墙构造二：（由外到内）

聚合物水泥防水砂浆 8mm＋聚合物水泥防水涂料 1.5mm＋钢筋混凝土 200mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板 40mm＋水泥砂浆 5mm

4. 外窗构造：5透明+9空气+5透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%]：

传热系数3.600W/m^2.K，太阳得热系数0.644

体形系数

| 外表面积 | 14969.51 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 40451.86 |
| 体形系数 | 0.37 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 602.46 | 0.00 |
| 东向 | 立面3 | 686.52 | 6217.59 | 0.11 |
| 西向 | 立面4 | 783.60 | 5746.26 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 686.52 |  | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | C1321 | 1.35×2.10 | 2~9 | 142 | 2.84 | 402.57 |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~11 | 11 | 3.78 | 41.58 |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 2 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  | C2436 | 2.40×0.30 | 1 | 4 | 0.72 | 2.88 |
|  |  | C2709 | 2.70×2.10 | 2~10 | 9 | 5.67 | 51.03 |
|  |  | C2715 | 2.70×2.10 | 1 | 1 | 5.67 | 5.67 |
|  |  | C2724 | 2.70×2.40 | 1 | 6 | 6.48 | 38.88 |
|  |  | C2726 | 2.70×2.40 | 1 | 4 | 6.48 | 25.92 |
|  |  | C4209 | 4.20×2.10 | 2~10 | 9 | 8.82 | 79.38 |
|  |  | C4215 | 4.20×2.10 | 1 | 1 | 8.82 | 8.82 |
|  |  | DDC2433 | 2.40×0.30 | 2 | 4 | 0.72 | 2.88 |
|  |  | FC乙1321 | 1.35×2.10 | 2~5 | 4 | 2.84 | 11.34 |
| 西向 | 立面4 783.60 | BYC0518 | 0.55×1.60 | 1 | 1 | 0.88 | 0.88 |
|  |  | BYC2318 | 2.30×1.60 | 1 | 1 | 3.68 | 3.68 |
|  |  | BYC2421 | 2.40×2.10 | 5 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  | BYC2617 | 2.60×2.10 | 5 | 1 | 5.46 | 5.46 |
|  |  | C0930 | 0.90×1.00 | 3 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | C0931 | 0.90×1.00 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | C0936 | 0.90×3.60 | 1 | 6 | 3.24 | 19.44 |
|  |  | C1015 | 1.00×2.10 | 1~11 | 11 | 2.10 | 23.10 |
|  |  | C1212 | 1.20×2.10 | 2,11 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | C1531 | 1.50×1.00 | 2 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  |  | C2124 | 2.10×2.40 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  | C2215 | 2.20×2.10 | 11 | 1 | 4.62 | 4.62 |
|  |  | C2720 | 2.70×2.10 | 2 | 10 | 5.67 | 56.70 |
|  |  | C2726 | 2.70×2.40 | 1 | 11 | 6.48 | 71.28 |
|  |  | C2920 | 2.90×2.10 | 2~10 | 9 | 6.09 | 54.81 |
|  |  | C2926 | 2.90×2.10 | 1 | 1 | 6.09 | 6.09 |
|  |  | C6020 | 6.00×2.10 | 3~4 | 10 | 12.60 | 126.00 |
|  |  | C6021 | 6.00×2.10 | 3,5~10 | 31 | 12.60 | 390.60 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

保温平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 面砖 | 10 | 0.580 | 8.260 | 1.00 | 0.017 | 0.142 |
| 聚合物砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 6 | 0.230 | 9.370 | 1.10 | 0.024 | 0.244 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（B1级防火） | 60 | 0.033 | 0.347 | 1.05 | 1.732 | 0.631 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土(找坡） | 30 | 0.670 | 9.090 | 1.50 | 0.030 | 0.407 |
| 合成高分子防水涂膜 | 1.5 | 0.580 | 8.260 | 1.00 | 0.003 | 0.021 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 287.5 | － | － | － | 1.942 | 3.370 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 8 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.010 | 0.099 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 1.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 200 | 0.160 | 2.750 | 1.25 | 1.000 | 3.438 |
| 各层之和∑ | 209.5 | － | － | － | 1.011 | 3.555 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 8 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.010 | 0.099 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 1.5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.002 | 0.018 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 209.5 | － | － | － | 0.126 | 2.095 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.49 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | WR-1 | 0.250 | 45.81 | 11.45 |
|  | 东 | WR-1 | 0.250 | 283.11 | 70.78 |
|  | 西 | WR-1 | 0.250 | 376.18 | 94.05 |
| 门窗左右口 | 东 | WS-1 | 0.170 | 971.50 | 165.16 |
|  | 西 | WS-1 | 0.170 | 772.10 | 131.26 |
| 门窗上口 | 东 | WU-1 | 0.170 | 486.50 | 82.71 |
|  | 西 | WU-1 | 0.170 | 443.45 | 75.39 |
| 窗下口 | 东 | WD-1 | 0.170 | 318.60 | 54.16 |
|  | 西 | WD-1 | 0.170 | 367.15 | 62.42 |
| 外墙－外墙 | 南 | WO-1 | 0.069/2=0.0345 | 189.60 | 6.54 |
|  | 东 | WO-1 | 0.069/2=0.0345 | 1839.30 | 63.46 |
|  | 西 | WO-1 | 0.069/2=0.0345 | 1889.70 | 65.19 |
| 外墙－楼板 | 南 | WF-1 | 1.207 | 40.11 | 48.41 |
|  | 东 | WF-1 | 1.207 | 421.92 | 509.26 |
|  | 西 | WF-1 | 1.207 | 283.90 | 342.66 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | WA-1 | 0.663 | 9.26 | 6.14 |
|  | 东 | WA-1 | 0.663 | 36.67 | 24.31 |
|  | 西 | WA-1 | 0.663 | 136.81 | 90.70 |
| 外墙－内墙 | 南 | WI-1 | 0.288 | 43.50 | 12.53 |
|  | 东 | WI-1 | 0.288 | 586.50 | 168.91 |
|  | 西 | WI-1 | 0.288 | 571.05 | 164.46 |
| 合计 | － | － | － | － | 2249.94 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 596.90 | 0.991 | 0.85 | 3.56 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 5.56 | 0.009 | 3.49 | 2.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 602.46 | 1.000 | 0.88 | 3.54 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.88 + 85.08/602.46 = 1.02 |  |  |  |  |  |

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4479.18 | 0.882 | 0.85 | 3.56 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 600.85 | 0.118 | 3.49 | 2.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 5080.03 | 1.000 | 1.17 | 3.38 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.17 + 1138.74/5080.03 = 1.39 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4413.94 | 0.933 | 0.85 | 3.56 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 318.64 | 0.067 | 3.49 | 2.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 4732.58 | 1.000 | 1.03 | 3.46 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.03 + 1026.13/4732.58 = 1.25 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 9490.01 | 0.911 | 0.85 | 3.56 | 0.75 |
| 外墙构造二 | 主墙体 | 925.04 | 0.089 | 3.49 | 2.10 | 0.75 |
| 合计 |  | 10415.06 | 1.000 | 1.09 | 3.43 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.09 + 2249.94/10415.06 = 1.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板 | 40 | 0.041 | 0.615 | 1.20 | 0.813 | 0.600 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 0.909 | 2.092 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5透明+9空气+5透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 121 | 3.60 | 0.64 | 0.790 | 玻璃可见光透射比=0.79 |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 121 | 3.600 |
| 2 | C1321 | 2~9 | 142 | 2.835 | 402.570 | 121 | 3.600 |
| 3 | C1524 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 121 | 3.600 |
| 4 | C1821 | 1~11 | 11 | 3.780 | 41.580 | 121 | 3.600 |
| 5 | C2121 | 2 | 1 | 4.410 | 4.410 | 121 | 3.600 |
| 6 | C2124 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 121 | 3.600 |
| 7 | C2436 | 1 | 4 | 0.720 | 2.880 | 121 | 3.600 |
| 8 | C2709 | 2~10 | 9 | 5.670 | 51.030 | 121 | 3.600 |
| 9 | C2715 | 1 | 1 | 5.670 | 5.670 | 121 | 3.600 |
| 10 | C2724 | 1 | 6 | 6.480 | 38.880 | 121 | 3.600 |
| 11 | C2726 | 1 | 4 | 6.480 | 25.920 | 121 | 3.600 |
| 12 | C4209 | 2~10 | 9 | 8.820 | 79.380 | 121 | 3.600 |
| 13 | C4215 | 1 | 1 | 8.820 | 8.820 | 121 | 3.600 |
| 14 | DDC2433 | 2 | 4 | 0.720 | 2.880 | 121 | 3.600 |
| 15 | FC乙1321 | 2~5 | 4 | 2.835 | 11.340 | 121 | 3.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 686.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.600 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0518 | 1 | 1 | 0.880 | 0.880 | 121 | 3.600 |
| 2 | BYC2318 | 1 | 1 | 3.680 | 3.680 | 121 | 3.600 |
| 3 | BYC2421 | 5 | 1 | 5.040 | 5.040 | 121 | 3.600 |
| 4 | BYC2617 | 5 | 1 | 5.460 | 5.460 | 121 | 3.600 |
| 5 | C0930 | 3 | 1 | 0.900 | 0.900 | 121 | 3.600 |
| 6 | C0931 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 121 | 3.600 |
| 7 | C0936 | 1 | 6 | 3.240 | 19.440 | 121 | 3.600 |
| 8 | C1015 | 1~11 | 11 | 2.100 | 23.100 | 121 | 3.600 |
| 9 | C1212 | 2,11 | 2 | 2.520 | 5.040 | 121 | 3.600 |
| 10 | C1221 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 121 | 3.600 |
| 11 | C1531 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 | 121 | 3.600 |
| 12 | C2124 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 121 | 3.600 |
| 13 | C2215 | 11 | 1 | 4.620 | 4.620 | 121 | 3.600 |
| 14 | C2720 | 2 | 10 | 5.670 | 56.700 | 121 | 3.600 |
| 15 | C2726 | 1 | 11 | 6.480 | 71.280 | 121 | 3.600 |
| 16 | C2920 | 2~10 | 9 | 6.090 | 54.810 | 121 | 3.600 |
| 17 | C2926 | 1 | 1 | 6.090 | 6.090 | 121 | 3.600 |
| 18 | C6020 | 3~4 | 10 | 12.600 | 126.000 | 121 | 3.600 |
| 19 | C6021 | 3,5~10 | 31 | 12.600 | 390.600 | 121 | 3.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 783.600 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.600 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 2 | C1321 | 2~9 | 142 | 2.835 | 402.570 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 3 | C1524 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 4 | C1821 | 1~11 | 11 | 3.780 | 41.580 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 5 | C2121 | 2 | 1 | 4.410 | 4.410 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 6 | C2124 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 7 | C2436 | 1 | 4 | 0.720 | 2.880 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 8 | C2709 | 2~10 | 9 | 5.670 | 51.030 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 9 | C2715 | 1 | 1 | 5.670 | 5.670 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 10 | C2724 | 1 | 6 | 6.480 | 38.880 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 11 | C2726 | 1 | 4 | 6.480 | 25.920 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 12 | C4209 | 2~10 | 9 | 8.820 | 79.380 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 13 | C4215 | 1 | 1 | 8.820 | 8.820 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 14 | DDC2433 | 2 | 4 | 0.720 | 2.880 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 15 | FC乙1321 | 2~5 | 4 | 2.835 | 11.340 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 686.520 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.644 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC0518 | 1 | 1 | 0.880 | 0.880 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 2 | BYC2318 | 1 | 1 | 3.680 | 3.680 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 3 | BYC2421 | 5 | 1 | 5.040 | 5.040 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 4 | BYC2617 | 5 | 1 | 5.460 | 5.460 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 5 | C0930 | 3 | 1 | 0.900 | 0.900 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 6 | C0931 | 2 | 1 | 0.900 | 0.900 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 7 | C0936 | 1 | 6 | 3.240 | 19.440 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 8 | C1015 | 1~11 | 11 | 2.100 | 23.100 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 9 | C1212 | 2,11 | 2 | 2.520 | 5.040 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 10 | C1221 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 11 | C1531 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 12 | C2124 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 13 | C2215 | 11 | 1 | 4.620 | 4.620 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 14 | C2720 | 2 | 10 | 5.670 | 56.700 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 15 | C2726 | 1 | 11 | 6.480 | 71.280 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 16 | C2920 | 2~10 | 9 | 6.090 | 54.810 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 17 | C2926 | 1 | 1 | 6.090 | 6.090 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 18 | C6020 | 3~4 | 10 | 12.600 | 126.000 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 19 | C6021 | 3,5~10 | 31 | 12.600 | 390.600 | 121 | 0.644 |  | 1.000 | 0.644 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 783.600 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.644 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 686.52 | 3.60 | 0.64 | 0.11 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 783.60 | 3.60 | 0.64 | 0.14 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1470.12 | 3.60 | 0.64 | 0.12 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10001(最不利房间) | 学校-教室 |  | 外窗 | C6021 | 0.30 | 有 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 公共建筑中主要功能房间的外窗（包括透光幕墙）应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 686.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 783.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。