建筑碳排放报告书 公共建筑

实训大楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 云南-昆明 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年4月17日 |

| 采用软件 | : 建筑碳排放CEEB2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20240909 |  |
| 正版授权码 | : N8af102ad9dcdaef3 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 逐日干球温度表	5

4.2 逐月辐照量表	5

4.3 峰值工况	5

5 围护结构	6

5.1 工程材料	6

5.2 围护结构作法简要说明	6

6 围护结构概况	6

7 房间类型	7

7.1 房间参数表	7

7.2 作息时间表	7

8 暖通空调系统	7

8.1 系统类型	7

8.1.1 系统分区	7

8.1.2 热回收参数	8

8.2 制冷系统	8

8.2.1 默认冷源	8

8.3 供暖系统	9

8.3.1 默认热源	9

8.4 空调风机	9

9 照明	10

10 排风机	10

11 电梯	10

11.1 直梯	10

11.2 电梯碳排放	10

12 计算结果	10

12.1 建材生产运输碳排放	10

12.1.1 建材生产阶段	10

12.1.2 建材运输阶段	11

12.2 建筑建造拆除碳排放	12

12.2.1 建筑建造	12

12.2.2 建筑拆除	12

12.3 碳汇	12

12.4 建筑运行碳排放	12

12.5 全生命周期	13

12.5.1 碳排放强度	13

12.5.2 总碳排放量	13

13 附录	15

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	15

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	15

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	15

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	16

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	16

建筑概况

| 工程名称 | 实训大楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：102.68° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上10149 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上11 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上43.5 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 41288.93 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 14969.41 |  |
| 北向角度 | 128 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)局部修订(2024年版)

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 03月27日20时 | 30.0 | 15.0 | 6.4 | 46.5 |
| 最冷 | 01月01日03时 | -2.2 | -2.2 | 3.9 | 7.5 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物水泥防水涂料 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 聚合物砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 合成高分子防水涂膜 | 0.580 | 8.260 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 面砖 | 0.580 | 8.260 | 1600.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 轻集料混凝土(找坡） | 0.670 | 9.090 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0188 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块（525-625） | 0.160 | 2.750 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板（B1级防火） | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面 (K=0.476,D=3.370)：（由上到下）

面砖 10mm＋聚合物砂浆 20mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（B1级防火） 60mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土(找坡） 30mm＋合成高分子防水涂膜 1.5mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.854,D=3.555)：（由外到内）

聚合物水泥防水砂浆 8mm＋聚合物水泥防水涂料 1.5mm＋蒸压加气混凝土砌块（525-625） 200mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙构造二 (K=3.491,D=2.095)：（由外到内）

聚合物水泥防水砂浆 8mm＋聚合物水泥防水涂料 1.5mm＋钢筋混凝土 200mm

4. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.936,D=2.092)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板 40mm＋水泥砂浆 5mm

5. 外窗构造：5透明+9空气+5透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] (K=3.600)：

传热系数3.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.644

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.36 |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.48 3.37 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 1.28 3.43 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.94 2.09 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | － － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.11 | 3.60 | 0.64 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.14 | 3.60 | 0.64 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 理想系统 | 7323.55 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 10 | 8 | 0 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 10 | 8 | 0 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 29587 | 1018 | 7101 | 4.17 | 10180 | 8144 | 0 |
| 25~50 | 140855 | 723 | 32049 | 4.39 | 7230 | 5784 | 0 |
| 50~75 | 135836 | 466 | 28872 | 4.70 | 4660 | 3728 | 0 |
| 75~100 | 8646 | 22 | 1729 | 5.00 | 220 | 176 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 314924 | 2229 | 69752 |  | 22290 | 17832 | 0 |

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 69752 | 0.5271 | 36.766 |
| 冷却水泵 | 22290 |  | 11.749 |
| 冷却塔 | 0 |  | 0.000 |
| 冷冻水泵 | 17832 |  | 9.399 |
| 合计 |  |  | 57.914 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | 自动 |
| --- | --- |

热水锅炉系统

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉负荷 (kWh/a) | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 108239 | 0.78 | 0.92 | 89 | 48.327 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 8 | 0.0320 | 85372 | 2200 | 17600 |
| 50 | 500 | 8 | 0.0160 | 21053 | 64 | 512 |
| 75 | 750 | 8 | 0.0107 | 1814 | 3 | 24 |
| 100 | 1000 | 8 | 0.0080 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 108239 | 2267 | 18136 |

| 供暖水泵电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 18136 | 0.5271 | 9.559 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 32570 | 0.5271 | 17.167 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0.000 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0.0000 |
| 合计 |  |  | 17.167 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间 数量 | 房间合计面积(㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 25.99 | 97 | 1732 | 45012 | 0.5271 | 23.726 |
| 办公-普通办公室 | 13.44 | 72 | 6009 | 80757 |  | 42.567 |
| 空房间 | 0.00 | 67 | 2091 | 0 |  | 0.000 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 66.293 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 | 0.5271 | 38.478 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 38.478 |

注：此类风机指非空调区域排风机

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 12 | 365 | 5 | 239067 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 239067 |

电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 239067 | 0.5271 | 126.012 |
| 合计 |  |  | 126.012 |

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 5896.63 | 0 | 全生命周期 | 340 | 2004.854 |
| 钢筋 | t | 700.29 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 1638.679 |
| 型钢 | t | 111.64 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 264.029 |
| 水泥 | t | 334.92 | 0 | 全生命周期 | 735 | 246.166 |
| 预拌砂浆 | t | 1603.56 | 0 | 全生命周期 | 370 | 593.317 |
| 砂 | m3 | 781.48 | 0 | 全生命周期 | 3 | 2.344 |
| 挤塑聚苯板（B1级防火） | m3 | 109.58 | 0 | 全生命周期 | 534 | 58.516 |
| 岩棉板 | m3 | 8.86 | 0 | 全生命周期 | 534 | 4.731 |
| 砌块 | m3 | 872.82 | 0 | 全生命周期 | 349 | 304.614 |
| 砖 | m3 | 761.18 | 0 | 全生命周期 | 336 | 255.756 |
| 5透明+9空气+5透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | m2 | 1480.20 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 191.686 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 683.64 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 33.020 |
| 内门 | m2 | 177.50 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 8.573 |
| 陶瓷 | m2 | 10382.50 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 202.459 |
| 涂料 | t | 131.94 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 864.207 |
| 电缆 | kg | 1745.65 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 164.266 |
| 管材 | kg | 15223.70 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 54.805 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6892.022 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 13916.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 64.014 |
| 钢筋 | 700.29 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 40.267 |
| 型钢 | 111.64 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 6.419 |
| 水泥 | 334.92 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 19.258 |
| 预拌砂浆 | 1603.56 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 7.376 |
| 砂 | 1250.37 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 71.896 |
| 挤塑聚苯板（B1级防火） | 3.07 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.177 |
| 岩棉板 | 0.97 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.056 |
| 砌块 | 872.82 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 50.187 |
| 砖 | 1103.72 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 63.464 |
| 5透明+9空气+5透明-铝合金窗框[Kf=6.21W/(㎡·K),框面积20%] | 29.60 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.702 |
| 保温门（多功能门） | 20.51 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.179 |
| 内门 | 5.33 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.306 |
| 陶瓷 | 311.48 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 17.910 |
| 涂料 | 131.94 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 7.587 |
| 电缆 | 1.75 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.101 |
| 管材 | 15.22 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.875 |
| 总计 |  |  |  |  | 352.774 |

建筑建造拆除碳排放

建筑建造

| 阶段 | 建材生产阶段(tCO2) | 建造占建材生产阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 6892.022 | 0.05 | 344.601 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  | 17.230 |
| 合计 |  |  | 361.831 |

建筑拆除

| 阶段 | 建筑建造阶段(tCO2) | 拆除排放占建造阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 361.831 | 0.1 | 36.183 |

碳汇

| 绿植 | CO2固定量kg/(㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区（乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m） | 27.5 | 1989 | 50 | 2734.875 |
| 合计 |  |  |  | 2734.875 |

注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 343.63 | 0.5271 | 2895.718 |
|  | 冷却水泵 | 109.81 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 87.85 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 541.30 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0.00 | 0.5271 | 477.975 |
|  | 供暖水泵 | 89.35 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 89.35 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 160.46 | 0.5271 | 858.396 |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 160.46 |  |  |
| 照明 |  | 619.61 | 0.5271 | 3314.661 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 1177.77 | 0.5271 | 8224.523 |
|  | 排风机 | 359.64 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 (太阳能供大于需) |  |  |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 1537.41 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 消耗量 | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 烟煤II | 供暖:：热源锅炉 | 743.09(kWh/㎡) | 89 | 2416.369 |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 0.00 | 0.5271 | 0.000 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 18187.642 |

全生命周期

碳排放强度

| 类别 |  | 年均碳排放量kgCO2/(㎡·a) | 50年碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 13.58 | 679.08 |
| 建筑材料运输 |  | 0.70 | 34.76 |
| 建筑建造 |  | 0.71 | 35.65 |
| 建筑拆除 |  | 0.07 | 3.57 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 4.76 | 238.09 |
|  | 间接碳排放 | 31.08 | 1553.95 |
| 碳汇 |  | -5.39 | -269.47 |
| 合计 |  | 45.51 | 2275.63 |

注：直接碳排放是指建筑与区域运行阶段用于满足功能需求的直接燃烧化石能源带来的碳排放，间接碳排放是指建筑与区域运行阶段的外购电力、外购热力、外购冷力等产生的碳排放。

总碳排放量

| 类别 |  | 年均碳排放量(tCO2/a) | 50年碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 |  | 137.840 | 6892.022 |
| 建筑材料运输 |  | 7.055 | 352.774 |
| 建筑建造 |  | 7.237 | 361.831 |
| 建筑拆除 |  | 0.724 | 36.183 |
| 建筑运行 | 直接碳排放 | 48.327 | 2416.369 |
|  | 间接碳排放 | 315.426 | 15771.273 |
| 碳汇 |  | -54.698 | -2734.875 |
| 合计 |  | 461.911 | 23095.577 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日