照度计算书

1.房间参数：

房间名称：多功能教室

房间长度L：16.60m，房间宽度B：10.60m，面积S：175.96m²，灯具安装高度H：4.50m，工作面高度H：0.75m

2.利用系数查表参数：

计算高度H：3.75m，室形系数RI：1.73

顶棚反射比（%）：80，墙反射比（%）：50，地面反射比（%）：30

利用系数：0.60

3.其他计算参数：

光源分类：三雄·极光，光源种类：T5高效节能荧光灯管，型号-功率：三雄·极光PAK-TLW21W-827

单灯光源数：2，光源功率：42.00W

光通量：2100lm，总光通量：4200.00lm

房间类别：多功能教室

维护系数：0.80，要求照度值：300.00LX，功率密度规范值：6.50W/m²

4.计算结果：

E=NΦUK/A

N=EA/(ΦUK)

其中：

Φ-光通量lm，N-光源数量，U-利用系数，A-工作面面积m²，K-灯具维护系数

计算结果：

灯具数：24

实际安装功率=灯具数×（总光源功率+镇流器功率）=1008.00W

计算照度：274.97LX

实际功率密度：5.73W/m²

折算功率密度限值：6.50W/m²,调整后要求照度值：300.00LX

5.校验结果:

要求平均照度：300.00LX，实际计算平均照度：274.97LX

符合规范照度要求!

要求功率密度：6.50W/m²，实际功率密度：5.73W/m²

符合规范节能要求!

照度计算书

1.房间参数：

房间名称：实训用房

房间长度L：8.20m，房间宽度B：7.50m，面积S：61.50m²，灯具安装高度H：2.60m，工作面高度H：0.75m

2.利用系数查表参数：

计算高度H：1.85m，室形系数RI：2.12

顶棚反射比（%）：80，墙反射比（%）：50，地面反射比（%）：30

利用系数：0.60

3.其他计算参数：

光源分类：三雄·极光，光源种类：T5高效节能荧光灯管，型号-功率：三雄·极光PAK-TLW21W-827

单灯光源数：2，光源功率：42.00W

光通量：2100lm，总光通量：4200.00lm

房间类别：多功能教室

维护系数：0.80，要求照度值：300.00LX，功率密度规范值：6.50W/m²

4.计算结果：

E=NΦUK/A

N=EA/(ΦUK)

其中：

Φ-光通量lm，N-光源数量，U-利用系数，A-工作面面积m²，K-灯具维护系数

计算结果：

灯具数：9

实际安装功率=灯具数×（总光源功率+镇流器功率）=378.00W

计算照度：295.02LX

实际功率密度：6.15W/m²

折算功率密度限值：6.50W/m²,调整后要求照度值：300.00LX

5.校验结果:

要求平均照度：300.00LX，实际计算平均照度：295.02LX

符合规范照度要求!

要求功率密度：6.50W/m²，实际功率密度：6.15W/m²

符合规范节能要求!

照度计算书

1.房间参数：

房间名称：管理间

房间长度L：8.20m，房间宽度B：4.00m，面积S：32.80m²，灯具安装高度H：2.60m，工作面高度H：0.75m

2.利用系数查表参数：

计算高度H：1.85m，室形系数RI：1.45

顶棚反射比（%）：80，墙反射比（%）：50，地面反射比（%）：30

利用系数：0.60

3.其他计算参数：

光源分类：三雄·极光，光源种类：T5高效节能荧光灯管，型号-功率：三雄·极光PAK-TLW21W-827

单灯光源数：3，光源功率：63.00W

光通量：2100lm，总光通量：6300.00lm

房间类别：多功能教室

维护系数：0.80，要求照度值：300.00LX，功率密度规范值：6.50W/m²

4.计算结果：

E=NΦUK/A

N=EA/(ΦUK)

其中：

Φ-光通量lm，N-光源数量，U-利用系数，A-工作面面积m²，K-灯具维护系数

计算结果：

灯具数：3

实际安装功率=灯具数×（总光源功率+镇流器功率）=189.00W

计算照度：276.59LX

实际功率密度：5.76W/m²

折算功率密度限值：6.50W/m²,调整后要求照度值：300.00LX

5.校验结果:

要求平均照度：300.00LX，实际计算平均照度：276.59LX

符合规范照度要求!

要求功率密度：6.50W/m²，实际功率密度：5.76W/m²

符合规范节能要求!

照度计算书

1.房间参数：

房间名称：门厅

房间长度L：8.45m，房间宽度B：5.10m，面积S：43.09m²，灯具安装高度H：3.00m，工作面高度H：0.00m

2.利用系数查表参数：

计算高度H：3.00m，室形系数RI：1.22

顶棚反射比（%）：80，墙反射比（%）：50，地面反射比（%）：30

利用系数：0.60

3.其他计算参数：

光源分类：三雄·极光，光源种类：LED筒灯，型号-功率：三雄·极光PAK-LED-C105-18W8-40-W

单灯光源数：1，光源功率：18.00W

光通量：1500lm，总光通量：1500.00lm

房间类别：多功能教室

维护系数：0.80，要求照度值：200.00LX

4.计算结果：

E=NΦUK/A

N=EA/(ΦUK)

其中：

Φ-光通量lm，N-光源数量，U-利用系数，A-工作面面积m²，K-灯具维护系数

计算结果：

灯具数：12

实际安装功率=灯具数×（总光源功率+镇流器功率）=216.00W

计算照度：200.51LX

实际功率密度：5.01W/m²

调整后要求照度值：200.00LX

5.校验结果:

要求平均照度：200.00LX，实际计算平均照度：200.51LX

符合规范照度要求!

实际功率密度：5.01W/m²

符合规范节能要求!

照度计算书

1.房间参数：

房间名称：电梯厅

房间长度L：5.30m，房间宽度B：2.90m，面积S：15.37m²，灯具安装高度H：3.00m，工作面高度H：0.00m

2.利用系数查表参数：

计算高度H：3.00m，室形系数RI：0.72

顶棚反射比（%）：80，墙反射比（%）：50，地面反射比（%）：30

利用系数：0.60

3.其他计算参数：

光源分类：三雄·极光，光源种类：LED筒灯，型号-功率：三雄·极光PAK-LED-C105-18W8-40-W

单灯光源数：1，光源功率：18.00W

光通量：1500lm，总光通量：1500.00lm

房间类别：多功能教室

维护系数：0.80，要求照度值：150.00LX

4.计算结果：

E=NΦUK/A

N=EA/(ΦUK)

其中：

Φ-光通量lm，N-光源数量，U-利用系数，A-工作面面积m²，K-灯具维护系数

计算结果：

灯具数：3

实际安装功率=灯具数×（总光源功率+镇流器功率）=54.00W

计算照度：140.53LX

实际功率密度：3.51W/m²

调整后要求照度值：150.00LX

5.校验结果:

要求平均照度：150.00LX，实际计算平均照度：140.53LX

符合规范照度要求!

实际功率密度：3.51W/m²

符合规范节能要求!