新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月20日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18681226790 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 四川-成都 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.00 |  |
| 东经 | 104.01 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2389.45 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.30 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 6 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 2.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 109463 | 2389.45 | 45.81 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2703.27 | 40.49 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[房间] | 639.58 | 20 | 22234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22234 | 34.8 |
|  | 1002[房间] | 257.42 | 20 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 33.5 |
|  | 1003[房间] | 265.77 | 20 | 7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962 | 30.0 |
|  | 1004[房间] | 68.72 | 20 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 37.9 |
|  | 1005[房间] | 66.83 | 20 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 19.3 |
|  | 1006[房间] | 48.84 | 20 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 19.1 |
|  | 1007[房间] | 37.08 | 20 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 36.4 |
|  | 1008[房间] | 35.52 | 20 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 31.7 |
|  | 1009[房间] | 31.61 | 20 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 61.5 |
|  | 1010[房间] | 31.18 | 20 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 5.4 |
|  | 1011[房间] | 23.88 | 20 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 38.5 |
|  | 1012[房间] | 22.65 | 20 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 42.0 |
|  | 1013[房间] | 17.62 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5.6 |
|  | 1014[房间] | 15.20 | 20 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 57.7 |
|  | 1015[房间] | 13.22 | 20 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 40.9 |
|  | 1016[房间] | 13.00 | 20 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 81.0 |
|  | 1017[房间] | 11.68 | 20 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 59.7 |
|  | 1018[房间] | 8.55 | 20 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 55.4 |
|  | 1019[房间] | 7.51 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5.4 |
|  | 1020[房间] | 6.48 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.4 |
|  | 1021[房间] | 5.30 | 20 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 31.1 |
|  | 1022[房间] | 5.30 | 20 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 102.7 |
|  | 1023[房间] | 2.89 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 43.5 |
|  | 合计 | 1635.80 |  | 54755 | 0 | 0 | 0 |  | 54755 | 33.5 |
| 2层 | 2001[房间] | 633.34 | 20 | 34170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34170 | 54.0 |
|  | 2002[房间] | 86.64 | 20 | 2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 28.9 |
|  | 2003[房间] | 71.28 | 20 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 61.6 |
|  | 2004[房间] | 64.63 | 20 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3884 | 60.1 |
|  | 2005[房间] | 39.55 | 20 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 51.5 |
|  | 2006[房间] | 31.18 | 20 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 13.9 |
|  | 2007[房间] | 25.47 | 20 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 16.1 |
|  | 2008[房间] | 23.95 | 20 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 52.3 |
|  | 2009[房间] | 17.62 | 20 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 29.8 |
|  | 2010[房间] | 16.95 | 20 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 60.0 |
|  | 2011[房间] | 14.43 | 20 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 67.4 |
|  | 2012[房间] | 13.22 | 20 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 69.4 |
|  | 2013[房间] | 12.17 | 20 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 56.1 |
|  | 2014[房间] | 7.57 | 20 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 77.2 |
|  | 2015[房间] | 6.59 | 20 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 73.2 |
|  | 2016[房间] | 2.89 | 20 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 153.0 |
|  | 合计 | 1067.47 |  | 54708 | 0 | 0 | 0 |  | 54708 | 51.3 |
| 总计 |  | 2703.27 |  | 109463 | 0 | 0 | 0 |  | 109463 | 40.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 屋顶 | 222.03 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 3093.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3093.3 | 0.00 | 3093.3 |
|  | 东外墙 | 16.68 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 338.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.2 | 0.00 | 321.2 |
|  | 南外墙 | 55.22 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1119.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 951.4 | 0.00 | 951.4 |
|  | 西外墙 | 32.19 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 652.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 619.8 | 0.00 | 619.8 |
|  | 西南外墙 | 22.36 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 453.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 407.9 | 0.00 | 407.9 |
|  | 东南外墙 | 44.73 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 906.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 815.9 | 0.00 | 815.9 |
|  | 北外墙 | 74.71 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1514.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1590.0 | 0.00 | 1590.0 |
|  | 东北外墙 | 69.39 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1406.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1476.8 | 0.00 | 1476.8 |
|  | 西北外墙 | 61.25 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1241.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1303.4 | 0.00 | 1303.4 |
|  | 东北外窗 | 17.06 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1197.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1257.6 | 0.00 | 1257.6 |
|  | 北外窗 | 14.57 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1023.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1074.2 | 0.00 | 1074.2 |
|  | 西南外窗 | 9.81 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 688.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 620.0 | 0.00 | 620.0 |
|  | 西北外窗 | 6.49 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 455.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.4 | 0.00 | 478.4 |
|  | 西外窗 | 6.60 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 463.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 440.2 | 0.00 | 440.2 |
|  | 东南外窗 | 16.78 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1177.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1060.0 | 0.00 | 1060.0 |
|  | 南外窗 | 19.76 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1387.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1178.9 | 0.00 | 1178.9 |
|  | 西南外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 119.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.00 | 107.3 |
|  | 东南外门 | 6.72 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 238.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 214.7 | 0.00 | 214.7 |
|  | 南外门 | 6.72 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 238.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.8 | 0.00 | 202.8 |
|  | 非周边地面 | 232.88 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1257.5 |  |  | 0.00 | 1257.5 | 0.00 | 1257.5 |
|  | 周边地面 | 406.69 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 3762.7 |  |  | 0.00 | 3762.7 | 0.00 | 3762.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22234 |
| 1002[房间] | 屋顶 | 257.42 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 3586.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3586.4 | 0.00 | 3586.4 |
|  | 西南外墙 | 25.74 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 521.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 469.5 | 0.00 | 469.5 |
|  | 北外墙 | 26.41 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 535.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 562.0 | 0.00 | 562.0 |
|  | 东北外墙 | 39.60 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 802.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 842.7 | 0.00 | 842.7 |
|  | 东南外墙 | 39.60 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 802.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 722.4 | 0.00 | 722.4 |
|  | 南外墙 | 39.60 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 802.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 682.2 | 0.00 | 682.2 |
|  | 非周边地面 | 160.75 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 868.0 |  |  | 0.00 | 868.0 | 0.00 | 868.0 |
|  | 周边地面 | 96.68 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 894.4 |  |  | 0.00 | 894.4 | 0.00 | 894.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8628 |
| 1003[房间] | 屋顶 | 265.77 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 3702.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3702.7 | 0.00 | 3702.7 |
|  | 东北外墙 | 11.44 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 231.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.5 | 0.00 | 243.5 |
|  | 北外墙 | 3.49 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 70.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.00 | 74.3 |
|  | 西北外墙 | 4.15 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 84.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.4 | 0.00 | 88.4 |
|  | 西外墙 | 23.96 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 485.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.4 | 0.00 | 461.4 |
|  | 西南外墙 | 4.14 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 84.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 南外墙 | 33.66 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 682.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 579.9 | 0.00 | 579.9 |
|  | 西外窗 | 14.71 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1032.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 980.9 | 0.00 | 980.9 |
|  | 西外门 | 2.94 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 104.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.00 | 99.1 |
|  | 非周边地面 | 208.50 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1125.9 |  |  | 0.00 | 1125.9 | 0.00 | 1125.9 |
|  | 周边地面 | 57.27 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 529.8 |  |  | 0.00 | 529.8 | 0.00 | 529.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7962 |
| 1004[房间] | 屋顶 | 0.62 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.00 | 8.7 |
|  | 北外墙 | 17.86 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 362.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.2 | 0.00 | 380.2 |
|  | 西北外墙 | 22.85 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 463.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 486.2 | 0.00 | 486.2 |
|  | 西北外窗 | 16.75 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1176.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1234.9 | 0.00 | 1234.9 |
|  | 非周边地面 | 37.35 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 201.7 |  |  | 0.00 | 201.7 | 0.00 | 201.7 |
|  | 周边地面 | 31.36 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 290.2 |  |  | 0.00 | 290.2 | 0.00 | 290.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2602 |
| 1005[房间] | 屋顶 | 66.83 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 931.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.1 | 0.00 | 931.1 |
|  | 非周边地面 | 66.83 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 360.9 |  |  | 0.00 | 360.9 | 0.00 | 360.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292 |
| 1006[房间] | 屋顶 | 47.97 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 668.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.3 | 0.00 | 668.3 |
|  | 非周边地面 | 48.84 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 263.8 |  |  | 0.00 | 263.8 | 0.00 | 263.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 |
| 1007[房间] | 屋顶 | 7.79 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 108.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.00 | 108.6 |
|  | 南外墙 | 16.53 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 334.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 284.7 | 0.00 | 284.7 |
|  | 南外窗 | 11.57 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 812.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 690.5 | 0.00 | 690.5 |
|  | 非周边地面 | 20.05 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 108.3 |  |  | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 周边地面 | 17.03 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 157.5 |  |  | 0.00 | 157.5 | 0.00 | 157.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| 1008[房间] | 北外墙 | 21.74 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 440.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 462.6 | 0.00 | 462.6 |
|  | 东北外墙 | 6.72 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 136.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.00 | 143.0 |
|  | 东北外窗 | 3.55 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 249.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.9 | 0.00 | 261.9 |
|  | 非周边地面 | 18.43 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 99.5 |  |  | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 周边地面 | 17.09 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 158.1 |  |  | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125 |
| 1009[房间] | 屋顶 | 31.61 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 440.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.3 | 0.00 | 440.3 |
|  | 西南外墙 | 10.30 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 208.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 187.8 | 0.00 | 187.8 |
|  | 南外墙 | 11.94 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 241.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.6 | 0.00 | 205.6 |
|  | 西南外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 442.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 397.8 | 0.00 | 397.8 |
|  | 南外窗 | 7.86 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 552.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 469.2 | 0.00 | 469.2 |
|  | 非周边地面 | 13.01 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 70.3 |  |  | 0.00 | 70.3 | 0.00 | 70.3 |
|  | 周边地面 | 18.59 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 172.0 |  |  | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1943 |
| 1010[房间] | 非周边地面 | 31.18 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 168.4 |  |  | 0.00 | 168.4 | 0.00 | 168.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |
| 1011[房间] | 东北外墙 | 10.78 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 218.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.4 | 0.00 | 229.4 |
|  | 东南外墙 | 12.21 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 247.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 222.7 | 0.00 | 222.7 |
|  | 东北外窗 | 3.86 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 271.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 284.8 | 0.00 | 284.8 |
|  | 非周边地面 | 9.92 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 53.6 |  |  | 0.00 | 53.6 | 0.00 | 53.6 |
|  | 周边地面 | 13.96 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 129.2 |  |  | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 |
| 1012[房间] | 屋顶 | 22.65 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 315.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.5 | 0.00 | 315.5 |
|  | 西南外墙 | 8.81 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 178.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 160.6 | 0.00 | 160.6 |
|  | 西南外窗 | 5.05 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 354.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 319.3 | 0.00 | 319.3 |
|  | 非周边地面 | 14.25 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 76.9 |  |  | 0.00 | 76.9 | 0.00 | 76.9 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 77.7 |  |  | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
| 1013[房间] | 屋顶 | 0.27 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.00 | 3.7 |
|  | 非周边地面 | 17.62 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 95.1 |  |  | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 1014[房间] | 屋顶 | 15.20 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 211.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.8 | 0.00 | 211.8 |
|  | 西北外墙 | 11.42 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 231.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.1 | 0.00 | 243.1 |
|  | 北外墙 | 13.87 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 281.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.3 | 0.00 | 295.3 |
|  | 非周边地面 | 3.33 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 18.0 |  |  | 0.00 | 18.0 | 0.00 | 18.0 |
|  | 周边地面 | 11.87 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 109.8 |  |  | 0.00 | 109.8 | 0.00 | 109.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 |
| 1015[房间] | 东北外墙 | 12.36 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 250.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.0 | 0.00 | 263.0 |
|  | 东北外窗 | 2.33 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 163.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 非周边地面 | 4.32 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 23.3 |  |  | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 周边地面 | 8.90 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 82.3 |  |  | 0.00 | 82.3 | 0.00 | 82.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |
| 1016[房间] | 屋顶 | 12.91 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 179.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.9 | 0.00 | 179.9 |
|  | 西外墙 | 4.29 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 86.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.00 | 82.6 |
|  | 南外墙 | 7.84 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 158.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.0 | 0.00 | 135.0 |
|  | 东南外墙 | 8.73 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 177.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 159.3 | 0.00 | 159.3 |
|  | 南外窗 | 3.61 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 253.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 215.3 | 0.00 | 215.3 |
|  | 东南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 189.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 170.6 | 0.00 | 170.6 |
|  | 非周边地面 | 2.60 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 14.1 |  |  | 0.00 | 14.1 | 0.00 | 14.1 |
|  | 周边地面 | 10.40 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 96.2 |  |  | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053 |
| 1017[房间] | 屋顶 | 11.68 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 162.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 162.7 |
|  | 北外墙 | 9.63 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 195.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.9 | 0.00 | 204.9 |
|  | 北外窗 | 3.21 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 225.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.5 | 0.00 | 236.5 |
|  | 非周边地面 | 3.90 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 21.0 |  |  | 0.00 | 21.0 | 0.00 | 21.0 |
|  | 周边地面 | 7.78 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 72.0 |  |  | 0.00 | 72.0 | 0.00 | 72.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 1018[房间] | 屋顶 | 8.55 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.00 | 119.1 |
|  | 北外墙 | 7.75 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 157.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.0 | 0.00 | 165.0 |
|  | 北外窗 | 1.65 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 115.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 非周边地面 | 2.85 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 15.4 |  |  | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 周边地面 | 5.70 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 52.7 |  |  | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 |
| 1019[房间] | 非周边地面 | 7.51 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 40.6 |  |  | 0.00 | 40.6 | 0.00 | 40.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 1020[房间] | 非周边地面 | 6.48 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 35.0 |  |  | 0.00 | 35.0 | 0.00 | 35.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 1021[房间] | 屋顶 | 5.30 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 南外墙 | 2.97 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 60.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.00 | 51.2 |
|  | 非周边地面 | 2.34 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 12.7 |  |  | 0.00 | 12.7 | 0.00 | 12.7 |
|  | 周边地面 | 2.95 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 27.3 |  |  | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 1022[房间] | 屋顶 | 5.30 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 南外墙 | 2.97 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 60.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.00 | 51.2 |
|  | 西南外墙 | 7.83 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 158.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 西南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 252.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 227.4 |
|  | 非周边地面 | 0.09 | 0.30 | 20 | 18.0 | 1.0 | 0.5 |  |  | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
|  | 周边地面 | 5.21 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 48.2 |  |  | 0.00 | 48.2 | 0.00 | 48.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 |
| 1023[房间] | 屋顶 | 0.16 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 南外墙 | 5.61 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 113.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 96.6 |
|  | 周边地面 | 2.89 | 0.51 | 20 | 18.0 | 1.0 | 26.7 |  |  | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 26.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54755 |
| 2001[房间] | 屋顶 | 367.04 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 5113.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5113.6 | 0.00 | 5113.6 |
|  | 西南外墙 | 40.94 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 829.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 746.8 | 0.00 | 746.8 |
|  | 西北外墙 | 257.71 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 5223.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5484.5 | 0.00 | 5484.5 |
|  | 东北外墙 | 63.20 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1280.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1344.9 | 0.00 | 1344.9 |
|  | 东南外墙 | 242.67 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 4918.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 4426.6 | 0.00 | 4426.6 |
|  | 西外墙 | 66.66 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1351.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1283.5 | 0.00 | 1283.5 |
|  | 南外墙 | 124.62 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 2525.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2147.0 | 0.00 | 2147.0 |
|  | 东外墙 | 40.53 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 821.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 780.4 | 0.00 | 780.4 |
|  | 北外墙 | 82.77 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1677.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1761.4 | 0.00 | 1761.4 |
|  | 西南外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 149.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 134.2 | 0.00 | 134.2 |
|  | 东北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 74.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 南外门 | 16.38 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 581.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 494.2 | 0.00 | 494.2 |
|  | 东南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 268.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 241.5 | 0.00 | 241.5 |
|  | 西北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 134.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.9 | 0.00 | 140.9 |
|  | 南外窗 | 31.94 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 2242.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1906.2 | 0.00 | 1906.2 |
|  | 东南外窗 | 13.69 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 961.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 865.2 | 0.00 | 865.2 |
|  | 东北外窗 | 31.69 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 2224.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2335.9 | 0.00 | 2335.9 |
|  | 北外窗 | 34.23 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 2403.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2523.3 | 0.00 | 2523.3 |
|  | 西北外窗 | 20.29 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1424.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1495.4 | 0.00 | 1495.4 |
|  | 西南外窗 | 12.52 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 879.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 791.3 | 0.00 | 791.3 |
|  | 挑空楼板 | 3.50 | 1.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.00 | 75.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34170 |
| 2002[房间] | 屋顶 | 86.64 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1207.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1207.1 | 0.00 | 1207.1 |
|  | 东南外墙 | 1.47 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 29.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 26.7 | 0.00 | 26.7 |
|  | 西南外墙 | 30.33 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 614.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 553.3 | 0.00 | 553.3 |
|  | 南外墙 | 8.28 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 167.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
|  | 西北外墙 | 6.42 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 130.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.7 | 0.00 | 136.7 |
|  | 西南外门 | 7.98 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 283.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 254.9 | 0.00 | 254.9 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 134.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.0 | 0.00 | 114.0 |
|  | 西北外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 67.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2506 |
| 2003[房间] | 屋顶 | 71.28 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 993.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.1 | 0.00 | 993.1 |
|  | 西外墙 | 45.41 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 920.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 874.4 | 0.00 | 874.4 |
|  | 西南外墙 | 7.16 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 145.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 130.6 | 0.00 | 130.6 |
|  | 南外墙 | 8.06 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 163.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.8 | 0.00 | 138.8 |
|  | 西外窗 | 9.98 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 700.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 665.7 | 0.00 | 665.7 |
|  | 西南外窗 | 5.85 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 410.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 369.6 | 0.00 | 369.6 |
|  | 南外窗 | 5.78 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 406.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 345.2 | 0.00 | 345.2 |
|  | 挑空楼板 | 40.68 | 1.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 872.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.9 | 0.00 | 872.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4390 |
| 2004[房间] | 屋顶 | 64.63 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 900.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.4 | 0.00 | 900.4 |
|  | 北外墙 | 6.98 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 141.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.6 | 0.00 | 148.6 |
|  | 南外墙 | 10.59 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 214.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 182.4 | 0.00 | 182.4 |
|  | 西北外墙 | 19.25 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 390.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 409.6 | 0.00 | 409.6 |
|  | 北外窗 | 6.98 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 490.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 514.7 | 0.00 | 514.7 |
|  | 南外窗 | 8.09 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 568.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 482.9 | 0.00 | 482.9 |
|  | 西北外窗 | 16.75 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 1176.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1234.9 | 0.00 | 1234.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.47 | 1.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 10.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3884 |
| 2005[房间] | 屋顶 | 39.55 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 551.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.0 | 0.00 | 551.0 |
|  | 北外墙 | 13.33 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 270.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.6 | 0.00 | 283.6 |
|  | 东北外墙 | 5.75 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 116.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.00 | 122.4 |
|  | 西北外墙 | 7.27 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 147.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.7 | 0.00 | 154.7 |
|  | 北外窗 | 8.71 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 611.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 641.9 | 0.00 | 641.9 |
|  | 东北外窗 | 3.55 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 249.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.9 | 0.00 | 261.9 |
|  | 挑空楼板 | 1.04 | 1.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 |
| 2006[房间] | 屋顶 | 31.18 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 434.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.4 | 0.00 | 434.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 |
| 2007[房间] | 西北外墙 | 6.07 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 123.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 西北外窗 | 3.80 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 266.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.0 | 0.00 | 280.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 2008[房间] | 屋顶 | 23.95 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 333.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.6 | 0.00 | 333.6 |
|  | 东南外墙 | 18.46 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 374.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 336.8 | 0.00 | 336.8 |
|  | 东北外墙 | 13.53 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 274.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.0 | 0.00 | 288.0 |
|  | 东北外窗 | 3.86 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 271.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 284.8 | 0.00 | 284.8 |
|  | 挑空楼板 | 0.45 | 1.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1253 |
| 2009[房间] | 南外墙 | 4.98 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 100.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 东南外墙 | 4.98 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 100.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 0.00 | 90.8 |
|  | 南外窗 | 2.83 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 198.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 169.0 | 0.00 | 169.0 |
|  | 东南外窗 | 2.83 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 198.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |
| 2010[房间] | 北外墙 | 8.85 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 179.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.4 | 0.00 | 188.4 |
|  | 东北外墙 | 4.77 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 96.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.5 | 0.00 | 101.5 |
|  | 北外窗 | 9.87 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 693.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 727.7 | 0.00 | 727.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 |
| 2011[房间] | 东北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 216.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.1 | 0.00 | 227.1 |
|  | 南外墙 | 9.21 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 186.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.7 | 0.00 | 158.7 |
|  | 东北外窗 | 7.96 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 558.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.7 | 0.00 | 586.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 |
| 2012[房间] | 屋顶 | 13.22 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 184.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.1 | 0.00 | 184.1 |
|  | 东北外墙 | 22.27 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 451.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 474.0 | 0.00 | 474.0 |
|  | 东北外窗 | 2.33 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 163.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 171.4 |
|  | 东北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 74.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.44 | 1.19 | 20 | 18.0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.00 | 9.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 917 |
| 2013[房间] | 西北外墙 | 7.90 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 160.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.2 | 0.00 | 168.2 |
|  | 北外墙 | 4.67 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 94.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.4 | 0.00 | 99.4 |
|  | 西北外窗 | 5.63 | 3.90 | 20 | 18.0 | 1.0 | 395.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.9 | 0.00 | 414.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |
| 2014[房间] | 西南外墙 | 7.20 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 145.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.3 | 0.00 | 131.3 |
|  | 西北外墙 | 7.27 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 147.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.7 | 0.00 | 154.7 |
|  | 东北外墙 | 7.20 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 145.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.2 | 0.00 | 153.2 |
|  | 西南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 74.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.00 | 67.1 |
|  | 东北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 74.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.00 | 78.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |
| 2015[房间] | 西南外墙 | 6.00 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 121.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.4 |
|  | 东北外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 164.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.4 | 0.00 | 172.4 |
|  | 东南外墙 | 7.33 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 148.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 西南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 74.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.00 | 67.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 |
| 2016[房间] | 屋顶 | 2.89 | 0.77 | 20 | 18.0 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 南外墙 | 7.89 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 159.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
|  | 东外墙 | 10.20 | 1.13 | 20 | 18.0 | 1.0 | 206.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.4 | 0.00 | 196.4 |
|  | 南外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 18.0 | 1.0 | 82.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.00 | 69.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54708 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109463 |