建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 济南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13463556977 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 济南 |
| 建筑面积 | 4691m2 |
| 建筑层数 | 地上2层 |
| 建筑高度 | 12.0m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

计算内容和方法

计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C13558 | 推拉窗-向左开 | 1 | 13.50 | 5.80 | 78.30 | 6.75 | 2.90 | 2 | 39.15 | 50 |
| C1528 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 2.80 | 4.20 | 0.75 | 1.40 | 1 | 1.05 | 25 |
| C16532 | 推拉窗-向左开 | 1 | 16.50 | 3.20 | 52.80 | 8.25 | 1.60 | 1 | 13.20 | 25 |
| C16558 | 推拉窗-向左开 | 1 | 16.50 | 5.80 | 95.70 | 8.25 | 2.90 | 2 | 47.85 | 50 |
| C18038 | 推拉窗-向左开 | 1 | 18.00 | 3.80 | 68.40 | 9.00 | 1.90 | 2 | 34.20 | 50 |
| C19532 | 推拉窗-向左开 | 1 | 19.50 | 3.20 | 62.40 | 9.75 | 1.60 | 2 | 31.20 | 50 |
| C3058 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.00 | 5.80 | 17.40 | 1.50 | 2.90 | 2 | 8.70 | 50 |
| C5608 | 推拉窗-向左开 | 2 | 5.60 | 0.80 | 4.48 | 2.80 | 0.40 | 2 | 2.24 | 50 |
| C9058 | 推拉窗-向左开 | 1 | 9.00 | 5.80 | 52.20 | 4.50 | 2.90 | 2 | 26.10 | 50 |
| 未编号 | 推拉窗 | 1 | 1.80 | 3.20 | 5.76 | 1.80 | 3.20 | 1 | 5.76 | 100 |
| 合计 | — | 14 | — | — | 458.72 | — | — | 17 | 132.19 | 29 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C13020 | 推拉窗-向左开 | 1 | 13.00 | 2.00 | 26.00 | 6.50 | 1.00 | 2 | 13.00 | 50 |
| C15038 | 推拉窗-向左开 | 1 | 15.00 | 3.80 | 57.00 | 7.50 | 1.90 | 2 | 28.50 | 50 |
| C15076 | 推拉窗-向左开 | 1 | 15.00 | 7.60 | 114.00 | 7.50 | 3.80 | 2 | 57.00 | 50 |
| C16558 | 推拉窗-向左开 | 2 | 16.50 | 5.80 | 95.70 | 8.25 | 2.90 | 2 | 47.85 | 50 |
| C3058 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.00 | 5.80 | 17.40 | 1.50 | 2.90 | 2 | 8.70 | 50 |
| C9028 | 推拉窗-向左开 | 1 | 9.00 | 2.80 | 25.20 | 4.50 | 1.40 | 2 | 12.60 | 50 |
| C9058 | 推拉窗-向左开 | 2 | 9.00 | 5.80 | 52.20 | 4.50 | 2.90 | 2 | 26.10 | 50 |
| 合计 | — | 9 | — | — | 535.40 | — | — | 14 | 267.70 | 50 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C12020 | 推拉窗-向左开 | 1 | 12.00 | 2.00 | 24.00 | 6.00 | 1.00 | 2 | 12.00 | 50 |
| C16038 | 推拉窗-向左开 | 1 | 16.00 | 3.80 | 60.80 | 8.00 | 1.90 | 2 | 30.40 | 50 |
| C3058 | 推拉窗-向左开 | 1 | 3.00 | 5.80 | 17.40 | 1.50 | 2.90 | 2 | 8.70 | 50 |
| C7208 | 推拉窗-向左开 | 1 | 7.20 | 0.80 | 5.76 | 3.60 | 0.40 | 1 | 1.44 | 25 |
| 合计 | — | 4 | — | — | 107.96 | — | — | 7 | 13.44 | 12 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C16038 | 推拉窗-向左开 | 1 | 16.00 | 3.80 | 60.80 | 8.00 | 1.90 | 2 | 30.40 | 50 |
| C18058 | 推拉窗-向左开 | 1 | 18.00 | 5.80 | 104.40 | 9.00 | 2.90 | 1 | 26.10 | 25 |
| C19558 | 推拉窗-向左开 | 2 | 19.50 | 5.80 | 113.10 | 9.75 | 2.90 | 2 | 56.55 | 50 |
| C27032 | 推拉窗-向左开 | 1 | 27.00 | 3.20 | 86.40 | 13.50 | 1.60 | 2 | 43.20 | 50 |
| C30015 | 推拉窗-向左开 | 1 | 30.00 | 1.50 | 45.00 | 15.00 | 0.75 | 2 | 22.50 | 50 |
| C6008 | 推拉窗-向左开 | 1 | 6.00 | 0.80 | 4.80 | 3.00 | 0.40 | 2 | 2.40 | 50 |
| 合计 | — | 7 | — | — | 527.60 | — | — | 11 | 237.70 | 45 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C12020 | 推拉窗-向左开 | 1 | 12.00 | 2.00 | 24.00 | 6.00 | 1.00 | 2 | 12.00 | 50 |
| C13020 | 推拉窗-向左开 | 1 | 13.00 | 2.00 | 26.00 | 6.50 | 1.00 | 2 | 13.00 | 50 |
| C13558 | 推拉窗-向左开 | 1 | 13.50 | 5.80 | 78.30 | 6.75 | 2.90 | 2 | 39.15 | 50 |
| C15038 | 推拉窗-向左开 | 1 | 15.00 | 3.80 | 57.00 | 7.50 | 1.90 | 2 | 28.50 | 50 |
| C15076 | 推拉窗-向左开 | 1 | 15.00 | 7.60 | 114.00 | 7.50 | 3.80 | 2 | 57.00 | 50 |
| C1528 | 推拉窗-向左开 | 4 | 1.50 | 2.80 | 4.20 | 0.75 | 1.40 | 1 | 1.05 | 25 |
| C16038 | 推拉窗-向左开 | 2 | 16.00 | 3.80 | 60.80 | 8.00 | 1.90 | 2 | 30.40 | 50 |
| C16532 | 推拉窗-向左开 | 1 | 16.50 | 3.20 | 52.80 | 8.25 | 1.60 | 1 | 13.20 | 25 |
| C16558 | 推拉窗-向左开 | 3 | 16.50 | 5.80 | 95.70 | 8.25 | 2.90 | 2 | 47.85 | 50 |
| C18038 | 推拉窗-向左开 | 1 | 18.00 | 3.80 | 68.40 | 9.00 | 1.90 | 2 | 34.20 | 50 |
| C18058 | 推拉窗-向左开 | 1 | 18.00 | 5.80 | 104.40 | 9.00 | 2.90 | 1 | 26.10 | 25 |
| C19532 | 推拉窗-向左开 | 1 | 19.50 | 3.20 | 62.40 | 9.75 | 1.60 | 2 | 31.20 | 50 |
| C19558 | 推拉窗-向左开 | 2 | 19.50 | 5.80 | 113.10 | 9.75 | 2.90 | 2 | 56.55 | 50 |
| C27032 | 推拉窗-向左开 | 1 | 27.00 | 3.20 | 86.40 | 13.50 | 1.60 | 2 | 43.20 | 50 |
| C30015 | 推拉窗-向左开 | 1 | 30.00 | 1.50 | 45.00 | 15.00 | 0.75 | 2 | 22.50 | 50 |
| C3058 | 推拉窗-向左开 | 3 | 3.00 | 5.80 | 17.40 | 1.50 | 2.90 | 2 | 8.70 | 50 |
| C5608 | 推拉窗-向左开 | 2 | 5.60 | 0.80 | 4.48 | 2.80 | 0.40 | 2 | 2.24 | 50 |
| C6008 | 推拉窗-向左开 | 1 | 6.00 | 0.80 | 4.80 | 3.00 | 0.40 | 2 | 2.40 | 50 |
| C7208 | 推拉窗-向左开 | 1 | 7.20 | 0.80 | 5.76 | 3.60 | 0.40 | 1 | 1.44 | 25 |
| C9028 | 推拉窗-向左开 | 1 | 9.00 | 2.80 | 25.20 | 4.50 | 1.40 | 2 | 12.60 | 50 |
| C9058 | 推拉窗-向左开 | 3 | 9.00 | 5.80 | 52.20 | 4.50 | 2.90 | 2 | 26.10 | 50 |
| 未编号 | 推拉窗 | 1 | 1.80 | 3.20 | 5.76 | 1.80 | 3.20 | 1 | 5.76 | 100 |
| 合计 | — | 34 | — | — | 1629.68 | — | — | 39 | 772.78 | 47 |

结论

建筑外窗可开启面积比例为47%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C10038 | 门窗编号 | C12020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 38.00 | 门窗面积(㎡) | 24.00 |
| 开启面积(㎡) | 19.00 | 开启面积(㎡) | 12.00 |

| 门窗编号 | C13020 | 门窗编号 | C13558 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 26.00 | 门窗面积(㎡) | 78.30 |
| 开启面积(㎡) | 13.00 | 开启面积(㎡) | 39.15 |

| 门窗编号 | C15038 | 门窗编号 | C15076 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 57.00 | 门窗面积(㎡) | 114.00 |
| 开启面积(㎡) | 28.50 | 开启面积(㎡) | 57.00 |

| 门窗编号 | C1528 | 门窗编号 | C16038 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.20 | 门窗面积(㎡) | 60.80 |
| 开启面积(㎡) | 1.05 | 开启面积(㎡) | 30.40 |

| 门窗编号 | C16532 | 门窗编号 | C16558 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 52.80 | 门窗面积(㎡) | 95.70 |
| 开启面积(㎡) | 13.20 | 开启面积(㎡) | 47.85 |

| 门窗编号 | C18038 | 门窗编号 | C18058 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 68.40 | 门窗面积(㎡) | 104.40 |
| 开启面积(㎡) | 34.20 | 开启面积(㎡) | 26.10 |

| 门窗编号 | C19532 | 门窗编号 | C19558 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 62.40 | 门窗面积(㎡) | 113.10 |
| 开启面积(㎡) | 31.20 | 开启面积(㎡) | 56.55 |

| 门窗编号 | C27032 | 门窗编号 | C30015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 86.40 | 门窗面积(㎡) | 45.00 |
| 开启面积(㎡) | 43.20 | 开启面积(㎡) | 22.50 |

| 门窗编号 | C3058 | 门窗编号 | C5608 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 17.40 | 门窗面积(㎡) | 4.48 |
| 开启面积(㎡) | 8.70 | 开启面积(㎡) | 2.24 |

| 门窗编号 | C6008 | 门窗编号 | C7208 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.80 | 门窗面积(㎡) | 5.76 |
| 开启面积(㎡) | 2.40 | 开启面积(㎡) | 1.44 |

| 门窗编号 | C9028 | 门窗编号 | C9058 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 25.20 | 门窗面积(㎡) | 52.20 |
| 开启面积(㎡) | 12.60 | 开启面积(㎡) | 26.10 |

| 门窗编号 | M2230 | 门窗编号 | M2232 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 6.60 | 门窗面积(㎡) | 7.04 |
| 开启面积(㎡) | 3.30 | 开启面积(㎡) | 1.76 |

| 门窗编号 | M2832 | 门窗编号 | M3230 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 8.96 | 门窗面积(㎡) | 9.60 |
| 开启面积(㎡) | 4.48 | 开启面积(㎡) | 4.80 |

| 门窗编号 | M3238 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 12.16 |
| 开启面积(㎡) | 6.08 |