## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月08日
场地信息
地点 | 石家庄 | 经纬度 | 北纬38°2′ 东经114°30′
水平面总辐照量 | 1267.15kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 24 | 总装机量 | 6.24
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角43°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 82.2%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 81.3 | 0.45766 | 7
2月 | 81.6 | 0.45541 | 7
3月 | 105.9 | 0.56205 | 8.6
4月 | 127.8 | 0.65482 | 10.1
5月 | 148.7 | 0.7359 | 11.3
6月 | 134.1 | 0.6477 | 9.9
7月 | 109.1 | 0.52732 | 8.1
8月 | 122.2 | 0.5927 | 9.1
9月 | 116.2 | 0.57681 | 8.9
10月 | 96.4 | 0.4939 | 7.6
11月 | 74.1 | 0.4034 | 6.2
12月 | 71.8 | 0.40211 | 6.2
全年 | 1269.2 | 6.5098 | 100
年总发电量 | 6.5
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 6.24 | 首年发电量（MWh） | 6.5098 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 6.5098 | 1043.23
2 | 0.7 | 6.1843 | 991.07
3 | 0.7 | 6.141 | 984.13
4 | 0.7 | 6.098 | 977.24
5 | 0.7 | 6.0553 | 970.4
6 | 0.7 | 6.0129 | 963.61
7 | 0.7 | 5.9708 | 956.86
8 | 0.7 | 5.929 | 950.17
9 | 0.7 | 5.8875 | 943.51
10 | 0.7 | 5.8463 | 936.91
11 | 0.7 | 5.8054 | 930.35
12 | 0.7 | 5.7648 | 923.84
13 | 0.7 | 5.7244 | 917.37
14 | 0.7 | 5.6843 | 910.95
15 | 0.7 | 5.6445 | 904.57
16 | 0.7 | 5.605 | 898.24
17 | 0.7 | 5.5658 | 891.95
18 | 0.7 | 5.5268 | 885.71
19 | 0.7 | 5.4881 | 879.51
20 | 0.7 | 5.4497 | 873.35
21 | 0.7 | 5.4116 | 867.24
22 | 0.7 | 5.3737 | 861.17
23 | 0.7 | 5.3361 | 855.14
24 | 0.7 | 5.2987 | 849.16
25 | 0.7 | 5.2616 | 843.21
总计 |  | 143.5757 | 23008.9

## 投资收益
总装机量（kW） | 6.24 | 首年发电量（MWh） | 6.5098 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 78000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -7.8 | -
1 | 5 | 6.5098 | 6509.7596 | -7.15 | 1043.23
2 | 0.7 | 6.1843 | 6184.2716 | -6.53 | 991.07
3 | 0.7 | 6.141 | 6140.9817 | -5.92 | 984.13
4 | 0.7 | 6.098 | 6097.9948 | -5.31 | 977.24
5 | 0.7 | 6.0553 | 6055.3089 | -4.7 | 970.4
6 | 0.7 | 6.0129 | 6012.9217 | -4.1 | 963.61
7 | 0.7 | 5.9708 | 5970.8313 | -3.5 | 956.86
8 | 0.7 | 5.929 | 5929.0355 | -2.91 | 950.17
9 | 0.7 | 5.8875 | 5887.5322 | -2.32 | 943.51
10 | 0.7 | 5.8463 | 5846.3195 | -1.74 | 936.91
11 | 0.7 | 5.8054 | 5805.3952 | -1.16 | 930.35
12 | 0.7 | 5.7648 | 5764.7575 | -0.58 | 923.84
13 | 0.7 | 5.7244 | 5724.4042 | -0.01 | 917.37
14 | 0.7 | 5.6843 | 5684.3333 | 0.56 | 910.95
15 | 0.7 | 5.6445 | 5644.543 | 1.12 | 904.57
16 | 0.7 | 5.605 | 5605.0312 | 1.68 | 898.24
17 | 0.7 | 5.5658 | 5565.796 | 2.24 | 891.95
18 | 0.7 | 5.5268 | 5526.8354 | 2.79 | 885.71
19 | 0.7 | 5.4881 | 5488.1476 | 3.34 | 879.51
20 | 0.7 | 5.4497 | 5449.7305 | 3.88 | 873.35
21 | 0.7 | 5.4116 | 5411.5824 | 4.42 | 867.24
22 | 0.7 | 5.3737 | 5373.7013 | 4.96 | 861.17
23 | 0.7 | 5.3361 | 5336.0854 | 5.49 | 855.14
24 | 0.7 | 5.2987 | 5298.7328 | 6.02 | 849.16
25 | 0.7 | 5.2616 | 5261.6417 | 6.55 | 843.21
25年总计 |  | 143.5757 | 14.3576

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 5.743 | 143.5757 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 1.732 | 43.3 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.013 | 0.325 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 4.755 | 118.875 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.058 | 1.45 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.087 | 2.175 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 24 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%