## Sheet1
参数 | 面积(㎡) | 台数 | 夏季室内冷负荷(全热) | 夏季室内湿负荷 | 夏季新风量(m^3) | 室内送风风量(m^3/h) | 风机盘管承担全热冷负荷(kW) | 台数 | 选型 | 新风机功率（kw）
1002[营销部办公室] | 52.6 | 1 | 2460 | 0.223 | 157.8 | 1236.832 | 2.561 | 1 | FP-12.5 | 7.5
1003[中餐厅（西）] | 51.5 | 1 | 2800 | 1.8 | 450 | 659.714 | 3.09 | 1 | FP-8
1004[餐厅] | 82 | 4 | 14843 | 4.859 | 1722 | 5403.624 | 15.951 | 4 | FP-16
1006[员工专用] | 26 | 1 | 1530 | 0.126 | 78 | 771.354 | 1.58 | 1 | FP-8
1007[中餐厅（东）] | 270 | 3 | 20200 | 11.86 | 5670 | 4160.144 | 22.129 | 3 | FP-16
1012[大厅] | 116.25 | 3 | 8324 | 1.583 | 697.5 | 3712.172 | 8.773 | 3 | FP-12.5
1013[西餐厅] | 430 | 10 | 68356 | 24.16 | 9030 | 23742.396 | 74.164 | 10 | FP-16
2001[第二会议室] | 69.2 | 2 | 4722 | 1.71 | 1350 | 1850.379 | 5.59 | 2 | FP-10 | 8
2002[第一会议室] | 125.55 | 6 | 19828 | 3.799 | 3766.5 | 9045.22 | 22.253 | 6 | FP-16
2004[员工专用] | 27 | 1 | 1574 | 0.131 | 81 | 795.876 | 1.626 | 1 | FP-8
2005[贵宾室] | 50 | 1 | 2390 | 0.85 | 600 | 929.747 | 2.776 | 1 | FP-10
2006[包厢1] | 29.7 | 1 | 2563 | 1.98 | 510 | 839.965 | 2.892 | 1 | FP-10
2007[包厢2] | 57 | 1 | 4530 | 2.58 | 660 | 991.296 | 4.954 | 1 | FP-10
2008[包厢3] | 29.2 | 1 | 3556 | 1.682 | 613.2 | 1039.127 | 3.95 | 1 | FP-12.5
2009[包厢4，5,2] | 27.8 | 1 | 3462 | 1.605 | 583.8 | 1027.247 | 3.837 | 1 | FP-12.5
2010[包厢6] | 29.2 | 1 | 3750 | 1.682 | 613.2 | 1152.106 | 4.144 | 1 | FP-12.5
2014[多功能室] | 185 | 4 | 14600 | 6.35 | 4500 | 5010.883 | 17.494 | 4 | FP-12.5
3001[客房（西南）] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5 | 1
3002[客房（南）,5] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
3003[客房（西北）] | 36.86 | 2 | 3577 | 0.089 | 88.5 | 1915.054 | 3.634 | 2 | FP-10
3004[客房（北）,7] | 36.86 | 1 | 1970 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
3005[行政办公室] | 73.71 | 3 | 6772 | 0.223 | 221.1 | 3605.01 | 6.914 | 3 | FP-12.5
3006[员工办公室] | 153 | 2 | 5725 | 0.463 | 459 | 2927.091 | 6.02 | 2 | FP-16
3007[总经理办公室] | 77 | 3 | 7479 | 0.233 | 231 | 3986.71 | 7.628 | 3 | FP-16 |  | 7435
4001[客房（西南）]<3001> | 36.86 | 1 | 1966 | 0.65 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5 | 0.65
4002[客房（南）,12]<3002> | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
4003[客房（东）] | 38.6 | 2 | 3694 | 0.093 | 92.6 | 1979.502 | 3.754 | 2 | FP-10
4004[客房（西北）]<3003> | 36.86 | 2 | 3577 | 0.089 | 88.5 | 1915.054 | 3.634 | 2 | FP-10
4005[客房（北）,7]<3004> | 36.86 | 1 | 1970 | 0.089 | 88.5 | 1037.126 | 2.027 | 1 | FP-12.5
4006[员工休息室] | 34.5 | 2 | 3680 | 0.187 | 207 | 1930.922 | 3.813 | 2 | FP-10
5001[客房（西南）] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
5002[客房（南）,12] | 0 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
5003[客房（东）] | 38.6 | 2 | 3780 | 0.093 | 92.6 | 2026.613 | 3.84 | 2 | FP-12.5
5004[客房（西北）] | 36.86 | 2 | 3636 | 0.089 | 88.5 | 1947.35 | 3.693 | 2 | FP-10
5005[客房（北）,7] | 36.86 | 1 | 1992 | 0.089 | 88.5 | 1009.802 | 1.977 | 1 | FP-12.5
5006[员工休息室] | 34.5 | 2 | 3904 | 0.187 | 207 | 2051.16 | 4.033 | 2 | FP-12.5
6001[客房（西南）] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
6002[客房（南）,12] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
6003[客房（东）] | 38.6 | 2 | 3719 | 0.093 | 92.6 | 1991.539 | 3.779 | 2 | FP-10
6004[客房（西北）] | 36.86 | 2 | 3978 | 0.089 | 88.5 | 2134.713 | 4.035 | 2 | FP-12.5
6005[客房（北）,7] | 36.86 | 1 | 1992 | 0.089 | 88.5 | 1009.802 | 1.977 | 1 | FP-12.5
6006[员工休息室] | 34.5 | 2 | 3904 | 0.187 | 207 | 2051.16 | 4.033 | 2 | FP-12.5
7001[客房（西南）] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
7002[客房（南）,12] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
7003[客房（东）] | 38.6 | 2 | 3426 | 0.093 | 92.6 | 1831.486 | 3.486 | 2 | FP-10
7004[客房（西北）] | 36.86 | 2 | 3636 | 0.089 | 88.5 | 1947.831 | 3.693 | 2 | FP-10
7005[客房（北）,7] | 36.86 | 1 | 1992 | 0.089 | 88.5 | 1009.802 | 1.977 | 1 | FP-12.5
7006[员工休息室] | 34.5 | 2 | 3904 | 0.187 | 207 | 2051.16 | 4.033 | 2 | FP-12.5
8001[客房（西南）] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
8002[客房（南）,12] | 36.86 | 1 | 1966 | 0.089 | 88.5 | 1034.962 | 2.023 | 1 | FP-12.5
8003[客房（东）] | 38.6 | 2 | 3426 | 0.093 | 92.6 | 1831.486 | 3.486 | 2 | FP-10
8004[客房（西北）] | 36.86 | 2 | 3636 | 0.089 | 88.5 | 1947.831 | 3.693 | 2 | FP-10
8005[客房（北）,7] | 36.86 | 1 | 1992 | 0.089 | 88.5 | 1009.802 | 1.977 | 1 | FP-12.5
8006[员工休息室] | 34.5 | 2 | 3904 | 0.187 | 207 | 2051.16 | 4.033 | 2 | FP-12.5
9001[客房（西南）] | 36.86 | 1 | 2448 | 0.089 | 88.5 | 1298.879 | 2.505 | 1 | FP-12.5
9002[客房（南）,12] | 36.86 | 1 | 2448 | 0.089 | 88.5 | 1298.879 | 2.505 | 1 | FP-12.5
9003[客房（东）] | 38.6 | 2 | 3576 | 0.093 | 92.6 | 1913.358 | 3.636 | 2 | FP-10
9004[客房（西北）] | 36.86 | 2 | 3728 | 0.089 | 88.5 | 1998.096 | 3.785 | 2 | FP-10
9005[客房（北）,7] | 36.86 | 1 | 2264 | 0.089 | 88.5 | 1198.362 | 2.321 | 1 | FP-12.5
9006[员工休息室] | 34.5 | 2 | 4110 | 0.187 | 207 | 2167.733 | 4.243 | 2 | FP-12.5
334.227