乌素图暖通

冷负荷计算书

| 工程名称 | 乌素图暖通 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月27日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15754896387 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	错误！未定义书签。

3.1	体形系数	错误！未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误！未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误！未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误！未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误！未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误！未定义书签。

4	附表 耗热量计算详表	错误！未定义书签。

建筑概况

概况

| 地理位置 | 内蒙古-呼和浩特 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 40.82 |  |
| 东经 | 111.68 |  |
| 建筑名称 | 乌素图暖通 |  |
| 建筑面积 | 地上 1160.24 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 173° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
| 湿度(%) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 湿度(%) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 4 | 56 | 131 | 187 | 207 | 187 | 131 | 56 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | SE | 直射 | 183 | 312 | 392 | 407 | 361 | 256 | 121 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | E | 直射 | 413 | 537 | 552 | 474 | 315 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | NE | 直射 | 374 | 417 | 346 | 198 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | N | 直射 | 77 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 77 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | H | 直射 | 63 | 206 | 379 | 530 | 648 | 717 | 742 | 717 | 648 | 530 | 379 | 206 | 63 |
|  |  | 散射 | 56 | 69 | 83 | 88 | 90 | 84 | 85 | 84 | 90 | 88 | 83 | 69 | 56 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 3 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 25.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 30.6 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 21.0 |
| 夏季大气压力(Pa) | 88960 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 95922 | 1160.24 | 82.67 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1125.14 | 85.25 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[展厅] | 55.26 | 16 | 3796 | 3277 | 518 | 1.11 | 247 | 68.68 |
|  | 1002[商店] | 25.67 | 18 | 2368 | 2127 | 241 | 0.51 | 115 | 92.25 |
|  | 1003[卫生间] | 17.37 | 18 | 1461 | 1298 | 163 | 0.35 | 78 | 84.08 |
|  | 1004[变配电室] | 15.64 | 18 | 1179 | 1032 | 147 | 0.31 | 70 | 75.36 |
|  | 1005[卫生间] | 13.29 | 18 | 1038 | 914 | 125 | 0.27 | 60 | 78.13 |
|  | 1006[商场-高档商店] | 13.27 | 18 | 1138 | 1013 | 125 | 0.27 | 59 | 85.73 |
|  | 1007[变配电室] | 10.71 | 20 | 630 | 530 | 100 | 0.21 | 48 | 58.86 |
|  | 1008[玄关] | 7.56 | 18 | 597 | 526 | 71 | 0.15 | 34 | 79.02 |
|  | 1009[电梯间] | 6.27 | 16 | 452 | 393 | 59 | 0.13 | 28 | 72.01 |
|  | 1010[大堂] | 229.19 | 20 | 14374 | 12225 | 2150 | 4.59 | 1026 | 62.72 |
|  | 1011[茶室] | 36.45 | 17 | 3913 | 3571 | 342 | 0.73 | 163 | 107.35 |
|  | 1012[楼梯间] | 34.85 | 20 | 2051 | 1724 | 327 | 0.70 | 156 | 58.86 |
|  | 1013[培训室] | 80.21 | 14 | 6707 | 5955 | 752 | 1.61 | 359 | 83.62 |
|  | 1014[楼梯间] | 16.82 | 9 | 2253 | 2095 | 158 | 0.34 | 75 | 133.99 |
|  | 2001[培训室] | 484.84 | 14 | 49784 | 45236 | 4548 | 9.70 | 2171 | 102.68 |
|  | 2002[卫生间] | 17.37 | 17 | 1402 | 1239 | 163 | 0.35 | 78 | 80.71 |
|  | 2003[卫生间] | 13.29 | 18 | 1006 | 881 | 125 | 0.27 | 60 | 75.68 |
|  | 2004[卫生间] | 13.27 | 18 | 1067 | 943 | 125 | 0.27 | 59 | 80.41 |
|  | 2005[商场-高档商店] | 10.71 | 20 | 731 | 630 | 100 | 0.21 | 48 | 68.23 |
|  | 2006[电梯间] | 6.27 | 20 | 508 | 449 | 59 | 0.13 | 28 | 81.05 |
|  | 2007[楼梯间] | 16.82 | 7 | 2671 | 2513 | 158 | 0.34 | 75 | 158.82 |
|  | 系统 | 1125.14 | 15 | 95922 | 85368 | 10554 | 22.52 | 5038 | 85.25 |
| 建筑 |  | 1125.14 | 15 | 95922 | 85368 | 10554 | 22.52 | 5038 | 85.25 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[展厅] | 55.26 | 16 | 3796 | 3277 | 518 | 1.11 | 247 | 68.68 |
|  | 1002[商店] | 25.67 | 18 | 2368 | 2127 | 241 | 0.51 | 115 | 92.25 |
|  | 1003[卫生间] | 17.37 | 18 | 1461 | 1298 | 163 | 0.35 | 78 | 84.08 |
|  | 1004[变配电室] | 15.64 | 18 | 1179 | 1032 | 147 | 0.31 | 70 | 75.36 |
|  | 1005[卫生间] | 13.29 | 18 | 1038 | 914 | 125 | 0.27 | 60 | 78.13 |
|  | 1006[商场-高档商店] | 13.27 | 18 | 1138 | 1013 | 125 | 0.27 | 59 | 85.73 |
|  | 1007[变配电室] | 10.71 | 20 | 630 | 530 | 100 | 0.21 | 48 | 58.86 |
|  | 1008[玄关] | 7.56 | 18 | 597 | 526 | 71 | 0.15 | 34 | 79.02 |
|  | 1009[电梯间] | 6.27 | 16 | 452 | 393 | 59 | 0.13 | 28 | 72.01 |
|  | 1010[大堂] | 229.19 | 20 | 14374 | 12225 | 2150 | 4.59 | 1026 | 62.72 |
|  | 1011[茶室] | 36.45 | 17 | 3913 | 3571 | 342 | 0.73 | 163 | 107.35 |
|  | 1012[楼梯间] | 34.85 | 20 | 2051 | 1724 | 327 | 0.70 | 156 | 58.86 |
|  | 1013[培训室] | 80.21 | 14 | 6707 | 5955 | 752 | 1.61 | 359 | 83.62 |
|  | 1014[楼梯间] | 16.82 | 9 | 2253 | 2095 | 158 | 0.34 | 75 | 133.99 |
|  | 整层 | 562.57 | 17 | 40475 | 35199 | 5277 | 11.26 | 2519 | 71.95 |
| 2层 | 2001[培训室] | 484.84 | 14 | 49784 | 45236 | 4548 | 9.70 | 2171 | 102.68 |
|  | 2002[卫生间] | 17.37 | 17 | 1402 | 1239 | 163 | 0.35 | 78 | 80.71 |
|  | 2003[卫生间] | 13.29 | 18 | 1006 | 881 | 125 | 0.27 | 60 | 75.68 |
|  | 2004[卫生间] | 13.27 | 18 | 1067 | 943 | 125 | 0.27 | 59 | 80.41 |
|  | 2005[商场-高档商店] | 10.71 | 20 | 731 | 630 | 100 | 0.21 | 48 | 68.23 |
|  | 2006[电梯间] | 6.27 | 20 | 508 | 449 | 59 | 0.13 | 28 | 81.05 |
|  | 2007[楼梯间] | 16.82 | 7 | 2671 | 2513 | 158 | 0.34 | 75 | 158.82 |
|  | 整层 | 562.57 | 14 | 56487 | 51210 | 5277 | 11.26 | 2519 | 100.41 |
| 建筑 |  | 1125.14 | 15 | 95922 | 85368 | 10554 | 22.52 | 5038 | 85.25 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[展厅] | 55.26 | 262.49 | 247 | 356 | -109 | 0.17 | 4.48 |
|  | 1002[商店] | 25.67 | 121.91 | 115 | 165 | -51 | 0.08 | 4.48 |
|  | 1003[卫生间] | 17.37 | 82.52 | 78 | 112 | -34 | 0.05 | 4.48 |
|  | 1004[变配电室] | 15.64 | 74.31 | 70 | 101 | -31 | 0.05 | 4.48 |
|  | 1005[卫生间] | 13.29 | 63.13 | 60 | 86 | -26 | 0.04 | 4.48 |
|  | 1006[商场-高档商店] | 13.27 | 63.05 | 59 | 86 | -26 | 0.04 | 4.48 |
|  | 1007[变配电室] | 10.71 | 50.87 | 48 | 69 | -21 | 0.03 | 4.48 |
|  | 1008[玄关] | 7.56 | 35.91 | 34 | 49 | -15 | 0.02 | 4.48 |
|  | 1009[电梯间] | 6.27 | 29.78 | 28 | 40 | -12 | 0.02 | 4.48 |
|  | 1010[大堂] | 229.19 | 1088.66 | 1026 | 1478 | -452 | 0.69 | 4.48 |
|  | 1011[茶室] | 36.45 | 173.14 | 163 | 235 | -72 | 0.11 | 4.48 |
|  | 1012[楼梯间] | 34.85 | 165.54 | 156 | 225 | -69 | 0.10 | 4.48 |
|  | 1013[培训室] | 80.21 | 381.01 | 359 | 517 | -158 | 0.24 | 4.48 |
|  | 1014[楼梯间] | 16.82 | 79.87 | 75 | 108 | -33 | 0.05 | 4.48 |
|  | 合计 | 563 | 2672.20 | 2519 | 3627 | -1108 | 1.69 | 4.48 |
| 2层 | 2001[培训室] | 484.84 | 2302.97 | 2171 | 3126 | -955 | 1.46 | 4.48 |
|  | 2002[卫生间] | 17.37 | 82.52 | 78 | 112 | -34 | 0.05 | 4.48 |
|  | 2003[卫生间] | 13.29 | 63.13 | 60 | 86 | -26 | 0.04 | 4.48 |
|  | 2004[卫生间] | 13.27 | 63.05 | 59 | 86 | -26 | 0.04 | 4.48 |
|  | 2005[商场-高档商店] | 10.71 | 50.87 | 48 | 69 | -21 | 0.03 | 4.48 |
|  | 2006[电梯间] | 6.27 | 29.78 | 28 | 40 | -12 | 0.02 | 4.48 |
|  | 2007[楼梯间] | 16.82 | 79.87 | 75 | 108 | -33 | 0.05 | 4.48 |
|  | 合计 | 563 | 2672.20 | 2519 | 3627 | -1108 | 1.69 | 4.48 |
| 总计 |  | 1125 | 5344.39 | 5038 | 7255 | -2217 | 3.39 | 4.48 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[展厅] |  | 3.60 | 55.26 | 26 | 60 | 3277.2 | 16 | 3795.6 | 16 | 1.11 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=53.64 K=1.11 D=2.94 | 468.3 352.2 | 450.2 517.9 | 423.2 578.6 | 410.4 612.7 | 400.1 613.3 | 391.8 589.3 | 384.4 547.3 | 379.1 498.8 | 370.3 501.4 | 365.4 500.3 | 360.2 493.9 | 355.7 480.9 |
| 周边地面 | F=24.30 K=0.52 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 | -1.3 -1.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 273.0 546.0 | 229.9 567.5 | 201.2 589.1 | 172.4 603.5 | 150.9 617.8 | 136.5 632.2 | 114.9 639.4 | 287.4 653.7 | 373.6 660.9 | 438.2 481.3 | 481.3 387.9 | 517.2 323.3 |
| 照明 | 显热(W) | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 |
| 人体 | 显热(W) | 182.2 754.8 | 147.5 772.2 | 121.5 789.5 | 104.1 798.2 | 86.8 806.9 | 78.1 815.5 | 69.4 824.2 | 459.8 832.9 | 624.7 832.9 | 668.1 433.8 | 711.4 260.3 | 737.5 216.9 |
|  | 全热(W) | 182.2 1382.0 | 147.5 1399.4 | 121.5 1416.7 | 104.1 1425.4 | 86.8 1434.1 | 78.1 1442.8 | 69.4 1451.4 | 1087.0 1460.1 | 1251.9 1460.1 | 1295.3 433.8 | 1338.7 260.3 | 1364.7 216.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.00 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 | 0.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 356.3 356.3 | 356.3 356.3 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 247.5 | 0.0 247.5 | 0.0 247.5 | 0.0 247.5 | 0.0 247.5 | 0.0 247.5 | 0.0 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 247.5 | 247.5 0.0 | 247.5 0.0 | 247.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1806 3411 | 1710 3615 | 1629 3715 | 1570 3772 | 1521 3796 | 1489 3795 | 1452 3768 | 2884 3743 | 3126 3753 | 3229 2298 | 3311 2025 | 3368 1904 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1806 2892 | 1710 3097 | 1629 3196 | 1570 3254 | 1521 3277 | 1489 3276 | 1452 3250 | 2366 3225 | 2608 3234 | 2711 2298 | 2792 2025 | 2850 1904 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 | 1.11 1.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1806 3163 | 1710 3368 | 1629 3467 | 1570 3524 | 1521 3548 | 1489 3547 | 1452 3521 | 2636 3496 | 2879 3505 | 2982 2298 | 3063 2025 | 3121 1904 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1806 2536 | 1710 2741 | 1629 2840 | 1570 2897 | 1521 2921 | 1489 2920 | 1452 2894 | 2009 2868 | 2252 2878 | 2355 2298 | 2436 2025 | 2493 1904 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 | 0.94 0.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[商店] |  | 3.60 | 25.67 | 26 | 60 | 2126.9 | 18 | 2367.7 | 18 | 0.51 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=18.12 K=1.11 D=2.94 | 92.4 45.8 | 92.1 60.7 | 67.8 59.1 | 63.8 64.6 | 60.6 70.5 | 58.1 75.7 | 55.8 80.3 | 54.2 84.0 | 51.4 86.4 | 49.9 87.4 | 48.3 86.4 | 46.9 86.2 |
| 西外墙 | F=13.86 K=1.11 D=2.94 | 162.8 89.2 | 150.2 93.7 | 112.3 97.7 | 108.2 102.5 | 104.8 106.9 | 102.0 110.7 | 99.6 114.1 | 97.8 118.0 | 95.1 135.6 | 93.5 151.3 | 91.8 162.3 | 90.4 166.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 109.3 377.7 | 79.8 451.4 | 61.4 547.9 | 42.7 614.7 | 26.8 629.7 | 13.6 603.8 | 77.1 677.5 | 132.3 389.0 | 194.9 230.5 | 252.1 191.4 | 301.9 159.4 | 344.3 131.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -43.0 61.7 | -57.3 74.4 | -62.0 80.7 | -68.4 79.1 | -73.1 66.5 | -76.3 60.1 | -66.8 42.7 | -46.2 20.5 | -20.8 -1.8 | 3.0 -17.6 | 23.6 -28.7 | 44.2 -38.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 152.3 316.0 | 137.1 377.0 | 123.4 467.1 | 111.0 535.6 | 99.9 563.3 | 89.9 543.7 | 143.9 634.8 | 178.5 368.5 | 215.7 232.3 | 249.1 209.0 | 278.2 188.1 | 300.1 169.3 |
| 周边地面 | F=16.26 K=0.52 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.8 253.6 | 106.8 263.6 | 93.4 273.6 | 80.1 280.3 | 70.1 286.9 | 63.4 293.6 | 53.4 296.9 | 133.5 303.6 | 173.5 307.0 | 203.5 223.5 | 223.5 180.2 | 240.2 150.1 |
| 照明 | 显热(W) | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 | 410.6 410.6 |
| 人体 | 显热(W) | 84.6 350.6 | 68.5 358.6 | 56.4 366.7 | 48.4 370.7 | 40.3 374.7 | 36.3 378.8 | 32.2 382.8 | 213.6 386.8 | 290.1 386.8 | 310.3 201.5 | 330.4 120.9 | 342.5 100.7 |
|  | 全热(W) | 84.6 641.9 | 68.5 649.9 | 56.4 658.0 | 48.4 662.0 | 40.3 666.0 | 36.3 670.1 | 32.2 674.1 | 504.9 678.1 | 581.4 678.1 | 601.6 201.5 | 621.7 120.9 | 633.8 100.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 165.5 | 0.0 165.5 | 0.0 165.5 | 0.0 165.5 | 0.0 165.5 | 0.0 165.5 | 0.0 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 165.5 | 165.5 0.0 | 165.5 0.0 | 165.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 114.9 | 0.0 114.9 | 0.0 114.9 | 0.0 114.9 | 0.0 114.9 | 0.0 114.9 | 0.0 114.9 | 114.9 114.9 | 114.9 114.9 | 114.9 0.0 | 114.9 0.0 | 114.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 986 1933 | 907 2044 | 801 2161 | 753 2249 | 712 2285 | 683 2279 | 728 2368 | 1447 2097 | 1621 1962 | 1725 1265 | 1812 1119 | 1880 1044 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 986 1692 | 907 1803 | 801 1920 | 753 2008 | 712 2044 | 683 2038 | 728 2127 | 1207 1857 | 1380 1722 | 1485 1265 | 1571 1119 | 1640 1044 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 986 1818 | 907 1929 | 801 2046 | 753 2134 | 712 2170 | 683 2164 | 728 2253 | 1332 1983 | 1506 1847 | 1610 1265 | 1697 1119 | 1765 1044 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 986 1527 | 907 1638 | 801 1755 | 753 1843 | 712 1879 | 683 1872 | 728 1961 | 1041 1691 | 1215 1556 | 1319 1265 | 1406 1119 | 1474 1044 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[卫生间] |  | 3.60 | 17.37 | 26 | 60 | 1297.8 | 18 | 1460.7 | 18 | 0.35 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=16.73 K=1.11 D=2.94 | 146.1 109.8 | 140.4 161.5 | 132.0 180.4 | 128.0 191.1 | 124.8 191.3 | 122.2 183.8 | 119.9 170.7 | 118.2 155.5 | 115.5 156.4 | 114.0 156.0 | 112.3 154.0 | 110.9 150.0 |
| 北外墙 | F=11.21 K=1.11 D=2.94 | 57.2 28.3 | 57.0 37.6 | 41.9 36.6 | 39.5 40.0 | 37.5 43.7 | 35.9 46.8 | 34.5 49.7 | 33.6 51.9 | 31.8 53.5 | 30.9 54.1 | 29.9 53.5 | 29.0 53.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 23.9 180.7 | 12.3 191.6 | 5.8 195.4 | -1.1 189.6 | -6.8 173.6 | -4.4 167.0 | 57.5 228.0 | 63.7 107.1 | 85.2 68.4 | 115.0 53.6 | 141.0 41.8 | 163.2 31.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.5 30.8 | -28.6 37.2 | -31.0 40.4 | -34.2 39.6 | -36.6 33.2 | -38.2 30.1 | -33.4 21.3 | -23.1 10.2 | -10.4 -0.9 | 1.5 -8.8 | 11.8 -14.4 | 22.1 -19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.4 149.8 | 40.9 154.4 | 36.8 155.0 | 33.1 150.0 | 29.8 140.4 | 33.8 137.0 | 90.9 206.7 | 86.8 96.9 | 95.6 69.3 | 113.5 62.4 | 129.2 56.1 | 141.1 50.5 |
| 周边地面 | F=12.78 K=0.52 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 | -0.7 -0.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.8 171.6 | 72.3 178.4 | 63.2 185.2 | 54.2 189.7 | 47.4 194.2 | 42.9 198.7 | 36.1 201.0 | 90.3 205.5 | 117.4 207.8 | 137.8 151.3 | 151.3 122.0 | 162.6 101.6 |
| 照明 | 显热(W) | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 |
| 人体 | 显热(W) | 57.3 237.3 | 46.4 242.7 | 38.2 248.2 | 32.7 250.9 | 27.3 253.7 | 24.5 256.4 | 21.8 259.1 | 144.6 261.8 | 196.4 261.8 | 210.0 136.4 | 223.7 81.8 | 231.8 68.2 |
|  | 全热(W) | 57.3 434.5 | 46.4 439.9 | 38.2 445.4 | 32.7 448.1 | 27.3 450.8 | 24.5 453.6 | 21.8 456.3 | 341.7 459.0 | 393.6 459.0 | 407.2 136.4 | 420.8 81.8 | 429.0 68.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 0.0 | 112.0 0.0 | 112.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 0.0 | 77.8 0.0 | 77.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 648 1280 | 606 1364 | 558 1398 | 531 1414 | 508 1409 | 499 1405 | 547 1461 | 1003 1334 | 1099 1300 | 1160 829 | 1210 730 | 1250 682 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 648 1117 | 606 1201 | 558 1235 | 531 1251 | 508 1246 | 499 1242 | 547 1298 | 840 1171 | 936 1137 | 997 829 | 1047 730 | 1087 682 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 648 1202 | 606 1286 | 558 1320 | 531 1336 | 508 1331 | 499 1327 | 547 1383 | 925 1256 | 1021 1222 | 1082 829 | 1133 730 | 1172 682 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 648 1005 | 606 1089 | 558 1123 | 531 1139 | 508 1134 | 499 1130 | 547 1186 | 728 1059 | 824 1025 | 885 829 | 935 730 | 975 682 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[变配电室] |  | 3.60 | 15.64 | 26 | 60 | 1032.2 | 18 | 1178.9 | 18 | 0.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.79 K=1.11 D=2.94 | 44.9 22.2 | 44.7 29.5 | 32.9 28.7 | 31.0 31.4 | 29.4 34.2 | 28.2 36.7 | 27.1 39.0 | 26.3 40.8 | 25.0 41.9 | 24.2 42.4 | 23.4 41.9 | 22.8 41.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 23.9 180.7 | 12.3 191.6 | 5.8 195.4 | -1.1 189.6 | -6.8 173.6 | -11.3 208.3 | 30.1 228.0 | 52.6 107.1 | 85.2 68.4 | 115.0 53.6 | 141.0 41.8 | 163.2 31.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.5 30.8 | -28.6 37.2 | -31.0 40.4 | -34.2 39.6 | -36.6 33.2 | -38.2 30.1 | -33.4 21.3 | -23.1 10.2 | -10.4 -0.9 | 1.5 -8.8 | 11.8 -14.4 | 22.1 -19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.4 149.8 | 40.9 154.4 | 36.8 155.0 | 33.1 150.0 | 29.8 140.4 | 26.8 178.2 | 63.5 206.7 | 75.7 96.9 | 95.6 69.3 | 113.5 62.4 | 129.2 56.1 | 141.1 50.5 |
| 周边地面 | F=6.14 K=0.52 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.3 154.6 | 65.1 160.7 | 56.9 166.8 | 48.8 170.8 | 42.7 174.9 | 38.6 179.0 | 32.5 181.0 | 81.4 185.1 | 105.8 187.1 | 124.1 136.3 | 136.3 109.8 | 146.4 91.5 |
| 照明 | 显热(W) | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 | 250.3 250.3 |
| 人体 | 显热(W) | 51.6 213.7 | 41.8 218.6 | 34.4 223.5 | 29.5 226.0 | 24.6 228.4 | 22.1 230.9 | 19.6 233.3 | 130.2 235.8 | 176.8 235.8 | 189.1 122.8 | 201.4 73.7 | 208.8 61.4 |
|  | 全热(W) | 51.6 391.3 | 41.8 396.2 | 34.4 401.1 | 29.5 403.5 | 24.6 406.0 | 22.1 408.4 | 19.6 410.9 | 307.7 413.4 | 354.4 413.4 | 366.7 122.8 | 379.0 73.7 | 386.3 61.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 100.9 | 0.0 100.9 | 0.0 100.9 | 0.0 100.9 | 0.0 100.9 | 0.0 100.9 | 0.0 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 100.9 | 100.9 0.0 | 100.9 0.0 | 100.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 70.1 | 0.0 70.1 | 0.0 70.1 | 0.0 70.1 | 0.0 70.1 | 0.0 70.1 | 0.0 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 70.1 | 70.1 0.0 | 70.1 0.0 | 70.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 448 1069 | 414 1098 | 380 1112 | 358 1115 | 340 1109 | 328 1152 | 359 1179 | 788 1066 | 890 1031 | 950 605 | 1000 517 | 1039 476 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 448 922 | 414 951 | 380 965 | 358 969 | 340 962 | 328 1006 | 359 1032 | 641 920 | 744 884 | 803 605 | 853 517 | 892 476 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 448 999 | 414 1028 | 380 1042 | 358 1045 | 340 1039 | 328 1082 | 359 1109 | 718 996 | 820 961 | 880 605 | 930 517 | 969 476 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 448 821 | 414 850 | 380 864 | 358 868 | 340 861 | 328 905 | 359 931 | 540 819 | 643 783 | 702 605 | 752 517 | 791 476 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[卫生间] |  | 3.60 | 13.29 | 26 | 60 | 913.7 | 18 | 1038.4 | 18 | 0.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=8.05 K=1.11 D=2.94 | 41.0 20.3 | 40.9 27.0 | 30.1 26.3 | 28.3 28.7 | 26.9 31.3 | 25.8 33.6 | 24.8 35.7 | 24.1 37.3 | 22.9 38.4 | 22.2 38.8 | 21.5 38.4 | 20.8 38.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 23.9 180.7 | 12.3 191.6 | 5.8 195.4 | -1.1 189.6 | -6.8 173.6 | -4.4 167.0 | 57.5 228.0 | 55.7 107.1 | 85.2 68.4 | 115.0 53.6 | 141.0 41.8 | 163.2 31.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.5 30.8 | -28.6 37.2 | -31.0 40.4 | -34.2 39.6 | -36.6 33.2 | -38.2 30.1 | -33.4 21.3 | -23.1 10.2 | -10.4 -0.9 | 1.5 -8.8 | 11.8 -14.4 | 22.1 -19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.4 149.8 | 40.9 154.4 | 36.8 155.0 | 33.1 150.0 | 29.8 140.4 | 33.8 137.0 | 90.9 206.7 | 78.8 96.9 | 95.6 69.3 | 113.5 62.4 | 129.2 56.1 | 141.1 50.5 |
| 周边地面 | F=5.72 K=0.52 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 | -0.3 -0.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.7 131.3 | 55.3 136.5 | 48.4 141.7 | 41.5 145.1 | 36.3 148.6 | 32.8 152.0 | 27.6 153.8 | 69.1 157.2 | 89.8 159.0 | 105.4 115.8 | 115.8 93.3 | 124.4 77.8 |
| 照明 | 显热(W) | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 |
| 人体 | 显热(W) | 43.8 181.5 | 35.5 185.7 | 29.2 189.9 | 25.0 192.0 | 20.9 194.1 | 18.8 196.1 | 16.7 198.2 | 110.6 200.3 | 150.2 200.3 | 160.7 104.3 | 171.1 62.6 | 177.4 52.2 |
|  | 全热(W) | 43.8 332.4 | 35.5 336.6 | 29.2 340.7 | 25.0 342.8 | 20.9 344.9 | 18.8 347.0 | 16.7 349.1 | 261.4 351.2 | 301.1 351.2 | 311.5 104.3 | 322.0 62.6 | 328.2 52.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 85.7 85.7 | 85.7 85.7 | 85.7 0.0 | 85.7 0.0 | 85.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 0.0 | 59.5 0.0 | 59.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 387 937 | 356 964 | 326 976 | 306 978 | 290 970 | 285 972 | 339 1038 | 682 925 | 771 889 | 826 525 | 872 448 | 909 412 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 387 812 | 356 839 | 326 851 | 306 853 | 290 846 | 285 847 | 339 914 | 558 800 | 646 764 | 701 525 | 747 448 | 784 412 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 387 877 | 356 904 | 326 916 | 306 919 | 290 911 | 285 912 | 339 979 | 623 865 | 711 829 | 766 525 | 813 448 | 849 412 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 387 726 | 356 753 | 326 766 | 306 768 | 290 760 | 285 761 | 339 828 | 472 714 | 560 678 | 616 525 | 662 448 | 698 412 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[商场-高档商店] |  | 3.60 | 13.27 | 26 | 60 | 1013.4 | 18 | 1138.0 | 18 | 0.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.71 K=1.11 D=2.94 | 54.6 27.1 | 54.5 35.9 | 40.1 34.9 | 37.7 38.2 | 35.8 41.7 | 34.3 44.8 | 33.0 47.5 | 32.1 49.6 | 30.4 51.1 | 29.5 51.7 | 28.6 51.1 | 27.7 51.0 |
| 西外墙 | F=10.80 K=1.11 D=2.94 | 126.9 69.5 | 117.0 73.0 | 87.5 76.2 | 84.3 79.9 | 81.7 83.3 | 79.5 86.3 | 77.6 88.9 | 76.2 91.9 | 74.1 105.7 | 72.8 117.9 | 71.5 126.5 | 70.4 129.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 23.9 180.7 | 12.3 191.6 | 5.8 195.4 | -1.1 189.6 | -6.8 173.6 | -4.4 167.0 | 57.5 228.0 | 52.6 107.1 | 85.2 68.4 | 115.0 53.6 | 141.0 41.8 | 163.2 31.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.5 30.8 | -28.6 37.2 | -31.0 40.4 | -34.2 39.6 | -36.6 33.2 | -38.2 30.1 | -33.4 21.3 | -23.1 10.2 | -10.4 -0.9 | 1.5 -8.8 | 11.8 -14.4 | 22.1 -19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 45.4 149.8 | 40.9 154.4 | 36.8 155.0 | 33.1 150.0 | 29.8 140.4 | 33.8 137.0 | 90.9 206.7 | 75.7 96.9 | 95.6 69.3 | 113.5 62.4 | 129.2 56.1 | 141.1 50.5 |
| 周边地面 | F=9.20 K=0.52 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 | -0.5 -0.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.6 131.1 | 55.2 136.3 | 48.3 141.5 | 41.4 145.0 | 36.2 148.4 | 32.8 151.9 | 27.6 153.6 | 69.0 157.0 | 89.7 158.8 | 105.3 115.6 | 115.6 93.2 | 124.2 77.7 |
| 照明 | 显热(W) | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 |
| 人体 | 显热(W) | 43.8 181.3 | 35.4 185.5 | 29.2 189.6 | 25.0 191.7 | 20.8 193.8 | 18.8 195.9 | 16.7 198.0 | 110.5 200.1 | 150.0 200.1 | 160.5 104.2 | 170.9 62.5 | 177.1 52.1 |
|  | 全热(W) | 43.8 332.0 | 35.4 336.1 | 29.2 340.3 | 25.0 342.4 | 20.8 344.5 | 18.8 346.6 | 16.7 348.6 | 261.1 350.7 | 300.7 350.7 | 311.1 104.2 | 321.6 62.5 | 327.8 52.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 85.6 85.6 | 85.6 85.6 | 85.6 0.0 | 85.6 0.0 | 85.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 0.0 | 59.4 0.0 | 59.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 527 1012 | 486 1044 | 423 1060 | 399 1066 | 380 1063 | 373 1068 | 424 1138 | 762 1028 | 851 1006 | 905 655 | 950 587 | 985 553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 527 887 | 486 920 | 423 935 | 399 942 | 380 938 | 373 943 | 424 1013 | 638 903 | 727 882 | 781 655 | 825 587 | 860 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 527 952 | 486 985 | 423 1000 | 399 1007 | 380 1003 | 373 1008 | 424 1079 | 703 968 | 792 947 | 846 655 | 890 587 | 925 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 527 802 | 486 834 | 423 850 | 399 856 | 380 853 | 373 858 | 424 928 | 552 818 | 641 796 | 695 655 | 739 587 | 775 553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[变配电室] |  | 3.60 | 10.71 | 26 | 60 | 529.9 | 20 | 630.4 | 20 | 0.21 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.9 105.8 | 44.6 110.0 | 39.0 114.2 | 33.4 117.0 | 29.2 119.7 | 26.5 122.5 | 22.3 123.9 | 55.7 126.7 | 72.4 128.1 | 84.9 93.3 | 93.3 75.2 | 100.2 62.7 |
| 照明 | 显热(W) | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 |
| 人体 | 显热(W) | 35.3 146.3 | 28.6 149.7 | 23.5 153.0 | 20.2 154.7 | 16.8 156.4 | 15.1 158.1 | 13.5 159.7 | 89.1 161.4 | 121.1 161.4 | 129.5 84.1 | 137.9 50.4 | 142.9 42.0 |
|  | 全热(W) | 35.3 267.8 | 28.6 271.2 | 23.5 274.6 | 20.2 276.3 | 16.8 277.9 | 15.1 279.6 | 13.5 281.3 | 210.7 283.0 | 242.6 283.0 | 251.0 84.1 | 259.4 50.4 | 264.5 42.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 0.0 | 69.1 0.0 | 69.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 260 593 | 244 601 | 234 608 | 225 613 | 217 617 | 213 621 | 207 625 | 486 629 | 534 630 | 555 349 | 572 297 | 584 276 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 260 493 | 244 500 | 234 508 | 225 512 | 217 517 | 213 521 | 207 524 | 385 529 | 434 530 | 455 349 | 472 297 | 484 276 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 260 545 | 244 553 | 234 560 | 225 565 | 217 569 | 213 573 | 207 577 | 438 581 | 486 582 | 507 349 | 524 297 | 536 276 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 260 423 | 244 431 | 234 439 | 225 443 | 217 447 | 213 452 | 207 455 | 316 459 | 365 461 | 386 349 | 403 297 | 415 276 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[玄关] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 526.5 | 18 | 597.4 | 18 | 0.15 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.56 K=1.11 D=2.94 | 88.8 48.7 | 81.9 51.1 | 61.3 53.3 | 59.0 55.9 | 57.2 58.3 | 55.7 60.4 | 54.3 62.3 | 53.3 64.4 | 51.9 74.0 | 51.0 82.5 | 50.1 88.5 | 49.3 90.6 |
| 南外墙 | F=9.18 K=1.11 D=2.94 | 62.1 42.4 | 59.0 45.5 | 54.4 48.3 | 52.3 56.5 | 50.5 64.8 | 49.1 71.7 | 47.9 76.5 | 47.0 79.0 | 45.5 78.7 | 44.7 75.8 | 43.8 70.2 | 43.0 64.2 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.97 | -18.3 26.2 | -24.3 31.6 | -26.3 34.3 | -29.0 33.6 | -31.1 28.2 | -32.4 25.5 | -28.4 18.1 | -19.6 8.7 | -8.8 -0.7 | 1.3 -7.5 | 10.0 -12.2 | 18.8 -16.2 |
| 周边地面 | F=7.40 K=0.52 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 | -0.4 -0.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.3 74.7 | 31.4 77.6 | 27.5 80.6 | 23.6 82.6 | 20.6 84.5 | 18.7 86.5 | 15.7 87.5 | 39.3 89.4 | 51.1 90.4 | 60.0 65.8 | 65.8 53.1 | 70.8 44.2 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 | 121.0 121.0 |
| 人体 | 显热(W) | 24.9 103.3 | 20.2 105.6 | 16.6 108.0 | 14.2 109.2 | 11.9 110.4 | 10.7 111.6 | 9.5 112.8 | 62.9 113.9 | 85.5 113.9 | 91.4 59.3 | 97.3 35.6 | 100.9 29.7 |
|  | 全热(W) | 24.9 189.1 | 20.2 191.4 | 16.6 193.8 | 14.2 195.0 | 11.9 196.2 | 10.7 197.4 | 9.5 198.6 | 148.7 199.8 | 171.3 199.8 | 177.2 59.3 | 183.1 35.6 | 186.7 29.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 48.7 | 0.0 48.7 | 0.0 48.7 | 0.0 48.7 | 0.0 48.7 | 0.0 48.7 | 0.0 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 48.7 | 48.7 0.0 | 48.7 0.0 | 48.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 33.9 | 0.0 33.9 | 0.0 33.9 | 0.0 33.9 | 0.0 33.9 | 0.0 33.9 | 0.0 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 0.0 | 33.9 0.0 | 33.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 316 535 | 289 552 | 254 565 | 241 578 | 230 586 | 222 596 | 220 597 | 423 596 | 465 597 | 488 397 | 507 356 | 523 333 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 316 465 | 289 481 | 254 494 | 241 507 | 230 516 | 222 525 | 220 526 | 352 525 | 394 526 | 418 397 | 436 356 | 452 333 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 316 502 | 289 518 | 254 531 | 241 544 | 230 553 | 222 562 | 220 564 | 389 562 | 431 563 | 455 397 | 473 356 | 489 333 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 316 416 | 289 432 | 254 445 | 241 458 | 230 467 | 222 476 | 220 478 | 303 476 | 346 477 | 369 397 | 388 356 | 403 333 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[电梯间] |  | 3.60 | 6.27 | 26 | 60 | 392.7 | 16 | 451.5 | 16 | 0.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 69.2 52.0 | 66.5 76.5 | 62.5 85.4 | 60.6 90.5 | 59.1 90.6 | 57.9 87.0 | 56.8 80.8 | 56.0 73.6 | 54.7 74.0 | 54.0 73.9 | 53.2 72.9 | 52.5 71.0 |
| 周边地面 | F=4.40 K=0.52 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 | -0.2 -0.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.0 61.9 | 26.1 64.4 | 22.8 66.8 | 19.6 68.5 | 17.1 70.1 | 15.5 71.7 | 13.0 72.5 | 32.6 74.2 | 42.4 75.0 | 49.7 54.6 | 54.6 44.0 | 58.7 36.7 |
| 照明 | 显热(W) | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 |
| 人体 | 显热(W) | 20.7 85.6 | 16.7 87.6 | 13.8 89.6 | 11.8 90.6 | 9.8 91.5 | 8.9 92.5 | 7.9 93.5 | 52.2 94.5 | 70.9 94.5 | 75.8 49.2 | 80.7 29.5 | 83.7 24.6 |
|  | 全热(W) | 20.7 156.8 | 16.7 158.8 | 13.8 160.7 | 11.8 161.7 | 9.8 162.7 | 8.9 163.7 | 7.9 164.7 | 123.3 165.7 | 142.0 165.7 | 147.0 49.2 | 151.9 29.5 | 154.8 24.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 0.0 | 40.4 0.0 | 40.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 0.0 | 28.1 0.0 | 28.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 221 399 | 209 428 | 199 441 | 192 449 | 186 452 | 182 451 | 178 446 | 340 442 | 367 443 | 379 278 | 388 247 | 394 232 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 221 340 | 209 369 | 199 382 | 192 390 | 186 393 | 182 392 | 178 387 | 281 383 | 308 384 | 320 278 | 329 247 | 335 232 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 221 371 | 209 400 | 199 413 | 192 421 | 186 423 | 182 423 | 178 418 | 312 414 | 339 415 | 351 278 | 360 247 | 366 232 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 221 300 | 209 329 | 199 342 | 192 350 | 186 352 | 182 351 | 178 347 | 241 342 | 268 344 | 280 278 | 289 247 | 295 232 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[大堂] |  | 3.60 | 229.19 | 26 | 60 | 12224.5 | 20 | 14374.3 | 20 | 4.59 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.56 K=1.11 D=2.94 | 51.2 34.9 | 48.6 37.5 | 44.8 39.8 | 43.1 46.5 | 41.6 53.4 | 40.5 59.1 | 39.4 63.0 | 38.7 65.0 | 37.5 64.8 | 36.8 62.4 | 36.0 57.8 | 35.4 52.9 |
| 西外墙 | F=65.34 K=1.11 D=2.94 | 767.6 420.5 | 707.9 441.5 | 529.5 460.8 | 510.0 483.3 | 494.1 504.0 | 481.1 522.0 | 469.5 538.1 | 460.8 556.2 | 448.2 639.4 | 440.6 713.2 | 432.7 765.1 | 426.0 783.2 |
| 东外墙 | F=10.18 K=1.11 D=2.94 | 88.9 66.9 | 85.5 98.3 | 80.3 109.8 | 77.9 116.3 | 75.9 116.4 | 74.4 111.9 | 73.0 103.9 | 72.0 94.7 | 70.3 95.2 | 69.4 95.0 | 68.4 93.8 | 67.5 91.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 36.3 234.8 | 23.4 240.3 | 15.8 239.2 | 7.9 229.0 | 1.4 208.3 | 20.0 186.2 | 375.1 155.3 | 520.2 108.2 | 608.1 87.3 | 595.8 70.5 | 260.2 57.0 | 242.0 45.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.5 30.8 | -28.6 37.2 | -31.0 40.4 | -34.2 39.6 | -36.6 33.2 | -38.2 30.1 | -33.4 21.3 | -23.1 10.2 | -10.4 -0.9 | 1.5 -8.8 | 11.8 -14.4 | 22.1 -19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 57.8 203.9 | 52.0 203.1 | 46.8 198.8 | 42.1 189.5 | 37.9 175.1 | 58.1 156.1 | 408.5 134.0 | 543.3 97.9 | 618.5 88.1 | 594.3 79.3 | 248.4 71.4 | 219.9 64.3 |
| 周边地面 | F=47.41 K=0.52 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 | -2.5 -2.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1132.2 2264.4 | 953.4 2353.8 | 834.3 2443.2 | 715.1 2502.8 | 625.7 2562.4 | 566.1 2621.9 | 476.7 2651.7 | 1191.8 2711.3 | 1549.3 2741.1 | 1817.5 1996.3 | 1996.3 1608.9 | 2145.2 1340.8 |
| 照明 | 显热(W) | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 | 3667.0 3667.0 |
| 人体 | 显热(W) | 755.6 3130.5 | 611.7 3202.5 | 503.8 3274.4 | 431.8 3310.4 | 359.8 3346.4 | 323.8 3382.4 | 287.9 3418.4 | 1907.1 3454.4 | 2590.8 3454.4 | 2770.7 1799.1 | 2950.6 1079.5 | 3058.5 899.6 |
|  | 全热(W) | 755.6 5731.8 | 611.7 5803.8 | 503.8 5875.8 | 431.8 5911.7 | 359.8 5947.7 | 323.8 5983.7 | 287.9 6019.7 | 4508.4 6055.7 | 5192.1 6055.7 | 5372.0 1799.1 | 5551.9 1079.5 | 5659.9 899.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 0.00 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 | 3.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1477.8 | 0.0 1477.8 | 0.0 1477.8 | 0.0 1477.8 | 0.0 1477.8 | 0.0 1477.8 | 0.0 1477.8 | 1477.8 1477.8 | 1477.8 1477.8 | 1477.8 0.0 | 1477.8 0.0 | 1477.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1026.3 | 0.0 1026.3 | 0.0 1026.3 | 0.0 1026.3 | 0.0 1026.3 | 0.0 1026.3 | 0.0 1026.3 | 1026.3 1026.3 | 1026.3 1026.3 | 1026.3 0.0 | 1026.3 0.0 | 1026.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.00 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.69 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 | 0.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6496 13444 | 6095 13666 | 5673 13859 | 5450 13981 | 5263 14083 | 5170 14176 | 5386 14223 | 11483 14282 | 12596 14374 | 13023 8401 | 13036 7327 | 13267 6877 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6496 11294 | 6095 11516 | 5673 11710 | 5450 11831 | 5263 11933 | 5170 12026 | 5386 12073 | 9333 12132 | 10447 12225 | 10873 8401 | 10887 7327 | 11117 6877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 | 4.59 4.59 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6496 12418 | 6095 12640 | 5673 12833 | 5450 12954 | 5263 13057 | 5170 13149 | 5386 13196 | 10457 13256 | 11570 13348 | 11997 8401 | 12010 7327 | 12241 6877 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6496 9817 | 6095 10038 | 5673 10232 | 5450 10353 | 5263 10455 | 5170 10548 | 5386 10595 | 7855 10654 | 8969 10747 | 9395 8401 | 9409 7327 | 9639 6877 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 | 3.90 3.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[茶室] |  | 3.60 | 36.45 | 26 | 60 | 3570.9 | 17 | 3912.8 | 17 | 0.73 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=24.66 K=1.11 D=2.94 | 289.7 158.7 | 267.2 166.6 | 199.8 173.9 | 192.5 182.4 | 186.5 190.2 | 181.6 197.0 | 177.2 203.1 | 173.9 209.9 | 169.2 241.3 | 166.3 269.2 | 163.3 288.8 | 160.8 295.6 |
| 南外墙 | F=13.95 K=1.11 D=2.94 | 94.4 64.4 | 89.7 69.1 | 82.7 73.4 | 79.4 85.8 | 76.8 98.5 | 74.6 109.0 | 72.7 116.3 | 71.4 120.0 | 69.1 119.6 | 67.9 115.2 | 66.5 106.7 | 65.4 97.6 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 109.3 377.7 | 79.8 451.4 | 61.4 547.9 | 42.7 614.7 | 26.8 976.6 | 13.6 1320.2 | 77.1 1157.6 | 132.3 561.3 | 194.9 230.5 | 252.1 191.4 | 301.9 159.4 | 344.3 131.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -43.0 61.7 | -57.3 74.4 | -62.0 80.7 | -68.4 79.1 | -73.1 66.5 | -76.3 60.1 | -66.8 42.7 | -46.2 20.5 | -20.8 -1.8 | 3.0 -17.6 | 23.6 -28.7 | 44.2 -38.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 152.3 316.0 | 137.1 377.0 | 123.4 467.1 | 111.0 535.6 | 99.9 910.1 | 89.9 1260.1 | 143.9 1114.9 | 178.5 540.9 | 215.7 232.3 | 249.1 209.0 | 278.2 188.1 | 300.1 169.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 29.8 239.1 | 17.6 245.3 | 10.6 236.7 | 3.2 216.3 | -2.9 193.2 | -7.8 172.6 | 25.4 143.1 | 54.3 97.2 | 93.5 77.4 | 139.7 61.6 | 183.1 49.0 | 217.4 37.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.5 30.8 | -28.6 37.2 | -31.0 40.4 | -34.2 39.6 | -36.6 33.2 | -38.2 30.1 | -33.4 21.3 | -23.1 10.2 | -10.4 -0.9 | 1.5 -8.8 | 11.8 -14.4 | 22.1 -19.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 51.3 208.2 | 46.2 208.1 | 41.6 196.4 | 37.4 176.7 | 33.7 160.0 | 30.3 142.6 | 58.8 121.8 | 77.4 87.0 | 103.9 78.3 | 138.2 70.4 | 171.3 63.4 | 195.3 57.1 |
| 周边地面 | F=21.20 K=0.52 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 | -1.1 -1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 180.1 360.1 | 151.6 374.3 | 132.7 388.6 | 113.7 398.0 | 99.5 407.5 | 90.0 417.0 | 75.8 421.7 | 189.5 431.2 | 246.4 435.9 | 289.0 317.5 | 317.5 255.9 | 341.2 213.2 |
| 照明 | 显热(W) | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 | 583.2 583.2 |
| 人体 | 显热(W) | 120.2 497.9 | 97.3 509.3 | 80.1 520.8 | 68.7 526.5 | 57.2 532.2 | 51.5 537.9 | 45.8 543.7 | 303.3 549.4 | 412.0 549.4 | 440.6 286.1 | 469.3 171.7 | 486.4 143.1 |
|  | 全热(W) | 120.2 911.6 | 97.3 923.0 | 80.1 934.5 | 68.7 940.2 | 57.2 945.9 | 51.5 951.6 | 45.8 957.4 | 717.0 963.1 | 825.7 963.1 | 854.4 286.1 | 883.0 171.7 | 900.1 143.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.00 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 | 0.62 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 235.0 | 0.0 235.0 | 0.0 235.0 | 0.0 235.0 | 0.0 235.0 | 0.0 235.0 | 0.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 235.0 | 235.0 0.0 | 235.0 0.0 | 235.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 163.2 | 0.0 163.2 | 0.0 163.2 | 0.0 163.2 | 0.0 163.2 | 0.0 163.2 | 0.0 163.2 | 163.2 163.2 | 163.2 163.2 | 163.2 0.0 | 163.2 0.0 | 163.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1406 2857 | 1285 2975 | 1149 3100 | 1082 3183 | 1026 3557 | 986 3913 | 1056 3745 | 2084 3128 | 2344 2813 | 2515 1823 | 2661 1614 | 2775 1501 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1406 2515 | 1285 2633 | 1149 2758 | 1082 2841 | 1026 3215 | 986 3571 | 1056 3403 | 1742 2786 | 2002 2471 | 2173 1823 | 2319 1614 | 2433 1501 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 | 0.73 0.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1406 2694 | 1285 2812 | 1149 2937 | 1082 3020 | 1026 3394 | 986 3750 | 1056 3581 | 1921 2965 | 2181 2650 | 2351 1823 | 2497 1614 | 2611 1501 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1406 2280 | 1285 2398 | 1149 2523 | 1082 2606 | 1026 2980 | 986 3336 | 1056 3168 | 1507 2551 | 1767 2236 | 1938 1823 | 2084 1614 | 2198 1501 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 | 0.62 0.62 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[楼梯间] |  | 3.60 | 34.85 | 26 | 60 | 1724.4 | 20 | 2051.3 | 20 | 0.70 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 172.2 344.3 | 145.0 357.9 | 126.9 371.5 | 108.7 380.6 | 95.1 389.6 | 86.1 398.7 | 72.5 403.2 | 181.2 412.3 | 235.6 416.8 | 276.4 303.5 | 303.5 244.6 | 326.2 203.9 |
| 照明 | 显热(W) | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 | 557.6 557.6 |
| 人体 | 显热(W) | 114.9 476.0 | 93.0 487.0 | 76.6 497.9 | 65.7 503.4 | 54.7 508.9 | 49.2 514.3 | 43.8 519.8 | 290.0 525.3 | 393.9 525.3 | 421.3 273.6 | 448.7 164.1 | 465.1 136.8 |
|  | 全热(W) | 114.9 871.6 | 93.0 882.5 | 76.6 893.5 | 65.7 898.9 | 54.7 904.4 | 49.2 909.9 | 43.8 915.3 | 685.5 920.8 | 789.5 920.8 | 816.9 273.6 | 844.2 164.1 | 860.6 136.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 224.7 | 0.0 224.7 | 0.0 224.7 | 0.0 224.7 | 0.0 224.7 | 0.0 224.7 | 0.0 224.7 | 224.7 224.7 | 224.7 224.7 | 224.7 0.0 | 224.7 0.0 | 224.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 156.1 | 0.0 156.1 | 0.0 156.1 | 0.0 156.1 | 0.0 156.1 | 0.0 156.1 | 0.0 156.1 | 156.1 156.1 | 156.1 156.1 | 156.1 0.0 | 156.1 0.0 | 156.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 845 1930 | 796 1954 | 761 1979 | 732 1993 | 707 2008 | 693 2022 | 674 2032 | 1580 2047 | 1739 2051 | 1807 1135 | 1861 966 | 1900 898 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 845 1603 | 796 1627 | 761 1652 | 732 1666 | 707 1681 | 693 1695 | 674 1705 | 1254 1720 | 1412 1724 | 1480 1135 | 1535 966 | 1574 898 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 | 0.70 0.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 845 1773 | 796 1798 | 761 1823 | 732 1837 | 707 1852 | 693 1866 | 674 1876 | 1424 1891 | 1583 1895 | 1651 1135 | 1705 966 | 1744 898 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 845 1378 | 796 1402 | 761 1427 | 732 1442 | 707 1456 | 693 1471 | 674 1481 | 1029 1495 | 1187 1500 | 1255 1135 | 1310 966 | 1349 898 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.59 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[培训室] |  | 3.60 | 80.21 | 26 | 60 | 5955.1 | 14 | 6707.5 | 14 | 1.61 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=24.84 K=1.11 D=2.94 | 168.0 114.6 | 159.7 123.0 | 147.3 130.6 | 141.4 152.4 | 136.6 175.0 | 132.8 193.7 | 129.4 206.9 | 127.0 213.6 | 123.0 213.0 | 120.7 205.2 | 118.3 190.2 | 116.3 173.8 |
| 东外墙 | F=23.85 K=1.11 D=2.94 | 208.2 156.6 | 200.2 230.3 | 188.2 257.3 | 182.5 272.4 | 177.9 272.7 | 174.2 262.0 | 170.9 243.3 | 168.6 221.8 | 164.7 222.9 | 162.5 222.4 | 160.2 219.6 | 158.2 213.8 |
| 北外墙 | F=10.44 K=1.11 D=2.94 | 53.3 26.4 | 53.1 35.0 | 39.1 34.1 | 36.8 37.3 | 34.9 40.7 | 33.5 43.6 | 32.2 46.3 | 31.2 48.4 | 29.6 49.8 | 28.8 50.4 | 27.8 49.8 | 27.0 49.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | 143.2 1147.6 | 84.3 1177.4 | 50.7 1136.3 | 15.5 1038.1 | -13.9 927.5 | -37.7 828.6 | 121.8 687.0 | 260.6 466.5 | 450.9 371.4 | 670.6 295.8 | 878.9 235.3 | 1043.6 182.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -103.2 148.1 | -137.5 178.5 | -148.9 193.8 | -164.1 189.9 | -175.5 159.5 | -183.1 144.3 | -160.3 102.4 | -110.8 49.1 | -49.9 -4.2 | 7.2 -42.3 | 56.7 -68.9 | 106.2 -91.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 246.4 999.5 | 221.7 998.8 | 199.5 942.6 | 179.6 848.2 | 161.6 768.0 | 145.5 684.4 | 282.1 584.6 | 371.4 417.4 | 500.8 375.7 | 663.4 338.1 | 822.2 304.3 | 937.4 273.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 87.1 563.4 | 56.1 576.8 | 37.9 574.1 | 19.1 549.7 | 3.3 499.9 | 47.9 446.8 | 900.2 372.8 | 1248.6 259.6 | 1459.6 209.4 | 1477.5 169.2 | 707.9 136.9 | 580.8 108.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -51.6 74.0 | -68.7 89.3 | -74.4 96.9 | -82.1 95.0 | -87.8 79.7 | -91.6 72.1 | -80.1 51.2 | -55.4 24.5 | -24.9 -2.1 | 3.6 -21.1 | 28.4 -34.5 | 53.1 -45.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 138.7 489.4 | 124.9 487.5 | 112.4 477.2 | 101.1 454.7 | 91.0 420.2 | 139.5 374.7 | 980.3 321.6 | 1304.0 235.0 | 1484.5 211.5 | 1473.9 190.4 | 679.5 171.3 | 527.7 154.2 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.97 | -12.2 17.5 | -16.2 21.1 | -17.6 22.9 | -19.4 22.4 | -20.7 18.8 | -21.6 17.0 | -18.9 12.1 | -13.1 5.8 | -5.9 -0.5 | 0.9 -5.0 | 6.7 -8.1 | 12.5 -10.8 |
| 周边地面 | F=35.22 K=0.52 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 | -1.8 -1.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 396.2 792.5 | 333.7 823.8 | 292.0 855.1 | 250.3 875.9 | 219.0 896.8 | 198.1 917.6 | 166.8 928.1 | 417.1 948.9 | 542.2 959.3 | 636.1 698.7 | 698.7 563.1 | 750.8 469.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 | 1283.4 1283.4 |
| 人体 | 显热(W) | 264.5 1095.6 | 214.1 1120.8 | 176.3 1146.0 | 151.1 1158.6 | 125.9 1171.2 | 113.3 1183.8 | 100.7 1196.4 | 667.4 1209.0 | 906.7 1209.0 | 969.7 629.7 | 1032.7 377.8 | 1070.4 314.8 |
|  | 全热(W) | 264.5 2006.0 | 214.1 2031.2 | 176.3 2056.4 | 151.1 2069.0 | 125.9 2081.6 | 113.3 2094.2 | 100.7 2106.8 | 1577.9 2119.4 | 1817.1 2119.4 | 1880.1 629.7 | 1943.1 377.8 | 1980.8 314.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 0.00 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 | 1.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 517.2 | 0.0 517.2 | 0.0 517.2 | 0.0 517.2 | 0.0 517.2 | 0.0 517.2 | 0.0 517.2 | 517.2 517.2 | 517.2 517.2 | 517.2 0.0 | 517.2 0.0 | 517.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 359.2 | 0.0 359.2 | 0.0 359.2 | 0.0 359.2 | 0.0 359.2 | 0.0 359.2 | 0.0 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 359.2 | 359.2 0.0 | 359.2 0.0 | 359.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2590 6465 | 2366 6659 | 2195 6707 | 2059 6658 | 1945 6554 | 1922 6444 | 2885 6244 | 5459 5925 | 6222 5786 | 6618 3548 | 6182 3046 | 6311 2782 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2590 5713 | 2366 5907 | 2195 5955 | 2059 5906 | 1945 5801 | 1922 5692 | 2885 5492 | 4706 5172 | 5470 5033 | 5865 3548 | 5430 3046 | 5558 2782 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2590 6106 | 2366 6300 | 2195 6348 | 2059 6299 | 1945 6194 | 1922 6085 | 2885 5885 | 5099 5565 | 5863 5426 | 6259 3548 | 5823 3046 | 5952 2782 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2590 5196 | 2366 5390 | 2195 5438 | 2059 5388 | 1945 5284 | 1922 5175 | 2885 4974 | 4189 4655 | 4952 4516 | 5348 3548 | 4913 3046 | 5041 2782 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[楼梯间] |  | 3.60 | 16.82 | 26 | 60 | 2095.2 | 9 | 2253.0 | 9 | 0.34 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.48 K=1.11 D=2.94 | 43.9 29.9 | 41.7 32.1 | 38.4 34.1 | 36.9 39.9 | 35.7 45.7 | 34.7 50.6 | 33.8 54.0 | 33.2 55.8 | 32.1 55.6 | 31.5 53.5 | 30.9 49.6 | 30.4 45.4 |
| 东外墙 | F=16.74 K=1.11 D=2.94 | 146.2 109.9 | 140.5 161.6 | 132.1 180.6 | 128.1 191.2 | 124.9 191.4 | 122.3 183.9 | 120.0 170.8 | 118.3 155.7 | 115.6 156.5 | 114.1 156.1 | 112.4 154.1 | 111.0 150.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 72.6 469.5 | 46.8 480.7 | 31.6 478.4 | 15.9 458.1 | 2.7 416.6 | 39.9 372.4 | 750.2 310.7 | 1040.5 216.3 | 1216.3 174.5 | 1236.2 141.0 | 567.0 114.1 | 484.0 90.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -43.0 61.7 | -57.3 74.4 | -62.0 80.7 | -68.4 79.1 | -73.1 66.5 | -76.3 60.1 | -66.8 42.7 | -46.2 20.5 | -20.8 -1.8 | 3.0 -17.6 | 23.6 -28.7 | 44.2 -38.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 115.6 407.8 | 104.0 406.3 | 93.6 397.7 | 84.3 378.9 | 75.8 350.1 | 116.2 312.3 | 817.0 268.0 | 1086.6 195.9 | 1237.1 176.3 | 1233.2 158.7 | 543.4 142.8 | 439.8 128.5 |
| 周边地面 | F=11.80 K=0.52 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 166.1 | 70.0 172.7 | 61.2 179.2 | 52.5 183.6 | 45.9 188.0 | 41.5 192.4 | 35.0 194.5 | 87.4 198.9 | 113.7 201.1 | 133.3 146.5 | 146.5 118.0 | 157.4 98.4 |
| 照明 | 显热(W) | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 |
| 人体 | 显热(W) | 55.4 229.7 | 44.9 235.0 | 37.0 240.2 | 31.7 242.9 | 26.4 245.5 | 23.8 248.2 | 21.1 250.8 | 139.9 253.4 | 190.1 253.4 | 203.3 132.0 | 216.5 79.2 | 224.4 66.0 |
|  | 全热(W) | 55.4 420.5 | 44.9 425.8 | 37.0 431.1 | 31.7 433.7 | 26.4 436.4 | 23.8 439.0 | 21.1 441.6 | 330.8 444.3 | 380.9 444.3 | 394.1 132.0 | 407.3 79.2 | 415.2 66.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 0.0 | 108.4 0.0 | 108.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 75.3 75.3 | 75.3 75.3 | 75.3 0.0 | 75.3 0.0 | 75.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 670 1540 | 612 1617 | 569 1647 | 533 1650 | 504 1622 | 531 1582 | 1228 1515 | 1954 1415 | 2202 1376 | 2253 898 | 1608 783 | 1542 718 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 670 1382 | 612 1459 | 569 1489 | 533 1492 | 504 1464 | 531 1424 | 1228 1358 | 1796 1257 | 2045 1218 | 2095 898 | 1450 783 | 1384 718 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 670 1464 | 612 1541 | 569 1572 | 533 1575 | 504 1547 | 531 1507 | 1228 1440 | 1879 1339 | 2127 1300 | 2178 898 | 1533 783 | 1466 718 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 670 1274 | 612 1350 | 569 1381 | 533 1384 | 504 1356 | 531 1316 | 1228 1249 | 1688 1149 | 1936 1110 | 1987 898 | 1342 783 | 1276 718 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[培训室] |  | 3.00 | 484.84 | 26 | 60 | 45235.9 | 14 | 49783.6 | 14 | 9.70 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=471.45 K=0.77 D=3.69 | 4873.9 3271.3 | 4730.7 3238.0 | 4497.5 3209.7 | 4232.5 3186.3 | 3948.4 3418.9 | 3652.8 3696.7 | 3569.7 4020.6 | 3501.3 4319.9 | 3444.8 4574.4 | 3394.8 4761.6 | 3356.6 4881.2 | 3304.4 4918.5 |
| 东外墙 | F=54.06 K=1.11 D=2.94 | 472.0 354.9 | 453.7 522.0 | 426.5 583.1 | 413.6 617.4 | 403.2 618.0 | 394.9 593.9 | 387.4 551.5 | 382.1 502.7 | 373.2 505.3 | 368.3 504.2 | 363.0 497.7 | 358.5 484.6 |
| 北外墙 | F=29.54 K=1.11 D=2.94 | 150.7 74.7 | 150.2 99.0 | 110.5 96.4 | 104.0 105.4 | 98.8 115.0 | 94.7 123.4 | 91.0 130.9 | 88.4 136.9 | 83.9 140.9 | 81.4 142.5 | 78.7 140.9 | 76.5 140.5 |
| 南外墙 | F=20.56 K=1.11 D=2.94 | 139.1 94.9 | 132.2 101.9 | 121.9 108.2 | 117.1 126.4 | 113.2 145.1 | 110.0 160.6 | 107.2 171.4 | 105.2 176.9 | 101.9 176.3 | 100.0 169.8 | 98.0 157.3 | 96.3 143.9 |
| 西外墙 | F=85.26 K=1.11 D=2.94 | 1001.7 548.8 | 923.8 576.1 | 691.0 601.3 | 665.6 630.7 | 644.8 657.7 | 627.8 681.2 | 612.7 702.1 | 601.4 725.8 | 584.9 834.3 | 574.9 930.7 | 564.6 998.4 | 555.9 1022.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=16.35 | 263.8 1706.0 | 169.9 1746.4 | 114.8 1738.3 | 57.8 1664.4 | 9.9 1513.6 | 144.2 1352.9 | 2383.8 1128.7 | 2108.0 786.0 | 1733.9 634.1 | 1898.7 512.4 | 1890.6 414.4 | 1758.6 328.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -156.2 224.2 | -208.1 270.3 | -225.4 293.3 | -248.4 287.6 | -265.7 241.4 | -277.3 218.4 | -242.7 155.0 | -167.8 74.3 | -75.5 -6.4 | 10.9 -64.0 | 85.8 -104.4 | 160.8 -138.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 420.0 1481.8 | 378.0 1476.1 | 340.2 1444.9 | 306.2 1376.8 | 275.6 1272.1 | 421.5 1134.6 | 2626.5 973.7 | 2275.8 711.7 | 1809.4 640.5 | 1887.8 576.4 | 1804.8 518.8 | 1597.8 466.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.20 | 29.2 233.7 | 17.2 239.9 | 10.3 231.5 | 3.2 211.5 | -2.8 188.9 | -7.7 168.8 | 24.8 139.9 | 53.1 95.0 | 91.3 75.7 | 136.5 60.3 | 178.9 47.9 | 212.5 37.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.0 30.2 | -28.0 36.4 | -30.3 39.5 | -33.4 38.7 | -35.8 32.5 | -37.3 29.4 | -32.7 20.9 | -22.6 10.0 | -10.2 -0.9 | 1.5 -8.6 | 11.6 -14.0 | 21.6 -18.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 50.2 203.6 | 45.2 203.5 | 40.6 192.1 | 36.6 172.8 | 32.9 156.4 | 29.6 139.4 | 57.5 119.1 | 75.6 85.0 | 101.5 76.5 | 135.0 68.9 | 167.4 62.0 | 190.9 55.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=26.45 | 642.6 2220.3 | 469.2 2653.0 | 360.6 3220.3 | 250.8 3613.3 | 157.5 3899.2 | 80.2 4130.0 | 453.5 4180.0 | 777.8 2399.3 | 1145.8 1355.0 | 1481.7 1125.2 | 1774.3 937.0 | 2024.0 770.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -252.7 362.6 | -336.6 437.2 | -364.6 474.5 | -401.9 465.2 | -429.9 390.6 | -448.5 353.3 | -392.6 250.7 | -271.4 120.2 | -122.2 -10.3 | 17.7 -103.6 | 138.9 -168.8 | 260.1 -224.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 895.3 1857.7 | 805.8 2215.8 | 725.2 2745.8 | 652.7 3148.1 | 587.4 3508.6 | 528.7 3776.7 | 846.0 3929.3 | 1049.2 2279.1 | 1267.9 1365.3 | 1464.0 1228.7 | 1635.4 1105.9 | 1763.9 995.3 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=27.90 | 1020.4 12247.0 | 803.2 12659.2 | 657.9 12468.3 | 514.3 11611.7 | 391.0 10064.5 | 286.9 8144.5 | 1975.3 6371.8 | 3537.7 2307.3 | 5749.1 1951.6 | 7885.6 1657.0 | 9750.5 1411.5 | 11232.8 1193.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -266.6 382.5 | -355.1 461.2 | -384.6 500.5 | -423.9 490.7 | -453.4 412.0 | -473.1 372.7 | -414.1 264.5 | -286.2 126.8 | -128.9 -10.9 | 18.6 -109.2 | 146.5 -178.1 | 274.3 -237.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1287.0 11864.5 | 1158.3 12198.1 | 1042.4 11967.8 | 938.2 11121.1 | 844.4 9652.5 | 759.9 7771.9 | 2389.4 6107.4 | 3824.0 2180.5 | 5878.0 1962.5 | 7867.0 1766.2 | 9604.1 1589.6 | 10958.5 1430.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 2395.1 4790.2 | 2016.9 4979.3 | 1764.8 5168.3 | 1512.7 5294.4 | 1323.6 5420.5 | 1197.5 5546.5 | 1008.5 5609.5 | 2521.1 5735.6 | 3277.5 5798.6 | 3844.7 4222.9 | 4222.9 3403.5 | 4538.1 2836.3 |
| 照明 | 显热(W) | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 | 7757.4 7757.4 |
| 人体 | 显热(W) | 1598.5 6622.4 | 1294.0 6774.6 | 1065.7 6926.8 | 913.4 7003.0 | 761.2 7079.1 | 685.1 7155.2 | 609.0 7231.3 | 4034.3 7307.4 | 5480.6 7307.4 | 5861.2 3806.0 | 6241.8 2283.6 | 6470.1 1903.0 |
|  | 全热(W) | 1598.5 12125.2 | 1294.0 12277.5 | 1065.7 12429.7 | 913.4 12505.8 | 761.2 12582.0 | 685.1 12658.1 | 609.0 12734.2 | 9537.2 12810.3 | 10983.5 12810.3 | 11364.0 3806.0 | 11744.6 2283.6 | 11973.0 1903.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.24 | 0.00 8.24 | 0.00 8.24 | 0.00 8.24 | 0.00 8.24 | 0.00 8.24 | 0.00 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 0.00 | 8.24 0.00 | 8.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3126.2 | 0.0 3126.2 | 0.0 3126.2 | 0.0 3126.2 | 0.0 3126.2 | 0.0 3126.2 | 0.0 3126.2 | 3126.2 3126.2 | 3126.2 3126.2 | 3126.2 0.0 | 3126.2 0.0 | 3126.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2171.1 | 0.0 2171.1 | 0.0 2171.1 | 0.0 2171.1 | 0.0 2171.1 | 0.0 2171.1 | 0.0 2171.1 | 2171.1 2171.1 | 2171.1 2171.1 | 2171.1 0.0 | 2171.1 0.0 | 2171.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 20344 47595 | 18918 49021 | 17579 49784 | 16542 49496 | 15606 48552 | 15024 47185 | 18980 45669 | 33142 39924 | 37498 38785 | 41059 25650 | 43951 22931 | 46059 21535 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 20344 43048 | 18918 44473 | 17579 45236 | 16542 44948 | 15606 44004 | 15024 42637 | 18980 41122 | 28594 35376 | 32950 34237 | 36511 25650 | 39404 22931 | 41511 21535 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 | 9.70 9.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20344 45424 | 18918 46850 | 17579 47613 | 16542 47325 | 15606 46381 | 15024 45014 | 18980 43498 | 30971 37753 | 35327 36614 | 38888 25650 | 41780 22931 | 43888 21535 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 20344 39921 | 18918 41347 | 17579 42110 | 16542 41822 | 15606 40878 | 15024 39511 | 18980 37995 | 25468 32250 | 29824 31111 | 33385 25650 | 36277 22931 | 38385 21535 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 | 8.24 8.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[卫生间] |  | 3.00 | 17.37 | 26 | 60 | 1239.2 | 17 | 1402.2 | 17 | 0.35 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.76 K=0.77 D=3.69 | 174.5 117.1 | 170.4 115.8 | 163.2 114.8 | 154.5 113.9 | 144.5 123.9 | 131.3 133.5 | 128.2 144.3 | 125.7 154.2 | 123.5 162.7 | 121.7 169.2 | 120.3 173.5 | 118.3 175.3 |
| 东外墙 | F=11.38 K=1.11 D=2.94 | 99.4 74.7 | 95.5 109.9 | 89.8 122.8 | 87.1 130.0 | 84.9 130.1 | 83.1 125.0 | 81.5 116.1 | 80.4 105.8 | 78.6 106.4 | 77.5 106.1 | 76.4 104.8 | 75.5 102.0 |
| 北外墙 | F=5.81 K=1.11 D=2.94 | 29.6 14.7 | 29.5 19.5 | 21.7 19.0 | 20.5 20.7 | 19.4 22.6 | 18.6 24.3 | 17.9 25.7 | 17.4 26.9 | 16.5 27.7 | 16.0 28.0 | 15.5 27.7 | 15.0 27.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 16.0 120.4 | 8.2 127.8 | 3.9 130.3 | -0.7 126.4 | -4.5 115.7 | -4.8 111.4 | 20.1 102.3 | 35.1 63.5 | 56.8 45.6 | 76.7 35.7 | 94.0 27.8 | 108.8 20.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -14.3 20.6 | -19.1 24.8 | -20.7 26.9 | -22.8 26.4 | -24.4 22.2 | -25.4 20.0 | -22.3 14.2 | -15.4 6.8 | -6.9 -0.6 | 1.0 -5.9 | 7.9 -9.6 | 14.7 -12.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 30.3 99.9 | 27.3 103.0 | 24.5 103.3 | 22.1 100.0 | 19.9 93.6 | 20.7 91.3 | 42.3 88.1 | 50.5 56.6 | 63.7 46.2 | 75.7 41.6 | 86.1 37.4 | 94.1 33.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.8 171.6 | 72.3 178.4 | 63.2 185.2 | 54.2 189.7 | 47.4 194.2 | 42.9 198.7 | 36.1 201.0 | 90.3 205.5 | 117.4 207.8 | 137.8 151.3 | 151.3 122.0 | 162.6 101.6 |
| 照明 | 显热(W) | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 | 278.0 278.0 |
| 人体 | 显热(W) | 57.3 237.3 | 46.4 242.7 | 38.2 248.2 | 32.7 250.9 | 27.3 253.7 | 24.5 256.4 | 21.8 259.1 | 144.6 261.8 | 196.4 261.8 | 210.0 136.4 | 223.7 81.8 | 231.8 68.2 |
|  | 全热(W) | 57.3 434.5 | 46.4 439.9 | 38.2 445.4 | 32.7 448.1 | 27.3 450.8 | 24.5 453.6 | 21.8 456.3 | 341.7 459.0 | 393.6 459.0 | 407.2 136.4 | 420.8 81.8 | 429.0 68.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 0.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 112.0 | 112.0 0.0 | 112.0 0.0 | 112.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 0.0 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 77.8 | 77.8 0.0 | 77.8 0.0 | 77.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 741 1289 | 700 1347 | 658 1373 | 626 1385 | 597 1393 | 574 1402 | 584 1402 | 1046 1371 | 1142 1365 | 1193 905 | 1234 816 | 1265 774 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 741 1126 | 700 1184 | 658 1210 | 626 1222 | 597 1230 | 574 1239 | 584 1239 | 883 1208 | 979 1202 | 1030 905 | 1071 816 | 1102 774 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 741 1211 | 700 1269 | 658 1295 | 626 1307 | 597 1315 | 574 1324 | 584 1324 | 969 1293 | 1064 1287 | 1115 905 | 1156 816 | 1187 774 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 741 1014 | 700 1072 | 658 1098 | 626 1110 | 597 1118 | 574 1127 | 584 1127 | 771 1096 | 867 1090 | 918 905 | 959 816 | 990 774 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[卫生间] |  | 3.00 | 13.29 | 26 | 60 | 881.2 | 18 | 1005.9 | 18 | 0.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.59 K=0.77 D=3.69 | 133.5 89.6 | 130.4 88.6 | 124.8 87.8 | 118.2 87.2 | 110.6 94.8 | 100.4 102.1 | 98.1 110.4 | 96.1 118.0 | 94.5 124.5 | 93.1 129.4 | 92.0 132.8 | 90.5 134.1 |
| 北外墙 | F=4.09 K=1.11 D=2.94 | 20.9 10.3 | 20.8 13.7 | 15.3 13.4 | 14.4 14.6 | 13.7 15.9 | 13.1 17.1 | 12.6 18.1 | 12.2 19.0 | 11.6 19.5 | 11.3 19.7 | 10.9 19.5 | 10.6 19.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 16.0 120.4 | 8.2 127.8 | 3.9 130.3 | -0.7 126.4 | -4.5 115.7 | -4.8 111.4 | 20.1 102.3 | 35.1 63.5 | 56.8 45.6 | 76.7 35.7 | 94.0 27.8 | 108.8 20.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -14.3 20.6 | -19.1 24.8 | -20.7 26.9 | -22.8 26.4 | -24.4 22.2 | -25.4 20.0 | -22.3 14.2 | -15.4 6.8 | -6.9 -0.6 | 1.0 -5.9 | 7.9 -9.6 | 14.7 -12.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 30.3 99.9 | 27.3 103.0 | 24.5 103.3 | 22.1 100.0 | 19.9 93.6 | 20.7 91.3 | 42.3 88.1 | 50.5 56.6 | 63.7 46.2 | 75.7 41.6 | 86.1 37.4 | 94.1 33.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.7 131.3 | 55.3 136.5 | 48.4 141.7 | 41.5 145.1 | 36.3 148.6 | 32.8 152.0 | 27.6 153.8 | 69.1 157.2 | 89.8 159.0 | 105.4 115.8 | 115.8 93.3 | 124.4 77.8 |
| 照明 | 显热(W) | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 | 212.7 212.7 |
| 人体 | 显热(W) | 43.8 181.5 | 35.5 185.7 | 29.2 189.9 | 25.0 192.0 | 20.9 194.1 | 18.8 196.1 | 16.7 198.2 | 110.6 200.3 | 150.2 200.3 | 160.7 104.3 | 171.1 62.6 | 177.4 52.2 |
|  | 全热(W) | 43.8 332.4 | 35.5 336.6 | 29.2 340.7 | 25.0 342.8 | 20.9 344.9 | 18.8 347.0 | 16.7 349.1 | 261.4 351.2 | 301.1 351.2 | 311.5 104.3 | 322.0 62.6 | 328.2 52.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 0.0 85.7 | 85.7 85.7 | 85.7 85.7 | 85.7 0.0 | 85.7 0.0 | 85.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 0.0 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 59.5 | 59.5 0.0 | 59.5 0.0 | 59.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 492 956 | 463 975 | 434 986 | 411 988 | 390 992 | 373 1002 | 388 1006 | 746 981 | 826 972 | 870 618 | 907 549 | 935 517 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 492 832 | 463 851 | 434 861 | 411 864 | 390 867 | 373 877 | 388 881 | 622 856 | 701 847 | 745 618 | 782 549 | 810 517 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 492 897 | 463 916 | 434 926 | 411 929 | 390 933 | 373 942 | 388 946 | 687 921 | 767 912 | 811 618 | 847 549 | 875 517 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 492 746 | 463 765 | 434 776 | 411 778 | 390 782 | 373 791 | 388 796 | 536 771 | 616 762 | 660 618 | 696 549 | 724 517 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[卫生间] |  | 3.00 | 13.27 | 26 | 60 | 942.9 | 18 | 1067.4 | 18 | 0.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.57 K=0.77 D=3.69 | 133.4 89.5 | 130.2 88.5 | 124.7 87.7 | 118.1 87.0 | 110.4 94.7 | 100.3 102.0 | 98.0 110.3 | 96.0 117.8 | 94.4 124.3 | 93.0 129.2 | 91.9 132.6 | 90.4 134.0 |
| 北外墙 | F=5.54 K=1.11 D=2.94 | 28.3 14.0 | 28.2 18.6 | 20.7 18.1 | 19.5 19.8 | 18.5 21.6 | 17.8 23.2 | 17.1 24.5 | 16.6 25.7 | 15.7 26.4 | 15.3 26.7 | 14.8 26.4 | 14.3 26.4 |
| 西外墙 | F=6.82 K=1.11 D=2.94 | 80.1 43.9 | 73.9 46.1 | 55.3 48.1 | 53.3 50.5 | 51.6 52.6 | 50.2 54.5 | 49.0 56.2 | 48.1 58.1 | 46.8 66.8 | 46.0 74.5 | 45.2 79.9 | 44.5 81.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.50 | 16.0 120.4 | 8.2 127.8 | 3.9 130.3 | -0.7 126.4 | -4.5 115.7 | -4.8 111.4 | 20.1 102.3 | 35.1 63.5 | 56.8 45.6 | 76.7 35.7 | 94.0 27.8 | 108.8 20.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -14.3 20.6 | -19.1 24.8 | -20.7 26.9 | -22.8 26.4 | -24.4 22.2 | -25.4 20.0 | -22.3 14.2 | -15.4 6.8 | -6.9 -0.6 | 1.0 -5.9 | 7.9 -9.6 | 14.7 -12.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 30.3 99.9 | 27.3 103.0 | 24.5 103.3 | 22.1 100.0 | 19.9 93.6 | 20.7 91.3 | 42.3 88.1 | 50.5 56.6 | 63.7 46.2 | 75.7 41.6 | 86.1 37.4 | 94.1 33.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 65.6 131.1 | 55.2 136.3 | 48.3 141.5 | 41.4 145.0 | 36.2 148.4 | 32.8 151.9 | 27.6 153.6 | 69.0 157.0 | 89.7 158.8 | 105.3 115.6 | 115.6 93.2 | 124.2 77.7 |
| 照明 | 显热(W) | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 | 212.4 212.4 |
| 人体 | 显热(W) | 43.8 181.3 | 35.4 185.5 | 29.2 189.6 | 25.0 191.7 | 20.8 193.8 | 18.8 195.9 | 16.7 198.0 | 110.5 200.1 | 150.0 200.1 | 160.5 104.2 | 170.9 62.5 | 177.1 52.1 |
|  | 全热(W) | 43.8 332.0 | 35.4 336.1 | 29.2 340.3 | 25.0 342.4 | 20.8 344.5 | 18.8 346.6 | 16.7 348.6 | 261.1 350.7 | 300.7 350.7 | 311.1 104.2 | 321.6 62.5 | 327.8 52.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.00 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 | 0.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 0.0 85.6 | 85.6 85.6 | 85.6 85.6 | 85.6 0.0 | 85.6 0.0 | 85.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 0.0 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 59.4 | 59.4 0.0 | 59.4 0.0 | 59.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 579 1003 | 544 1025 | 494 1038 | 469 1043 | 446 1049 | 427 1061 | 441 1067 | 798 1045 | 876 1044 | 919 698 | 955 635 | 982 605 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 579 878 | 544 901 | 494 913 | 469 918 | 446 925 | 427 937 | 441 943 | 673 920 | 751 920 | 795 698 | 830 635 | 857 605 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 579 943 | 544 966 | 494 978 | 469 983 | 446 990 | 427 1002 | 441 1008 | 738 985 | 817 985 | 860 698 | 895 635 | 922 605 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 579 793 | 544 815 | 494 828 | 469 833 | 446 839 | 427 851 | 441 857 | 588 835 | 666 834 | 709 698 | 745 635 | 772 605 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[商场-高档商店] |  | 3.00 | 10.71 | 26 | 60 | 630.3 | 20 | 730.7 | 20 | 0.21 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.95 K=0.77 D=3.69 | 107.6 72.2 | 105.1 71.4 | 100.6 70.8 | 95.3 70.2 | 89.1 76.4 | 80.9 82.3 | 79.0 89.0 | 77.5 95.1 | 76.2 100.3 | 75.0 104.3 | 74.1 107.0 | 72.9 108.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 52.9 105.8 | 44.6 110.0 | 39.0 114.2 | 33.4 117.0 | 29.2 119.7 | 26.5 122.5 | 22.3 123.9 | 55.7 126.7 | 72.4 128.1 | 84.9 93.3 | 93.3 75.2 | 100.2 62.7 |
| 照明 | 显热(W) | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 | 171.4 171.4 |
| 人体 | 显热(W) | 35.3 146.3 | 28.6 149.7 | 23.5 153.0 | 20.2 154.7 | 16.8 156.4 | 15.1 158.1 | 13.5 159.7 | 89.1 161.4 | 121.1 161.4 | 129.5 84.1 | 137.9 50.4 | 142.9 42.0 |
|  | 全热(W) | 35.3 267.8 | 28.6 271.2 | 23.5 274.6 | 20.2 276.3 | 16.8 277.9 | 15.1 279.6 | 13.5 281.3 | 210.7 283.0 | 242.6 283.0 | 251.0 84.1 | 259.4 50.4 | 264.5 42.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 0.0 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 69.1 | 69.1 0.0 | 69.1 0.0 | 69.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 0.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 48.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 | 48.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 367 665 | 350 672 | 334 679 | 320 683 | 307 693 | 294 704 | 286 713 | 563 724 | 611 731 | 630 453 | 646 404 | 657 384 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 367 565 | 350 571 | 334 578 | 320 582 | 307 593 | 294 603 | 286 613 | 463 624 | 510 630 | 530 453 | 546 404 | 557 384 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 367 617 | 350 624 | 334 631 | 320 635 | 307 645 | 294 656 | 286 666 | 515 676 | 563 683 | 582 453 | 598 404 | 609 384 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 367 496 | 350 502 | 334 509 | 320 513 | 307 524 | 294 534 | 286 544 | 394 555 | 441 561 | 461 453 | 477 404 | 487 384 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[电梯间] |  | 3.00 | 6.27 | 26 | 60 | 449.4 | 20 | 508.2 | 20 | 0.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.41 K=0.77 D=3.69 | 63.0 42.3 | 61.5 41.8 | 58.9 41.4 | 55.8 41.1 | 52.2 44.7 | 47.4 48.2 | 46.3 52.1 | 45.3 55.7 | 44.6 58.7 | 43.9 61.0 | 43.4 62.6 | 42.7 63.3 |
| 东外墙 | F=8.60 K=1.11 D=2.94 | 75.1 56.5 | 72.2 83.1 | 67.9 92.8 | 65.8 98.3 | 64.2 98.4 | 62.8 94.5 | 61.7 87.8 | 60.8 80.0 | 59.4 80.4 | 58.6 80.2 | 57.8 79.2 | 57.1 77.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.0 61.9 | 26.1 64.4 | 22.8 66.8 | 19.6 68.5 | 17.1 70.1 | 15.5 71.7 | 13.0 72.5 | 32.6 74.2 | 42.4 75.0 | 49.7 54.6 | 54.6 44.0 | 58.7 36.7 |
| 照明 | 显热(W) | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 | 100.3 100.3 |
| 人体 | 显热(W) | 20.7 85.6 | 16.7 87.6 | 13.8 89.6 | 11.8 90.6 | 9.8 91.5 | 8.9 92.5 | 7.9 93.5 | 52.2 94.5 | 70.9 94.5 | 75.8 49.2 | 80.7 29.5 | 83.7 24.6 |
|  | 全热(W) | 20.7 156.8 | 16.7 158.8 | 13.8 160.7 | 11.8 161.7 | 9.8 162.7 | 8.9 163.7 | 7.9 164.7 | 123.3 165.7 | 142.0 165.7 | 147.0 49.2 | 151.9 29.5 | 154.8 24.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 0.0 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 0.0 | 40.4 0.0 | 40.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 0.0 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 0.0 | 28.1 0.0 | 28.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 290 446 | 277 476 | 264 490 | 253 498 | 244 504 | 235 507 | 229 505 | 390 504 | 417 508 | 428 345 | 436 316 | 442 302 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 290 387 | 277 418 | 264 431 | 253 439 | 244 445 | 235 448 | 229 447 | 332 445 | 358 449 | 369 345 | 377 316 | 383 302 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 290 418 | 277 448 | 264 462 | 253 470 | 244 476 | 235 478 | 229 477 | 362 476 | 389 480 | 400 345 | 408 316 | 414 302 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 290 347 | 277 377 | 264 391 | 253 399 | 244 405 | 235 407 | 229 406 | 291 405 | 318 409 | 328 345 | 337 316 | 342 302 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[楼梯间] |  | 3.00 | 16.82 | 26 | 60 | 2512.9 | 7 | 2670.6 | 7 | 0.34 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.19 K=0.77 D=3.69 | 168.9 113.3 | 165.0 112.1 | 157.9 111.1 | 149.6 110.3 | 139.9 119.9 | 127.1 129.2 | 124.1 139.7 | 121.6 149.3 | 119.6 157.5 | 117.8 163.7 | 116.4 168.0 | 114.5 169.7 |
| 南外墙 | F=9.72 K=1.11 D=2.94 | 65.8 44.9 | 62.5 48.1 | 57.6 51.1 | 55.3 59.8 | 53.5 68.6 | 52.0 75.9 | 50.7 81.0 | 49.7 83.6 | 48.1 83.3 | 47.3 80.2 | 46.3 74.3 | 45.5 68.0 |
| 东外墙 | F=20.65 K=1.11 D=2.94 | 180.3 135.6 | 173.3 199.4 | 162.9 222.8 | 158.0 235.9 | 154.0 236.1 | 150.9 226.9 | 148.0 210.7 | 146.0 192.0 | 142.6 193.0 | 140.7 192.6 | 138.7 190.2 | 137.0 185.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.50 | 121.0 782.6 | 77.9 801.1 | 52.7 797.4 | 26.5 763.5 | 4.5 694.3 | 66.5 620.6 | 1250.3 517.8 | 1590.7 360.5 | 1421.8 290.9 | 905.3 235.1 | 867.3 190.1 | 806.7 150.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -71.7 102.8 | -95.5 124.0 | -103.4 134.6 | -114.0 131.9 | -121.9 110.8 | -127.2 100.2 | -111.3 71.1 | -77.0 34.1 | -34.7 -2.9 | 5.0 -29.4 | 39.4 -47.9 | 73.7 -63.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 192.7 679.7 | 173.4 677.1 | 156.1 662.8 | 140.5 631.6 | 126.4 583.5 | 193.7 520.4 | 1361.6 446.7 | 1667.7 326.4 | 1456.4 293.8 | 900.3 264.4 | 827.9 238.0 | 732.9 214.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.1 166.1 | 70.0 172.7 | 61.2 179.2 | 52.5 183.6 | 45.9 188.0 | 41.5 192.4 | 35.0 194.5 | 87.4 198.9 | 113.7 201.1 | 133.3 146.5 | 146.5 118.0 | 157.4 98.4 |
| 照明 | 显热(W) | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 | 269.0 269.0 |
| 人体 | 显热(W) | 55.4 229.7 | 44.9 235.0 | 37.0 240.2 | 31.7 242.9 | 26.4 245.5 | 23.8 248.2 | 21.1 250.8 | 139.9 253.4 | 190.1 253.4 | 203.3 132.0 | 216.5 79.2 | 224.4 66.0 |
|  | 全热(W) | 55.4 420.5 | 44.9 425.8 | 37.0 431.1 | 31.7 433.7 | 26.4 436.4 | 23.8 439.0 | 21.1 441.6 | 330.8 444.3 | 380.9 444.3 | 394.1 132.0 | 407.3 79.2 | 415.2 66.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 0.0 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 108.4 | 108.4 0.0 | 108.4 0.0 | 108.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 0.0 75.3 | 75.3 75.3 | 75.3 75.3 | 75.3 0.0 | 75.3 0.0 | 75.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 944 2007 | 863 2104 | 798 2137 | 743 2131 | 693 2088 | 731 2028 | 1898 1930 | 2671 1773 | 2571 1714 | 2083 1219 | 2067 1089 | 2021 1007 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 944 1850 | 863 1946 | 798 1979 | 743 1973 | 693 1930 | 731 1871 | 1898 1772 | 2513 1615 | 2413 1557 | 1925 1219 | 1909 1089 | 1863 1007 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 944 1932 | 863 2028 | 798 2062 | 743 2056 | 693 2012 | 731 1953 | 1898 1854 | 2595 1698 | 2496 1639 | 2008 1219 | 1991 1089 | 1945 1007 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 944 1741 | 863 1837 | 798 1871 | 743 1865 | 693 1821 | 731 1762 | 1898 1664 | 2404 1507 | 2305 1448 | 1817 1219 | 1801 1089 | 1755 1007 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |