建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-呼和浩特 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月27日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15754896387 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	错误！未定义书签。

3.1	体形系数	错误！未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误！未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误！未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误！未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误！未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误！未定义书签。

3.4	外墙构造	错误！未定义书签。

3.4.1	外墙相关构造	错误！未定义书签。

3.4.2	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

3.5	挑空楼板构造	错误！未定义书签。

3.5.1	挑空楼板构造一	错误！未定义书签。

3.5.2	挑空楼板构造N	错误！未定义书签。

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.6	非采暖地下室顶板构造	错误！未定义书签。

3.6.1	顶板构造一	错误！未定义书签。

3.6.2	顶板构造N	错误！未定义书签。

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	错误！未定义书签。

3.7.1	隔墙构造一	错误！未定义书签。

3.7.2	隔墙构造N	错误！未定义书签。

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	错误！未定义书签。

3.9	阳台门下部芯板构造	错误！未定义书签。

3.10	外窗	错误！未定义书签。

3.11	凸窗	错误！未定义书签。

3.11.1	凸窗顶板构造	错误！未定义书签。

3.11.2	凸窗侧板构造	错误！未定义书签。

3.11.3	凸窗底板构造	错误！未定义书签。

3.11.4	凸窗透明部分	错误！未定义书签。

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	错误！未定义书签。

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	错误！未定义书签。

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	错误！未定义书签。

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	错误！未定义书签。

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	错误！未定义书签。

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	错误！未定义书签。

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	错误！未定义书签。

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	错误！未定义书签。

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.13	周边地面	错误！未定义书签。

3.13.1	典型周边地面分类	错误！未定义书签。

3.13.2	周边地面相关构造	错误！未定义书签。

3.13.3	周边地面平均热工性能	错误！未定义书签。

3.14	地下室外墙	错误！未定义书签。

3.14.1	地下墙相关构造	错误！未定义书签。

3.14.2	地下墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	错误！未定义书签。

3.16	规定性指标检查结论	错误！未定义书签。

4	热工性能权衡判断	错误！未定义书签。

4.1	说明	错误！未定义书签。

4.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

4.3	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5	地面平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5.1	典型地面分类	错误！未定义书签。

4.5.2	周边地面构造	错误！未定义书签。

4.5.3	非周边地面构造	错误！未定义书签。

4.6	建筑总耗热量计算	错误！未定义书签。

4.7	热工性能权衡判断结论	错误！未定义书签。

5	附表 耗热量计算详表	错误！未定义书签。

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 内蒙古-呼和浩特 |  |
| 地理位置 | 北纬：41.00° | 东经：111.68° |
| 气候分区 | 严寒C区 |  |
| 建筑面积 | 地上1160㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 9.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 3969.04 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1351.58 |  |
| 北向角度 | 173.1 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构构造简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 周边地面构造：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

| 外表面积 | 1351.58 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3969.04 |
| 体形系数 | 0.34 |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.2.1条 |
| 标准要求 | 严寒地区公共建筑体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 15.25 | 111.32 | 0.14 | 0.60 | 适宜 |
| 北向 | 13.50 | 128.32 | 0.11 | 0.60 | 适宜 |
| 东向 | 36.00 | 259.75 | 0.14 | 0.60 | 适宜 |
| 西向 | 35.45 | 249.76 | 0.14 | 0.60 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 15.25 | C1002 | 1.00×0.20 | 2 | 11 | 0.20 | 2.20 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |
| 北向 13.50 | C1510 | 1.50×1.00 | 2 | 3 | 1.50 | 4.50 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 4 | 2.25 | 9.00 |
| 东向 36.00 | C1002 | 1.00×0.20 | 2 | 3 | 0.20 | 0.60 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 |
|  | C1525 | 1.50×2.50 | 2 | 4 | 3.75 | 15.00 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
| 西向 35.45 | C1002 | 1.00×0.20 | 2 | 1 | 0.20 | 0.20 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 6 | 2.25 | 13.50 |
|  | C1520 | 1.50×2.00 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  | C1525 | 1.50×2.50 | 2 | 5 | 3.75 | 18.75 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.14 | C1002 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 0.11 | C1510 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 0.14 | C1515 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.14 | C1525 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

屋顶透光部分

屋顶透光部分面积与屋顶总面积比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | 27.90 | 499.34 | 0.06 |
| 整栋建筑 |  | 27.90 | 578.81 | 0.05 |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的 15% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

屋顶透光部分类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 66 | 3.90 | 0.75 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 3.90 | 0.75 |  |
| 标准依据 |  | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定 |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定(K≤0.28) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 92.29 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.30 = 1.47 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 112.30 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.30 = 1.47 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 223.75 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.30 = 1.47 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 214.31 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.30 = 1.47 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 642.65 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.30 = 1.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 甲类建筑的围护结构热工性能应符合表3.3.1-1和表3.3.1-2的规定(K≤0.38) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

底面接触室外空气的外挑楼板

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗参数

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1002 | 2 | 11 | 0.200 | 2.200 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 3.900 |
| 3 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 15.250 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1510 | 2 | 3 | 1.500 | 4.500 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1515 | 1 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 13.500 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1002 | 2 | 3 | 0.200 | 0.600 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1520 | 2 | 2 | 3.000 | 6.000 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1525 | 2 | 4 | 3.750 | 15.000 | 18 | 3.900 |
| 5 | C3615 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 36.000 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1002 | 2 | 1 | 0.200 | 0.200 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 6 | 2.250 | 13.500 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1520 | 2 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1525 | 2 | 5 | 3.750 | 18.750 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 35.450 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 15.25 | 3.90 | 0.65 | 0.14 | K≤2.70 | 不满足 |
| 北向 | 13.50 | 3.90 | 0.65 | 0.11 | K≤2.70 | 不满足 |
| 东向 | 36.00 | 3.90 | 0.65 | 0.14 | K≤2.70 | 不满足 |
| 西向 | 35.45 | 3.90 | 0.35 | 0.14 | K≤2.70 | 不满足 |
| 综合平均 | 100.20 | 3.90 | 0.54 | 0.13 |  |  |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表3.3.1-2、表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

供暖地下室与土壤接触的外墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 23.18 | 36.48 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1003 | 15.33 | 30.19 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不满足 |
|  | 1004 | 13.66 | 11.04 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  | 1005 | 11.70 | 10.30 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不满足 |
|  | 1006 | 11.31 | 23.76 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 1010 | 216.30 | 85.33 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不满足 |
|  | 1011 | 33.32 | 45.36 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1013 | 75.52 | 77.85 | C3615 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  |  |  |  | C3615 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C3615 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1014 | 14.69 | 27.72 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不满足 |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2001 | 467.82 | 234.42 | C1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1002 | 0.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2002 | 15.33 | 18.69 | C1510 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不满足 |
|  | 2003 | 11.70 | 5.59 | C1510 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不满足 |
|  | 2004 | 11.31 | 13.86 | C1510 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不满足 |
|  | 2007 | 14.69 | 37.87 | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不满足 |
|  |  |  |  | C1525 | 3.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |

| 通风换气装置 | 无 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.2.7条 |
| 标准要求 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |
| 结论 | 不满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.10 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 35.45 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 北向非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的10%，其它朝向不应超过15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1002 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 4级 |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 内蒙古《公共建筑节能设计标准》DBJ 03-27-2017第3.3.6条，《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》GB/T 21086-2007的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶透光部分面积与屋顶总面积比 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶透光部分类型 | 不满足 | 可 |
| 6 | 屋顶构造 | 不满足 | 不可 |
| 7 | 外墙构造 | 不满足 | 不可 |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 周边地面构造 | 不满足 | 可 |
| 10 | 有效通风换气面积 | 不满足 | 非强条 |
| 11 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足内蒙古公共建筑节能设计标准 DBJ03-27-2017围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求