古墟·新生——基于城市更新背景下的工业遗址改造

热负荷计算书

| 工程名称 | 古墟·新生——基于城市更新背景下的工业遗址改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月15日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15893603436 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 35.00 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 古墟·新生——基于城市更新背景下的工业遗址改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 12180.91 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -5.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 506734 | 12180.91 | 41.60 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 11729.56 | 43.20 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[房间] | 1093.02 | 20 | 21753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21754 | 19.9 |
|  | 1002[房间] | 512.14 | 20 | 20215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20217 | 39.5 |
|  | 1003[房间] | 374.46 | 20 | 16195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16196 | 43.3 |
|  | 1004[房间] | 324.82 | 20 | 15004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15006 | 46.2 |
|  | 1005[房间] | 302.48 | 20 | 8642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8643 | 28.6 |
|  | 1006[房间] | 258.67 | 20 | 11823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11824 | 45.7 |
|  | 1007[房间] | 252.33 | 20 | 8485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8486 | 33.6 |
|  | 1008[房间] | 204.41 | 20 | 5662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5662 | 27.7 |
|  | 1009[房间] | 172.80 | 20 | 7467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7467 | 43.2 |
|  | 1010[房间] | 147.00 | 20 | 5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759 | 39.2 |
|  | 1011[房间] | 145.14 | 20 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 27.1 |
|  | 1012[房间] | 105.00 | 20 | 4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868 | 46.4 |
|  | 1013[房间] | 101.00 | 20 | 3683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 36.5 |
|  | 1014[房间] | 90.72 | 20 | 4636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4637 | 51.1 |
|  | 1015[房间] | 78.60 | 20 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 30.3 |
|  | 1016[房间] | 68.04 | 20 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385 | 49.8 |
|  | 1017[房间] | 66.56 | 20 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181 | 47.8 |
|  | 1018[房间] | 61.78 | 20 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862 | 46.3 |
|  | 1019[房间] | 54.12 | 20 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 31.8 |
|  | 1020[房间] | 50.26 | 20 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589 | 51.5 |
|  | 1021[房间] | 49.50 | 20 | 6277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6277 | 126.8 |
|  | 1022[房间] | 38.88 | 20 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 53.5 |
|  | 1023[房间] | 38.88 | 20 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 55.6 |
|  | 1024[房间] | 37.69 | 20 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 44.3 |
|  | 1025,1026[房间] | 35.64 | 20 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 55.8 |
|  | 1027[房间] | 33.00 | 20 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 65.1 |
|  | 1028[房间] | 32.78 | 20 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 6.9 |
|  | 1029[房间] | 30.24 | 20 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 83.1 |
|  | 1030[房间] | 30.24 | 20 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 83.3 |
|  | 1031[房间] | 29.56 | 20 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 20.5 |
|  | 1032,1033[房间] | 29.29 | 20 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 36.0 |
|  | 1034[房间] | 28.80 | 20 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 18.9 |
|  | 1035[房间] | 28.80 | 20 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 45.8 |
|  | 1036[房间] | 24.73 | 20 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 68.7 |
|  | 1037[房间] | 24.65 | 20 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 64.5 |
|  | 1038[房间] | 23.40 | 20 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 54.3 |
|  | 1039,1040[房间] | 22.33 | 20 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 27.9 |
|  | 1041[房间] | 22.33 | 20 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 50.6 |
|  | 1042[房间] | 22.33 | 20 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 37.5 |
|  | 1043[房间] | 22.33 | 20 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 37.5 |
|  | 1044[房间] | 22.33 | 20 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 65.6 |
|  | 1045[房间] | 22.33 | 20 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 61.2 |
|  | 1046[房间] | 22.33 | 20 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 54.9 |
|  | 1047[房间] | 21.42 | 20 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 68.6 |
|  | 1048[房间] | 21.42 | 20 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 73.6 |
|  | 1049[房间] | 20.77 | 20 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 29.9 |
|  | 1050[房间] | 20.71 | 20 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 46.7 |
|  | 1051[房间] | 20.63 | 20 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 46.7 |
|  | 1052[房间] | 18.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1053[房间] | 18.60 | 20 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 35.3 |
|  | 1054[房间] | 18.40 | 20 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 28.2 |
|  | 1055[房间] | 18.06 | 20 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 30.9 |
|  | 1056[房间] | 18.00 | 20 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 30.9 |
|  | 1057[房间] | 16.84 | 20 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 66.7 |
|  | 1058[房间] | 16.84 | 20 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7.5 |
|  | 1059[房间] | 16.50 | 20 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 63.6 |
|  | 1060[房间] | 16.50 | 20 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 68.6 |
|  | 1061[房间] | 15.12 | 20 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 100.4 |
|  | 1062[房间] | 15.12 | 20 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 100.9 |
|  | 1063[房间] | 14.97 | 20 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 63.2 |
|  | 1064[房间] | 14.92 | 20 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 29.3 |
|  | 1065[房间] | 14.92 | 20 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 44.7 |
|  | 1066[房间] | 14.92 | 20 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 36.4 |
|  | 1067,1068[房间] | 14.70 | 20 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 27.8 |
|  | 1069[房间] | 13.52 | 20 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 37.9 |
|  | 1070[房间] | 13.50 | 20 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 76.8 |
|  | 1071[房间] | 13.23 | 20 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 27.8 |
|  | 1072[房间] | 13.23 | 20 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 61.9 |
|  | 1073[房间] | 13.23 | 20 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 26.1 |
|  | 1074[房间] | 13.20 | 20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7.5 |
|  | 1075[房间] | 13.20 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 22.7 |
|  | 1076[房间] | 11.83 | 20 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 56.7 |
|  | 1077[房间] | 11.83 | 20 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 65.7 |
|  | 1078[房间] | 11.83 | 20 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 75.0 |
|  | 1079[房间] | 11.70 | 20 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 40.1 |
|  | 1080[房间] | 10.80 | 20 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 85.4 |
|  | 1081[房间] | 9.45 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 41.3 |
|  | 1082[房间] | 8.91 | 20 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 41.3 |
|  | 1083[房间] | 8.91 | 20 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 46.1 |
|  | 1084[房间] | 8.91 | 20 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 69.6 |
|  | 1085,1086[房间] | 8.20 | 20 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 31.8 |
|  | 1087[房间] | 8.12 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7.5 |
|  | 1088[房间] | 7.56 | 20 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 95.5 |
|  | 1089,1090[房间] | 4.84 | 20 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 168.5 |
|  | 1091,1092,1093,1094[房间] | 4.84 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.5 |
|  | 1095[房间] | 4.84 | 20 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 45.1 |
|  | 1096[房间] | 3.36 | 20 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 86.9 |
|  | 1097[房间] | 2.29 | 20 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 45.1 |
|  | 合计 | 5864.78 |  | 225516 | 18 | 0 | 0 |  | 225534 | 38.5 |
| 2层 | 2001[房间] | 1093.02 | 20 | 33485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33486 | 30.6 |
|  | 2002[房间] | 512.14 | 20 | 25185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25186 | 49.2 |
|  | 2003[房间] | 374.46 | 20 | 19863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19864 | 53.0 |
|  | 2004[房间] | 324.82 | 20 | 18029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18029 | 55.5 |
|  | 2005[房间] | 302.48 | 20 | 11701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11702 | 38.7 |
|  | 2006[房间] | 258.67 | 20 | 14431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14431 | 55.8 |
|  | 2007[房间] | 252.33 | 20 | 10957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10958 | 43.4 |
|  | 2008[房间] | 204.41 | 20 | 7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798 | 38.1 |
|  | 2009[房间] | 172.80 | 20 | 9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9233 | 53.4 |
|  | 2010[房间] | 147.00 | 20 | 7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044 | 47.9 |
|  | 2011[房间] | 145.14 | 20 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 36.9 |
|  | 2012[房间] | 105.00 | 20 | 5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727 | 54.5 |
|  | 2013[房间] | 101.00 | 20 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 | 46.1 |
|  | 2014[房间] | 90.72 | 20 | 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 | 59.2 |
|  | 2015[房间] | 78.60 | 20 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3165 | 40.3 |
|  | 2016[房间] | 68.04 | 20 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946 | 58.0 |
|  | 2017[房间] | 66.56 | 20 | 3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 55.6 |
|  | 2018[房间] | 61.78 | 20 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 56.6 |
|  | 2019[房间] | 54.12 | 20 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 41.0 |
|  | 2020[房间] | 50.26 | 20 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 60.2 |
|  | 2021[房间] | 49.50 | 20 | 6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624 | 133.8 |
|  | 2022[房间] | 38.88 | 20 | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421 | 62.3 |
|  | 2023[房间] | 38.88 | 20 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 64.3 |
|  | 2024[房间] | 37.69 | 20 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 53.6 |
|  | 2025,2026[房间] | 35.64 | 20 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242 | 62.9 |
|  | 2027[房间] | 33.00 | 20 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 72.7 |
|  | 2028[房间] | 32.78 | 20 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 6.9 |
|  | 2029[房间] | 30.24 | 20 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719 | 89.9 |
|  | 2030[房间] | 30.24 | 20 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726 | 90.1 |
|  | 2031[房间] | 29.56 | 20 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 30.8 |
|  | 2032,2033[房间] | 29.29 | 20 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 45.6 |
|  | 2034[房间] | 28.80 | 20 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 29.4 |
|  | 2035[房间] | 28.80 | 20 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 54.0 |
|  | 2036[房间] | 24.73 | 20 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 76.0 |
|  | 2037[房间] | 24.65 | 20 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 71.8 |
|  | 2038[房间] | 23.40 | 20 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 62.5 |
|  | 2039,2040[房间] | 22.33 | 20 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 37.8 |
|  | 2041[房间] | 22.33 | 20 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 58.7 |
|  | 2042[房间] | 22.33 | 20 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 47.4 |
|  | 2043[房间] | 22.33 | 20 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 47.4 |
|  | 2044[房间] | 22.33 | 20 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644 | 73.6 |
|  | 2045[房间] | 22.33 | 20 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 69.3 |
|  | 2046[房间] | 22.33 | 20 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 63.0 |
|  | 2047[房间] | 21.42 | 20 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 75.8 |
|  | 2048[房间] | 21.42 | 20 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 80.8 |
|  | 2049[房间] | 20.77 | 20 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 39.9 |
|  | 2050[房间] | 20.71 | 20 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 55.0 |
|  | 2051[房间] | 20.63 | 20 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 55.1 |
|  | 2052[房间] | 18.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2053[房间] | 18.60 | 20 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 45.4 |
|  | 2054[房间] | 18.40 | 20 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 37.3 |
|  | 2055[房间] | 18.06 | 20 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 40.9 |
|  | 2056[房间] | 18.00 | 20 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 40.9 |
|  | 2057[房间] | 16.84 | 20 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 74.1 |
|  | 2058[房间] | 16.84 | 20 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 19.4 |
|  | 2059[房间] | 16.50 | 20 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 71.3 |
|  | 2060[房间] | 16.50 | 20 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 76.2 |
|  | 2061[房间] | 15.12 | 20 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 108.2 |
|  | 2062[房间] | 15.12 | 20 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 | 108.7 |
|  | 2063[房间] | 14.97 | 20 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 70.5 |
|  | 2064[房间] | 14.92 | 20 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 38.2 |
|  | 2065[房间] | 14.92 | 20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 53.7 |
|  | 2066[房间] | 14.92 | 20 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 45.4 |
|  | 2067,2068[房间] | 14.70 | 20 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 37.4 |
|  | 2069[房间] | 13.52 | 20 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 46.1 |
|  | 2070[房间] | 13.50 | 20 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 84.6 |
|  | 2071[房间] | 13.23 | 20 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 37.4 |
|  | 2072[房间] | 13.23 | 20 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 69.1 |
|  | 2073[房间] | 13.23 | 20 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 35.7 |
|  | 2074[房间] | 13.20 | 20 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 19.4 |
|  | 2075[房间] | 13.20 | 20 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 32.7 |
|  | 2076[房间] | 11.83 | 20 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 64.0 |
|  | 2077[房间] | 11.83 | 20 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 73.0 |
|  | 2078[房间] | 11.83 | 20 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 82.3 |
|  | 2079[房间] | 11.70 | 20 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 49.1 |
|  | 2080[房间] | 10.80 | 20 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 92.5 |
|  | 2081[房间] | 9.45 | 20 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 49.1 |
|  | 2082[房间] | 8.91 | 20 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 49.1 |
|  | 2083[房间] | 8.91 | 20 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 53.9 |
|  | 2084[房间] | 8.91 | 20 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 76.5 |
|  | 2085,2086[房间] | 8.20 | 20 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 41.0 |
|  | 2087[房间] | 8.12 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 19.4 |
|  | 2088[房间] | 7.56 | 20 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 102.1 |
|  | 2089,2090[房间] | 4.84 | 20 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 174.8 |
|  | 2091,2092,2093,2094[房间] | 4.84 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 19.4 |
|  | 2095[房间] | 4.84 | 20 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 52.0 |
|  | 2096[房间] | 3.36 | 20 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 93.2 |
|  | 2097[房间] | 2.29 | 20 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 52.0 |
|  | 合计 | 5864.78 |  | 281190 | 9 | 0 | 0 |  | 281199 | 47.9 |
| 总计 |  | 11729.56 |  | 506706 | 28 | 0 | 0 |  | 506734 | 43.2 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 北外墙 | 34.44 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 969.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1018.0 | 0.00 | 1018.0 |
|  | 东外墙 | 49.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1381.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1312.5 | 0.00 | 1312.5 |
|  | 南外墙 | 108.97 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3067.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2607.3 | 0.00 | 2607.3 |
|  | 西外墙 | 100.44 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2827.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2686.0 | 0.00 | 2686.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.28 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3439.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3611.8 | 0.00 | 3611.8 |
|  | 北外门 | 10.08 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 496.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.8 | 0.00 | 521.8 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 124.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.6 |
|  | 东外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 124.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.00 | 118.0 |
|  | 西外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 372.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.1 | 0.00 | 354.1 |
|  | 非周边地面 | 871.10 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6533.2 |  |  | 0.00 | 6533.2 | 0.00 | 6533.2 |
|  | 周边地面 | 221.93 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2885.0 |  |  | 0.00 | 2885.0 | 0.00 | 2885.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21754 |
| 1002[房间] | 西外墙 | 112.26 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3160.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3002.1 | 0.00 | 3002.1 |
|  | 南外墙 | 43.26 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1217.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1035.1 | 0.00 | 1035.1 |
|  | 东外墙 | 15.64 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 440.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 418.2 | 0.00 | 418.2 |
|  | 北外墙 | 8.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 231.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.0 | 0.00 | 243.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 71.49 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6970.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6621.8 | 0.00 | 6621.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1170.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1228.5 | 0.00 | 1228.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 20.40 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1989.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1690.7 | 0.00 | 1690.7 |
|  | 西外门 | 9.24 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 455.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 432.8 | 0.00 | 432.8 |
|  | 南外门 | 7.14 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 352.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 299.2 | 0.00 | 299.2 |
|  | 东外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 非周边地面 | 312.32 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2342.4 |  |  | 0.00 | 2342.4 | 0.00 | 2342.4 |
|  | 周边地面 | 199.83 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2597.7 |  |  | 0.00 | 2597.7 | 0.00 | 2597.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20217 |
| 1003[房间] | 北外墙 | 7.62 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 214.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.2 | 0.00 | 225.2 |
|  | 西外墙 | 30.57 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 860.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 817.5 | 0.00 | 817.5 |
|  | 东外墙 | 73.59 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2071.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1968.0 | 0.00 | 1968.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 62.49 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6092.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5788.1 | 0.00 | 5788.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 36.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3510.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2983.5 | 0.00 | 2983.5 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 西外门 | 6.09 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 300.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.2 | 0.00 | 285.2 |
|  | 东外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 372.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.1 | 0.00 | 354.1 |
|  | 非周边地面 | 234.66 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1760.0 |  |  | 0.00 | 1760.0 | 0.00 | 1760.0 |
|  | 周边地面 | 139.80 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1817.4 |  |  | 0.00 | 1817.4 | 0.00 | 1817.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16196 |
| 1004[房间] | 东外墙 | 18.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 515.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.4 | 0.00 | 489.4 |
|  | 南外墙 | 56.65 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1594.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1355.4 | 0.00 | 1355.4 |
|  | 西外墙 | 5.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 152.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.4 | 0.00 | 144.4 |
|  | 北外墙 | 73.62 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2072.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2176.0 | 0.00 | 2176.0 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 702.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.00 | 596.7 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1289.9 | 0.00 | 1289.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 18.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1755.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1491.8 | 0.00 | 1491.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 20.52 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2000.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1900.7 | 0.00 | 1900.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 15.48 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1509.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1584.8 | 0.00 | 1584.8 |
|  | 南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 248.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 211.2 | 0.00 | 211.2 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.00 | 326.1 |
|  | 非周边地面 | 174.89 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1311.7 |  |  | 0.00 | 1311.7 | 0.00 | 1311.7 |
|  | 周边地面 | 149.93 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1949.0 |  |  | 0.00 | 1949.0 | 0.00 | 1949.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15006 |
| 1005[房间] | 西外墙 | 9.09 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 255.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.1 | 0.00 | 243.1 |
|  | 北外墙 | 44.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.8 | 0.00 | 1302.8 |
|  | 南外墙 | 53.94 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1518.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1290.6 | 0.00 | 1290.6 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1316.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1382.1 | 0.00 | 1382.1 |
|  | 南外窗 | 15.75 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1535.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1305.3 | 0.00 | 1305.3 |
|  | 西外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 北外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 南外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 非周边地面 | 206.95 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1552.1 |  |  | 0.00 | 1552.1 | 0.00 | 1552.1 |
|  | 周边地面 | 95.53 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1241.8 |  |  | 0.00 | 1241.8 | 0.00 | 1241.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8643 |
| 1006[房间] | 南外墙 | 30.59 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 861.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 731.9 | 0.00 | 731.9 |
|  | 东外墙 | 1.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.00 | 48.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 27.78 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2708.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2302.3 | 0.00 | 2302.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 29.58 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2884.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2739.8 | 0.00 | 2739.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 31.38 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3059.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2906.6 | 0.00 | 2906.6 |
|  | 南外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.0 | 0.00 | 264.0 |
|  | 东外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 西外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 非周边地面 | 175.56 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1316.7 |  |  | 0.00 | 1316.7 | 0.00 | 1316.7 |
|  | 周边地面 | 83.11 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1080.5 |  |  | 0.00 | 1080.5 | 0.00 | 1080.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11824 |
| 1007[房间] | 东外墙 | 25.59 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 720.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.3 | 0.00 | 684.3 |
|  | 北外墙 | 26.76 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 753.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 791.0 | 0.00 | 791.0 |
|  | 西外墙 | 59.98 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1688.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1604.1 | 0.00 | 1604.1 |
|  | 西外窗 | 22.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2193.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2084.1 | 0.00 | 2084.1 |
|  | 北外门 | 9.24 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 455.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.3 | 0.00 | 478.3 |
|  | 西外门 | 9.24 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 455.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 432.8 | 0.00 | 432.8 |
|  | 非周边地面 | 158.13 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1185.9 |  |  | 0.00 | 1185.9 | 0.00 | 1185.9 |
|  | 周边地面 | 94.21 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1224.7 |  |  | 0.00 | 1224.7 | 0.00 | 1224.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8486 |
| 1008[房间] | 东外墙 | 7.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.6 | 0.00 | 208.6 |
|  | 南外墙 | 7.33 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 206.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 175.5 | 0.00 | 175.5 |
|  | 西外墙 | 30.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 844.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 802.3 | 0.00 | 802.3 |
|  | 北外墙 | 22.38 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 630.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 661.5 | 0.00 | 661.5 |
|  | 东外窗 | 3.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 292.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 277.9 | 0.00 | 277.9 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 585.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 555.8 | 0.00 | 555.8 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 877.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 921.4 | 0.00 | 921.4 |
|  | 北外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.2 | 0.00 | 239.2 |
|  | 非周边地面 | 152.32 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1142.4 |  |  | 0.00 | 1142.4 | 0.00 | 1142.4 |
|  | 周边地面 | 52.09 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 677.1 |  |  | 0.00 | 677.1 | 0.00 | 677.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5662 |
| 1009[房间] | 东外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.7 | 0.00 | 240.7 |
|  | 北外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.8 | 0.00 | 478.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 38.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3773.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3584.6 | 0.00 | 3584.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1289.9 | 0.00 | 1289.9 |
|  | 东外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 非周边地面 | 121.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 912.0 |  |  | 0.00 | 912.0 | 0.00 | 912.0 |
|  | 周边地面 | 51.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 665.6 |  |  | 0.00 | 665.6 | 0.00 | 665.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7467 |
| 1010[房间] | 西外墙 | 41.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1160.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.3 | 0.00 | 1102.3 |
|  | 北外墙 | 29.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 827.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 869.0 | 0.00 | 869.0 |
|  | 东外墙 | 41.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1160.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.3 | 0.00 | 1102.3 |
|  | 南外墙 | 25.62 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 721.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 613.0 | 0.00 | 613.0 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 非周边地面 | 63.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 478.5 |  |  | 0.00 | 478.5 | 0.00 | 478.5 |
|  | 周边地面 | 83.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1081.6 |  |  | 0.00 | 1081.6 | 0.00 | 1081.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5759 |
| 1011[房间] | 北外墙 | 18.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 515.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 540.9 | 0.00 | 540.9 |
|  | 东外墙 | 53.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1494.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1420.0 | 0.00 | 1420.0 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 278.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.7 | 0.00 | 264.7 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.00 | 326.1 |
|  | 非周边地面 | 90.74 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 680.6 |  |  | 0.00 | 680.6 | 0.00 | 680.6 |
|  | 周边地面 | 54.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 707.2 |  |  | 0.00 | 707.2 | 0.00 | 707.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3940 |
| 1012[房间] | 北外墙 | 22.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 633.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 665.0 | 0.00 | 665.0 |
|  | 东外墙 | 38.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1075.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1022.1 | 0.00 | 1022.1 |
|  | 南外墙 | 18.72 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 527.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 447.9 | 0.00 | 447.9 |
|  | 西外墙 | 36.96 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1040.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 988.4 | 0.00 | 988.4 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 248.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.0 | 0.00 | 236.0 |
|  | 非周边地面 | 35.00 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 262.5 |  |  | 0.00 | 262.5 | 0.00 | 262.5 |
|  | 周边地面 | 70.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 910.0 |  |  | 0.00 | 910.0 | 0.00 | 910.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4868 |
| 1013[房间] | 南外墙 | 19.02 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 535.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 455.1 | 0.00 | 455.1 |
|  | 北外墙 | 19.02 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 535.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 562.2 | 0.00 | 562.2 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 702.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.00 | 596.7 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 702.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 737.1 | 0.00 | 737.1 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 非周边地面 | 61.00 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 457.5 |  |  | 0.00 | 457.5 | 0.00 | 457.5 |
|  | 周边地面 | 40.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 520.0 |  |  | 0.00 | 520.0 | 0.00 | 520.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3683 |
| 1014[房间] | 西外墙 | 36.27 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1021.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 970.0 | 0.00 | 970.0 |
|  | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 912.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 866.5 | 0.00 | 866.5 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.2 | 0.00 | 452.2 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1053.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.4 | 0.00 | 1000.4 |
|  | 西外门 | 6.93 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 341.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.6 | 0.00 | 324.6 |
|  | 非周边地面 | 28.52 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 213.9 |  |  | 0.00 | 213.9 | 0.00 | 213.9 |
|  | 周边地面 | 62.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 808.6 |  |  | 0.00 | 808.6 | 0.00 | 808.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4637 |
| 1015[房间] | 东外墙 | 30.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 852.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 810.3 | 0.00 | 810.3 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 877.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 833.6 | 0.00 | 833.6 |
|  | 非周边地面 | 52.40 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 393.0 |  |  | 0.00 | 393.0 | 0.00 | 393.0 |
|  | 周边地面 | 26.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 340.6 |  |  | 0.00 | 340.6 | 0.00 | 340.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2378 |
| 1016[房间] | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 558.6 |
|  | 东外墙 | 24.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 684.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 649.8 | 0.00 | 649.8 |
|  | 西外墙 | 16.98 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 478.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 454.1 | 0.00 | 454.1 |
|  | 东外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 789.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.3 | 0.00 | 750.3 |
|  | 西外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 非周边地面 | 23.44 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.8 |  |  | 0.00 | 175.8 | 0.00 | 175.8 |
|  | 周边地面 | 44.60 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 579.8 |  |  | 0.00 | 579.8 | 0.00 | 579.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3385 |
| 1017[房间] | 西南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 316.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 284.4 | 0.00 | 284.4 |
|  | 南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 316.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 268.6 | 0.00 | 268.6 |
|  | 东南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 316.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 284.4 | 0.00 | 284.4 |
|  | 东外墙 | 11.47 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 322.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 306.7 | 0.00 | 306.7 |
|  | 东北外墙 | 9.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 259.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 272.6 | 0.00 | 272.6 |
|  | 北外墙 | 11.71 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 329.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.1 | 0.00 | 346.1 |
|  | 西北外墙 | 9.19 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 258.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 271.7 |
|  | 西外墙 | 5.85 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 164.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.00 | 156.6 |
|  | 东北外门 | 2.49 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 122.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.6 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 非周边地面 | 19.96 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 149.7 |  |  | 0.00 | 149.7 | 0.00 | 149.7 |
|  | 周边地面 | 44.67 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 580.7 |  |  | 0.00 | 580.7 | 0.00 | 580.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3181 |
| 1018[房间] | 东外墙 | 4.69 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 132.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 西外墙 | 4.69 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 132.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 22.38 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2182.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1854.7 | 0.00 | 1854.7 |
|  | 南外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
|  | 非周边地面 | 43.78 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 328.4 |  |  | 0.00 | 328.4 | 0.00 | 328.4 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 234.0 |  |  | 0.00 | 234.0 | 0.00 | 234.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862 |
| 1019[房间] | 北外墙 | 39.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1114.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1170.5 | 0.00 | 1170.5 |
|  | 非周边地面 | 27.72 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 207.9 |  |  | 0.00 | 207.9 | 0.00 | 207.9 |
|  | 周边地面 | 26.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 343.2 |  |  | 0.00 | 343.2 | 0.00 | 343.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722 |
| 1020[房间] | 东外墙 | 12.56 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.0 | 0.00 | 336.0 |
|  | 北外墙 | 27.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 760.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 798.1 | 0.00 | 798.1 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 877.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 921.4 | 0.00 | 921.4 |
|  | 非周边地面 | 21.88 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 164.1 |  |  | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.1 |
|  | 周边地面 | 28.38 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 368.9 |  |  | 0.00 | 368.9 | 0.00 | 368.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2589 |
| 1021[房间] | 西外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 南外墙 | 2.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 67.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.4 |
|  | 东外墙 | 25.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 706.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 670.7 | 0.00 | 670.7 |
|  | 北外墙 | 2.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 67.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.00 | 70.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 23.10 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2252.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2139.6 | 0.00 | 2139.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1044.2 | 0.00 | 1044.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1289.9 | 0.00 | 1289.9 |
|  | 东外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 非周边地面 | 5.90 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 44.3 |  |  | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
|  | 周边地面 | 43.60 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 566.8 |  |  | 0.00 | 566.8 | 0.00 | 566.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6277 |
| 1022[房间] | 西外墙 | 24.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 684.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 649.8 | 0.00 | 649.8 |
|  | 南外墙 | 1.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 10.92 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1064.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 905.0 | 0.00 | 905.0 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 17.08 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.1 |  |  | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.1 |
|  | 周边地面 | 21.80 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 283.4 |  |  | 0.00 | 283.4 | 0.00 | 283.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080 |
| 1023[房间] | 西外墙 | 3.04 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 85.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.00 | 81.2 |
|  | 南外墙 | 1.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 东外墙 | 24.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 684.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 649.8 | 0.00 | 649.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 10.92 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1064.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 905.0 | 0.00 | 905.0 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 17.08 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 128.1 |  |  | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.1 |
|  | 周边地面 | 21.80 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 283.4 |  |  | 0.00 | 283.4 | 0.00 | 283.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2161 |
| 1024[房间] | 北外墙 | 20.25 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 570.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 598.5 | 0.00 | 598.5 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 658.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 691.0 | 0.00 | 691.0 |
|  | 非周边地面 | 19.69 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 147.7 |  |  | 0.00 | 147.7 | 0.00 | 147.7 |
|  | 周边地面 | 18.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 234.0 |  |  | 0.00 | 234.0 | 0.00 | 234.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1671 |
| 1025,1026[房间] | 南外墙 | 21.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 608.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 516.8 | 0.00 | 516.8 |
|  | 东外墙 | 14.85 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 418.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.1 | 0.00 | 397.1 |
|  | 北外墙 | 21.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 608.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 638.4 | 0.00 | 638.4 |
|  | 非周边地面 | 4.94 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 37.1 |  |  | 0.00 | 37.1 | 0.00 | 37.1 |
|  | 周边地面 | 30.70 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 399.1 |  |  | 0.00 | 399.1 | 0.00 | 399.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1989 |
| 1027[房间] | 南外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 358.9 | 0.00 | 358.9 |
|  | 西外墙 | 15.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 430.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 409.2 | 0.00 | 409.2 |
|  | 北外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.4 | 0.00 | 443.4 |
|  | 东外墙 | 4.95 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 139.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.4 | 0.00 | 132.4 |
|  | 西外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 438.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 416.8 | 0.00 | 416.8 |
|  | 非周边地面 | 7.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.5 |  |  | 0.00 | 58.5 | 0.00 | 58.5 |
|  | 周边地面 | 25.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 327.6 |  |  | 0.00 | 327.6 | 0.00 | 327.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2147 |
| 1028[房间] | 南外墙 | 2.82 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.00 | 67.5 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 1029[房间] | 南外墙 | 23.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 662.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 562.8 | 0.00 | 562.8 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 北外墙 | 25.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 709.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 744.8 | 0.00 | 744.8 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 2.56 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 周边地面 | 27.68 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 359.8 |  |  | 0.00 | 359.8 | 0.00 | 359.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2513 |
| 1030[房间] | 北外墙 | 23.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 662.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.2 | 0.00 | 695.2 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 南外墙 | 25.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 709.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 603.0 | 0.00 | 603.0 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 非周边地面 | 2.56 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 19.2 |
|  | 周边地面 | 27.68 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 359.8 |  |  | 0.00 | 359.8 | 0.00 | 359.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |
| 1031[房间] | 东外墙 | 12.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 354.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.0 | 0.00 | 337.0 |
|  | 非周边地面 | 21.16 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 158.7 |  |  | 0.00 | 158.7 | 0.00 | 158.7 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.2 |  |  | 0.00 | 109.2 | 0.00 | 109.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |
| 1032,1033[房间] | 南外墙 | 5.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 124.9 | 0.00 | 124.9 |
|  | 北外墙 | 5.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 非周边地面 | 17.69 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 132.7 |  |  | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 周边地面 | 11.60 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 150.8 |  |  | 0.00 | 150.8 | 0.00 | 150.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1054 |
| 1034[房间] | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 非周边地面 | 21.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 162.0 |  |  | 0.00 | 162.0 | 0.00 | 162.0 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 93.6 |  |  | 0.00 | 93.6 | 0.00 | 93.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 |
| 1035[房间] | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 北外墙 | 24.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 675.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 709.4 | 0.00 | 709.4 |
|  | 非周边地面 | 9.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 |  |  | 0.00 | 72.0 | 0.00 | 72.0 |
|  | 周边地面 | 19.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 249.6 |  |  | 0.00 | 249.6 | 0.00 | 249.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |
| 1036[房间] | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 558.6 |
|  | 东外墙 | 9.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 255.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.7 | 0.00 | 242.7 |
|  | 西外墙 | 10.12 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 284.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 4.43 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 33.2 |  |  | 0.00 | 33.2 | 0.00 | 33.2 |
|  | 周边地面 | 20.32 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 264.2 |  |  | 0.00 | 264.2 | 0.00 | 264.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1698 |
| 1037[房间] | 南外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.2 | 0.00 | 452.2 |
|  | 东外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.7 | 0.00 | 240.7 |
|  | 西外墙 | 10.12 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 284.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 4.40 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 33.0 |  |  | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 周边地面 | 20.25 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 |  |  | 0.00 | 263.3 | 0.00 | 263.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589 |
| 1038[房间] | 西外墙 | 11.70 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 329.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.9 | 0.00 | 312.9 |
|  | 南外墙 | 13.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 380.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 438.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 372.9 | 0.00 | 372.9 |
|  | 非周边地面 | 7.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 57.0 |  |  | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.0 |
|  | 周边地面 | 15.80 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 205.4 |  |  | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1271 |
| 1039,1040[房间] | 南外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 14.63 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.7 |  |  | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 周边地面 | 7.70 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.1 |  |  | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |
| 1041[房间] | 南外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 西外墙 | 17.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 489.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.3 | 0.00 | 465.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 7.03 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 52.7 |  |  | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 周边地面 | 15.30 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.9 |  |  | 0.00 | 198.9 | 0.00 | 198.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130 |
| 1042[房间] | 西外墙 | 2.82 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
|  | 北外墙 | 9.75 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 274.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 288.2 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 14.63 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.7 |  |  | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 周边地面 | 7.70 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.1 |  |  | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |
| 1043[房间] | 北外墙 | 9.75 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 274.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 288.2 |
|  | 东外墙 | 2.82 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 东外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 14.63 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.7 |  |  | 0.00 | 109.7 | 0.00 | 109.7 |
|  | 周边地面 | 7.70 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 100.1 |  |  | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |
| 1044[房间] | 北外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 东外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 388.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 351.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.5 | 0.00 | 333.5 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 非周边地面 | 7.03 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 52.7 |  |  | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 周边地面 | 15.30 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.9 |  |  | 0.00 | 198.9 | 0.00 | 198.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1464 |
| 1045[房间] | 东外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 388.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
|  | 南外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 351.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.5 | 0.00 | 333.5 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 7.03 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 52.7 |  |  | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 周边地面 | 15.30 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.9 |  |  | 0.00 | 198.9 | 0.00 | 198.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367 |
| 1046[房间] | 西外墙 | 17.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 489.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.3 | 0.00 | 465.3 |
|  | 北外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 非周边地面 | 7.03 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 52.7 |  |  | 0.00 | 52.7 | 0.00 | 52.7 |
|  | 周边地面 | 15.30 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 198.9 |  |  | 0.00 | 198.9 | 0.00 | 198.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227 |
| 1047[房间] | 南外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.2 | 0.00 | 452.2 |
|  | 西外墙 | 8.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 239.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 东外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 211.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.6 | 0.00 | 200.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 3.22 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 24.2 |  |  | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 周边地面 | 18.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.6 |  |  | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470 |
| 1048[房间] | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 558.6 |
|  | 西外墙 | 8.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 239.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 东外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 211.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.6 | 0.00 | 200.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 3.22 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 24.2 |  |  | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 周边地面 | 18.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.6 |  |  | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 236.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1577 |
| 1049[房间] | 东外墙 | 8.16 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 229.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.3 | 0.00 | 218.3 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 非周边地面 | 13.83 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 103.7 |  |  | 0.00 | 103.7 | 0.00 | 103.7 |
|  | 周边地面 | 6.94 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 90.2 |  |  | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |
| 1050[房间] | 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 202.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 西外墙 | 8.15 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 229.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.8 | 0.00 | 217.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 7.56 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 56.7 |  |  | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
|  | 周边地面 | 13.15 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 171.0 |  |  | 0.00 | 171.0 | 0.00 | 171.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 |
| 1051[房间] | 东外墙 | 7.13 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 200.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.5 | 0.00 | 190.5 |
|  | 西外墙 | 8.15 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 229.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.8 | 0.00 | 217.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 7.53 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 56.5 |  |  | 0.00 | 56.5 | 0.00 | 56.5 |
|  | 周边地面 | 13.10 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 170.3 |  |  | 0.00 | 170.3 | 0.00 | 170.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964 |
| 1052[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1053[房间] | 北外墙 | 6.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 292.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.1 | 0.00 | 307.1 |
|  | 非周边地面 | 12.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 94.5 |  |  | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 94.5 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 78.0 |  |  | 0.00 | 78.0 | 0.00 | 78.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 |
| 1054[房间] | 南外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 388.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 非周边地面 | 9.20 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 69.0 |  |  | 0.00 | 69.0 | 0.00 | 69.0 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 119.6 |  |  | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |
| 1055[房间] | 东外墙 | 6.78 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 190.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.00 | 181.3 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 非周边地面 | 12.04 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 90.3 |  |  | 0.00 | 90.3 | 0.00 | 90.3 |
|  | 周边地面 | 6.02 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 78.2 |  |  | 0.00 | 78.2 | 0.00 | 78.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 |
| 1056[房间] | 东外墙 | 6.72 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 189.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.00 | 179.7 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 非周边地面 | 12.01 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 90.1 |  |  | 0.00 | 90.1 | 0.00 | 90.1 |
|  | 周边地面 | 5.99 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 77.8 |  |  | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 77.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556 |
| 1057[房间] | 东外墙 | 8.42 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.1 | 0.00 | 225.1 |
|  | 南外墙 | 13.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 380.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 438.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 372.9 | 0.00 | 372.9 |
|  | 非周边地面 | 3.22 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 24.2 |  |  | 0.00 | 24.2 | 0.00 | 24.2 |
|  | 周边地面 | 13.61 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.0 |  |  | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122 |
| 1058[房间] | 非周边地面 | 16.84 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 126.3 |  |  | 0.00 | 126.3 | 0.00 | 126.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 1059[房间] | 北外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.4 | 0.00 | 443.4 |
|  | 西外墙 | 7.65 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 215.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.00 | 204.6 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 非周边地面 | 3.90 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 29.3 |  |  | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 163.8 |  |  | 0.00 | 163.8 | 0.00 | 163.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1049 |
| 1060[房间] | 东外墙 | 3.27 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.4 |
|  | 南外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 358.9 | 0.00 | 358.9 |
|  | 西外墙 | 7.65 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 215.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.00 | 204.6 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 东外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 非周边地面 | 3.90 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 29.3 |  |  | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 周边地面 | 12.60 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 163.8 |  |  | 0.00 | 163.8 | 0.00 | 163.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131 |
| 1061[房间] | 北外墙 | 8.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.00 | 248.3 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 南外墙 | 6.67 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 187.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.00 | 159.6 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 4.08 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 30.6 |  |  | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 周边地面 | 10.99 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 142.9 |  |  | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518 |
| 1062[房间] | 北外墙 | 6.67 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 187.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 南外墙 | 8.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 非周边地面 | 4.08 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 30.6 |  |  | 0.00 | 30.6 | 0.00 | 30.6 |
|  | 周边地面 | 10.99 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 142.9 |  |  | 0.00 | 142.9 | 0.00 | 142.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1525 |
| 1063[房间] | 南外墙 | 6.03 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 169.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 144.3 | 0.00 | 144.3 |
|  | 西外墙 | 16.28 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 458.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 435.3 | 0.00 | 435.3 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.5 | 0.00 | 186.5 |
|  | 非周边地面 | 2.60 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 19.5 |  |  | 0.00 | 19.5 | 0.00 | 19.5 |
|  | 周边地面 | 12.37 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 160.8 |  |  | 0.00 | 160.8 | 0.00 | 160.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 |
| 1064[房间] | 南外墙 | 11.78 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 331.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.7 | 0.00 | 281.7 |
|  | 非周边地面 | 7.07 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.0 |  |  | 0.00 | 53.0 | 0.00 | 53.0 |
|  | 周边地面 | 7.85 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.1 |  |  | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |
| 1065[房间] | 北外墙 | 9.53 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 268.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.5 | 0.00 | 281.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.3 | 0.00 | 230.3 |
|  | 非周边地面 | 7.07 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.0 |  |  | 0.00 | 53.0 | 0.00 | 53.0 |
|  | 周边地面 | 7.85 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.1 |  |  | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 |
| 1066[房间] | 南外墙 | 9.98 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 280.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 238.7 | 0.00 | 238.7 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 非周边地面 | 7.07 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.0 |  |  | 0.00 | 53.0 | 0.00 | 53.0 |
|  | 周边地面 | 7.85 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 102.1 |  |  | 0.00 | 102.1 | 0.00 | 102.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 |
| 1067,1068[房间] | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 非周边地面 | 8.70 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 65.3 |  |  | 0.00 | 65.3 | 0.00 | 65.3 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 78.0 |  |  | 0.00 | 78.0 | 0.00 | 78.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 1069[房间] | 东外墙 | 13.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 380.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.5 | 0.00 | 361.5 |
|  | 非周边地面 | 4.51 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 33.8 |  |  | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 周边地面 | 9.01 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.2 |  |  | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 |
| 1070[房间] | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 6.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 585.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.00 | 614.3 |
|  | 非周边地面 | 3.50 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 26.3 |  |  | 0.00 | 26.3 | 0.00 | 26.3 |
|  | 周边地面 | 10.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 130.0 |  |  | 0.00 | 130.0 | 0.00 | 130.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037 |
| 1071[房间] | 北外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 非周边地面 | 7.83 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.7 |  |  | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 70.2 |  |  | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| 1072[房间] | 东外墙 | 14.70 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 413.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 393.1 | 0.00 | 393.1 |
|  | 南外墙 | 6.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 194.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 南外窗 | 1.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 非周边地面 | 2.03 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 15.2 |  |  | 0.00 | 15.2 | 0.00 | 15.2 |
|  | 周边地面 | 11.20 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 145.6 |  |  | 0.00 | 145.6 | 0.00 | 145.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819 |
| 1073[房间] | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 非周边地面 | 7.83 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 58.7 |  |  | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 70.2 |  |  | 0.00 | 70.2 | 0.00 | 70.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |
| 1074[房间] | 非周边地面 | 13.20 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 99.0 |  |  | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| 1075[房间] | 东外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 非周边地面 | 8.80 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 66.0 |  |  | 0.00 | 66.0 | 0.00 | 66.0 |
|  | 周边地面 | 4.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 1076[房间] | 东外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 320.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.9 | 0.00 | 304.9 |
|  | 南外墙 | 9.34 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 262.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 非周边地面 | 2.00 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 15.0 |  |  | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 周边地面 | 9.83 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 127.7 |  |  | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671 |
| 1077[房间] | 东外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 320.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.9 | 0.00 | 304.9 |
|  | 南外墙 | 7.54 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 212.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.4 | 0.00 | 180.4 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 非周边地面 | 2.00 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 15.0 |  |  | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 周边地面 | 9.83 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 127.7 |  |  | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |
| 1078[房间] | 西外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 320.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.9 | 0.00 | 304.9 |
|  | 北外墙 | 7.09 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 199.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 209.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.3 | 0.00 | 230.3 |
|  | 非周边地面 | 2.00 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 15.0 |  |  | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 15.0 |
|  | 周边地面 | 9.83 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 127.7 |  |  | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888 |
| 1079[房间] | 南外墙 | 6.75 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 190.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 161.5 | 0.00 | 161.5 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.5 | 0.00 | 186.5 |
|  | 非周边地面 | 5.70 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 42.8 |  |  | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 78.0 |  |  | 0.00 | 78.0 | 0.00 | 78.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 |
| 1080[房间] | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 292.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.1 | 0.00 | 307.1 |
|  | 非周边地面 | 1.40 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 10.5 |  |  | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 周边地面 | 9.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 122.2 |  |  | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 |
| 1081[房间] | 东外墙 | 10.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 295.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 非周边地面 | 2.45 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 18.4 |  |  | 0.00 | 18.4 | 0.00 | 18.4 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 91.0 |  |  | 0.00 | 91.0 | 0.00 | 91.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| 1082[房间] | 东外墙 | 9.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 278.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.8 | 0.00 | 264.8 |
|  | 非周边地面 | 2.31 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 17.3 |  |  | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.3 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| 1083[房间] | 南外墙 | 8.70 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 244.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 南外窗 | 1.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 非周边地面 | 2.31 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 17.3 |  |  | 0.00 | 17.3 | 0.00 | 17.3 |
|  | 周边地面 | 6.60 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 85.8 |  |  | 0.00 | 85.8 | 0.00 | 85.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
| 1084[房间] | 北外墙 | 9.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 278.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.6 | 0.00 | 292.6 |
|  | 西外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 非周边地面 | 0.91 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6.8 |  |  | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 104.0 |  |  | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |
| 1085,1086[房间] | 北外墙 | 6.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 非周边地面 | 4.20 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 31.5 |  |  | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.5 |
|  | 周边地面 | 4.00 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 52.0 |  |  | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 52.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 1087[房间] | 非周边地面 | 8.12 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.9 |  |  | 0.00 | 60.9 | 0.00 | 60.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
| 1088[房间] | 北外墙 | 6.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 南外墙 | 6.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
|  | 非周边地面 | 0.44 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3.3 |  |  | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 周边地面 | 7.12 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.6 |  |  | 0.00 | 92.6 | 0.00 | 92.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |
| 1089,1090[房间] | 东外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 北外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 0.00 | 195.1 |
|  | 西外墙 | 4.29 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 120.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 南外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 西外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 周边地面 | 4.84 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 62.9 |  |  | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 |
| 1091,1092,1093,1094[房间] | 非周边地面 | 4.84 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 36.3 |  |  | 0.00 | 36.3 | 0.00 | 36.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 1095[房间] | 南外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 非周边地面 | 0.44 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3.3 |  |  | 0.00 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
|  | 周边地面 | 4.40 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |
| 1096[房间] | 北外墙 | 8.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.00 | 248.3 |
|  | 周边地面 | 3.36 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 43.7 |  |  | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 |
| 1097[房间] | 南外墙 | 3.12 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 87.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.7 | 0.00 | 74.7 |
|  | 非周边地面 | 0.21 | 0.30 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1.6 |  |  | 0.00 | 1.6 | 0.00 | 1.6 |
|  | 周边地面 | 2.08 | 0.52 | 20 | 25.0 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225534 |
| 2001[房间] | 屋顶 | 1093.02 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 21149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21149.9 | 0.00 | 21149.9 |
|  | 北外墙 | 34.44 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 969.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1018.0 | 0.00 | 1018.0 |
|  | 东外墙 | 49.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1381.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1312.5 | 0.00 | 1312.5 |
|  | 南外墙 | 108.97 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3067.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2607.3 | 0.00 | 2607.3 |
|  | 西外墙 | 100.44 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2827.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2686.0 | 0.00 | 2686.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 35.28 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3439.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3611.8 | 0.00 | 3611.8 |
|  | 北外门 | 10.08 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 496.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 521.8 | 0.00 | 521.8 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 124.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 105.6 |
|  | 东外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 124.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.00 | 118.0 |
|  | 西外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 372.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.1 | 0.00 | 354.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33486 |
| 2002[房间] | 屋顶 | 512.14 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9910.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9910.0 | 0.00 | 9910.0 |
|  | 西外墙 | 112.26 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3160.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3002.1 | 0.00 | 3002.1 |
|  | 南外墙 | 43.26 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1217.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1035.1 | 0.00 | 1035.1 |
|  | 东外墙 | 15.64 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 440.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 418.2 | 0.00 | 418.2 |
|  | 北外墙 | 8.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 231.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.0 | 0.00 | 243.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 71.49 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6970.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6621.8 | 0.00 | 6621.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1170.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1228.5 | 0.00 | 1228.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 20.40 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1989.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1690.7 | 0.00 | 1690.7 |
|  | 西外门 | 9.24 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 455.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 432.8 | 0.00 | 432.8 |
|  | 南外门 | 7.14 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 352.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 299.2 | 0.00 | 299.2 |
|  | 东外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25186 |
| 2003[房间] | 屋顶 | 374.46 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 7245.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7245.8 | 0.00 | 7245.8 |
|  | 北外墙 | 7.62 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 214.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.2 | 0.00 | 225.2 |
|  | 西外墙 | 30.57 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 860.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 817.5 | 0.00 | 817.5 |
|  | 东外墙 | 73.59 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2071.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1968.0 | 0.00 | 1968.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 62.49 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6092.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5788.1 | 0.00 | 5788.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 36.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3510.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2983.5 | 0.00 | 2983.5 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 西外门 | 6.09 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 300.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.2 | 0.00 | 285.2 |
|  | 东外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 372.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 354.1 | 0.00 | 354.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19864 |
| 2004[房间] | 屋顶 | 324.82 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 6285.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6285.2 | 0.00 | 6285.2 |
|  | 东外墙 | 18.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 515.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.4 | 0.00 | 489.4 |
|  | 南外墙 | 56.65 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1594.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1355.4 | 0.00 | 1355.4 |
|  | 西外墙 | 5.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 152.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.4 | 0.00 | 144.4 |
|  | 北外墙 | 73.62 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2072.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2176.0 | 0.00 | 2176.0 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 702.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.00 | 596.7 |
|  | 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1289.9 | 0.00 | 1289.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 18.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1755.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1491.8 | 0.00 | 1491.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 20.52 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2000.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1900.7 | 0.00 | 1900.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 15.48 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1509.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1584.8 | 0.00 | 1584.8 |
|  | 南外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 248.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 211.2 | 0.00 | 211.2 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.00 | 326.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18029 |
| 2005[房间] | 屋顶 | 302.48 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 5852.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5852.9 | 0.00 | 5852.9 |
|  | 西外墙 | 9.09 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 255.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.1 | 0.00 | 243.1 |
|  | 北外墙 | 44.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1302.8 | 0.00 | 1302.8 |
|  | 南外墙 | 53.94 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1518.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1290.6 | 0.00 | 1290.6 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1316.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1382.1 | 0.00 | 1382.1 |
|  | 南外窗 | 15.75 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1535.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1305.3 | 0.00 | 1305.3 |
|  | 西外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 北外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 南外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11702 |
| 2006[房间] | 屋顶 | 258.67 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 5005.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5005.3 | 0.00 | 5005.3 |
|  | 南外墙 | 30.59 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 861.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 731.9 | 0.00 | 731.9 |
|  | 东外墙 | 1.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.1 | 0.00 | 48.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 27.78 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2708.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2302.3 | 0.00 | 2302.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 29.58 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2884.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2739.8 | 0.00 | 2739.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 31.38 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3059.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2906.6 | 0.00 | 2906.6 |
|  | 南外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.0 | 0.00 | 264.0 |
|  | 东外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 西外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14431 |
| 2007[房间] | 屋顶 | 252.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4882.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4882.7 | 0.00 | 4882.7 |
|  | 东外墙 | 25.59 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 720.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.3 | 0.00 | 684.3 |
|  | 北外墙 | 26.76 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 753.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 791.0 | 0.00 | 791.0 |
|  | 西外墙 | 59.98 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1688.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1604.1 | 0.00 | 1604.1 |
|  | 西外窗 | 22.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2193.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2084.1 | 0.00 | 2084.1 |
|  | 北外门 | 9.24 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 455.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.3 | 0.00 | 478.3 |
|  | 西外门 | 9.24 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 455.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 432.8 | 0.00 | 432.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10958 |
| 2008[房间] | 屋顶 | 204.41 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3955.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3955.3 | 0.00 | 3955.3 |
|  | 东外墙 | 7.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.6 | 0.00 | 208.6 |
|  | 南外墙 | 7.33 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 206.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 175.5 | 0.00 | 175.5 |
|  | 西外墙 | 30.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 844.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 802.3 | 0.00 | 802.3 |
|  | 北外墙 | 22.38 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 630.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 661.5 | 0.00 | 661.5 |
|  | 东外窗 | 3.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 292.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 277.9 | 0.00 | 277.9 |
|  | 西外窗 | 6.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 585.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 555.8 | 0.00 | 555.8 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 877.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 921.4 | 0.00 | 921.4 |
|  | 北外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.2 | 0.00 | 239.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7798 |
| 2009[房间] | 屋顶 | 172.80 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3343.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3343.7 | 0.00 | 3343.7 |
|  | 东外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.7 | 0.00 | 240.7 |
|  | 北外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 478.8 | 0.00 | 478.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 38.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3773.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3584.6 | 0.00 | 3584.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1289.9 | 0.00 | 1289.9 |
|  | 东外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 295.1 | 0.00 | 295.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9233 |
| 2010[房间] | 屋顶 | 147.00 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2844.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2844.5 | 0.00 | 2844.5 |
|  | 西外墙 | 41.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1160.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.3 | 0.00 | 1102.3 |
|  | 北外墙 | 29.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 827.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 869.0 | 0.00 | 869.0 |
|  | 东外墙 | 41.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1160.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.3 | 0.00 | 1102.3 |
|  | 南外墙 | 25.62 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 721.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 613.0 | 0.00 | 613.0 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7044 |
| 2011[房间] | 屋顶 | 145.14 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2808.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2808.5 | 0.00 | 2808.5 |
|  | 北外墙 | 18.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 515.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 540.9 | 0.00 | 540.9 |
|  | 东外墙 | 53.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1494.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1420.0 | 0.00 | 1420.0 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 278.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.7 | 0.00 | 264.7 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.00 | 326.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5360 |
| 2012[房间] | 屋顶 | 105.00 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2031.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2031.8 | 0.00 | 2031.8 |
|  | 北外墙 | 22.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 633.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 665.0 | 0.00 | 665.0 |
|  | 东外墙 | 38.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1075.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1022.1 | 0.00 | 1022.1 |
|  | 南外墙 | 18.72 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 527.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 447.9 | 0.00 | 447.9 |
|  | 西外墙 | 36.96 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1040.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 988.4 | 0.00 | 988.4 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 西外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 248.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.0 | 0.00 | 236.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5727 |
| 2013[房间] | 屋顶 | 101.00 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1954.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1954.4 | 0.00 | 1954.4 |
|  | 南外墙 | 19.02 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 535.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 455.1 | 0.00 | 455.1 |
|  | 北外墙 | 19.02 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 535.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 562.2 | 0.00 | 562.2 |
|  | 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 702.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 596.7 | 0.00 | 596.7 |
|  | 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 702.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 737.1 | 0.00 | 737.1 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4660 |
| 2014[房间] | 屋顶 | 90.72 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1755.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1755.4 | 0.00 | 1755.4 |
|  | 西外墙 | 36.27 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1021.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 970.0 | 0.00 | 970.0 |
|  | 东外墙 | 32.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 912.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 866.5 | 0.00 | 866.5 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.2 | 0.00 | 452.2 |
|  | 东外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1053.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1000.4 | 0.00 | 1000.4 |
|  | 西外门 | 6.93 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 341.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 324.6 | 0.00 | 324.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5369 |
| 2015[房间] | 屋顶 | 78.60 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1520.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1520.9 | 0.00 | 1520.9 |
|  | 东外墙 | 30.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 852.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 810.3 | 0.00 | 810.3 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 877.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 833.6 | 0.00 | 833.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3165 |
| 2016[房间] | 屋顶 | 68.04 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1316.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1316.6 | 0.00 | 1316.6 |
|  | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 558.6 |
|  | 东外墙 | 24.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 684.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 649.8 | 0.00 | 649.8 |
|  | 西外墙 | 16.98 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 478.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 454.1 | 0.00 | 454.1 |
|  | 东外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 789.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 750.3 | 0.00 | 750.3 |
|  | 西外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3946 |
| 2017[房间] | 屋顶 | 64.63 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.6 | 0.00 | 1250.6 |
|  | 西南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 316.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 284.4 | 0.00 | 284.4 |
|  | 南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 316.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 268.6 | 0.00 | 268.6 |
|  | 东南外墙 | 11.23 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 316.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 284.4 | 0.00 | 284.4 |
|  | 东外墙 | 11.47 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 322.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 306.7 | 0.00 | 306.7 |
|  | 东北外墙 | 9.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 259.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 272.6 | 0.00 | 272.6 |
|  | 北外墙 | 11.71 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 329.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.1 | 0.00 | 346.1 |
|  | 西北外墙 | 9.19 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 258.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.7 | 0.00 | 271.7 |
|  | 西外墙 | 5.85 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 164.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.6 | 0.00 | 156.6 |
|  | 东北外门 | 2.49 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 122.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.6 | 0.00 | 128.6 |
|  | 西北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 124.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 130.3 | 0.00 | 130.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3701 |
| 2018[房间] | 屋顶 | 61.78 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1195.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1195.5 | 0.00 | 1195.5 |
|  | 东外墙 | 4.69 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 132.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 西外墙 | 4.69 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 132.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 125.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 22.38 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2182.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1854.7 | 0.00 | 1854.7 |
|  | 南外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3495 |
| 2019[房间] | 屋顶 | 54.12 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1047.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1047.2 | 0.00 | 1047.2 |
|  | 北外墙 | 39.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1114.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1170.5 | 0.00 | 1170.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2218 |
| 2020[房间] | 屋顶 | 50.26 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 972.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.5 | 0.00 | 972.5 |
|  | 东外墙 | 12.56 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 353.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.0 | 0.00 | 336.0 |
|  | 北外墙 | 27.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 760.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 798.1 | 0.00 | 798.1 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 877.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 921.4 | 0.00 | 921.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3028 |
| 2021[房间] | 屋顶 | 49.50 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 957.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.8 | 0.00 | 957.8 |
|  | 西外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 南外墙 | 2.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 67.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.4 |
|  | 东外墙 | 25.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 706.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 670.7 | 0.00 | 670.7 |
|  | 北外墙 | 2.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 67.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.00 | 70.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 23.10 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2252.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2139.6 | 0.00 | 2139.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1044.2 | 0.00 | 1044.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1228.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1289.9 | 0.00 | 1289.9 |
|  | 东外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.4 | 0.00 | 216.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6624 |
| 2022[房间] | 屋顶 | 38.88 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 752.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.3 | 0.00 | 752.3 |
|  | 西外墙 | 24.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 684.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 649.8 | 0.00 | 649.8 |
|  | 南外墙 | 1.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 10.92 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1064.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 905.0 | 0.00 | 905.0 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2421 |
| 2023[房间] | 屋顶 | 38.88 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 752.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.3 | 0.00 | 752.3 |
|  | 西外墙 | 3.04 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 85.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.2 | 0.00 | 81.2 |
|  | 南外墙 | 1.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 50.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.00 | 43.1 |
|  | 东外墙 | 24.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 684.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 649.8 | 0.00 | 649.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 10.92 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1064.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 905.0 | 0.00 | 905.0 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2502 |
| 2024[房间] | 屋顶 | 37.69 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 729.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.4 | 0.00 | 729.4 |
|  | 北外墙 | 20.25 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 570.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 598.5 | 0.00 | 598.5 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 658.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 691.0 | 0.00 | 691.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |
| 2025,2026[房间] | 屋顶 | 35.64 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 689.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.6 | 0.00 | 689.6 |
|  | 南外墙 | 21.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 608.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 516.8 | 0.00 | 516.8 |
|  | 东外墙 | 14.85 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 418.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 397.1 | 0.00 | 397.1 |
|  | 北外墙 | 21.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 608.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 638.4 | 0.00 | 638.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2242 |
| 2027[房间] | 屋顶 | 33.00 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 638.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.6 | 0.00 | 638.6 |
|  | 南外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 358.9 | 0.00 | 358.9 |
|  | 西外墙 | 15.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 430.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 409.2 | 0.00 | 409.2 |
|  | 北外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.4 | 0.00 | 443.4 |
|  | 东外墙 | 4.95 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 139.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.4 | 0.00 | 132.4 |
|  | 西外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 438.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 416.8 | 0.00 | 416.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2399 |
| 2028[房间] | 南外墙 | 2.82 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.00 | 67.5 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 186.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 2029[房间] | 屋顶 | 30.24 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 585.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
|  | 南外墙 | 23.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 662.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 562.8 | 0.00 | 562.8 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 北外墙 | 25.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 709.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 744.8 | 0.00 | 744.8 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2719 |
| 2030[房间] | 屋顶 | 30.24 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 585.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.1 | 0.00 | 585.1 |
|  | 北外墙 | 23.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 662.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.2 | 0.00 | 695.2 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 南外墙 | 25.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 709.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 603.0 | 0.00 | 603.0 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2726 |
| 2031[房间] | 屋顶 | 29.56 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 571.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.9 | 0.00 | 571.9 |
|  | 东外墙 | 12.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 354.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.0 | 0.00 | 337.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 |
| 2032,2033[房间] | 屋顶 | 29.29 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 566.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.8 | 0.00 | 566.8 |
|  | 南外墙 | 5.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 124.9 | 0.00 | 124.9 |
|  | 北外墙 | 5.22 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337 |
| 2034[房间] | 屋顶 | 28.80 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 557.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.3 | 0.00 | 557.3 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |
| 2035[房间] | 屋顶 | 28.80 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 557.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.3 | 0.00 | 557.3 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 北外墙 | 24.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 675.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 709.4 | 0.00 | 709.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555 |
| 2036[房间] | 屋顶 | 24.75 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 478.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.9 | 0.00 | 478.9 |
|  | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 558.6 |
|  | 东外墙 | 9.08 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 255.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.7 | 0.00 | 242.7 |
|  | 西外墙 | 10.12 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 284.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |
| 2037[房间] | 屋顶 | 24.65 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 477.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.0 | 0.00 | 477.0 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.2 | 0.00 | 452.2 |
|  | 东外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.7 | 0.00 | 240.7 |
|  | 西外墙 | 10.12 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 284.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1769 |
| 2038[房间] | 屋顶 | 23.40 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 452.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.8 | 0.00 | 452.8 |
|  | 西外墙 | 11.70 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 329.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.9 | 0.00 | 312.9 |
|  | 南外墙 | 13.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 380.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 438.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 372.9 | 0.00 | 372.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462 |
| 2039,2040[房间] | 屋顶 | 22.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 432.1 |
|  | 南外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 |
| 2041[房间] | 屋顶 | 22.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 432.1 |
|  | 南外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 西外墙 | 17.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 489.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.3 | 0.00 | 465.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310 |
| 2042[房间] | 屋顶 | 22.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 432.1 |
|  | 西外墙 | 2.82 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
|  | 北外墙 | 9.75 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 274.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 288.2 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |
| 2043[房间] | 屋顶 | 22.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 432.1 |
|  | 北外墙 | 9.75 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 274.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 288.2 |
|  | 东外墙 | 2.82 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.4 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 东外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1059 |
| 2044[房间] | 屋顶 | 22.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 432.1 |
|  | 北外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 东外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 388.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 351.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.5 | 0.00 | 333.5 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1644 |
| 2045[房间] | 屋顶 | 22.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 432.1 |
|  | 东外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 388.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 369.0 | 0.00 | 369.0 |
|  | 南外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 351.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 333.5 | 0.00 | 333.5 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1547 |
| 2046[房间] | 屋顶 | 22.33 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 432.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.1 | 0.00 | 432.1 |
|  | 西外墙 | 17.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 489.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.3 | 0.00 | 465.3 |
|  | 北外墙 | 8.07 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 227.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |
| 2047[房间] | 屋顶 | 21.42 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 414.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.5 | 0.00 | 414.5 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.2 | 0.00 | 452.2 |
|  | 西外墙 | 8.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 239.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 东外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 211.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.6 | 0.00 | 200.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1624 |
| 2048[房间] | 屋顶 | 21.42 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 414.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.5 | 0.00 | 414.5 |
|  | 北外墙 | 18.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 532.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 558.6 | 0.00 | 558.6 |
|  | 西外墙 | 8.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 239.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.8 | 0.00 | 227.8 |
|  | 东外墙 | 7.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 211.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.6 | 0.00 | 200.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730 |
| 2049[房间] | 屋顶 | 20.77 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 401.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.8 | 0.00 | 401.8 |
|  | 东外墙 | 8.16 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 229.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.3 | 0.00 | 218.3 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 2050[房间] | 屋顶 | 20.71 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 400.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.8 | 0.00 | 400.8 |
|  | 东外墙 | 7.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 202.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 西外墙 | 8.15 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 229.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.8 | 0.00 | 217.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |
| 2051[房间] | 屋顶 | 20.63 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 399.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.2 | 0.00 | 399.2 |
|  | 东外墙 | 7.13 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 200.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.5 | 0.00 | 190.5 |
|  | 西外墙 | 8.15 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 229.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.8 | 0.00 | 217.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 263.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 250.1 | 0.00 | 250.1 |
|  | 西外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136 |
| 2052[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2053[房间] | 屋顶 | 18.60 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 359.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
|  | 北外墙 | 6.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 292.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.1 | 0.00 | 307.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 |
| 2054[房间] | 屋顶 | 18.40 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 356.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.0 | 0.00 | 356.0 |
|  | 南外墙 | 13.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 388.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 |
| 2055[房间] | 屋顶 | 18.06 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 349.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.4 | 0.00 | 349.4 |
|  | 东外墙 | 6.78 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 190.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.3 | 0.00 | 181.3 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |
| 2056[房间] | 屋顶 | 18.00 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 348.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.3 | 0.00 | 348.3 |
|  | 东外墙 | 6.72 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 189.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.7 | 0.00 | 179.7 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 |
| 2057[房间] | 屋顶 | 16.84 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 325.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.8 | 0.00 | 325.8 |
|  | 东外墙 | 8.42 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 237.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.1 | 0.00 | 225.1 |
|  | 南外墙 | 13.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 380.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 323.0 | 0.00 | 323.0 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 438.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 372.9 | 0.00 | 372.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247 |
| 2058[房间] | 屋顶 | 16.84 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 325.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.8 | 0.00 | 325.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |
| 2059[房间] | 屋顶 | 16.50 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 319.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.3 | 0.00 | 319.3 |
|  | 北外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 443.4 | 0.00 | 443.4 |
|  | 西外墙 | 7.65 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 215.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.00 | 204.6 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1176 |
| 2060[房间] | 屋顶 | 16.50 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 319.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.3 | 0.00 | 319.3 |
|  | 东外墙 | 3.27 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 92.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.4 |
|  | 南外墙 | 15.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 422.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 358.9 | 0.00 | 358.9 |
|  | 西外墙 | 7.65 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 215.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.6 | 0.00 | 204.6 |
|  | 西外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 208.4 | 0.00 | 208.4 |
|  | 东外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1257 |
| 2061[房间] | 屋顶 | 15.07 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 291.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.7 | 0.00 | 291.7 |
|  | 北外墙 | 8.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.00 | 248.3 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 南外墙 | 6.67 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 187.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 159.6 | 0.00 | 159.6 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1636 |
| 2062[房间] | 屋顶 | 15.07 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 291.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.7 | 0.00 | 291.7 |
|  | 北外墙 | 6.67 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 187.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 南外墙 | 8.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
|  | 西外墙 | 16.20 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 456.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.2 | 0.00 | 433.2 |
|  | 北外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 82.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.00 | 87.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1643 |
| 2063[房间] | 屋顶 | 14.97 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.7 | 0.00 | 289.7 |
|  | 南外墙 | 6.03 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 169.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 144.3 | 0.00 | 144.3 |
|  | 西外墙 | 16.28 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 458.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 435.3 | 0.00 | 435.3 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.5 | 0.00 | 186.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |
| 2064[房间] | 屋顶 | 14.92 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 南外墙 | 11.78 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 331.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.7 | 0.00 | 281.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |
| 2065[房间] | 屋顶 | 14.92 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 北外墙 | 9.53 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 268.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.5 | 0.00 | 281.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.3 | 0.00 | 230.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 |
| 2066[房间] | 屋顶 | 14.92 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
|  | 南外墙 | 9.98 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 280.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 238.7 | 0.00 | 238.7 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 |
| 2067,2068[房间] | 屋顶 | 14.70 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 284.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.4 | 0.00 | 284.4 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |
| 2069[房间] | 屋顶 | 13.52 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 261.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.6 | 0.00 | 261.6 |
|  | 东外墙 | 13.52 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 380.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 361.5 | 0.00 | 361.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |
| 2070[房间] | 屋顶 | 13.50 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 261.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.2 | 0.00 | 261.2 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 北外窗 | 6.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 585.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.3 | 0.00 | 614.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142 |
| 2071[房间] | 屋顶 | 13.23 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 256.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.0 | 0.00 | 256.0 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 |
| 2072[房间] | 屋顶 | 13.23 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 256.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.0 | 0.00 | 256.0 |
|  | 东外墙 | 14.70 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 413.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 393.1 | 0.00 | 393.1 |
|  | 南外墙 | 6.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 194.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 165.1 | 0.00 | 165.1 |
|  | 南外窗 | 1.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 914 |
| 2073[房间] | 屋顶 | 13.23 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 256.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.0 | 0.00 | 256.0 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 |
| 2074[房间] | 屋顶 | 13.20 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 255.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.4 | 0.00 | 255.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |
| 2075[房间] | 屋顶 | 13.20 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 255.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.4 | 0.00 | 255.4 |
|  | 东外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 2076[房间] | 屋顶 | 11.83 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 东外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 320.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.9 | 0.00 | 304.9 |
|  | 南外墙 | 9.34 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 262.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |
| 2077[房间] | 屋顶 | 11.83 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 东外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 320.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.9 | 0.00 | 304.9 |
|  | 南外墙 | 7.54 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 212.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 180.4 | 0.00 | 180.4 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 175.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863 |
| 2078[房间] | 屋顶 | 11.83 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.9 | 0.00 | 228.9 |
|  | 西外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 320.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 304.9 | 0.00 | 304.9 |
|  | 北外墙 | 7.09 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 199.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.5 | 0.00 | 209.5 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 230.3 | 0.00 | 230.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 |
| 2079[房间] | 屋顶 | 11.70 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 226.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.4 | 0.00 | 226.4 |
|  | 南外墙 | 6.75 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 190.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 161.5 | 0.00 | 161.5 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 219.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.5 | 0.00 | 186.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 |
| 2080[房间] | 屋顶 | 10.80 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 北外墙 | 9.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 253.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.0 | 0.00 | 266.0 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 北外窗 | 3.00 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 292.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.1 | 0.00 | 307.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |
| 2081[房间] | 屋顶 | 9.45 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 182.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.9 | 0.00 | 182.9 |
|  | 东外墙 | 10.50 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 295.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 |
| 2082[房间] | 屋顶 | 8.91 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.4 | 0.00 | 172.4 |
|  | 东外墙 | 9.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 278.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.8 | 0.00 | 264.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |
| 2083[房间] | 屋顶 | 8.91 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.4 | 0.00 | 172.4 |
|  | 南外墙 | 8.70 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 244.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 南外窗 | 1.20 | 3.90 | 20 | 25.0 | 1.0 | 117.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.00 | 99.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |
| 2084[房间] | 屋顶 | 8.91 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.4 | 0.00 | 172.4 |
|  | 北外墙 | 9.90 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 278.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.6 | 0.00 | 292.6 |
|  | 西外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 |
| 2085,2086[房间] | 屋顶 | 8.20 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 158.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.7 | 0.00 | 158.7 |
|  | 北外墙 | 6.00 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.3 | 0.00 | 177.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |
| 2087[房间] | 屋顶 | 8.12 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 157.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.1 | 0.00 | 157.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 2088[房间] | 屋顶 | 7.56 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.00 | 146.3 |
|  | 北外墙 | 6.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.8 | 0.00 | 288.8 |
|  | 南外墙 | 6.30 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 177.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772 |
| 2089,2090[房间] | 屋顶 | 4.84 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 东外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 北外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 0.00 | 195.1 |
|  | 西外墙 | 4.29 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 120.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 南外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 西外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 25.0 | 1.0 | 113.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |
| 2091,2092,2093,2094[房间] | 屋顶 | 4.84 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |
| 2095[房间] | 屋顶 | 4.84 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 南外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 185.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.00 | 157.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 2096[房间] | 屋顶 | 3.36 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 65.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.00 | 65.0 |
|  | 北外墙 | 8.40 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 236.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.00 | 248.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |
| 2097[房间] | 屋顶 | 2.29 | 0.77 | 20 | 25.0 | 1.0 | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
|  | 南外墙 | 3.12 | 1.13 | 20 | 25.0 | 1.0 | 87.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 74.7 | 0.00 | 74.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281199 |
| 古墟·新生——基于城市更新背景下的工业遗址改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506734 |