[image: image3.png]




建筑能效测评报告书
居住建筑
	工程名称
	绿谷新象--雅溪口村民之家

	工程地点
	浙江-丽水

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月9日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220401

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15678070679 


目  录
41 建筑概况


4

2 测评依据

4

3 软件介绍

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

5

4.3 逐月辐照量表

5

4.4 峰值工况

5

5 围护结构

5

5.1 工程材料

6

5.2 体形系数

6

5.3 窗墙比

6

5.3.1 窗墙比

6

5.4 屋顶构造

6

5.4.1 屋顶构造一

6

5.5 外墙构造

6

5.5.1 外墙相关构造

7

5.5.2 外墙平均热工特性

8

5.6 分户墙

8

5.6.1 户间隔墙构造一

8

5.7 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

8

5.8 架空或外挑楼板

8

5.8.1 100100

9

5.9 楼板

9

5.9.1 楼板相关构造

9

5.9.2 楼板平均热工特性

9

5.10 通往封闭空间的户门

9

5.11 通往非封闭空间或户外的户门

9

5.12 外窗热工

9

5.12.1 外窗构造

10

5.12.2 总体热工性能

10

5.12.3 外遮阳类型

10

5.12.4 平均遮阳系数

11

5.12.5 外窗遮阳系数

11

5.13 凸窗透明部分

12

5.14 凸窗板

12

6 围护结构概况

13

7 标识建筑

13

7.1 房间类型

13

7.1.1 房间表

13

7.1.2 作息时间表

13

7.2 系统类型

13

7.2.1 系统分区

13

7.2.2 热回收参数

13

7.3 制冷系统

13

7.3.1 冷水机组

13

7.3.2 水泵系统

13

7.3.3 运行工况

14

7.3.4 制冷能耗

14

7.4 供暖系统

14

7.4.1 市政热力系统能耗

14

8 比对建筑

14

8.1 房间类型

14

8.1.1 房间表

14

8.1.2 作息时间表

14

8.2 系统类型

14

8.3 制冷系统

14

8.4 供暖系统

15

9 计算结果

16

10 附录

16

10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

16

10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	浙江-丽水

	地理位置
	北纬：28.45°
	东经：119.92°

	建筑面积(m2)
	地上707    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	2364.68

	建筑外表面积(m2)
	1128.02

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
浙江-丽水, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
逐月辐照量表
峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月01日13时
	41.7
	26.1
	15.0
	80.5

	最冷
	01月01日02时
	-2.2
	-2.2
	3.0
	5.3


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	2000.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	2000.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2000.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2000.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	2000.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	2000.0
	709.4
	0.0000
	


体形系数

	外表面积
	1128.02

	建筑体积
	2364.68

	体形系数
	0.48


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	56.72
	217.80
	0.26

	北向
	52.33
	217.80
	0.24

	东向
	7.33
	126.93
	0.06

	西向
	28.30
	126.93
	0.22

	平均
	144.68
	689.46
	0.21


屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	100
	1.510
	15.360
	1.90
	0.035
	1.017

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	300
	0.030
	0.340
	1.90
	5.263
	3.400

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.90
	0.057
	1.223

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	100
	0.180
	3.100
	1.90
	0.292
	1.722

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.90
	0.030
	0.989

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.90
	0.013
	0.249

	各层之和∑
	720
	－
	－
	－
	5.690
	8.599

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.17

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	0.17


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.20
	0.090
	1.223

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.20
	2.778
	1.133

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.20
	0.090
	1.223

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.20
	0.096
	1.977

	石灰砂浆
	100
	0.810
	10.070
	1.20
	0.103
	1.243

	各层之和∑
	600
	－
	－
	－
	3.156
	6.799

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	0.30


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.20
	0.090
	1.223

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.20
	2.778
	1.133

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.20
	0.090
	1.223

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.20
	0.096
	1.977

	石灰砂浆
	100
	0.810
	10.070
	1.20
	0.103
	1.243

	各层之和∑
	600
	－
	－
	－
	3.156
	6.799

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	0.30


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	130.95
	0.928
	0.30
	6.80
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	10.20
	0.072
	0.30
	6.80
	0.75

	合计
	
	141.15
	1.000
	0.30
	6.80
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	158.47
	1.000
	0.30
	6.80
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	108.26
	0.958
	0.30
	6.80
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	4.80
	0.042
	0.30
	6.80
	0.75

	合计
	
	113.06
	1.000
	0.30
	6.80
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	93.23
	0.945
	0.30
	6.80
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	5.40
	0.055
	0.30
	6.80
	0.75

	合计
	
	98.63
	1.000
	0.30
	6.80
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	490.91
	0.960
	0.30
	6.80
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	20.40
	0.040
	0.30
	6.80
	0.75

	合计
	
	511.31
	1.000
	0.30
	6.80
	0.75


分户墙

户间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙


本工程无此项内容

架空或外挑楼板

100100

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.90
	0.057
	1.223

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.90
	0.036
	1.186

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.90
	0.057
	1.223

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	100
	0.030
	0.340
	1.90
	1.754
	1.133

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.90
	0.057
	1.223

	各层之和∑
	520
	－
	－
	－
	1.960
	5.987

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.47


楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


楼板平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	控温房间楼板构造一
	269.99
	0.939
	2.98
	1.68

	控温与非控温楼板构造一
	17.57
	0.061
	2.98
	1.68

	合计
	287.56
	1.000
	2.98
	1.68


通往封闭空间的户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	单层实体门
	3.78
	1.000
	2.30


通往非封闭空间或户外的户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	33.47
	1.000
	1.97


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


总体热工性能

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比

	南向
	1001
	18
	3.90
	4.00
	0.15

	
	1003
	18
	3.90
	2.80
	0.35

	
	1004
	18
	3.90
	2.80
	0.35

	
	1005
	18
	3.90
	2.80
	0.35

	
	1006
	18
	3.90
	2.80
	0.34

	
	1007
	18
	3.90
	2.80
	0.36

	
	1009
	18
	3.90
	4.00
	0.17

	
	2001
	18
	3.90
	3.20
	0.22

	
	2002
	18
	3.90
	2.80
	0.35

	
	2003
	18
	3.90
	2.80
	0.35

	
	2004
	18
	3.90
	2.80
	0.35

	
	2005
	18
	3.90
	2.80
	0.34

	
	2006
	18
	3.90
	2.80
	0.36

	北向
	1001
	18
	3.90
	3.20
	0.24

	
	1002
	18
	3.90
	4.00
	0.13

	
	1008
	18
	3.90
	4.00
	0.13

	
	2001
	18
	3.90
	2.80
	0.34

	
	2007
	18
	3.90
	4.00
	0.14

	东向
	1008
	18
	3.90
	4.00
	0.18

	
	2001
	18
	3.90
	4.00
	0.13

	西向
	1001
	18
	3.90
	3.20
	0.24

	
	1003
	18
	3.90
	2.50
	0.45

	
	2001
	18
	3.90
	3.20
	0.27

	
	2002
	18
	3.90
	2.50
	0.45


外遮阳类型


本工程无此项内容

平均遮阳系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数

	1
	C10*9
	1~2
	9
	1.500
	13.500
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	2
	C18*14
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	3
	C18*15
	1~2
	10
	3.780
	37.800
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	4
	C29*10
	1
	1
	2.900
	2.900
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	56.720
	朝向综合遮阳系数
	0.750
	0.750


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数

	1
	C10*11
	1
	1
	1.100
	1.100
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	2
	C10*9
	2
	18
	1.500
	27.000
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	3
	C14*9
	1
	1
	1.260
	1.260
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	4
	C29*10
	1
	1
	2.900
	2.900
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	5
	C35*18
	1
	2
	6.300
	12.600
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	6
	C4*9
	1~2
	3
	0.360
	1.080
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	7
	C4*9
	2
	1
	2.610
	2.610
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	8
	C42*9
	1
	1
	3.780
	3.780
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	52.330
	朝向综合遮阳系数
	0.750
	0.750


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数

	1
	C23*9
	1
	1
	2.070
	2.070
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	2
	C55*11
	2
	1
	5.264
	5.264
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	7.334
	朝向综合遮阳系数
	0.750
	0.750


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数

	1
	C54*15
	1~2
	2
	8.100
	16.200
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	2
	C55*11
	1~2
	2
	6.050
	12.100
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	28.300
	朝向综合遮阳系数
	0.750
	0.750


5. 平均遮阳系数：

[image: image2.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数

	南向
	56.720
	1.00
	0.750
	0.750

	北向
	52.330
	1.00
	0.750
	0.750

	东向
	7.334
	1.00
	0.750
	0.750

	西向
	28.300
	1.00
	0.750
	0.750

	整个建筑平均遮阳系数
	0.750
	0.750


外窗遮阳系数

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数

	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值

	南向
	1001
	18
	0.15
	0.75
	不要求
	0.75
	不要求

	东向
	1008
	18
	0.18
	0.75
	不要求
	0.75
	不要求

	西向
	1001
	18
	0.24
	0.75
	不要求
	0.75
	不要求


凸窗透明部分


本工程无此项内容

凸窗板


本工程无此项内容

围护结构概况

	
	标识建筑
	比对建筑

	体形系数S
	0.48
	0.48

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.17(不含反射隔热外饰面等效热阻)
	0.60

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.30(不含反射隔热外饰面等效热阻)
	1.00

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.47
	1.00

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.98
	2.00

	分户墙K [W/(m2·K)]
	1.93
	2.00

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.26
	普窗3.90、
凸窗－
	普窗0.75、
凸窗－
	普窗0.75、
凸窗－
	0.26
	普窗3.20、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	北向
	0.24
	普窗3.90、
凸窗－
	普窗0.75、

凸窗－
	普窗0.75、

凸窗－
	0.24
	普窗3.20、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	东向
	0.06
	普窗3.90、
凸窗－
	普窗0.75、

凸窗－
	普窗0.75、

凸窗－
	0.06
	普窗4.00、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	西向
	0.22
	普窗3.90、
凸窗－
	普窗0.75、

凸窗－
	普窗0.75、

凸窗－
	0.22
	普窗3.20、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

标识建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	30(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	571.53
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	10
	500
	50.00
	2


水泵系统

	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计
工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比
(kWh/m3)
	台数

	冷却水泵
	单速
	400
	30
	50
	75.1
	0.1
	2

	冷冻水泵
	单速
	400
	30
	50
	75.1
	－
	2


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)

	25
	250
	30
	8.33
	10
	8

	50
	500
	55
	9.09
	10
	8

	75
	750
	75
	10.00
	10
	8

	100
	1000
	100
	10.00
	10
	8


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)

	0~25
	10866
	1887
	8.33
	1304
	0
	0

	25~50
	0
	0
	9.09
	0
	0
	0

	50~75
	0
	0
	10.00
	0
	0
	0

	75~100
	0
	0
	10.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	10866
	1887
	
	1304
	0
	0


供暖系统

市政热力系统能耗

	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	0.92
	0.00433
	5416
	2.93
	0
	0
	0


比对建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

同标识建筑

系统类型

	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	包含房间

	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	所有房间


制冷系统

	系统类型
	供冷
能效比
	冷负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	2.30
	18021
	0


供暖系统

	系统类型
	供热
能效比
	热负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	1.90
	10276
	0


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础建筑
(kWh/㎡)
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	15.38
	25.50
	39.70%
	
	

	
	耗热量
	7.66
	14.54
	47.30%
	
	

	
	冷热合计
	23.04
	40.04
	42.46%
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	39.70%
	
	

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	供冷合计
	5.49
	9.11
	
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	47.30%
	
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	
	
	

	
	供暖合计
	4.26
	8.08
	
	
	

	采暖空调电耗
	9.75
	17.19
	43.27%
	34.37
	71.64%


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
1

[image: image3.png]