4-6#楼梯计算书

现浇板式普通楼梯设计(ATa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2240mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 100mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.198 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 12.658 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 6.748 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×100 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            7.716            -9.419

      剪    力(V):             9.921           -3.306           -16.534

         截面验算: Vmax=16.53kN < 0.7βhftbh0=80.08kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           345.862

 下部计算纵筋(As):           200.000           280.289             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.25%)                   E10@200(393,0.39%)

         下纵实配:  E8@170(296,0.30%)  E8@170(296,0.30%)  E8@170(296,0.30%)

         挠度限值: [f]= 14.24mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 5.09 = 4.58mm < [f]=14.24mm(2849/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.026             0.080

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.080mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image1.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image2.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image3.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image4.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:33:46

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2240mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 110mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.487 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 13.033 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.037 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×110 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            7.945            -9.698

      剪    力(V):            10.215           -3.404           -17.024

         截面验算: Vmax=17.02kN < 0.7βhftbh0=90.09kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           313.010

 下部计算纵筋(As):           220.000           254.255             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.23%)                    E8@160(314,0.29%)

         下纵实配:  E8@190(265,0.24%)  E8@190(265,0.24%)  E8@190(265,0.24%)

         挠度限值: [f]= 14.24mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 4.62 = 4.15mm < [f]=14.24mm(2849/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.027             0.098

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.098mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image5.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image6.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image7.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image8.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:34:48

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa3)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.450m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2240mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 120mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.775 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 13.408 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.325 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            8.173            -9.976

      剪    力(V):            10.509           -3.502           -17.513

         截面验算: Vmax=17.51kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           287.526

 下部计算纵筋(As):           240.000           240.000             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.21%)                    E8@170(296,0.25%)

         下纵实配:  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)

         挠度限值: [f]= 14.24mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 3.93 = 3.54mm < [f]=14.24mm(2849/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.027             0.097

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.097mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image9.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image10.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image11.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image12.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:35:37

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(CTa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.350m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 120mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 400mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 2640mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 120mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 9.578 kN/m      右平台: 7.300 kN/m 

   设计值(q):

      斜梯段: 13.152 kN/m      右平台: 10.190 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.128 kN/m      右平台: 4.850 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000           10.534            -3.749

      剪    力(V):            11.897           -1.383           -14.662

         截面验算: Vmax=14.66kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           240.000

 下部计算纵筋(As):           240.000           304.250             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.21%)                   E10@190(413,0.34%)

         下纵实配:  E8@160(314,0.26%)  E8@160(314,0.26%)  E8@160(314,0.26%)

         挠度限值: [f]= 16.06mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 4.97 = 4.47mm < [f]=16.06mm(3212/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.027             0.013

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.027mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(右内延长):  截面B×H = 1000×120 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -3.749           -3.749           -13.518

      剪    力(V):           -16.990          -19.537           -22.085

         截面验算: Vmax=22.08kN < 0.7βhftbh0=100.10kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):           240.000           240.000           395.141

 下部计算纵筋(As):             0.000             0.000             0.000

         上纵实配: E10@190(413,0.34%)                   E10@190(413,0.34%)

         下纵实配:  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)  E8@200(251,0.21%)

        裂  缝(w):             0.013             0.013             0.102

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.102mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image13.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image14.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image15.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image16.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:51:54

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(DTa1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.350m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=220mm ；平台厚度(右)= 220mm 

     内延长(左)= 400mm ；内延长(右)= 3000mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 5640mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 220mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      左平台: 9.800 kN/m      斜梯段: 12.415 kN/m      右平台: 9.800 kN/m 

   设计值(q):

      左平台: 13.440 kN/m      斜梯段: 16.839 kN/m      右平台: 13.440 kN/m

   准永久值(qe):

      左平台: 7.350 kN/m      斜梯段: 9.965 kN/m      右平台: 7.350 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(左内延长):  截面B×H = 1000×220 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000           15.167            15.167

      剪    力(V):            33.693           30.333            26.973

         截面验算: Vmax=33.69kN < 0.7βhftbh0=200.20kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           440.000           440.000           440.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.11%)                    E8@200(251,0.11%)

         下纵实配: E12@150(754,0.34%) E12@150(754,0.34%) E12@150(754,0.34%)

        裂  缝(w):             0.000             0.017             0.017

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.017mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(斜梯段):  截面B×H = 1000×220 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            15.167           51.340            33.341

      剪    力(V):            23.102            6.949            -9.204

         截面验算: Vmax=23.10kN < 0.7βhftbh0=200.20kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           440.000           748.305           477.413

         上纵实配:  E8@200(251,0.11%)                   E12@110(1028,0.47%)

         下纵实配: E12@150(754,0.34%) E12@150(754,0.34%) E12@150(754,0.34%)

         挠度限值: [f]= 31.08mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 13.03 = 11.73mm < [f]=31.08mm(6215/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.017             0.062             0.038

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.062mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-3(右内延长):  截面B×H = 1000×220 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            33.341           33.341           -64.551

      剪    力(V):           -10.746          -31.578           -52.410

         截面验算: Vmax=52.41kN < 0.7βhftbh0=200.20kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           953.795

 下部计算纵筋(As):           477.413           477.413             0.000

         上纵实配: E12@110(1028,0.47%)                   E12@110(1028,0.47%)

         下纵实配: E10@160(491,0.22%) E10@160(491,0.22%) E10@160(491,0.22%)

        裂  缝(w):             0.129             0.129             0.121

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.129mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image17.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image18.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image19.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image20.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 20:41:04

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(DTa2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=1.350m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=180mm ；平台厚度(右)= 180mm 

     内延长(左)= 400mm ；内延长(右)= 670mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 3310mm ； 踏步数= 9

     梯板厚度= 180mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      左平台: 8.800 kN/m      斜梯段: 11.280 kN/m      右平台: 8.800 kN/m 

   设计值(q):

      左平台: 12.140 kN/m      斜梯段: 15.364 kN/m      右平台: 12.140 kN/m

   准永久值(qe):

      左平台: 6.350 kN/m      斜梯段: 8.830 kN/m      右平台: 6.350 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(左内延长):  截面B×H = 1000×180 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             0.000            7.690             7.690

      剪    力(V):            18.414           15.379            12.344

         截面验算: Vmax=18.41kN < 0.7βhftbh0=160.16kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000             0.000

 下部计算纵筋(As):           360.000           360.000           360.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.14%)                    E8@200(251,0.14%)

         下纵实配: E10@210(374,0.21%) E10@210(374,0.21%) E10@210(374,0.21%)

        裂  缝(w):             0.000             0.019             0.019

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.019mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-2(斜梯段):  截面B×H = 1000×180 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):             7.690           18.114            -3.205

      剪    力(V):            10.572           -4.166           -18.904

         截面验算: Vmax=18.90kN < 0.7βhftbh0=160.16kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           360.000

 下部计算纵筋(As):           360.000           360.000             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.14%)                   E10@180(436,0.24%)

         下纵实配: E10@210(374,0.21%) E10@210(374,0.21%) E10@210(374,0.21%)

         挠度限值: [f]= 19.43mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 4.24 = 3.82mm < [f]=19.43mm(3885/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.019             0.031             0.007

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.031mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-3(右内延长):  截面B×H = 1000×180 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -3.205           -3.205           -23.799

      剪    力(V):           -22.071          -26.745           -31.419

         截面验算: Vmax=31.42kN < 0.7βhftbh0=160.16kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):           360.000           360.000           427.557

 下部计算纵筋(As):             0.000             0.000             0.000

         上纵实配: E10@180(436,0.24%)                   E10@180(436,0.24%)

         下纵实配: E10@210(374,0.21%) E10@210(374,0.21%) E10@210(374,0.21%)

        裂  缝(w):             0.007             0.007             0.127

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.127mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image21.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image22.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image23.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image24.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 20:48:18

-----------------------------------------------------------------------

现浇板式普通楼梯设计(ATa4)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期　　　　　　
设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核　　　　　　
执行规范:

　　《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》
　　《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》
钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 已知条件：
  几何信息:

     左标高=0.000m ；右标高=2.250m

     平台长度(左)=0mm ；平台长度(右)=0mm 

     平台厚度(左)=160mm ；平台厚度(右)= 160mm 

     内延长(左)= 0mm ；内延长(右)= 0mm 

     平台梁尺寸:

     B2=200mm ；H2=400mm

     B3=200mm ；H3=400mm

     梯段长度= 3920mm ； 踏步数= 15

     梯板厚度= 150mm ；梯跨长度L0= 3300mm  ,梯井宽: 200mm

     平面类型: 双跑

  荷载信息:

     附加恒荷载= 0.800kN/m2   活荷载: 3.500kN/m2

     恒载分项系数: 1.3 ；活载分项系数: 1.5 ；活载调整系数: γL=1.00

     混凝土等级: C30  ,fc=14.30 N/mm2

     混凝土容重: 25.00 kN/mm3

     配筋调整系数: 1.00 ；纵筋保护层厚度:  c=15mm

     板纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁纵筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

     梁箍筋等级: HRB400 ；fy=360 N/mm2  

  验算信息:

     挠度限值: L0/200 ；裂缝限值: 0.30mm

  计算要求:

 1)楼梯板计算； 2)平台梁计算； 3)板裂缝验算(按裂缝控制配筋计算)； 4)板挠度验算

2 荷载与内力计算：

(1)荷载计算

   标准值(qk):

      斜梯段: 10.429 kN/m

   设计值(q):

      斜梯段: 14.258 kN/m

   准永久值(qe):

      斜梯段: 7.979 kN/m

(2)内力计算:

   a.楼梯板: 矩阵位移法求解。

3 计算结果：

计算说明:

   (a)简化方法:  取板沿着宽度方向单位长度的板带

   (b)计算方法:  矩阵位移法

单位说明:

    弯    矩:kN.m/m
剪    力:kN/m     挠    度:mm

    纵筋面积:mm2/m
截面尺寸:mm×mm   裂    缝:mm

板段配筋计算结果:

----------------------------------------------------------------------------------

计算板段-1(斜梯段):  截面B×H = 1000×150 

         截    面:                左               中                右

      弯    矩(M):            -0.000           24.414           -30.250

      剪    力(V):            19.334           -6.444           -32.222

         截面验算: Vmax=32.22kN < 0.7βhftbh0=130.13kN 截面满足 

上部计算纵筋(As'):             0.000             0.000           692.854

 下部计算纵筋(As):           300.000           551.063             0.000

         上纵实配:  E8@200(251,0.17%)                   E12@160(707,0.47%)

         下纵实配: E12@200(565,0.38%) E12@200(565,0.38%) E12@200(565,0.38%)

         挠度限值: [f]= 23.47mm 

         验算结论: fmax=0.90 * 13.34 = 12.01mm < [f]=23.47mm(4694/200),  满足。

        裂  缝(w):             0.000             0.044             0.133

         裂缝限值: [ω]= 0.30mm 

         验算结论: ωmax=0.133mm < [ω]=0.30mm , 满足。

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

弯矩和剪力图:

[image: image25.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

弹性位移图:

[image: image26.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

配筋简图:

[image: image27.wmf]
----------------------------------------------------------------------------------

挠度、裂缝图:

[image: image28.wmf]
-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2024-08-18 19:49:53

-----------------------------------------------------------------------

