GL3与M2节点计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2021 Ver 6.8.1.0

计算时间：	2024年07月01日 08:25:29

====================================================================

一. 节点基本资料

设计依据：

《钢结构设计标准》 GB50017-2017

《钢结构连接节点设计手册》（第四版）

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

节点类型为：墙梁栓焊铰接

采用设计方法为：梁端节点力    采用设计方法为：常用设计

梁截面：H-400×200×8×12， 材料：Q355

腹板螺栓群：10.9级-M20

螺栓群并列布置：4行；行间距70mm；1列；

螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

双侧焊缝，单根计算长度：lf=300-2×7=286mm

腹板连接板：300 mm×90 mm，厚：8 mm

间距为：a=10mm

节点前视图如下：

节点下视图如下：

二. 内力信息

1.设计内力：组合工况内力设计值

| 工况 | Nx(kN) | Vz(kN) | 抗震 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合工况1 | 63.0 | 30.0 | 否 |
| 组合工况2 | -63.0 | 30.0 | 是 |

三. 验算结果一览

| 验算项 | 数值 | 限值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担剪力(kN) | 24.0 | 最大97.7 | 满足 |
| 列边距(mm) | 45 | 最小44 | 满足 |
| 列边距(mm) | 45 | 最大64 | 满足 |
| 行边距(mm) | 45 | 最小44 | 满足 |
| 行边距(mm) | 45 | 最大64 | 满足 |
| 外排行间距(mm) | 70 | 最大96 | 满足 |
| 中排行间距(mm) | 70 | 最大192 | 满足 |
| 行间距(mm) | 70 | 最小66 | 满足 |
| 净截面剪应力比 | 0.053 | 1 | 满足 |
| 净截面正应力比 | 0.094 | 1 | 满足 |
| 焊缝应力(MPa) | 30.5 | 最大160 | 满足 |
| 焊脚高度(mm) | 7 | 最小5 | 满足 |
| 剪应力(MPa) | 13.4 | 最大175 | 满足 |
| 正应力(MPa) | 0 | 最大305 | 满足 |
| 预埋件承载力(kN) | 169.03 | 最大684.24 | 满足 |
| 锚固长度(mm) | 860.0 | 最小775 | 满足 |
| 锚板厚度(mm) | 20.0 | 最小18.8 | 满足 |
| 行间距(mm) | 150 | 最小132 | 满足 |
| 列间距(mm) | 150 | 最小66 | 满足 |
| 行边距(mm) | 65 | 最小44 | 满足 |
| 列边距(mm) | 75 | 最小44 | 满足 |

四. 腹板螺栓群验算

1 螺栓群受力计算

控制工况：组合工况1，Nx=63 kN；Vz=30 kN

螺栓群中心对角焊缝偏心：e=10+90/2=55 mm

螺栓群偏心弯矩：M=Vz*e=30×55×10-3=1.65 kN·m

2 腹板螺栓群承载力计算

行向轴力：H=Nw=Nx=63 kN

列向剪力：V=Vz=30 kN

平面内弯矩：M=1.65kN·m

螺栓采用：10.9级-M20

螺栓群并列布置：4行；行间距70mm；1列；

螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

螺栓受剪面个数为2个

连接板材料类型为Q355

螺栓抗剪承载力：Nvb=0.9knfμP=0.9×1×2×0.35×155=97.65kN

轴向连接长度：l1=(1-1)×70=0 mm<15d0=360,取承载力折减系数为ξ=1.0

折减后螺栓抗剪承载力：Nvb=97.65×1=97.65 kN

计算右上角边缘螺栓承受的力：

Nv=V/4=30/4=7.5 kN

Nh=H/n=63/4=15.75 kN

螺栓群对中心的坐标平方和：S=∑x2+∑y2=24500 mm2

Nmx=1.65×70×(4-1)/2/24500 ×103=7.071 kN

Nmy=1.65×70×(1-1)/2/24500 ×103=0 kN

N=[(|Nmx|+|Nh|)2+(|Nmy|+|Nv|)2]0.5

=[(7.071+15.75)2+(0+7.5)2]0.5=24.022 kN≤97.65kN，满足

3 腹板螺栓群构造检查

列边距为45，最小限值为44，满足！

列边距为45，最大限值为64，满足！

行边距为45，最小限值为44，满足！

行边距为45，最大限值为64，满足！

外排行间距为70，最大限值为96，满足！

中排行间距为70，最大限值为192，满足！

行间距为70，最小限值为66，满足！

五. 腹板连接板计算

1 腹板连接板受力计算

控制工况：同腹板螺栓群(内力计算参上)

连接板轴力：Nl=Nw=Nx=63 kN

连接板剪力：Vl=Vz=30 kN

连接板弯矩：Ml=Mw=1.65 kN.m

采用一样的两块连接板

连接板截面宽度为：Bl=300 mm

连接板截面厚度为：Tl=8 mm

连接板材料抗剪强度为：fv=175 N/mm2

连接板材料抗拉强度为：f=305 N/mm2

连接板全面积：A=Bl*Tl*2=300×8×2×10-2=48 cm2

开洞总面积：A0=4×24×8×2×10-2=15.36 cm2

连接板净面积：An=A-A0=48-15.36=32.64 cm2

连接板净截面平均剪应力计算：

τ=Vl/An=30/32.64×10=9.191 N/mm2≤fv=175 N/mm2，满足！

连接板净截面正应力计算：

按《钢结构设计标准》8.1.1公式计算:

σ=Nl/An+Ml/Wn=(63/32.64)×10+1.65/176788.48×106=28.635 N/mm2≤f=305，满足！

六. 梁柱角焊缝验算

1 角焊缝受力计算

控制工况同腹板螺栓群，其受力计算参上

2 角焊缝承载力验算

焊缝受力：N=Nw=63kN；V=30kN；M=1.65kN·m

焊脚高度：hf=7mm

角焊缝有效焊脚高度：he=0.7×7=4.9 mm

双侧焊缝，单根计算长度：lf=300-2×7=286mm

强度设计值：f=160N/mm2

A=2*lf*he=2×286×4.9=2802.8 mm2

σN=|N|/A=|63|/28.028×10=22.478 N/mm2

W=2*lf2*he/6=2×2862×4.9/6×10-3=133.6 cm3

σM=|M|/W=|1.65|/133.6×103=12.35 N/mm2

τ=V/A=30/28.028×10=10.704 N/mm2

未直接承受动力荷载，取正面角焊缝的强度设计值增大系数：βf=1.22

综合应力：σ={[(σN+σM)/βf]2+τ2}0.5

= {[(22.478+12.35)/1.22]2+10.7042}0.5 = 30.488 N/mm2≤160N/mm2，满足

3 角焊缝构造检查

角焊缝连接板最大厚度：Tmax=8 mm

构造要求最小焊脚高度：hfmin=5 mm ≤ 7 mm，满足！

七. 梁腹净截面承载力验算

1 梁腹净截面抗剪验算

控制工况：组合工况1，Vz=30 kN

腹板净高：h0=400-12-12-4×24=280 mm

腹板剪应力：τ=V/(h0*Tw)=30000/(280×8)=13.393≤175N/mm2，满足

2 梁腹净截面抗弯验算

无偏心弯矩作用，抗弯应力为0，满足！

八. 锚件群验算

1 锚件群受力计算

控制工况：组合工况1，Nx=63 kN；Vz=30 kN

锚件群中心对角焊缝偏心：e=0+10+90/2=55 mm

锚件群偏心弯矩：M=30×55×10-3=1.65 kN*m

以下计算将节点内力换算至锚件群坐标系

轴力：N=63kN

Y向剪力：Vy=30kN

绕X轴弯矩：Mx=1.65kN·m

锚板上锚筋总个数为6 个

锚筋总面积：A=6×π×(0.5×22)2/100=22.808 cm2

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）,锚筋的抗拉强度设计值fy不应大于300 N/mm2

锚筋抗拉强度设计值：fy=300N/mm2

X方向锚筋排数的影响系数：αrx=1

Y方向锚筋排数的影响系数：αry=0.9

锚筋的受剪承载力系数αv=(4.0-0.08*d)*(fc/fy)0.5=(4.0-0.08×22)×(14.3/300)0.5=0.489

锚板的弯曲变形折减系数αb=0.6+0.25×20/22=0.827

沿X向最外层锚筋中心间距Zx=150mm

沿Y向最外层锚筋中心间距Zy=300mm

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-1计算：

A1min=Vy/(αry*αv*fy)+N/(0.8*αb*fy)+Mx/(1.3*αry*αb*fy*Zy)

=30/(0.9×0.489×300)×10

+63/(0.8×0.827×300)×10+1.65×103/(1.3×0.9×0.827×300×300)×10

=5.634cm2

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-2计算：

A2min=N/(0.8*αb*fy)+Mx/(0.4*αry*αb*fy*Zy)×10

=63/(0.8×0.827×300)×10+1.65×103/(0.4×0.9×0.827×300×300)×10

=3.789cm2

故取锚筋截面面积为：As=max(A1min，A2min)=5.634cm2

则截面承载力为：F=As*fy=5.634×102×300 = 169033.681N = 169.034kN

实际允许承载力值为：Fu=A*fy=22.808×102×300=684.239×103N = 684.239kN

则有：F < Fu，满足！

2 锚件群构造检查

锚固长度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）8.3.1

钢筋的外形系数：α=0.14

钢筋的抗拉强度设计值：fy=360N/mm2

钢筋的公称直径d=22 mm

混凝土轴心抗拉强度设计值：ft=1.43N/mm2

基本锚固长度：lab=α*fy/ft*d=0.14×360/1.43×22=775.385 mm

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版） 8.3.1、8.3.2、8.3.3，对锚固长度进行修正

当前锚固条件无需修正

锚固长度：la=lab=775.385 mm

实际锚固长度860，最小限值为775.385，满足！

锚板厚度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (2015年版) 9.7.1

锚板厚度不宜小于锚筋直径的0.6倍，受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于锚筋间距的1/8

锚筋间距b取列间距，b=150mm

锚板厚度限值：T=max(0.6×d,b/8)=max(0.6×22,150/8)=max(13.2,18.75)=18.75mm

实际锚板厚度20，最小限值为18.75，满足！

行间距为150，最小限值为132，满足！

列边距为150，最小限值为66，满足！

行边距为65，最小限值为44，满足！

列边距为75，最小限值为44，满足！