GL5与M1节点计算书

====================================================================

计算软件：	TSZ结构设计系列软件 TS-MTS2021 Ver 6.8.1.0

计算时间：	2024年06月29日 12:31:02

====================================================================

一. 节点基本资料

设计依据：

《钢结构设计标准》 GB50017-2017

《钢结构连接节点设计手册》（第四版）

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

节点类型为：墙梁栓焊铰接

采用设计方法为：梁端节点力    采用设计方法为：常用设计

梁截面：H-500×250×10×16， 材料：Q355

腹板螺栓群：10.9级-M20

螺栓群并列布置：5行；行间距70mm；1列；

螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

双侧焊缝，单根计算长度：lf=370-2×6=358mm

腹板连接板：370 mm×90 mm，厚：8 mm

间距为：a=10mm

节点前视图如下：

节点下视图如下：

二. 内力信息

1.设计内力：组合工况内力设计值

| 工况 | Nx(kN) | Vz(kN) | 抗震 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合工况1 | 280.0 | 120.0 | 否 |
| 组合工况2 | -30.0 | 120.0 | 是 |

三. 验算结果一览

| 验算项 | 数值 | 限值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担剪力(kN) | 78.6 | 最大97.7 | 满足 |
| 列边距(mm) | 45 | 最小44 | 满足 |
| 列边距(mm) | 45 | 最大64 | 满足 |
| 行边距(mm) | 45 | 最小44 | 满足 |
| 行边距(mm) | 45 | 最大64 | 满足 |
| 外排行间距(mm) | 70 | 最大96 | 满足 |
| 中排行间距(mm) | 70 | 最大192 | 满足 |
| 行间距(mm) | 70 | 最小66 | 满足 |
| 净截面剪应力比 | 0.171 | 1 | 满足 |
| 净截面正应力比 | 0.312 | 1 | 满足 |
| 焊缝应力(MPa) | 114 | 最大200 | 满足 |
| 焊脚高度(mm) | 6 | 最小5 | 满足 |
| 剪应力(MPa) | 34.5 | 最大175 | 满足 |
| 正应力(MPa) | 0 | 最大305 | 满足 |
| 预埋件承载力(kN) | 728.94 | 最大912.32 | 满足 |
| 锚固长度(mm) | 860.0 | 最小775 | 满足 |
| 锚板厚度(mm) | 20.0 | 最小18.8 | 满足 |
| 行间距(mm) | 140 | 最小132 | 满足 |
| 列间距(mm) | 150 | 最小66 | 满足 |
| 行边距(mm) | 65 | 最小44 | 满足 |
| 列边距(mm) | 75 | 最小44 | 满足 |

四. 腹板螺栓群验算

1 螺栓群受力计算

控制工况：组合工况1，Nx=280 kN；Vz=120 kN

螺栓群中心对角焊缝偏心：e=10+90/2=55 mm

螺栓群偏心弯矩：M=Vz*e=120×55×10-3=6.6 kN·m

2 腹板螺栓群承载力计算

行向轴力：H=Nw=Nx=280 kN

列向剪力：V=Vz=120 kN

平面内弯矩：M=6.6kN·m

螺栓采用：10.9级-M20

螺栓群并列布置：5行；行间距70mm；1列；

螺栓群列边距：45 mm，行边距45 mm

螺栓受剪面个数为2个

连接板材料类型为Q355

螺栓抗剪承载力：Nvb=0.9knfμP=0.9×1×2×0.35×155=97.65kN

轴向连接长度：l1=(1-1)×70=0 mm<15d0=360,取承载力折减系数为ξ=1.0

折减后螺栓抗剪承载力：Nvb=97.65×1=97.65 kN

计算右上角边缘螺栓承受的力：

Nv=V/5=120/5=24 kN

Nh=H/n=280/5=56 kN

螺栓群对中心的坐标平方和：S=∑x2+∑y2=49000 mm2

Nmx=6.6×70×(5-1)/2/49000 ×103=18.857 kN

Nmy=6.6×70×(1-1)/2/49000 ×103=0 kN

N=[(|Nmx|+|Nh|)2+(|Nmy|+|Nv|)2]0.5

=[(18.857+56)2+(0+24)2]0.5=78.61 kN≤97.65kN，满足

3 腹板螺栓群构造检查

列边距为45，最小限值为44，满足！

列边距为45，最大限值为64，满足！

行边距为45，最小限值为44，满足！

行边距为45，最大限值为64，满足！

外排行间距为70，最大限值为96，满足！

中排行间距为70，最大限值为192，满足！

行间距为70，最小限值为66，满足！

五. 腹板连接板计算

1 腹板连接板受力计算

控制工况：同腹板螺栓群(内力计算参上)

连接板轴力：Nl=Nw=Nx=280 kN

连接板剪力：Vl=Vz=120 kN

连接板弯矩：Ml=Mw=6.6 kN.m

采用一样的两块连接板

连接板截面宽度为：Bl=370 mm

连接板截面厚度为：Tl=8 mm

连接板材料抗剪强度为：fv=175 N/mm2

连接板材料抗拉强度为：f=305 N/mm2

连接板全面积：A=Bl*Tl*2=370×8×2×10-2=59.2 cm2

开洞总面积：A0=5×24×8×2×10-2=19.2 cm2

连接板净面积：An=A-A0=59.2-19.2=40 cm2

连接板净截面平均剪应力计算：

τ=Vl/An=120/40×10=30 N/mm2≤fv=175 N/mm2，满足！

连接板净截面正应力计算：

按《钢结构设计标准》8.1.1公式计算:

σ=Nl/An+Ml/Wn=(280/40)×10+6.6/262860.396×106=95.108 N/mm2≤f=305，满足！

六. 梁柱角焊缝验算

1 角焊缝受力计算

控制工况同腹板螺栓群，其受力计算参上

2 角焊缝承载力验算

焊缝受力：N=Nw=280kN；V=120kN；M=6.6kN·m

焊脚高度：hf=6mm

角焊缝有效焊脚高度：he=0.7×6=4.2 mm

双侧焊缝，单根计算长度：lf=370-2×6=358mm

强度设计值：f=200N/mm2

A=2*lf*he=2×358×4.2=3007.2 mm2

σN=|N|/A=|280|/30.072×10=93.11 N/mm2

W=2*lf2*he/6=2×3582×4.2/6×10-3=179.43 cm3

σM=|M|/W=|6.6|/179.43×103=36.783 N/mm2

τ=V/A=120/30.072×10=39.904 N/mm2

未直接承受动力荷载，取正面角焊缝的强度设计值增大系数：βf=1.22

综合应力：σ={[(σN+σM)/βf]2+τ2}0.5

= {[(93.11+36.783)/1.22]2+39.9042}0.5 = 113.702 N/mm2≤200N/mm2，满足

3 角焊缝构造检查

角焊缝连接板最大厚度：Tmax=8 mm

构造要求最小焊脚高度：hfmin=5 mm ≤ 6 mm，满足！

七. 梁腹净截面承载力验算

1 梁腹净截面抗剪验算

控制工况：组合工况1，Vz=120 kN

腹板净高：h0=500-16-16-5×24=348 mm

腹板剪应力：τ=V/(h0*Tw)=120000/(348×10)=34.483≤175N/mm2，满足

2 梁腹净截面抗弯验算

无偏心弯矩作用，抗弯应力为0，满足！

八. 锚件群验算

1 锚件群受力计算

控制工况：组合工况1，Nx=280 kN；Vz=120 kN

锚件群中心对角焊缝偏心：e=0+10+90/2=55 mm

锚件群偏心弯矩：M=120×55×10-3=6.6 kN*m

以下计算将节点内力换算至锚件群坐标系

轴力：N=280kN

Y向剪力：Vy=120kN

绕X轴弯矩：Mx=6.6kN·m

锚板上锚筋总个数为8 个

锚筋总面积：A=8×π×(0.5×22)2/100=30.411 cm2

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）,锚筋的抗拉强度设计值fy不应大于300 N/mm2

锚筋抗拉强度设计值：fy=300N/mm2

X方向锚筋排数的影响系数：αrx=1

Y方向锚筋排数的影响系数：αry=0.85

锚筋的受剪承载力系数αv=(4.0-0.08*d)*(fc/fy)0.5=(4.0-0.08×22)×(14.3/300)0.5=0.489

锚板的弯曲变形折减系数αb=0.6+0.25×20/22=0.827

沿X向最外层锚筋中心间距Zx=150mm

沿Y向最外层锚筋中心间距Zy=420mm

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-1计算：

A1min=Vy/(αry*αv*fy)+N/(0.8*αb*fy)+Mx/(1.3*αry*αb*fy*Zy)

=120/(0.85×0.489×300)×10

+280/(0.8×0.827×300)×10+6.6×103/(1.3×0.85×0.827×300×420)×10

=24.298cm2

按《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）公式9.7.2-2计算：

A2min=N/(0.8*αb*fy)+Mx/(0.4*αry*αb*fy*Zy)×10

=280/(0.8×0.827×300)×10+6.6×103/(0.4×0.85×0.827×300×420)×10

=15.965cm2

故取锚筋截面面积为：As=max(A1min，A2min)=24.298cm2

则截面承载力为：F=As*fy=24.298×102×300 = 728940.718N = 728.941kN

实际允许承载力值为：Fu=A*fy=30.411×102×300=912.319×103N = 912.319kN

则有：F < Fu，满足！

2 锚件群构造检查

锚固长度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）8.3.1

钢筋的外形系数：α=0.14

钢筋的抗拉强度设计值：fy=360N/mm2

钢筋的公称直径d=22 mm

混凝土轴心抗拉强度设计值：ft=1.43N/mm2

基本锚固长度：lab=α*fy/ft*d=0.14×360/1.43×22=775.385 mm

根据《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版） 8.3.1、8.3.2、8.3.3，对锚固长度进行修正

当前锚固条件无需修正

锚固长度：la=lab=775.385 mm

实际锚固长度860，最小限值为775.385，满足！

锚板厚度限值计算：

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (2015年版) 9.7.1

锚板厚度不宜小于锚筋直径的0.6倍，受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于锚筋间距的1/8

锚筋间距b取列间距，b=150mm

锚板厚度限值：T=max(0.6×d,b/8)=max(0.6×22,150/8)=max(13.2,18.75)=18.75mm

实际锚板厚度20，最小限值为18.75，满足！

行间距为140，最小限值为132，满足！

列边距为150，最小限值为66，满足！

行边距为65，最小限值为44，满足！

列边距为75，最小限值为44，满足！