SCQ1地下室外墙计算书

项目名称_____________ 日    期_____________ 
设 计 者_____________ 校 对 者_____________ 

一、模型简图 (按1m宽竖向板带计算，荷载单位为 kN/m)

二、计算模式

   1、计算模型： ○上端悬臂  ●上端铰支  ○上端固支  ○上端转动弹性

   2、水土计算： ●水土分算  ○水土合算  ○水土部分合算

   3、裂缝计算模式： ○按受弯构件  ○按偏压构件  ●取两者包络值
                     √墙自重自动计入竖向压力

   4、裂缝计算选用组合： ○稳定水位下组合  ●洪水位下组合

       附注：水土分算和合算说明
                 存在于土中的水可分为结合水和自由水，其中结合水不传递静水压力，
             可视为土的一部分，与土一起乘以土压力系数作用于外墙。
             一般粘性土中结合水占的比重较大，而渗透性好的砂土中基本都是自由水。
             A、若周围土或回填土渗透性较好，如砂土、碎石土时，按水土分算来确定水土
                对外墙的压力；
             B、若周围土及回填土完全不透水，可按水土合算来确定水土对外墙的压力；
             C、若周围土及回填土为粘性土或粉质粘土等，可按水土部分合算来确定水土对外墙
                的压力，与土合算的水的比例根据土的渗透性确定。
                若合算比例为0%即水土完全分算，若合算比例为100%即水土完全合算。

三、计算参数

   砼等级：C35     钢筋等级：HRB400

   墙顶标高 h0：    -0.050m
   室外地面标高 h1：-6.000m
   洪水位标高 h2：  -0.700m

   土压力系数 K0：  0.50
   填土重度 r：    18.0 kN/m3
   填土浮重度 r'： 11.0 kN/m3

   室外地面平时活荷载标准值 q1：10.0 kN/m2   准永久组合值系数 0.5
   室外地面消防车活载标准值 q2：20.0 kN/m2

   墙竖筋中心至墙边距：外侧 50 mm，内侧 30 mm
   裂缝计算用保护层厚：外侧 35 mm，内侧 25 mm

   附注：对于墙外侧的裂缝计算用保护层厚说明
         一般地下室外墙根据《地下工程防水技术规范 》迎水面保护层厚不小于50，但考虑到
     如此厚的保护层内一般会根据《混凝土结构设计规范》8.2.3设置防裂钢筋网片，另外根据
    《混凝土结构耐久性设计规范》3.5.4‘对裂缝宽度无特殊外观要求的，当保护层设计厚度
     超过30mm时，可将厚度取为30mm计算裂缝的最大宽度’，故对墙外侧的裂缝计算用保护层厚
     一般可在30～50内取值。

四、弯矩图 (弯矩单位为 kN·m)

五、配筋、裂缝计算

   O、基本信息

     墙顶附加竖向荷载准永久组合值： 0.0 kN/m

     墙外侧实配通长竖筋： D 14 @ 150
     墙底外侧附加竖筋： D 16 @ 150

     墙内侧实配通长竖筋： D 12 @ 150

   A、配筋计算

     (1)、计算墙顶外侧配筋：

          弯矩值： 0.0 kN·m
          ρmin = Max( 0.15 , 45 x ft / fy) = 0.196 %
          构造所需最小配筋面积 As = 588.8 mm2
          实际配筋面积 = 1026.3 mm2，满足 !

     (2)、计算墙底外侧配筋：

          弯矩值： 137.7 kN·m
          h0 = 250 mm
          β1 = 0.80 mm
          α1 = 1.00
          ξb = β1 / (1 + fy / 0.0033 / Es) = 0.518
          ρmin = Max( 0.15 , 45 x ft / fy) = 0.196 %
          ρmax = ξb x α1 x fc / fy = 2.401 %
          αs = M /α1/fc/b/h02 = 0.132
          γs = ( 1 + sqrt( 1 - 2αs ) ) / 2 = 0.929
          As0 = M / γs / fy / h0 = 1647.3 mm2
          As,min = ρmin x b x h = 588.8 mm2
          计算配筋面积 As = Max( As,min , As0 ) = 1647.3 mm2
          实际配筋面积 = 2366.7 mm2，满足 !

     (3)、计算墙内侧配筋：

          弯矩值： 58.2 kN·m
          h0 = 270 mm
          β1 = 0.80 mm
          α1 = 1.00
          ξb = β1 / (1 + fy / 0.0033 / Es) = 0.518
          ρmin = Max( 0.15 , 45 x ft / fy) = 0.196 %
          ρmax = ξb x α1 x fc / fy = 2.401 %
          αs = M /α1/fc/b/h02 = 0.048
          γs = ( 1 + sqrt( 1 - 2αs ) ) / 2 = 0.975
          As0 = M / γs / fy / h0 = 613.8 mm2
          As,min = ρmin x b x h = 588.8 mm2
          计算配筋面积 As = Max( As,min , As0 ) = 613.8 mm2
          实际配筋面积 = 754.0 mm2，满足 !

   B、裂缝计算

     (1)、按受弯构件计算墙底外侧裂缝：

          弯矩值： 105.9 kN·m
          As = 2366.7 mm2
          Ate = 150000.0 mm2
          ρte = As/Ate = 0.016
          v = 1.0
          deq = 15.07 mm
          h0 = 250 mm
          σs = Mq/(0.87*h0*As) = 205.82 MPa
          ftk = 2.20 MPa
          ψ ＝ 1.1-0.65*ftk/ρte/σsk = 0.660
          c = 35 mm
          αcr = 1.9
          ωmax = αcr*ψ*σs*(1.9*c+0.08*deq/ρte)/Es = 0.18 mm
                ≤ 0.2 mm 满足 !

     (2)、按偏压构件计算墙底外侧裂缝：

          弯矩值： 105.9 kN·m
          竖向轴力值： 43.9 kN 
          (本层地下室墙顶竖向荷载+外墙自重)
          偏压构件计算长度： 4.09 m (按上端铰接取层高的0.7倍)
          As = 2366.7 mm2
          Ate = 150000.0 mm2
          ρte = As/Ate = 0.016
          v = 1.0
          deq = 15.07 mm
          h0 = 250 mm
          e0 = Mq/Nq = 2414.7 mm
          e0/h0 = 9.66
          L0/h = 13.6 ≤ 14 , 取 ηs = 1.0
          ys = h0 - h/2 = 100.0 mm
          e = ηs*e0+ys = 2514.7 mm
          z = [0.87-0.12(h0/e)2]h0 = 217.2 mm
          σs = Nq(e-z)/(As*z) = 196.10 MPa
          ftk = 2.20 MPa
          ψ ＝ 1.1-0.65*ftk/ρte/σsk = 0.638
          c = 35 mm
          αcr = 1.9
          ωmax = αcr*ψ*σs*(1.9*c+0.08*deq/ρte)/Es = 0.17 mm
                ≤ 0.2 mm 满足 !

     (3)、按受弯构件计算墙内侧裂缝：

          弯矩值： 44.8 kN·m
          As = 754.0 mm2
          Ate = 150000.0 mm2
          ρte = As/Ate = 0.005 取ρte = 0.010
          v = 1.0
          deq = 12.00 mm
          h0 = 270 mm
          σs = Mq/(0.87*h0*As) = 252.79 MPa
          ftk = 2.20 MPa
          ψ ＝ 1.1-0.65*ftk/ρte/σsk = 0.534
          c = 25 mm
          αcr = 1.9
          ωmax = αcr*ψ*σs*(1.9*c+0.08*deq/ρte)/Es = 0.18 mm
                ≤ 0.2 mm 满足 !

     (4)、按偏压构件计算墙内侧裂缝：

          弯矩值： 44.8 kN·m
          竖向轴力值： 19.5 kN 
          (本层地下室墙顶竖向荷载+外墙自重)
          偏压构件计算长度： 4.09 m (按上端铰接取层高的0.7倍)
          As = 754.0 mm2
          Ate = 150000.0 mm2
          ρte = As/Ate = 0.005 取ρte = 0.010
          v = 1.0
          deq = 12.00 mm
          h0 = 270 mm
          e0 = Mq/Nq = 2296.0 mm
          e0/h0 = 8.50
          L0/h = 13.6 ≤ 14 , 取 ηs = 1.0
          ys = h0 - h/2 = 120.0 mm
          e = ηs*e0+ys = 2416.0 mm
          z = [0.87-0.12(h0/e)2]h0 = 234.5 mm
          σs = Nq(e-z)/(As*z) = 240.60 MPa
          ftk = 2.20 MPa
          ψ ＝ 1.1-0.65*ftk/ρte/σsk = 0.506
          c = 25 mm
          αcr = 1.9
          ωmax = αcr*ψ*σs*(1.9*c+0.08*deq/ρte)/Es = 0.17 mm
                ≤ 0.2 mm 满足 !

六、计算结果

   A、配筋包络图 (单位 mm2/m  实线为计算配筋面积，虚线为实际配筋面积)

   B、实际配筋面积图、最大裂缝宽度分布图 (单位 mm2/m mm)