[image: image15.jpg]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	活动中心

	工程地点
	甘肃-兰州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年12月29日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T16629261672 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


43.2
计算方法


44
软件介绍


45
气象数据


45.1
气象地点


55.2
逐日干球温度表


55.3
逐月辐照量表


55.4
峰值工况


66
围护结构


66.1
工程材料


66.2
围护结构作法简要说明


77
房间类型


77.1
房间参数表


78
设计建筑


78.1
负荷分项统计


88.2
逐月负荷表


99
参照建筑


99.1
负荷分项统计


109.2
逐月负荷表


1110
计算结果


1110.1
围护结构热工性能对比


1210.2
围护结构节能率


1211
绿色建筑性能评估得分





1 建筑概况
	工程名称
	活动中心

	工程地点
	甘肃-兰州

	地理位置
	北纬：36.03°
	东经：103.73°

	建筑面积(m2)
	地上3824    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上16.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	18837.44

	建筑外表面积(m2)
	4968.90

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-9.15,供暖期:11.15-3.15


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。
3.2 计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年供暖供冷综合能耗量－ 设计建筑全年供暖供冷综合能耗量）/参照建筑全年供暖供冷综合能耗量× 100%
对于供暖空调负荷，包含围护结构（传热负荷、太阳辐射负荷），不包含室内人员、灯光、设备负荷和新风负荷。
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2024计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
甘肃-兰州, 《建筑节能气象参数标准》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —®&AE —¥9E —=IME
50

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
60
50
40

S & 8

30
20
100

ISHRS]

o

ZREREM)/m) wkKFESES miknast

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月22日17时
	37.8
	17.8
	7.1
	56.2

	最冷
	01月16日05时
	-15.6
	-16.1
	0.9
	-13.4


6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	岩棉板（涂料、幕墙饰面）（tr10,0,a级）
	0.040
	0.700
	160.0
	1052.8
	0.0000
	安徽省居住建筑节能设计标准 DB34/1466-2019

	饰面砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	抹面胶浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	低强度等级砂浆隔离层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	1：3干硬性水泥砂浆结合层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	地砖
	0.930
	10.285
	1700.0
	920.0
	0.0000
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.759
	140.0
	1380.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	硅铝基耐火保温板
	0.040
	0.744
	140.0
	1360.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	1：8水泥蛭石找坡层
	0.140
	0.189
	350.0
	10.0
	0.0000
	

	3：7灰土
	1.160
	12.950
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	TF无机保温砂浆
	0.052
	0.950
	200.0
	800.0
	0.0000
	

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0017
	

	加气砼砌块
	0.220
	3.510
	700.0
	1100.0
	0.0010
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	C15混凝土垫层
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.203,D=4.109)：（由上到下）
    钢筋混凝土 40mm＋低强度等级砂浆隔离层 10mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 3mm＋钢筋混凝土 3mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋LC5.0轻集料混凝土2%找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.182,D=8.242)：（由外到内）
    岩棉板（涂料、幕墙饰面）（tr10,0,a级） 25mm＋防水层 3mm＋抹面胶浆 15mm＋岩棉板(ρ=60-160) 150mm＋加气砼砌块 300mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.309,D=2.683)：（由上到下）
    硅铝基耐火保温板 40mm＋1：8水泥蛭石找坡层 40mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋C20细石混凝土 40mm
4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造 (K=0.470,D=3.891)：
    岩棉板（涂料、幕墙饰面）（tr10,0,a级） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋岩棉板（涂料、幕墙饰面）（tr10,0,a级） 20mm
5. 外窗：80系列铝塑共挤平开窗+6中透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻 (K=1.475)：
    传热系数1.475W/㎡.K，窗太阳得热系数0.500
6. 天窗：塑钢型材窗 5Low-E+12A+5+20A 百叶+5(暖边间隔条) (K=1.720)：
    传热系数1.720W/㎡.K，窗太阳得热系数0.410
7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.427,D=7.716)：
    C20细石混凝土 120mm＋1：3干硬性水泥砂浆结合层 80mm＋TF无机保温砂浆 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋3：7灰土 100mm＋夯实粘土(ρ=2000) 300mm
7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	健身活动室
	24
	19
	－
	－
	－
	－
	－

	卫生间
	28
	16
	－
	－
	－
	－
	－

	多媒体教室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	大厅
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	影音设备室
	23
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	排练厅
	25
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	普通办公室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	更衣室
	26
	22
	－
	－
	－
	－
	－

	档案室
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－

	楼梯间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	舞蹈教室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	设备间
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	走廊
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	阅览室
	26
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	餐厅
	26
	18
	－
	－
	－
	－
	－


8 设计建筑
8.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-10.25
	0.00
	2.66
	0.00
	0.00
	-7.59

	供冷(kWh/㎡)
	1.50
	0.00
	1.14
	0.00
	0.00
	2.64


[image: image4.png]FERGT(kWh)

20000

10000 l
0

-10000

-20000

-30000

OFR/BE

-40000

-50000





[image: image5.png]12000

10000

8000

6000

4000

2000

FHT(Wh)

[ 1322
mEP R
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE





8.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	5871
	0
	176.107
	1月2日9时
	0.000
	--

	2月
	420
	0
	9.327
	2月2日8时
	0.000
	--

	3月
	3923
	0
	171.062
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	1178
	0.000
	--
	115.851
	6月17日9时

	7月
	0
	4468
	0.000
	--
	75.464
	7月1日13时

	8月
	0
	2718
	0.000
	--
	28.532
	8月4日8时

	9月
	0
	1739
	0.000
	--
	127.031
	9月2日13时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	4715
	0
	111.220
	11月25日9时
	0.000
	--

	12月
	14096
	0
	149.698
	12月30日9时
	0.000
	--


[image: image6.png]16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

BHLEBH(KWh)

10

1

12

wfHEEER
[ Tedecy





[image: image7.png]200

150

100

50

BRIEBERE (kW)

4 5 6 7 8 9 10 1" 12

w AT E
SRS





9 参照建筑
9.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-24.98
	0.00
	4.89
	0.00
	0.00
	-20.09

	供冷(kWh/㎡)
	4.03
	0.00
	4.39
	0.00
	0.00
	8.42


[image: image8.png]40000

20000

0

-20000

-40000

-60000

-80000

-100000

-120000

FERGT(kWh)

OFR/BE





[image: image9.png]35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

FHT(Wh)

BESTR
nEPER
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE




9.2 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	20978
	0
	326.527
	1月2日9时
	0.000
	--

	2月
	3569
	0
	24.827
	2月2日8时
	0.000
	--

	3月
	9714
	0
	311.156
	3月4日9时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	5896
	0.000
	--
	108.504
	6月24日9时

	7月
	0
	11073
	0.000
	--
	122.941
	7月1日9时

	8月
	0
	9228
	0.000
	--
	39.841
	8月5日8时

	9月
	0
	5995
	0.000
	--
	159.211
	9月2日9时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	11507
	0
	231.786
	11月25日9时
	0.000
	--

	12月
	31064
	0
	285.069
	12月30日9时
	0.000
	--


[image: image10.png]35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

BHLEBH(KWh)

6 7 8 9 10

1

12

wfHEEER
smk





[image: image11.png]350

300

250

200

150

100

50

BRIEBERE (kW)

5 6 7 8 9 10 1" 12

w AT E
SRS





10 计算结果
10.1 围护结构热工性能对比
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K

和热惰性指标 D
	0.20

4.11
	0.40

3.26

	外墙传热系数K

和热惰性指标 D
	0.22

8.24
	0.50

3.43

	挑空(或架空)楼板传热系数K

和热惰性指标 D
	0.31

2.68
	0.50

3.43

	天窗传热系数K

和太阳得热系数 SHGC
	1.72

0.30
	2.40

0.35

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.05
	1.48
	0.49
	0.05
	2.50
	－－

	
	北向
	北-默认立面
	0.05
	1.48
	0.47
	0.05
	2.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.12
	1.48
	0.50
	0.12
	2.50
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.11
	1.48
	0.50
	0.11
	2.50
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
10.2 围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	2.64
	8.42
	68.62%

	
	耗热量
	7.59
	20.09
	62.22%

	
	冷热合计
	10.23
	28.51
	64.11%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	68.62%

	
	供冷能耗
	1.06
	3.37
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	62.22%

	
	供暖能耗
	4.74
	12.56
	

	供暖供冷综合能耗
	5.80
	15.92
	63.58%


11 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10

分；降低15%, 得15 分。
	63.58%
	15

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019


[image: image12.png]82%

BT FREFERI R

mARERE  HERAERE




[image: image13.png]79%

S FREFE





[image: image14.png]%

IS

~

o

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

L hERE PR HERE

R
SRR





PAGE  
2

[image: image15.jpg]