## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年12月08日
场地信息
地点 | 绍兴 | 经纬度 | 北纬30°0′ 东经120°34′
水平面总辐照量 | 1104.02kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 296 | 总装机量 | 76.96
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 80.46%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 65.4 | 4.3773 | 6
2月 | 69.9 | 4.6419 | 6.4
3月 | 98.2 | 6.3119 | 8.7
4月 | 106.3 | 6.6401 | 9.1
5月 | 120.7 | 7.3904 | 10.2
6月 | 118.4 | 7.0131 | 9.6
7月 | 123.8 | 7.2354 | 10
8月 | 126.6 | 7.4134 | 10.2
9月 | 101.3 | 6.0956 | 8.4
10月 | 88.5 | 5.4441 | 7.5
11月 | 74 | 4.7514 | 6.5
12月 | 80.8 | 5.3795 | 7.4
全年 | 1173.9 | 72.694 | 100
年总发电量 | 72.7
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 76.96 | 首年发电量（MWh） | 72.694 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 72.694 | 944.57
2 | 0.7 | 69.0593 | 897.34
3 | 0.7 | 68.5759 | 891.06
4 | 0.7 | 68.0958 | 884.82
5 | 0.7 | 67.6192 | 878.63
6 | 0.7 | 67.1458 | 872.48
7 | 0.7 | 66.6758 | 866.37
8 | 0.7 | 66.2091 | 860.31
9 | 0.7 | 65.7456 | 854.28
10 | 0.7 | 65.2854 | 848.3
11 | 0.7 | 64.8284 | 842.36
12 | 0.7 | 64.3746 | 836.47
13 | 0.7 | 63.924 | 830.61
14 | 0.7 | 63.4765 | 824.8
15 | 0.7 | 63.0322 | 819.03
16 | 0.7 | 62.591 | 813.29
17 | 0.7 | 62.1528 | 807.6
18 | 0.7 | 61.7178 | 801.95
19 | 0.7 | 61.2857 | 796.33
20 | 0.7 | 60.8567 | 790.76
21 | 0.7 | 60.4307 | 785.22
22 | 0.7 | 60.0077 | 779.73
23 | 0.7 | 59.5877 | 774.27
24 | 0.7 | 59.1705 | 768.85
25 | 0.7 | 58.7564 | 763.47
总计 |  | 1603.2987 | 20832.9

## 投资收益
总装机量（kW） | 76.96 | 首年发电量（MWh） | 72.694 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 962000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -96.2 | -
1 | 5 | 72.694 | 72693.9928 | -88.93 | 944.57
2 | 0.7 | 69.0593 | 69059.2931 | -82.02 | 897.34
3 | 0.7 | 68.5759 | 68575.8781 | -75.16 | 891.06
4 | 0.7 | 68.0958 | 68095.8469 | -68.35 | 884.82
5 | 0.7 | 67.6192 | 67619.176 | -61.59 | 878.63
6 | 0.7 | 67.1458 | 67145.8418 | -54.88 | 872.48
7 | 0.7 | 66.6758 | 66675.8209 | -48.21 | 866.37
8 | 0.7 | 66.2091 | 66209.0901 | -41.59 | 860.31
9 | 0.7 | 65.7456 | 65745.6265 | -35.02 | 854.28
10 | 0.7 | 65.2854 | 65285.4071 | -28.49 | 848.3
11 | 0.7 | 64.8284 | 64828.4093 | -22.01 | 842.36
12 | 0.7 | 64.3746 | 64374.6104 | -15.57 | 836.47
13 | 0.7 | 63.924 | 63923.9881 | -9.18 | 830.61
14 | 0.7 | 63.4765 | 63476.5202 | -2.83 | 824.8
15 | 0.7 | 63.0322 | 63032.1846 | 3.47 | 819.03
16 | 0.7 | 62.591 | 62590.9593 | 9.73 | 813.29
17 | 0.7 | 62.1528 | 62152.8226 | 15.95 | 807.6
18 | 0.7 | 61.7178 | 61717.7528 | 22.12 | 801.95
19 | 0.7 | 61.2857 | 61285.7285 | 28.25 | 796.33
20 | 0.7 | 60.8567 | 60856.7284 | 34.34 | 790.76
21 | 0.7 | 60.4307 | 60430.7313 | 40.38 | 785.22
22 | 0.7 | 60.0077 | 60007.7162 | 46.38 | 779.73
23 | 0.7 | 59.5877 | 59587.6622 | 52.34 | 774.27
24 | 0.7 | 59.1705 | 59170.5486 | 58.26 | 768.85
25 | 0.7 | 58.7564 | 58756.3547 | 64.14 | 763.47
25年总计 |  | 1603.2987 | 160.3299

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 64.132 | 1603.2987 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 19.336 | 483.4 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.141 | 3.525 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 53.101 | 1327.525 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.648 | 16.2 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.975 | 24.375 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1640×992 | 单晶硅 | 296 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%