一、强电气设计

1.负荷等级

本工程消防设备用电、应急照明、网络机房及生活水泵为二级负荷；其他用电为三级负荷。

2.负荷计算

本工程初估用电量约为2700kVA，拟设置二台1600kVA变压器，变压器总装机容量为3200 kVA。

3.10/0.4kV变配电室

本工程设变配电室一座, 设在地下一层，内设二台1600kVA变压器。自市政外网引来二路10kV电源至变配电室。由变配电室引出低压电力电缆至各层配电间。

4.低压配电系统

本工程配电方式为放射式和树干式相结合，为满足消防等二级负荷供电需求，消防设备采用两回路供电，末端切换。

室内普通线路采用阻燃型交联聚乙烯电力电缆和聚氯乙烯电线，穿钢管在混凝土板内、墙内暗敷(干线电缆在桥架内敷设)；消防负荷电力电缆采用耐火电缆，穿钢管在混凝土板内、墙内暗敷，如需明敷或吊顶内敷设时，应穿钢管或封闭式金属线槽，并刷防火涂料保护。

本工程配电系统接地形式为TN-S系统。

5.照明系统.

根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) ，设计照度为：展厅、办公室为300lx，走道及门厅为75-100lx。

办公室、展厅均选用配有高功率因数电子镇流器的荧光灯，荧光灯光源选用T8三基色荧光灯，走廊、楼梯选用节能高效吸顶灯，其光源选用插拔式自镇流节能灯。

在展厅、走廊、公共区域、变配电室、值班室等处设应急照明。走道设有安全疏散指示灯，主要出入口设安全出口灯。应急照明灯具内自带蓄电池，为疏散照明供电的应急电源持续供电时间不小于30分钟。

6.建筑物防雷、接地与安全措施

本工程按照第二类防雷建筑物设防。

在建筑物的屋檐及屋脊处装设屋面避雷带，屋面设20x20m或24x16m避雷网，利用结构柱子内主筋作防雷引下线，利用建筑物基础钢筋作接地装置。建筑物避雷接地、供配电系统保护地、弱电系统接地采用联合接地，接地电阻小于1欧姆。

建筑物作总等电位连接，弱电机房、配电小间做局部等电位连接。所有进出建筑物的金属管道均在进出处与接地装置连接。

在变配电室低压母线、计算机房、通讯网络、有线电视等弱电机房处装设防浪涌过电压保护器。

二、弱电气设计

1.设计范围

本工程设置的弱电系统有：火灾自动报警及联动控制系统、安全技术防范系统、有线电视系统、综合布线系统、公共广播系统、楼宇自控系统。

2.火灾自动报警及联动控制系统

本工程设置智能型集中报警系统，按一级保护对象设防。系统由装于消防控制中心的智能型集中报警装置、联动控制装置、广播，通信装置，位于各层的层显示器、声光报警器、控制信号模块以及装于除卫生间外所有场所的火灾探测器组成。消防控制中心设在一层。

3.安全技术防范系统

根据《安全防范工程技术规范》 GB50348 -2004和本建筑的功能特点，运用计算机技术、通信报警手段、视频监控技术系统等组成综合安全技术防范体系。本系统由视频安防监控系统、出入口控制系统（门禁管理系统）、入侵报警系统、汽车库管理系统、无线对讲系统等组成。安全防范系统的监控中心设在一层，与消防控制室合用一室，以便于消防安防的集成建设。

4.有线电视系

电视信号来自城市有线电视HFC宽带接入网系统、自办节目、卫星信号等。系统采用860MHZ邻频传输模式，双向图象传输系统。利用一个内部的分配网络来传输有线电视信号，并在重要办公室、会议室、展厅、网络中心、通讯中心等处设置出线座。

5.综合布线系统

本系统按开放性、灵活性、可扩展性、实用性、安全可靠性和经济性的原则设计。本系统主要为建筑物内部之间、建筑物与外部（城市、国家以及国际范围）的语音、图像和数据信号交流提供网络平台。系统按照当前较为普遍应用的千兆位以太网组网设备配置（主干线可供扩展为万兆位以太网系统），采用星型拓扑结构。本系统主要用于语音和各种数据信号的传输，数据网络系统按内外双网络结构方式设置，内外网（内网是指内部信息管理系统专用信息网络，外网是指公共信息网络）进行物理分隔设置。