建筑可再生能源利用报告书

公共建筑

| 工程名称 | 绍兴市科技馆新馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-绍兴 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月1日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18751931837 |

目  录

1	建筑概况	4

2	标准依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	逐日干球温度表	5

4.2	逐月辐照量表	5

4.3	峰值工况	5

5	太阳能资源	6

6	围护结构概况	6

7	房间类型	7

7.1	房间参数表	7

8	暖通空调系统	8

8.1	系统类型	8

8.1.1	系统分区	8

8.1.2	热回收参数	8

8.2	制冷系统	8

8.2.1	默认冷源	8

8.3	供暖系统	9

8.3.1	默认热源	9

8.4	空调风机	10

8.4.1	独立新排风	10

8.4.2	风机盘管	10

9	照明	10

10	电梯	11

10.1	直梯	11

11	光伏发电	11

12	风力发电	11

13	可再生能源利用	12

13.1	热泵空调	12

13.1.1	计算说明	12

13.1.2	地源/空气源利用	12

13.2	生活热水	12

13.2.1	计算说明	12

13.2.2	太阳能利用	13

13.2.3	地源/空气源利用	13

13.3	可再生发电	13

13.3.1	计算说明	13

13.3.2	计算结果	13

13.4	综合可再生利用率	14

13.4.1	计算说明	14

13.4.2	计算结果	15

建筑概况

| 工程名称 | 绍兴市科技馆新馆 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-绍兴 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.07° | 东经：120.50° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上27812 地下6829 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上22.0 地下4.5 |  |
| 建筑体积(m3) | 169477.52 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 39450.11 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021

2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2024计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月04日15时 | 37.2 | 27.2 | 19.1 | 86.5 |
| 最冷 | 02月01日07时 | -6.1 | -6.7 | 1.7 | -1.9 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.23 |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.27 3.76 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.49 3.06 |  |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.42 2.43 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | － － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.56 | 1.80 | 0.34 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.57 | 1.80 | 0.34 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.71 | 1.80 | 0.34 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.77 | 1.80 | 0.34 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 3.3(㎡/人) | 5(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 厨房 | 27 | 18 | 28(次/h) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 多功能厅 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 30(㎡/人) | 10(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 10(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 实验教室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 展览馆 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 库房 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 报告厅 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 5(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 电影院 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 2(㎡/人) | 5(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 8(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 车库 | － | － | 0(次/h) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 连接通道 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 阅览室 | 26 | 20 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.9(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 风雨操场 | 28 | 15 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 制冷 SEER | 制热 HSPF | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 双管制风机盘管 | － | － | 31294.25 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| Sys | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

默认冷源

供应的系统

| 系统编号 | Sys |
| --- | --- |

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组1 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

运行工况

| 负载率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100 | 23.7 | 4.22 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |
| 40 | 200 | 38.3 | 5.22 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |
| 60 | 300 | 52.7 | 5.69 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |
| 80 | 400 | 71.2 | 5.62 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 9.6 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 制冷机组 (kWh) | 平均性能系数(COP) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 53921 | 931 | 12779 | 4.22 | 29140 | 35006 | 8938 |
| 20~40 | 149565 | 1008 | 31533 | 4.74 | 31550 | 37901 | 9677 |
| 40~60 | 60064 | 250 | 11072 | 5.42 | 7825 | 9400 | 2400 |
| 60~80 | 36247 | 104 | 6411 | 5.65 | 3255 | 3910 | 998 |
| 80~100 | 39302 | 87 | 7440 | 5.28 | 2723 | 3271 | 835 |
| >100 | 2171950 | 1321 | 132100 | － | 41347 | 49670 | 12682 |
| 合计 | 2511048 | 3701 | 201335 |  | 115841 | 139158 | 35530 |

供暖系统

默认热源

供应的系统

| 系统编号 | Sys |
| --- | --- |

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 空气源热泵 | 250 | 1000 | 4.00 | 5 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负载率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 874 | 198.6 | 4.40 | 37.6 |
| 40 | 1748 | 397.3 | 4.40 | 75.1 |
| 60 | 2622 | 655.5 | 4.00 | 112.7 |
| 80 | 3496 | 993.2 | 3.52 | 150.3 |
| 100 | 4370 | 1241.5 | 3.52 | 187.8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 平均性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~20 | 509354 | 2961 | 4.40 | 115741 | 111334 |
| 20~40 | 553947 | 458 | 4.40 | 125888 | 34396 |
| 40~60 | 158994 | 78 | 4.25 | 37382 | 8791 |
| 60~80 | 11227 | 4 | 3.90 | 2882 | 601 |
| 80~100 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 1233522 | 3501 |  | 281894 | 155122 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 161831 | 0.24 | 38839 | 8760 | 340233 |
| 合计 |  |  |  |  | 340233 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 129464 | 0.8 | 0.24 | 31071 | 8760 | 272186 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 272186 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 400 | 1 | 7202 | 2881 |
| 合计 |  |  |  | 2881 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 8.40 | 5 | 405 | 3402 |
| 会议室 | 13.44 | 8 | 1077 | 14479 |
| 卫生间 | 6.72 | 7 | 567 | 3810 |
| 厨房 | 32.12 | 1 | 201 | 6464 |
| 多功能厅 | 30.22 | 2 | 1493 | 45114 |
| 大厅 | 10.08 | 5 | 875 | 8820 |
| 实验教室 | 18.90 | 6 | 570 | 10767 |
| 展览馆 | 10.08 | 4 | 5428 | 54714 |
| 库房 | 6.72 | 3 | 608 | 4083 |
| 报告厅 | 13.44 | 2 | 576 | 7741 |
| 普通办公室 | 13.44 | 23 | 1833 | 24639 |
| 楼梯间 | 8.40 | 67 | 11738 | 98601 |
| 电影院 | 20.08 | 6 | 901 | 18078 |
| 空房间 | 0.00 | 1 | 81 | 0 |
| 设备间 | 52.56 | 9 | 908 | 47750 |
| 走廊 | 8.27 | 2 | 4106 | 33952 |
| 车库 | 35.04 | 1 | 4945 | 173256 |
| 连接通道 | 15.12 | 19 | 523 | 7906 |
| 阅览室 | 18.90 | 1 | 332 | 6268 |
| 风雨操场 | 18.90 | 4 | 907 | 17146 |
| 总计 |  |  |  | 586989 |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 0.84 | 1350 | 1.75 | 90 | 1.5 | 365 | 7 | 32554 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 32554 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 577 | 20 | 0.8 | 0.9 | 137651 |
| 总计 |  |  |  | 137651 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径 (m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开阔平地 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 179 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 179 |

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用

| 类型 | 名称 | 年供热量 (kWh) | 年耗电量 (kWh) | 年可再生能源 利用量(kWh) | 采暖供热量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气源热泵 | 热泵机组 | 1233521 | 281893 | 951628 | 77% |

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 5.81 |  |
|  | 冷却水泵 | 3.34 |  |
|  | 冷冻水泵 | 4.02 |  |
|  | 冷却塔 | 1.03 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 14.20 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 8.14 |  |
|  | 供暖水泵 | 4.48 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 12.62 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 17.68 |  |
|  | 风机盘管 | 0.08 |  |
|  | 多联机室内机 | - |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 17.76 |  |
| 照明电耗 |  | 16.95 |  |
| 插座设备电耗 |  | - |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.94 |  |
|  | 独立排风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 0.94 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol) |  | 62.47 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo |
| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 3.97 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.01 |  |
|  | 合计 | 3.98 |  |
| 可再生能源提供电量比例（Re） |  | 6.37% | Re= Er/ Etol |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电）(kWh/㎡) | 需求量（热）(kWh/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 72.49 |
| 耗热量 | - | 35.61 |
| 空调风机 | 17.76 | 46.18 |
| 照明能耗 | 16.95 | 44.06 |
| 插座设备 | - | - |
| 电梯 | 0.94 | 2.44 |
| 独立排风机 | 0.00 | 0.00 |
| 生活热水需求 | - | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 200.78 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热）(kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 27.47 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 |
| 光伏发电 | 3.97 | 10.33 |
| 风力发电 | 0.01 | 0.01 |
| 合计 |  | 37.82 |
| 可再生能源利用率 | 19% |  |