建筑碳排放分析专篇

一、计算依据

1.1  计算依据

项目施工图纸及其他资料

项目工程概算清单等

1.2  规范标准

1  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4  《电梯技术条件标准》GB/T 10058-2009

5  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

6  《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

注：设计和施工过程中，当依据的规范、标准修订或有新的版本时，应按新版规范、标准对相关内容进行复核后采用。

二、项目基本信息

2.1  项目概况

1、项目名称：绍兴市科技馆新馆

2、总建筑面积：34640.81

3、建筑层数：地上层：4，地下层：1。

4、建筑高度：22.00

5、建筑寿命：50

2.2 该工程项目建筑类型为：公共建筑

2.3 项目所地：浙江-绍兴

三、建筑碳排放计算:

3.1 建材生产阶段：本项目建材生产阶段碳排放量为22091.605t CO2e。

3.2 建材运输阶段：本项目建材运输阶段碳排放量为873.663t CO2e。

3.3 建筑建造阶段：本项目建筑建造阶段碳排放量为1208.698t CO2e。

3.4 建筑运行阶段：

表1  建筑运行阶段总能耗统计

| 电力能源 | 所属类别 | 耗电(kWh/㎡) | 碳排放因子（kgCO2/kWh） | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 供冷 | 709.948 | 0.5703 | 14025.488 |
|  | 供暖 | 630.780 | 0.5703 | 12461.473 |
|  | 空调风机 | 888.110 | 0.5703 | 17545.196 |
|  | 照明 | 847.251 | 0.5703 | 16737.999 |
|  | 插座设备 | - |  | - |
|  | 其他 | 46.988 | 0.5703 | 928.279 |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 其他能源 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生能源 | 所属类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源 | 光伏 | 198.684 | 0.5703 | 3925.133 |
|  | 风力 | 0.258 |  | 5.097 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 57768.208 |

3.5 建筑拆除阶段：本项目建筑拆除阶段碳排放量为2417.397t CO2e。

3.6碳汇减排量计算结果：绿化碳汇减排量为1125.000t CO2e。

四、结论

本项目全生命周期碳排放总量计算结果如下：

表2  碳排放量计算结果汇总

|  | 阶段 | 碳排放量(tCO2e) | 单位面积碳排放量（tCO2e/m²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材生产阶段 | 22091.605 | 0.638 | 26.187 |
| 2 | 建材运输阶段 | 873.663 | 0.025 | 1.036 |
| 3 | 建筑建造阶段 | 1208.698 | 0.035 | 1.433 |
| 4 | 建筑运行阶段 | 57768.208 | 1.668 | 68.479 |
| 5 | 建筑拆除阶段 | 2417.397 | 0.070 | 2.866 |
| 6 | 碳汇统计 | -1125.000 | -0.032 |  |
| 合计 |  | 83234.571 | 2.404 | 100.000 |

本项目全生命周期碳排放总量为83234.571t CO2e，全生命周期单位面积碳排放量为2.404t CO2e/㎡。

年均单位面积碳排放量为0.048t CO2e/(㎡·a)，折算为48.000kg CO2/ (㎡·a)。