一、给水设计

1.水源

生活给水，取自城市给水管网。

用水量:最高日生活用水量约50m%/d。

本区生活给水系统采用直接给水方式，由城市管网直接供给。

二、排水设计

1.排水体制及排放要求

排水体制为雨污分流、污废分流体制。雨水用管道收集后，根据地形，分两路排入城市雨水管道；生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网。

2.污水量

最高日污水量约40m3/d。

3.室内污废水排水系统

卫生间采用单立管排水系统或设环行通气管的排水系统，底层均单独排出。

4.雨水排水系统

建筑物雨水设计：采用外落水排水方式，屋面上的雨水经雨水斗进入雨水立管，然后排至室外雨水管。

室外雨水设计：地面上的雨水，由雨水口进入室外雨水管。雨水汇入城市雨水管网。

三、 消防给水设计

室内消防，设置消火栓、自动喷水灭火系统及大空间智能灭火系统，设置地下消防水池及水泵房，以满足消防用水的水量及水压要求。

室外消火栓

本建筑群室外给水管网上设置室外消火栓，保护半径为150 米，消火栓之间的间距不大于120 米，可以满足室外消防给水的要求。

四、 管材

1.室内冷水管采用DN50及以下采用PPR三型聚丙烯塑料给水管；DN50以上采用钢塑复合管。

2.室内外消防管采 用热镀锌焊接钢管，丝扣连接或法兰，卡箍连接。

3.室内排水管采用芯层发泡 U-PVC螺旋塑料排水管。

4.室内雨水管采用芯层发泡 U-PVC螺旋塑料排水管。

5.室外生活给水管采用球墨铸铁给水管，橡胶圈承插接口。

6.室外排水管采用硬聚氯乙烯及PE双壁波纹管，橡胶圈承插接口。