## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年12月28日
场地信息
地点 | 重庆 | 经纬度 | 北纬29°35′ 东经106°33′
水平面总辐照量 | 827.554kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 550Wp
组件数量 | 724 | 总装机量 | 398.2
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角11.0°(南偏东)倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 79.27%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 20.7 | 7.1344 | 3.2
2月 | 29.4 | 9.94 | 4.4
3月 | 56.4 | 18.6084 | 8.3
4月 | 63.8 | 20.472 | 9.1
5月 | 85 | 26.6211 | 11.8
6月 | 78.2 | 24.2283 | 10.7
7月 | 114.5 | 34.8312 | 15.4
8月 | 111.5 | 33.9465 | 15.1
9月 | 69.1 | 21.4524 | 9.5
10月 | 43.2 | 13.8842 | 6.2
11月 | 25.2 | 8.3474 | 3.7
12月 | 17.8 | 6.0901 | 2.7
全年 | 714.6 | 225.556 | 100
年总发电量 | 225.6
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 398.2 | 首年发电量（MWh） | 225.556 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 225.556 | 566.44
2 | 0.7 | 214.2782 | 538.12
3 | 0.7 | 212.7783 | 534.35
4 | 0.7 | 211.2888 | 530.61
5 | 0.7 | 209.8098 | 526.9
6 | 0.7 | 208.3411 | 523.21
7 | 0.7 | 206.8828 | 519.54
8 | 0.7 | 205.4346 | 515.91
9 | 0.7 | 203.9965 | 512.3
10 | 0.7 | 202.5686 | 508.71
11 | 0.7 | 201.1506 | 505.15
12 | 0.7 | 199.7425 | 501.61
13 | 0.7 | 198.3443 | 498.1
14 | 0.7 | 196.9559 | 494.62
15 | 0.7 | 195.5772 | 491.15
16 | 0.7 | 194.2082 | 487.72
17 | 0.7 | 192.8487 | 484.3
18 | 0.7 | 191.4988 | 480.91
19 | 0.7 | 190.1583 | 477.54
20 | 0.7 | 188.8272 | 474.2
21 | 0.7 | 187.5054 | 470.88
22 | 0.7 | 186.1929 | 467.59
23 | 0.7 | 184.8895 | 464.31
24 | 0.7 | 183.5953 | 461.06
25 | 0.7 | 182.3101 | 457.84
总计 |  | 4974.7396 | 12493.1

## 投资收益
总装机量（kW） | 398.2 | 首年发电量（MWh） | 225.556 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 4977500
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -497.75 | -
1 | 5 | 225.556 | 225556.0268 | -475.19 | 566.44
2 | 0.7 | 214.2782 | 214278.2255 | -453.76 | 538.12
3 | 0.7 | 212.7783 | 212778.2779 | -432.48 | 534.35
4 | 0.7 | 211.2888 | 211288.8299 | -411.35 | 530.61
5 | 0.7 | 209.8098 | 209809.8081 | -390.37 | 526.9
6 | 0.7 | 208.3411 | 208341.1395 | -369.54 | 523.21
7 | 0.7 | 206.8828 | 206882.7515 | -348.85 | 519.54
8 | 0.7 | 205.4346 | 205434.5722 | -328.31 | 515.91
9 | 0.7 | 203.9965 | 203996.5302 | -307.91 | 512.3
10 | 0.7 | 202.5686 | 202568.5545 | -287.65 | 508.71
11 | 0.7 | 201.1506 | 201150.5746 | -267.53 | 505.15
12 | 0.7 | 199.7425 | 199742.5206 | -247.56 | 501.61
13 | 0.7 | 198.3443 | 198344.323 | -227.73 | 498.1
14 | 0.7 | 196.9559 | 196955.9127 | -208.03 | 494.62
15 | 0.7 | 195.5772 | 195577.2213 | -188.47 | 491.15
16 | 0.7 | 194.2082 | 194208.1808 | -169.05 | 487.72
17 | 0.7 | 192.8487 | 192848.7235 | -149.77 | 484.3
18 | 0.7 | 191.4988 | 191498.7824 | -130.62 | 480.91
19 | 0.7 | 190.1583 | 190158.291 | -111.6 | 477.54
20 | 0.7 | 188.8272 | 188827.1829 | -92.72 | 474.2
21 | 0.7 | 187.5054 | 187505.3926 | -73.97 | 470.88
22 | 0.7 | 186.1929 | 186192.8549 | -55.35 | 467.59
23 | 0.7 | 184.8895 | 184889.5049 | -36.86 | 464.31
24 | 0.7 | 183.5953 | 183595.2784 | -18.5 | 461.06
25 | 0.7 | 182.3101 | 182310.1114 | -0.27 | 457.84
25年总计 |  | 4974.7396 | 497.474

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 198.99 | 4974.7396 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 59.995 | 1499.875 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.438 | 10.95 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 164.764 | 4119.1 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 2.01 | 50.25 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 3.025 | 75.625 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 2267×1134 | 单晶硅 | 724 | 550 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%