## Sheet1
房间名称 |  |  |  | 风量（m3/h） |  |  |  | 风机盘管选型 |  | 新风机选型
| 面积 | 层高 | 形式 | 送风 | 新风 | 回风 | 换气次数 | 型号 | 台数 | 型号 | 台数
4001[报告厅] | 183.25 | 4 | 新风+FCU | 7351.48 | 1728 | 5623.48 | 10.0293 | FP-170KA-Z3 | 4 | 总新风量：3435 型号:MKS/D-06DH | 1
4002[艺术沙龙] | 51.12 | 4 | 新风+FCU | 1612.5 | 300 | 1312.5 | 7.8859 | FP-85WA-Z3 | 2
4003[美术教育室] | 36.87 | 4 | 新风+FCU | 911.52 | 264 | 647.52 | 6.1806 | FP-102WA-Z3 | 1
4004[艺术体验中心] | 70.42 | 4 | 新风+FCU | 1809.39 | 247 | 1562.39 | 6.4236 | FP-68WA-Z3 | 3
4005[准备室] | 8.09 | 4 | 新风+FCU | 321.45 | 60 | 261.45 | 9.9336 | FP-34WA-Z3 | 1
4006[控制室] | 9.73 | 4 | 新风+FCU | 402.786 | 60 | 342.786 | 10.3491 | FP-51WA-Z3 | 1
5001[多功能厅] | 60.38 | 4 | 新风+FCU | 2388.7 | 536 | 1852.7 | 9.8903 | FP-115WA-Z3 | 2
5004[鉴赏室] | 11.5 | 4 | 新风+FCU | 384.05 | 120 | 264.05 | 8.3489 | FP-51WA-Z3 | 1
5005[摄影室] | 15.62 | 4 | 新风+FCU | 564 | 120 | 444 | 9.0269 | FP-68WA-Z3 | 1
5002[地下室内库房1] | 120 | 4 | FCU |  |  | 4421 |  | FP-165WA-Z3 | 3
5003[地下室内库房2] | 149 | 4 | FCU |  |  | 5297 |  | FP-238WA-Z3 | 3
1004[大厅] | 771.28 | 7.5 | 一次回风 | 28846 | 3663 | 25183 | 4.9867 |  |  | MKS/D-30WS | 1
1011[展览厅1] | 443.75 | 7.5 | 一次回风 | 17874 | 5325 | 12549 | 5.3706 |  |  | MKS/D-20WS | 1
1007[临时陈列厅2] | 360.26 | 7.5 | 一次回风 | 11711 | 4323 | 7388 | 4.3343 |  |  | MKS/D-15WS | 1
1002[员工休息室] | 108.47 | 3.5 | 新风+FCU | 3738.05 | 704 | 3034.05 | 9.8462 | FP-165WA-Z3 | 3 | 总新风量：984 型号:MKS/D-02DH | 1
1005[贵宾室] | 46.12 | 7.5 | 新风+FCU | 2201.46 | 220 | 1981.46 | 6.3644 | FP-115WA-Z3 | 2
1013[母婴室] | 11.06 | 4 | 新风+FCU | 367.22 | 60 | 307.22 | 8.3006 | FP-34WA-Z3 | 1
2001[临时陈列厅5] | 593.25 | 6.05 | 一次回风 | 10276.8 | 7116 | 3160.8 | 2.8633 |  |  | 总风量:11719 型号:MKS/D-12DH | 1
2005[走廊右侧] | 47.55 | 6.05 | 一次回风 | 1442 | 118.75 | 1323.25 | 5.0126
2002[展览馆3] | 495.74 | 6.05 | 一次回风 | 9186.5 | 5949 | 3237.5 | 3.063 |  |  | 总风量:10857 型号:MKS/D-12DH | 1
2004[走廊左侧] | 72.6 | 6.05 | 一次回风 | 1670 | 200 | 1470 | 3.8021
2003[中间大厅] | 478.03 | 6.05 | 一次回风 | 14111.2 | 1800 | 12311.2 | 4.8793 |  |  | MKS/D-15DS | 1
2006[标本制作室] | 80.33 | 6.05 | 新风+FCU | 2750 | 460 | 2290 | 5.6585 | FP-136+165WA | 1+1 | 总风量:3061 型号:MKS/D-05WS | 1
3003[行政办公1] | 31.82 | 3.2 | 新风+FCU | 573.84 | 150 | 423.84 | 5.6356 | FP-68WA-Z3 | 1
3007[行政办公8] | 46.22 | 3.2 | 新风+FCU | 726.62 | 240 | 486.62 | 4.9128 | FP-68WA-Z3 | 1
3008[行政办公7] | 21.64 | 3.2 | 新风+FCU | 383.27 | 120 | 263.27 | 5.5347 | FP-34WA-Z3 | 1
3009[行政办公6] | 22.73 | 3.2 | 新风+FCU | 408.57 | 150 | 258.57 | 5.6172 | FP-34WA-Z3 | 1
3014[接待室] | 18.24 | 3.2 | 新风+FCU | 622.38 | 90 | 532.38 | 10.663 | FP-68WA-Z3 | 1
3015[会议室] | 38.04 | 3.2 | 新风+FCU | 1132.15 | 420 | 712.15 | 9.3007 | FP-136WA-Z3 | 1
3018[书画装裱室1] | 131.79 | 3.2 | 新风+FCU | 2018.82 | 475 | 1543.82 | 4.787 | FP-136+68WA | 1+1
3019[文物修复室] | 169.91 | 3.2 | 新风+FCU | 2869.82 | 612 | 2257.82 | 5.2782 | FP-136WA-Z3 | 2
3020[标本制作室] | 41.56 | 3.2 | 新风+FCU | 812.54 | 128 | 684.54 | 6.1097 | FP-85WA-Z3 | 1
3021[书画装裱室2] | 61.53 | 3.2 | 新风+FCU | 1239.12 | 216 | 1023.12 | 6.2933 | FP-136WA-Z3 | 1
3001[常设陈列厅6] | 665.91 | 3.2 | 一次回风 | 13372 | 7990 | 5382 | 6.2752 |  |  | 总风量:14339 MKS/D-15WS | 1
3002[模拟画室] | 50.24 | 3.2 | 一次回风 | 967.4 | 250 | 717.4 | 6.0174
3017[中间大厅] | 362.2 | 3.2 | 一次回风 | 9845 | 1000 | 8845 | 8.4941 |  |  | MKS/D-10DS | 1