人文艺术馆

冷负荷计算书

| 工程名称 | 人文艺术馆 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年2月28日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17376446207 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.1.1 屋顶构造一（上人屋面）	7

4.2 外墙	7

4.2.1 外墙（填充墙）构造一	7

4.3 梁柱	8

4.3.1 热桥柱构造一	8

4.4 挑空楼板	8

4.4.1 挑空楼板构造一	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.1.1 控温房间隔墙构造一	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1 控温与非控温隔墙构造一	9

5.3 楼板	9

5.3.1 控温房间楼板构造一	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

5.4.1 控温与非控温楼板构造一	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.1.1 周边地面构造一	10

7.2 非周边地面	10

7.2.1 地面构造一	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 广西-桂林 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.00 |  |
| 东经 | 110.30 |  |
| 建筑名称 | 人文艺术馆 |  |
| 建筑面积 | 地上 2922.14 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 13.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 27 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 27 |
|  | SE | 直射 | 69 | 177 | 231 | 235 | 177 | 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 27 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 27 |
|  | E | 直射 | 176 | 372 | 431 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 27 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 27 |
|  | NE | 直射 | 166 | 324 | 343 | 278 | 152 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 27 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 27 |
|  | N | 直射 | 44 | 50 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 50 | 44 |
|  |  | 散射 | 27 | 66 | 94 | 121 | 136 | 147 | 147 | 147 | 136 | 121 | 94 | 66 | 27 |
|  | H | 直射 | 12 | 120 | 288 | 463 | 588 | 664 | 687 | 687 | 588 | 463 | 288 | 120 | 12 |
|  |  | 散射 | 40 | 62 | 108 | 126 | 131 | 137 | 133 | 137 | 131 | 126 | 108 | 62 | 40 |

其他气象参数

| 气象位置 | 广西-桂林-桂林（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.4 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.2 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 98610 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一（上人屋面）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 30 | 1.74 | 16.487 | 1 | 0.017 | 0.284 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 3 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.013 | 0.122 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 80 | 0.03 | 0.325 | 1.2 | 2.222 | 0.867 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.77 | 9.65 | 1.15 | 0.034 | 0.376 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 283 | － | － | － | 2.377 | 3.069 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.394 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.15 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反射隔热涂料 | 0.3 | 0.006 | 0.661 | 1 | 0.05 | 0.033 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.22 | 3.601 | 1.25 | 0.727 | 3.274 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 各层之和∑ | 240.3 | － | － | － | 1.444 | 3.940 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.623 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 44.14 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.36 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反射隔热涂料 | 0.3 | 0.006 | 0.661 | 1 | 0.05 | 0.033 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 1：3水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 245.3 | － | － | － | 0.215 | 2.542 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 2.668 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 10.77 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.057 | 0.98 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 1.057 | 1.930 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.821 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.11 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 2.94 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.18 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 190 | 0.22 | 3.601 | 1.25 | 0.691 | 3.11 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.735 | 3.597 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.047 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 18.87 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.19 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.33 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 190 | 0.22 | 3.601 | 1.25 | 0.691 | 3.11 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.735 | 3.597 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.047 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 18.87 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.19 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.33 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.425 | 1.738 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.550 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 15.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.17 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.28 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.425 | 1.738 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.550 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 15.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.17 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.28 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.402 | 1.493 |
| 夏季传热系数K |  | 0.443 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 36.21 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.21 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.41 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.402 | 1.493 |
| 夏季传热系数K |  | 0.273 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 36.21 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.21 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.66 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金窗--6中透光双银Low+9空气+6透明玻璃 | 2.38 | 0.23 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 普通保温措施玻璃门（断桥铝合金框） | 2.20 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 231482 | 2922.14 | 79.22 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2645.06 | 87.51 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1003[咖啡厅] | 266.14 | 16 | 20262 | 13575 | 6687 | 9.46 | 7315 | 76.13 |
|  | 1004[报告厅] | 224.59 | 17 | 18980 | 13305 | 5674 | 8.03 | 6206 | 84.51 |
|  | 1005[库房] | 219.76 | 17 | 15856 | 10385 | 5472 | 7.74 | 5985 | 72.15 |
|  | 1007[临时展厅] | 201.30 | 15 | 16903 | 11837 | 5066 | 7.17 | 5541 | 83.97 |
|  | 1009[序厅] | 106.43 | 16 | 7855 | 5221 | 2634 | 3.73 | 2882 | 73.81 |
|  | 1011[走廊] | 60.63 | 17 | 4174 | 2553 | 1621 | 2.29 | 1773 | 68.84 |
|  | 1013[楼梯间] | 53.86 | 17 | 4026 | 2607 | 1419 | 2.01 | 1552 | 74.74 |
|  | 1014[走廊] | 51.34 | 17 | 3681 | 2466 | 1216 | 1.72 | 1330 | 71.70 |
|  | 1015[办公室] | 34.24 | 16 | 3100 | 2289 | 811 | 1.15 | 887 | 90.52 |
|  | 1016[卫生间] | 30.43 | 17 | 2247 | 1437 | 811 | 1.15 | 887 | 73.84 |
|  | 1019[经理室] | 26.05 | 16 | 2582 | 1974 | 608 | 0.86 | 665 | 99.09 |
|  | 1020[卫生间] | 25.71 | 17 | 1818 | 1210 | 608 | 0.86 | 665 | 70.70 |
|  | 1021[楼梯间] | 17.95 | 15 | 1545 | 1140 | 405 | 0.57 | 443 | 86.09 |
|  | 1024[楼梯间] | 15.10 | 15 | 1451 | 1046 | 405 | 0.57 | 443 | 96.07 |
|  | 1026[管理室] | 8.19 | 10 | 653 | 450 | 203 | 0.29 | 222 | 79.64 |
|  | 1027[卫生间] | 8.10 | 17 | 678 | 475 | 203 | 0.29 | 222 | 83.68 |
|  | 1028[卫生间] | 6.38 | 17 | 570 | 368 | 203 | 0.29 | 222 | 89.39 |
|  | 1029[电梯] | 5.18 | 17 | 483 | 280 | 203 | 0.29 | 222 | 93.29 |
|  | 1031[电梯] | 4.53 | 17 | 428 | 225 | 203 | 0.29 | 222 | 94.55 |
|  | 整层 | 1365.92 | 17 | 107083 | 72633 | 34450 | 48.73 | 37682 | 78.40 |
| 2层 | 2001[宋城历史展厅] | 379.92 | 17 | 38331 | 28807 | 9524 | 13.47 | 10418 | 100.89 |
|  | 2002[书吧] | 362.14 | 17 | 34161 | 25042 | 9119 | 12.90 | 9975 | 94.33 |
|  | 2006[当代人文馆] | 201.30 | 17 | 19498 | 14432 | 5066 | 7.17 | 5541 | 96.86 |
|  | 2008[序厅] | 173.79 | 16 | 17918 | 13460 | 4458 | 6.31 | 4876 | 103.10 |
|  | 2012[楼梯间] | 53.86 | 17 | 5230 | 3812 | 1419 | 2.01 | 1552 | 97.11 |
|  | 2017[卫生间] | 30.22 | 17 | 2471 | 1660 | 811 | 1.15 | 887 | 81.77 |
|  | 2018[卫生间] | 27.25 | 17 | 2061 | 1453 | 608 | 0.86 | 665 | 75.63 |
|  | 2022[电梯间] | 17.56 | 17 | 1220 | 815 | 405 | 0.57 | 443 | 69.48 |
|  | 2023[楼梯间] | 17.07 | 17 | 1580 | 1175 | 405 | 0.57 | 443 | 92.56 |
|  | 2025[楼梯间] | 11.17 | 16 | 1524 | 1321 | 203 | 0.29 | 222 | 136.44 |
|  | 2030[电梯] | 4.87 | 17 | 472 | 269 | 203 | 0.29 | 222 | 96.97 |
|  | 整层 | 1279.15 | 17 | 124398 | 92177 | 32221 | 45.58 | 35244 | 97.25 |
| 建筑 |  | 2645.06 | 17 | 231482 | 164810 | 66671 | 94.31 | 72925 | 87.51 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[咖啡厅] |  | 4.50 | 266.14 | 26 | 60 | 13574.9 | 16 | 20262.3 | 16 | 9.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=72.24 K=0.62 D=3.94 | 331.2 233.0 | 324.2 229.7 | 310.7 270.3 | 294.3 312.3 | 282.6 340.1 | 273.3 355.7 | 266.0 355.8 | 259.4 347.6 | 254.9 332.5 | 246.4 339.1 | 242.0 341.8 | 237.1 340.1 |
| 南外墙 | F=35.22 K=0.62 D=3.94 | 144.0 98.7 | 140.9 97.2 | 134.3 100.6 | 127.1 107.6 | 121.6 115.5 | 117.3 123.4 | 114.0 131.2 | 110.9 139.8 | 108.9 145.9 | 104.9 149.5 | 102.9 149.6 | 100.6 148.0 |
| 西外墙 | F=31.50 K=0.62 D=3.94 | 174.2 102.7 | 169.2 101.1 | 153.1 104.4 | 132.2 110.3 | 126.5 117.1 | 122.1 123.9 | 118.5 129.6 | 115.3 135.2 | 113.1 139.7 | 109.1 154.4 | 107.0 166.7 | 104.6 174.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 189.6 772.1 | 158.0 628.5 | 141.1 630.7 | 123.0 612.0 | 108.1 569.0 | 96.2 548.9 | 441.2 485.1 | 766.9 357.8 | 969.4 307.2 | 1067.7 267.5 | 1011.0 236.3 | 870.4 208.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 77.1 225.9 | 56.8 243.9 | 50.1 252.9 | 41.0 250.7 | 34.3 232.6 | 29.8 223.6 | 43.3 198.8 | 72.6 167.3 | 108.7 135.7 | 142.5 113.2 | 171.8 97.4 | 201.1 83.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 112.4 546.3 | 101.2 384.6 | 91.1 377.8 | 82.0 361.3 | 73.8 336.4 | 66.4 325.3 | 397.9 286.3 | 694.3 190.5 | 860.8 171.5 | 925.2 154.3 | 839.2 138.9 | 669.3 125.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 84.3 271.1 | 69.5 285.6 | 62.1 286.0 | 53.8 279.3 | 47.1 260.1 | 41.9 252.2 | 88.4 221.7 | 124.5 161.1 | 140.2 137.6 | 179.8 119.3 | 212.8 105.2 | 247.3 92.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 45.7 158.2 | 41.1 163.6 | 37.0 159.6 | 33.3 153.9 | 30.0 143.8 | 27.0 140.4 | 66.8 122.3 | 88.2 77.4 | 85.9 69.7 | 108.6 62.7 | 126.9 56.5 | 146.7 50.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=22.50 | 373.8 942.4 | 314.6 1251.8 | 281.3 1672.1 | 246.2 2016.2 | 217.0 2111.7 | 193.4 2024.2 | 354.6 1595.4 | 473.6 697.0 | 564.2 601.5 | 681.1 525.8 | 784.5 465.5 | 877.1 412.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 133.9 392.2 | 98.7 423.5 | 86.9 439.1 | 71.3 435.2 | 59.5 403.9 | 51.7 388.2 | 75.2 345.2 | 126.0 290.4 | 188.7 235.6 | 247.4 196.5 | 298.2 169.1 | 349.1 145.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 240.0 550.2 | 216.0 828.3 | 194.4 1233.0 | 174.9 1581.0 | 157.4 1707.8 | 141.7 1636.0 | 279.4 1250.2 | 347.5 406.6 | 375.6 365.9 | 433.7 329.3 | 486.3 296.4 | 528.0 266.7 |
| 东外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1117.8 3153.8 | 958.1 3273.5 | 838.3 3353.4 | 758.5 3433.2 | 638.7 3513.0 | 598.8 3553.0 | 1596.8 3632.8 | 2075.9 2674.7 | 2435.2 2155.7 | 2674.7 1796.4 | 2874.3 1517.0 | 3034.0 1277.5 |
| 照明 | 显热(W) | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 | 2395.3 2395.3 |
| 人体 | 显热(W) | 290.1 1844.4 | 248.7 1885.9 | 207.2 1906.6 | 186.5 1927.3 | 145.1 1948.1 | 124.3 1968.8 | 1077.6 1989.5 | 1471.4 1015.5 | 1595.7 621.7 | 1678.6 497.4 | 1740.8 414.5 | 1803.0 352.3 |
|  | 全热(W) | 290.1 3342.6 | 248.7 3384.1 | 207.2 3404.8 | 186.5 3425.5 | 145.1 3446.3 | 124.3 3467.0 | 2575.8 3487.7 | 2969.6 1015.5 | 3093.9 621.7 | 3176.8 497.4 | 3239.0 414.5 | 3301.2 352.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2125.5 | 0.0 2125.5 | 0.0 2125.5 | 0.0 2125.5 | 0.0 2125.5 | 0.0 2125.5 | 2125.5 0.0 | 2125.5 0.0 | 2125.5 0.0 | 2125.5 0.0 | 2125.5 0.0 | 2125.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7314.7 | 0.0 7314.7 | 0.0 7314.7 | 0.0 7314.7 | 0.0 7314.7 | 0.0 7314.7 | 7314.7 0.0 | 7314.7 0.0 | 7314.7 0.0 | 7314.7 0.0 | 7314.7 0.0 | 7314.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.22 | 0.00 7.22 | 0.00 7.22 | 0.00 7.22 | 0.00 7.22 | 0.00 7.22 | 7.22 0.00 | 7.22 0.00 | 7.22 0.00 | 7.22 0.00 | 7.22 0.00 | 7.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5127 18704 | 4798 19045 | 4541 19619 | 4331 20092 | 4094 20262 | 3973 20235 | 15280 12503 | 16631 7981 | 17427 6884 | 17999 6283 | 18342 5825 | 18551 5430 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5127 12016 | 4798 12358 | 4541 12931 | 4331 13405 | 4094 13575 | 3973 13547 | 8593 11005 | 9943 7981 | 10740 6884 | 11312 6283 | 11655 5825 | 11864 5430 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 | 9.46 9.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5127 11389 | 4798 11730 | 4541 12304 | 4331 12777 | 4094 12948 | 3973 12920 | 7965 12503 | 9316 7981 | 10112 6884 | 10685 6283 | 11028 5825 | 11236 5430 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5127 9891 | 4798 10232 | 4541 10806 | 4331 11279 | 4094 11449 | 3973 11422 | 6467 11005 | 7818 7981 | 8614 6884 | 9186 6283 | 9529 5825 | 9738 5430 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[报告厅] |  | 4.50 | 224.59 | 26 | 60 | 13305.4 | 17 | 18979.6 | 17 | 8.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=224.59 K=0.39 D=3.07 | 1503.0 1010.1 | 1385.7 1001.4 | 1261.1 1059.8 | 1174.5 1176.8 | 1143.8 1310.7 | 1118.3 1451.1 | 1097.3 1561.8 | 1078.6 1642.9 | 1064.2 1689.4 | 1045.1 1706.2 | 1032.8 1682.7 | 1020.5 1616.5 |
| 西外墙 | F=37.85 K=0.62 D=3.94 | 209.3 123.4 | 203.3 121.5 | 183.9 125.5 | 158.8 132.6 | 152.0 140.7 | 146.7 148.9 | 142.4 155.7 | 138.5 162.4 | 135.8 167.9 | 131.1 185.5 | 128.5 200.3 | 125.7 209.8 |
| 南外墙 | F=56.20 K=0.62 D=3.94 | 229.7 157.5 | 224.7 155.0 | 214.3 160.5 | 202.8 171.7 | 194.1 184.2 | 187.2 196.8 | 181.9 209.4 | 177.0 223.1 | 173.8 232.7 | 167.4 238.6 | 164.2 238.6 | 160.5 236.1 |
| 东外墙 | F=50.21 K=0.62 D=3.94 | 230.2 161.9 | 225.3 159.7 | 215.9 187.8 | 204.6 217.1 | 196.4 236.4 | 189.9 247.2 | 184.9 247.3 | 180.3 241.6 | 177.2 231.1 | 171.3 235.7 | 168.2 237.6 | 164.8 236.4 |
| 北外墙 | F=65.94 K=0.62 D=3.94 | 272.4 182.8 | 272.7 179.9 | 260.3 196.8 | 236.9 211.5 | 226.5 221.0 | 218.3 230.2 | 211.9 242.1 | 206.1 253.8 | 202.2 263.3 | 194.7 270.8 | 190.8 274.5 | 186.5 274.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=20.00 | 260.1 836.8 | 214.7 881.5 | 191.5 880.3 | 166.2 857.2 | 145.5 802.7 | 129.3 778.5 | 272.9 684.2 | 384.2 497.1 | 468.7 424.5 | 576.7 368.3 | 672.9 324.5 | 763.1 286.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 119.0 348.6 | 87.7 376.4 | 77.3 390.3 | 63.3 386.8 | 52.9 359.0 | 46.0 345.1 | 66.8 306.8 | 112.0 258.1 | 167.7 209.4 | 219.9 174.7 | 265.1 150.3 | 310.3 129.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 141.1 488.2 | 127.0 505.0 | 114.3 490.0 | 102.8 470.3 | 92.6 443.7 | 83.3 433.4 | 206.1 377.4 | 272.2 239.0 | 301.0 215.1 | 356.8 193.6 | 407.8 174.2 | 452.8 156.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | 284.3 1158.2 | 237.0 942.7 | 211.7 946.1 | 184.5 918.0 | 162.1 853.5 | 144.3 823.4 | 661.8 727.7 | 1150.4 536.7 | 1454.1 460.8 | 1601.5 401.2 | 1516.5 354.4 | 1305.6 313.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 115.7 338.8 | 85.2 365.9 | 75.1 379.4 | 61.6 376.0 | 51.4 349.0 | 44.7 335.4 | 65.0 298.2 | 108.9 250.9 | 163.0 203.6 | 213.7 169.8 | 257.7 146.1 | 301.6 125.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 168.7 819.4 | 151.8 576.9 | 136.6 566.7 | 123.0 542.0 | 110.7 504.6 | 99.6 488.0 | 596.8 429.4 | 1041.5 285.8 | 1291.1 257.2 | 1387.8 231.5 | 1258.8 208.3 | 1004.0 187.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | 258.1 800.4 | 213.4 846.1 | 190.4 859.1 | 165.4 839.7 | 144.9 787.7 | 128.8 782.6 | 300.1 702.4 | 403.8 492.2 | 470.4 420.7 | 569.6 365.2 | 660.8 322.0 | 742.5 284.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 115.7 338.8 | 85.2 365.9 | 75.1 379.4 | 61.6 376.0 | 51.4 349.0 | 44.7 335.4 | 65.0 298.2 | 108.9 250.9 | 163.0 203.6 | 213.7 169.8 | 257.7 146.1 | 301.6 125.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 142.4 461.6 | 128.2 480.3 | 115.4 479.7 | 103.8 463.7 | 93.4 438.8 | 84.1 447.1 | 235.2 404.1 | 294.9 241.3 | 307.4 217.2 | 355.8 195.4 | 403.2 175.9 | 440.9 158.3 |
| 西外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 南外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 943.3 2661.4 | 808.5 2762.5 | 707.5 2829.9 | 640.1 2897.3 | 539.0 2964.7 | 505.3 2998.3 | 1347.6 3065.7 | 1751.8 2257.2 | 2055.0 1819.2 | 2257.2 1516.0 | 2425.6 1280.2 | 2560.4 1078.1 |
| 照明 | 显热(W) | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 | 2021.4 2021.4 |
| 人体 | 显热(W) | 246.2 1565.0 | 211.0 1600.1 | 175.8 1617.7 | 158.3 1635.3 | 123.1 1652.9 | 105.5 1670.5 | 914.4 1688.1 | 1248.5 861.6 | 1354.0 527.5 | 1424.3 422.0 | 1477.1 351.7 | 1529.8 298.9 |
|  | 全热(W) | 246.2 2836.2 | 211.0 2871.3 | 175.8 2888.9 | 158.3 2906.5 | 123.1 2924.1 | 105.5 2941.7 | 2185.6 2959.3 | 2519.7 861.6 | 2625.2 527.5 | 2695.5 422.0 | 2748.3 351.7 | 2801.0 298.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1803.4 | 0.0 1803.4 | 0.0 1803.4 | 0.0 1803.4 | 0.0 1803.4 | 0.0 1803.4 | 1803.4 0.0 | 1803.4 0.0 | 1803.4 0.0 | 1803.4 0.0 | 1803.4 0.0 | 1803.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6206.4 | 0.0 6206.4 | 0.0 6206.4 | 0.0 6206.4 | 0.0 6206.4 | 0.0 6206.4 | 6206.4 0.0 | 6206.4 0.0 | 6206.4 0.0 | 6206.4 0.0 | 6206.4 0.0 | 6206.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6511 18311 | 6057 18316 | 5668 18536 | 5341 18728 | 5072 18813 | 4915 18980 | 14844 12713 | 16268 9304 | 17129 8351 | 17735 7808 | 18054 7355 | 18196 6912 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6511 12637 | 6057 12642 | 5668 12862 | 5341 13054 | 5072 13139 | 4915 13305 | 9169 11442 | 10594 9304 | 11455 8351 | 12061 7808 | 12380 7355 | 12522 6912 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 | 8.03 8.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6511 12105 | 6057 12110 | 5668 12329 | 5341 12521 | 5072 12606 | 4915 12773 | 8637 12713 | 10061 9304 | 10922 8351 | 11529 7808 | 11848 7355 | 11990 6912 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6511 10834 | 6057 10839 | 5668 11058 | 5341 11250 | 5072 11335 | 4915 11502 | 7366 11442 | 8790 9304 | 9651 8351 | 10258 7808 | 10576 7355 | 10719 6912 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[库房] |  | 4.50 | 219.76 | 26 | 60 | 10384.5 | 17 | 15856.0 | 17 | 7.74 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=56.24 K=0.62 D=3.94 | 248.9 173.4 | 243.7 170.9 | 233.2 189.1 | 220.7 214.4 | 211.6 236.2 | 204.5 252.9 | 198.8 260.7 | 193.8 262.2 | 190.4 257.9 | 183.8 254.5 | 180.4 256.8 | 176.6 255.7 |
| 东北外墙 | F=24.57 K=0.62 D=3.94 | 107.8 75.1 | 105.6 74.1 | 101.1 87.2 | 95.6 99.2 | 91.7 106.1 | 88.6 109.5 | 86.2 108.9 | 84.0 106.7 | 82.5 107.7 | 79.6 110.1 | 78.2 111.2 | 76.5 110.8 |
| 西北外墙 | F=52.09 K=0.62 D=3.94 | 266.0 160.7 | 262.2 158.2 | 240.5 163.8 | 207.6 173.6 | 198.7 184.8 | 191.5 196.2 | 185.9 205.6 | 180.8 214.9 | 177.3 222.4 | 170.9 233.5 | 167.6 251.0 | 163.8 263.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=22.96 | 325.1 1366.6 | 270.3 1079.1 | 241.3 1086.5 | 210.1 1056.4 | 184.4 983.0 | 164.0 950.0 | 474.3 839.2 | 874.4 615.6 | 1209.0 527.8 | 1438.1 459.1 | 1496.1 405.3 | 1421.0 358.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 136.6 400.2 | 100.7 432.1 | 88.7 448.1 | 72.7 444.1 | 60.7 412.1 | 52.8 396.2 | 76.7 352.2 | 128.6 296.3 | 192.5 240.4 | 252.4 200.5 | 304.3 172.6 | 356.2 148.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 188.4 966.4 | 169.6 647.0 | 152.6 638.4 | 137.4 612.3 | 123.6 570.9 | 111.3 553.8 | 397.6 486.9 | 745.7 319.3 | 1016.5 287.3 | 1185.7 258.6 | 1191.8 232.7 | 1064.8 209.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 90.9 288.9 | 75.5 301.9 | 67.4 304.2 | 58.7 296.0 | 51.5 275.5 | 45.8 266.4 | 204.8 235.3 | 337.0 172.3 | 401.2 147.7 | 410.6 128.4 | 371.2 113.4 | 334.1 100.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 52.3 175.9 | 47.1 179.9 | 42.4 177.8 | 38.2 170.6 | 34.3 159.2 | 30.9 154.5 | 183.1 135.8 | 300.7 88.7 | 346.8 79.8 | 339.3 71.8 | 285.3 64.7 | 233.5 58.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 69.8 187.1 | 58.5 205.2 | 52.2 254.1 | 45.6 313.9 | 40.1 347.1 | 35.8 348.2 | 68.3 282.7 | 92.3 131.0 | 110.7 112.8 | 134.3 98.4 | 155.2 87.0 | 173.9 77.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 26.8 78.4 | 19.7 84.7 | 17.4 87.8 | 14.3 87.0 | 11.9 80.8 | 10.3 77.6 | 15.0 69.0 | 25.2 58.1 | 37.7 47.1 | 49.5 39.3 | 59.6 33.8 | 69.8 29.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 43.0 108.6 | 38.7 120.5 | 34.9 166.2 | 31.4 226.9 | 28.2 266.3 | 25.4 270.6 | 53.3 213.7 | 67.1 72.9 | 73.0 65.6 | 84.8 59.1 | 95.5 53.2 | 104.1 47.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 923.0 2604.1 | 791.1 2703.0 | 692.2 2768.9 | 626.3 2834.9 | 527.4 2900.8 | 494.5 2933.7 | 1318.5 2999.7 | 1714.1 2208.5 | 2010.8 1780.0 | 2208.5 1483.4 | 2373.4 1252.6 | 2505.2 1054.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 | 1977.8 1977.8 |
| 人体 | 显热(W) | 237.4 1509.1 | 203.5 1543.0 | 169.6 1560.0 | 152.6 1576.9 | 118.7 1593.9 | 101.7 1610.8 | 881.7 1627.8 | 1203.9 830.8 | 1305.6 508.7 | 1373.4 406.9 | 1424.3 339.1 | 1475.2 288.3 |
|  | 全热(W) | 237.4 2734.9 | 203.5 2768.8 | 169.6 2785.8 | 152.6 2802.7 | 118.7 2819.7 | 101.7 2836.6 | 2107.5 2853.6 | 2429.7 830.8 | 2531.4 508.7 | 2599.2 406.9 | 2650.1 339.1 | 2701.0 288.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 0.00 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 | 1.84 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1739.0 | 0.0 1739.0 | 0.0 1739.0 | 0.0 1739.0 | 0.0 1739.0 | 0.0 1739.0 | 1739.0 0.0 | 1739.0 0.0 | 1739.0 0.0 | 1739.0 0.0 | 1739.0 0.0 | 1739.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5984.8 | 0.0 5984.8 | 0.0 5984.8 | 0.0 5984.8 | 0.0 5984.8 | 0.0 5984.8 | 5984.8 0.0 | 5984.8 0.0 | 5984.8 0.0 | 5984.8 0.0 | 5984.8 0.0 | 5984.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4247 15553 | 3988 15424 | 3775 15602 | 3595 15754 | 3402 15816 | 3304 15856 | 12607 9763 | 13869 6520 | 14676 5643 | 15188 5152 | 15435 4794 | 15515 4486 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4247 10082 | 3988 9952 | 3775 10131 | 3595 10282 | 3402 10344 | 3304 10385 | 7135 8538 | 8397 6520 | 9204 5643 | 9716 5152 | 9963 4794 | 10043 4486 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 | 7.74 7.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4247 9569 | 3988 9439 | 3775 9617 | 3595 9769 | 3402 9831 | 3304 9871 | 6622 9763 | 7884 6520 | 8691 5643 | 9203 5152 | 9450 4794 | 9530 4486 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4247 8343 | 3988 8213 | 3775 8392 | 3595 8543 | 3402 8605 | 3304 8645 | 5396 8538 | 6658 6520 | 7465 5643 | 7977 5152 | 8224 4794 | 8304 4486 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 | 1.84 1.84 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[临时展厅] |  | 4.50 | 201.30 | 26 | 60 | 11837.2 | 15 | 16903.4 | 15 | 7.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=32.30 K=0.62 D=3.94 | 141.8 98.8 | 138.8 97.4 | 132.9 114.6 | 125.7 130.4 | 120.5 139.5 | 116.5 144.0 | 113.3 143.2 | 110.4 140.3 | 108.4 141.5 | 104.7 144.7 | 102.8 146.2 | 100.6 145.6 |
| 南外墙 | F=46.05 K=0.62 D=3.94 | 188.2 129.0 | 184.2 127.0 | 175.6 131.5 | 166.2 140.7 | 159.0 151.0 | 153.4 161.3 | 149.0 171.6 | 145.0 182.8 | 142.4 190.7 | 137.2 195.5 | 134.5 195.5 | 131.5 193.5 |
| 西北外墙 | F=37.74 K=0.62 D=3.94 | 192.7 116.4 | 190.0 114.6 | 174.3 118.7 | 150.4 125.8 | 143.9 133.9 | 138.8 142.1 | 134.7 149.0 | 131.0 155.7 | 128.5 161.2 | 123.8 169.1 | 121.4 181.8 | 118.7 191.2 |
| 东北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=38.70 | 542.9 1725.1 | 451.0 1802.9 | 402.7 1816.9 | 350.5 1767.6 | 307.5 1645.3 | 273.5 1590.8 | 1222.9 1405.0 | 2012.7 1029.2 | 2395.8 882.0 | 2452.0 767.0 | 2216.9 677.0 | 1995.1 598.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 230.3 674.5 | 169.7 728.3 | 149.5 755.3 | 122.6 748.5 | 102.4 694.7 | 88.9 667.8 | 129.3 593.7 | 216.8 499.5 | 324.5 405.3 | 425.5 338.0 | 513.0 290.8 | 600.5 250.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 312.6 1050.6 | 281.4 1074.5 | 253.2 1061.7 | 227.9 1019.1 | 205.1 950.6 | 184.6 923.0 | 1093.6 811.3 | 1795.9 529.7 | 2071.3 476.7 | 2026.5 429.0 | 1704.0 386.1 | 1394.6 347.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 140.3 445.8 | 116.5 465.9 | 104.1 469.5 | 90.6 456.8 | 79.5 425.1 | 70.7 411.1 | 316.0 363.1 | 520.1 265.9 | 619.1 227.9 | 633.6 198.2 | 572.8 174.9 | 515.5 154.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 59.5 174.3 | 43.8 188.2 | 38.6 195.2 | 31.7 193.4 | 26.5 179.5 | 23.0 172.6 | 33.4 153.4 | 56.0 129.1 | 83.8 104.7 | 109.9 87.3 | 132.5 75.2 | 155.2 64.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 80.8 271.5 | 72.7 277.7 | 65.4 274.3 | 58.9 263.3 | 53.0 245.6 | 47.7 238.5 | 282.6 209.6 | 464.1 136.9 | 535.2 123.2 | 523.7 110.9 | 440.3 99.8 | 360.4 89.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | 252.8 813.4 | 208.6 856.8 | 186.2 855.7 | 161.5 833.2 | 141.4 762.8 | 125.6 696.2 | 265.3 578.1 | 373.5 483.2 | 455.5 412.7 | 560.5 357.9 | 654.1 315.5 | 742.3 278.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 115.7 338.8 | 85.2 365.9 | 75.1 379.4 | 61.6 376.0 | 51.4 349.0 | 44.7 335.4 | 65.0 298.2 | 108.9 250.9 | 163.0 203.6 | 213.7 169.8 | 257.7 146.1 | 301.6 125.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 137.1 474.6 | 123.4 490.9 | 111.1 476.3 | 100.0 457.2 | 90.0 413.8 | 81.0 360.8 | 200.3 279.8 | 264.6 232.3 | 292.5 209.1 | 346.8 188.2 | 396.4 169.4 | 440.7 152.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 201.1 538.8 | 168.4 591.1 | 150.5 731.7 | 131.4 904.0 | 115.6 999.6 | 103.0 1002.8 | 196.7 814.2 | 266.0 377.3 | 318.9 324.7 | 386.8 283.3 | 446.9 250.5 | 500.8 221.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 77.1 225.9 | 56.8 243.9 | 50.1 252.9 | 41.0 250.7 | 34.3 232.6 | 29.8 223.6 | 43.3 198.8 | 72.6 167.3 | 108.7 135.7 | 142.5 113.2 | 171.8 97.4 | 201.1 83.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 124.0 312.9 | 111.6 347.2 | 100.4 478.8 | 90.4 653.4 | 81.3 766.9 | 73.2 779.2 | 153.4 615.4 | 193.4 210.0 | 210.2 189.0 | 244.3 170.1 | 275.1 153.1 | 299.7 137.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 845.4 2385.4 | 724.7 2475.9 | 634.1 2536.3 | 573.7 2596.7 | 483.1 2657.1 | 452.9 2687.3 | 1207.8 2747.7 | 1570.1 2023.0 | 1841.9 1630.5 | 2023.0 1358.8 | 2174.0 1147.4 | 2294.8 966.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 |
| 人体 | 显热(W) | 219.8 1397.3 | 188.4 1428.7 | 157.0 1444.4 | 141.3 1460.1 | 109.9 1475.8 | 94.2 1491.5 | 816.4 1507.2 | 1114.7 769.3 | 1208.9 471.0 | 1271.7 376.8 | 1318.8 314.0 | 1365.9 266.9 |
|  | 全热(W) | 219.8 2532.3 | 188.4 2563.7 | 157.0 2579.4 | 141.3 2595.1 | 109.9 2610.8 | 94.2 2626.5 | 1951.4 2642.2 | 2249.7 769.3 | 2343.9 471.0 | 2406.7 376.8 | 2453.8 314.0 | 2500.9 266.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4537 16138 | 4182 16448 | 3929 16707 | 3703 16903 | 3472 16878 | 3340 16815 | 12910 10826 | 14732 7238 | 15707 6254 | 16181 5663 | 16230 5214 | 16253 4827 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4537 11072 | 4182 11382 | 3929 11641 | 3703 11837 | 3472 11812 | 3340 11749 | 7844 9691 | 9665 7238 | 10641 6254 | 11115 5663 | 11164 5214 | 11187 4827 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4537 10597 | 4182 10907 | 3929 11166 | 3703 11362 | 3472 11337 | 3340 11274 | 7369 10826 | 9190 7238 | 10166 6254 | 10640 5663 | 10689 5214 | 10712 4827 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4537 9462 | 4182 9772 | 3929 10031 | 3703 10227 | 3472 10202 | 3340 10139 | 6234 9691 | 8055 7238 | 9031 6254 | 9505 5663 | 9554 5214 | 9577 4827 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[序厅] |  | 4.50 | 106.43 | 26 | 60 | 5220.8 | 16 | 7855.2 | 16 | 3.73 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.85 K=0.39 D=3.07 | 5.7 3.8 | 5.2 3.8 | 4.8 4.0 | 4.4 4.4 | 4.3 4.9 | 4.2 5.5 | 4.1 5.9 | 4.1 6.2 | 4.0 6.4 | 3.9 6.4 | 3.9 6.3 | 3.8 6.1 |
| 北外墙 | F=1.86 K=0.62 D=3.94 | 7.7 5.2 | 7.7 5.1 | 7.3 5.6 | 6.7 6.0 | 6.4 6.2 | 6.2 6.5 | 6.0 6.8 | 5.8 7.2 | 5.7 7.4 | 5.5 7.6 | 5.4 7.7 | 5.3 7.7 |
| 东南外墙 | F=1.71 K=0.62 D=3.94 | 7.6 5.3 | 7.4 5.2 | 7.1 5.8 | 6.7 6.5 | 6.4 7.2 | 6.2 7.7 | 6.1 7.9 | 5.9 8.0 | 5.8 7.8 | 5.6 7.7 | 5.5 7.8 | 5.4 7.8 |
| 西外墙 | F=38.18 K=0.62 D=3.94 | 211.2 124.5 | 205.0 122.5 | 185.5 126.6 | 160.2 133.7 | 153.4 141.9 | 147.9 150.2 | 143.6 157.1 | 139.7 163.8 | 137.0 169.3 | 132.2 187.1 | 129.7 202.1 | 126.8 211.6 |
| 南外墙 | F=12.54 K=0.62 D=3.94 | 51.2 35.1 | 50.1 34.6 | 47.8 35.8 | 45.2 38.3 | 43.3 41.1 | 41.8 43.9 | 40.6 46.7 | 39.5 49.8 | 38.8 51.9 | 37.3 53.2 | 36.6 53.2 | 35.8 52.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.55 | 142.1 358.1 | 119.6 475.7 | 106.9 635.4 | 93.6 766.1 | 82.4 802.4 | 73.5 769.2 | 134.8 606.3 | 180.0 264.8 | 214.4 228.6 | 258.8 199.8 | 298.1 176.9 | 333.3 156.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 50.9 149.0 | 37.5 160.9 | 33.0 166.9 | 27.1 165.4 | 22.6 153.5 | 19.6 147.5 | 28.6 131.2 | 47.9 110.4 | 71.7 89.5 | 94.0 74.7 | 113.3 64.3 | 132.7 55.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 91.2 209.1 | 82.1 314.8 | 73.9 468.6 | 66.5 600.8 | 59.8 649.0 | 53.8 621.7 | 106.2 475.1 | 132.1 154.5 | 142.7 139.0 | 164.8 125.1 | 184.8 112.6 | 200.7 101.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 29.3 94.1 | 24.1 99.2 | 21.5 99.3 | 18.7 97.0 | 16.4 90.3 | 14.5 87.6 | 30.7 77.0 | 43.2 55.9 | 48.7 47.8 | 62.4 41.4 | 73.9 36.5 | 85.9 32.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 13.4 39.2 | 9.9 42.3 | 8.7 43.9 | 7.1 43.5 | 6.0 40.4 | 5.2 38.8 | 7.5 34.5 | 12.6 29.0 | 18.9 23.6 | 24.7 19.6 | 29.8 16.9 | 34.9 14.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 15.9 54.9 | 14.3 56.8 | 12.9 55.4 | 11.6 53.4 | 10.4 49.9 | 9.4 48.8 | 23.2 42.5 | 30.6 26.9 | 29.8 24.2 | 37.7 21.8 | 44.1 19.6 | 50.9 17.6 |
| 西外门 | F=9.60 K=2.20 | 52.8 154.7 | 38.9 167.0 | 34.3 173.2 | 28.1 171.6 | 23.5 159.3 | 20.4 153.1 | 29.6 136.1 | 49.7 114.5 | 74.4 92.9 | 97.6 77.5 | 117.6 66.7 | 137.7 57.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 447.0 1261.1 | 383.1 1309.0 | 335.2 1341.0 | 303.3 1372.9 | 255.4 1404.8 | 239.5 1420.8 | 638.6 1452.7 | 830.1 1069.6 | 973.8 862.0 | 1069.6 718.4 | 1149.4 606.6 | 1213.3 510.8 |
| 照明 | 显热(W) | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 | 957.8 957.8 |
| 人体 | 显热(W) | 114.3 726.6 | 98.0 742.9 | 81.6 751.1 | 73.5 759.3 | 57.1 767.4 | 49.0 775.6 | 424.5 783.7 | 579.6 400.0 | 628.6 244.9 | 661.3 195.9 | 685.8 163.3 | 710.3 138.8 |
|  | 全热(W) | 114.3 1316.8 | 98.0 1333.1 | 81.6 1341.3 | 73.5 1349.5 | 57.1 1357.6 | 49.0 1365.8 | 1014.7 1373.9 | 1169.8 400.0 | 1218.8 244.9 | 1251.5 195.9 | 1276.0 163.3 | 1300.5 138.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 837.3 | 0.0 837.3 | 0.0 837.3 | 0.0 837.3 | 0.0 837.3 | 0.0 837.3 | 837.3 0.0 | 837.3 0.0 | 837.3 0.0 | 837.3 0.0 | 837.3 0.0 | 837.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2881.5 | 0.0 2881.5 | 0.0 2881.5 | 0.0 2881.5 | 0.0 2881.5 | 0.0 2881.5 | 2881.5 0.0 | 2881.5 0.0 | 2881.5 0.0 | 2881.5 0.0 | 2881.5 0.0 | 2881.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 0.00 2.84 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 | 2.84 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2027 7198 | 1897 7395 | 1790 7607 | 1698 7785 | 1607 7855 | 1561 7850 | 5888 4828 | 6307 3098 | 6561 2677 | 6764 2453 | 6935 2285 | 7087 2140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2027 4564 | 1897 4760 | 1790 4973 | 1698 5151 | 1607 5221 | 1561 5215 | 3254 4238 | 3673 3098 | 3926 2677 | 4129 2453 | 4301 2285 | 4453 2140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 | 3.73 3.73 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2027 4317 | 1897 4513 | 1790 4726 | 1698 4904 | 1607 4974 | 1561 4968 | 3007 4828 | 3426 3098 | 3679 2677 | 3882 2453 | 4054 2285 | 4206 2140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2027 3726 | 1897 3923 | 1790 4135 | 1698 4314 | 1607 4383 | 1561 4378 | 2416 4238 | 2835 3098 | 3089 2677 | 3292 2453 | 3464 2285 | 3615 2140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[走廊] |  | 4.50 | 60.63 | 26 | 60 | 2553.0 | 17 | 4174.2 | 17 | 2.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=17.22 K=0.62 D=3.94 | 75.6 52.7 | 74.0 51.9 | 70.8 61.1 | 67.0 69.5 | 64.2 74.3 | 62.1 76.7 | 60.4 76.3 | 58.8 74.8 | 57.8 75.4 | 55.8 77.1 | 54.8 77.9 | 53.6 77.6 |
| 东南外墙 | F=11.56 K=0.62 D=3.94 | 51.1 35.6 | 50.1 35.1 | 47.9 38.9 | 45.3 44.0 | 43.5 48.5 | 42.0 52.0 | 40.9 53.6 | 39.8 53.9 | 39.1 53.0 | 37.8 52.3 | 37.1 52.8 | 36.3 52.5 |
| 东北外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 254.7 718.5 | 218.3 745.8 | 191.0 764.0 | 172.8 782.2 | 145.5 800.4 | 136.4 809.5 | 363.8 827.7 | 472.9 609.4 | 554.8 491.1 | 609.4 409.3 | 654.9 345.6 | 691.2 291.0 |
| 照明 | 显热(W) | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 | 545.7 545.7 |
| 人体 | 显热(W) | 70.3 447.1 | 60.3 457.2 | 50.2 462.2 | 45.2 467.2 | 35.2 472.3 | 30.1 477.3 | 261.2 482.3 | 356.7 246.2 | 386.8 150.7 | 406.9 120.6 | 422.0 100.5 | 437.1 85.4 |
|  | 全热(W) | 70.3 810.3 | 60.3 820.4 | 50.2 825.4 | 45.2 830.4 | 35.2 835.5 | 30.1 840.5 | 624.4 845.5 | 719.9 246.2 | 750.0 150.7 | 770.1 120.6 | 785.2 100.5 | 800.3 85.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 515.3 | 0.0 515.3 | 0.0 515.3 | 0.0 515.3 | 0.0 515.3 | 0.0 515.3 | 515.3 0.0 | 515.3 0.0 | 515.3 0.0 | 515.3 0.0 | 515.3 0.0 | 515.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1773.3 | 0.0 1773.3 | 0.0 1773.3 | 0.0 1773.3 | 0.0 1773.3 | 0.0 1773.3 | 1773.3 0.0 | 1773.3 0.0 | 1773.3 0.0 | 1773.3 0.0 | 1773.3 0.0 | 1773.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 0.00 1.75 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 | 1.75 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1024 4013 | 968 4056 | 923 4095 | 890 4131 | 846 4157 | 827 4174 | 3423 2417 | 3635 1587 | 3758 1362 | 3841 1244 | 3910 1156 | 3969 1081 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1024 2392 | 968 2434 | 923 2474 | 890 2510 | 846 2536 | 827 2553 | 1802 2054 | 2014 1587 | 2137 1362 | 2220 1244 | 2288 1156 | 2348 1081 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1024 2240 | 968 2282 | 923 2322 | 890 2358 | 846 2384 | 827 2401 | 1650 2417 | 1862 1587 | 1985 1362 | 2068 1244 | 2136 1156 | 2196 1081 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1024 1877 | 968 1919 | 923 1958 | 890 1994 | 846 2021 | 827 2038 | 1287 2054 | 1499 1587 | 1621 1362 | 1704 1244 | 1773 1156 | 1833 1081 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[楼梯间] |  | 4.50 | 53.86 | 26 | 60 | 2607.2 | 17 | 4025.7 | 17 | 2.01 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=23.82 K=0.62 D=3.94 | 97.3 66.7 | 95.2 65.7 | 90.8 68.0 | 85.9 72.8 | 82.2 78.1 | 79.3 83.4 | 77.1 88.7 | 75.0 94.6 | 73.7 98.6 | 70.9 101.1 | 69.6 101.1 | 68.0 100.1 |
| 西外墙 | F=31.20 K=0.62 D=3.94 | 172.6 101.7 | 167.5 100.2 | 151.6 103.4 | 130.9 109.3 | 125.3 116.0 | 120.9 122.7 | 117.4 128.4 | 114.2 133.9 | 112.0 138.4 | 108.1 152.9 | 106.0 165.2 | 103.6 173.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 84.3 271.1 | 69.5 285.6 | 62.1 286.0 | 53.8 279.3 | 47.1 260.1 | 41.9 252.2 | 88.4 221.7 | 124.5 161.1 | 140.2 137.6 | 179.8 119.3 | 212.8 105.2 | 247.3 92.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 45.7 158.2 | 41.1 163.6 | 37.0 159.6 | 33.3 153.9 | 30.0 143.8 | 27.0 140.4 | 66.8 122.3 | 88.2 77.4 | 85.9 69.7 | 108.6 62.7 | 126.9 56.5 | 146.7 50.8 |
| 西外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 226.2 638.2 | 193.9 662.5 | 169.7 678.6 | 153.5 694.8 | 129.3 711.0 | 121.2 719.0 | 323.2 735.2 | 420.1 541.3 | 492.8 436.3 | 541.3 363.6 | 581.7 307.0 | 614.0 258.5 |
| 照明 | 显热(W) | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1153 3901 | 1083 3952 | 1020 3981 | 963 4005 | 911 4012 | 885 4026 | 3204 2467 | 3425 1688 | 3549 1474 | 3659 1366 | 3752 1284 | 3838 1212 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1153 2482 | 1083 2533 | 1020 2563 | 963 2586 | 911 2594 | 885 2607 | 1785 2149 | 2006 1688 | 2130 1474 | 2241 1366 | 2334 1284 | 2420 1212 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1153 2349 | 1083 2400 | 1020 2430 | 963 2453 | 911 2460 | 885 2474 | 1652 2467 | 1873 1688 | 1997 1474 | 2108 1366 | 2201 1284 | 2287 1212 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1153 2031 | 1083 2082 | 1020 2112 | 963 2135 | 911 2143 | 885 2156 | 1334 2149 | 1556 1688 | 1679 1474 | 1790 1366 | 1883 1284 | 1969 1212 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[走廊] |  | 4.50 | 51.34 | 26 | 60 | 2465.5 | 17 | 3681.4 | 17 | 1.72 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=15.03 K=0.62 D=3.94 | 83.1 49.0 | 80.7 48.3 | 73.1 49.8 | 63.1 52.6 | 60.4 55.9 | 58.2 59.1 | 56.5 61.8 | 55.0 64.5 | 54.0 66.7 | 52.1 73.7 | 51.0 79.6 | 49.9 83.3 |
| 西外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 内墙1 | F=42.77 K=1.05 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 | 331.4 331.4 |
| 内门1 | F=4.80 K=3.00 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 | 106.6 106.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 215.6 608.4 | 184.8 631.5 | 161.7 646.9 | 146.3 662.3 | 123.2 677.7 | 115.5 685.4 | 308.1 700.8 | 400.5 516.0 | 469.8 415.9 | 516.0 346.6 | 554.5 292.6 | 585.3 246.4 |
| 照明 | 显热(W) | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 | 462.1 462.1 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 335.4 | 45.2 342.9 | 37.7 346.7 | 33.9 350.4 | 26.4 354.2 | 22.6 358.0 | 195.9 361.7 | 267.5 184.6 | 290.1 113.0 | 305.2 90.4 | 316.5 75.4 | 327.8 64.1 |
|  | 全热(W) | 52.8 607.8 | 45.2 615.3 | 37.7 619.1 | 33.9 622.8 | 26.4 626.6 | 22.6 630.4 | 468.3 634.1 | 539.9 184.6 | 562.5 113.0 | 577.6 90.4 | 588.9 75.4 | 600.2 64.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 386.5 | 0.0 386.5 | 0.0 386.5 | 0.0 386.5 | 0.0 386.5 | 0.0 386.5 | 386.5 0.0 | 386.5 0.0 | 386.5 0.0 | 386.5 0.0 | 386.5 0.0 | 386.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1329.9 | 0.0 1329.9 | 0.0 1329.9 | 0.0 1329.9 | 0.0 1329.9 | 0.0 1329.9 | 1329.9 0.0 | 1329.9 0.0 | 1329.9 0.0 | 1329.9 0.0 | 1329.9 0.0 | 1329.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1278 3572 | 1230 3608 | 1190 3632 | 1157 3654 | 1122 3670 | 1107 3681 | 3078 2365 | 3250 1722 | 3353 1542 | 3424 1449 | 3483 1381 | 3534 1323 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1278 2357 | 1230 2393 | 1190 2416 | 1157 2438 | 1122 2454 | 1107 2466 | 1862 2092 | 2034 1722 | 2138 1542 | 2208 1449 | 2267 1381 | 2318 1323 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 | 1.72 1.72 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1278 2242 | 1230 2279 | 1190 2302 | 1157 2324 | 1122 2340 | 1107 2351 | 1748 2365 | 1920 1722 | 2023 1542 | 2094 1449 | 2153 1381 | 2204 1323 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1278 1970 | 1230 2006 | 1190 2030 | 1157 2051 | 1122 2067 | 1107 2079 | 1475 2092 | 1648 1722 | 1751 1542 | 1822 1449 | 1881 1381 | 1932 1323 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[办公室] |  | 4.50 | 34.24 | 26 | 60 | 2289.1 | 16 | 3099.7 | 16 | 1.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=26.00 K=0.62 D=3.94 | 143.8 84.8 | 139.6 83.5 | 126.4 86.2 | 109.1 91.1 | 104.4 96.6 | 100.7 102.3 | 97.8 107.0 | 95.2 111.6 | 93.3 115.3 | 90.1 127.5 | 88.3 137.6 | 86.4 144.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 166.1 418.8 | 139.8 556.3 | 125.0 743.2 | 109.4 896.1 | 96.4 938.5 | 86.0 899.6 | 157.6 709.1 | 210.5 309.8 | 250.8 267.3 | 302.7 233.7 | 348.7 206.9 | 389.8 183.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 59.5 174.3 | 43.8 188.2 | 38.6 195.2 | 31.7 193.4 | 26.5 179.5 | 23.0 172.6 | 33.4 153.4 | 56.0 129.1 | 83.8 104.7 | 109.9 87.3 | 132.5 75.2 | 155.2 64.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 106.6 244.5 | 96.0 368.1 | 86.4 548.0 | 77.7 702.7 | 70.0 759.0 | 63.0 727.1 | 124.2 555.6 | 154.5 180.7 | 166.9 162.6 | 192.8 146.4 | 216.1 131.7 | 234.7 118.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 143.8 405.8 | 123.3 421.2 | 107.9 431.5 | 97.6 441.7 | 82.2 452.0 | 77.0 457.1 | 205.5 467.4 | 267.1 344.1 | 313.3 277.4 | 344.1 231.1 | 369.8 195.2 | 390.4 164.4 |
| 照明 | 显热(W) | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 | 308.2 308.2 |
| 人体 | 显热(W) | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 | 218.5 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 | 400.1 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 797 2509 | 741 2666 | 693 2868 | 647 3039 | 609 3100 | 587 3074 | 1968 2014 | 2127 1197 | 2227 1044 | 2317 961 | 2394 898 | 2462 843 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 797 1699 | 741 1855 | 693 2058 | 647 2228 | 609 2289 | 587 2264 | 1157 1833 | 1317 1197 | 1417 1044 | 1506 961 | 1584 898 | 1651 843 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 797 1623 | 741 1779 | 693 1982 | 647 2152 | 609 2213 | 587 2187 | 1081 2014 | 1241 1197 | 1341 1044 | 1430 961 | 1508 898 | 1575 843 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 797 1441 | 741 1598 | 693 1800 | 647 1971 | 609 2031 | 587 2006 | 900 1833 | 1059 1197 | 1159 1044 | 1249 961 | 1326 898 | 1393 843 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[卫生间] |  | 4.50 | 30.43 | 26 | 60 | 1436.5 | 17 | 2247.1 | 17 | 1.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=20.69 K=0.62 D=3.94 | 94.8 66.7 | 92.8 65.8 | 89.0 77.4 | 84.3 89.4 | 80.9 97.4 | 78.3 101.9 | 76.2 101.9 | 74.3 99.5 | 73.0 95.2 | 70.6 97.1 | 69.3 97.9 | 67.9 97.4 |
| 北外墙 | F=27.85 K=0.62 D=3.94 | 115.1 77.2 | 115.2 76.0 | 109.9 83.1 | 100.0 89.3 | 95.6 93.3 | 92.2 97.2 | 89.5 102.2 | 87.0 107.2 | 85.4 111.2 | 82.2 114.4 | 80.6 115.9 | 78.7 115.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.44 | 21.1 85.8 | 17.6 69.8 | 15.7 70.1 | 13.7 68.0 | 12.0 63.2 | 10.7 61.0 | 49.0 53.9 | 85.2 39.8 | 107.7 34.1 | 118.6 29.7 | 112.3 26.3 | 96.7 23.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 8.6 25.1 | 6.3 27.1 | 5.6 28.1 | 4.6 27.9 | 3.8 25.8 | 3.3 24.8 | 4.8 22.1 | 8.1 18.6 | 12.1 15.1 | 15.8 12.6 | 19.1 10.8 | 22.3 9.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 12.5 60.7 | 11.2 42.7 | 10.1 42.0 | 9.1 40.1 | 8.2 37.4 | 7.4 36.1 | 44.2 31.8 | 77.1 21.2 | 95.6 19.1 | 102.8 17.1 | 93.2 15.4 | 74.4 13.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 127.8 360.6 | 109.6 374.3 | 95.9 383.5 | 86.7 392.6 | 73.0 401.7 | 68.5 406.3 | 182.6 415.4 | 237.4 305.9 | 278.5 246.5 | 305.9 205.4 | 328.7 173.5 | 346.9 146.1 |
| 照明 | 显热(W) | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 | 273.9 273.9 |
| 人体 | 显热(W) | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 | 218.5 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 | 400.1 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 668 2156 | 639 2157 | 609 2187 | 581 2215 | 553 2234 | 539 2247 | 1870 1370 | 2004 949 | 2080 836 | 2123 781 | 2144 738 | 2151 699 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 668 1345 | 639 1346 | 609 1377 | 581 1404 | 553 1423 | 539 1437 | 1059 1189 | 1194 949 | 1270 836 | 1312 781 | 1333 738 | 1340 699 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 668 1269 | 639 1270 | 609 1301 | 581 1328 | 553 1347 | 539 1360 | 983 1370 | 1118 949 | 1194 836 | 1236 781 | 1257 738 | 1264 699 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 668 1088 | 639 1088 | 609 1119 | 581 1147 | 553 1166 | 539 1179 | 802 1189 | 936 949 | 1012 836 | 1055 781 | 1076 738 | 1083 699 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[经理室] |  | 4.50 | 26.05 | 26 | 60 | 1973.8 | 16 | 2581.8 | 16 | 0.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.30 K=0.62 D=3.94 | 128.9 75.9 | 125.1 74.8 | 113.2 77.2 | 97.8 81.6 | 93.6 86.6 | 90.3 91.6 | 87.6 95.9 | 85.3 100.0 | 83.6 103.3 | 80.7 114.2 | 79.1 123.3 | 77.4 129.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 166.1 418.8 | 139.8 556.3 | 125.0 743.2 | 109.4 896.1 | 96.4 938.5 | 86.0 899.6 | 157.6 709.1 | 210.5 309.8 | 250.8 267.3 | 302.7 233.7 | 348.7 206.9 | 389.8 183.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 59.5 174.3 | 43.8 188.2 | 38.6 195.2 | 31.7 193.4 | 26.5 179.5 | 23.0 172.6 | 33.4 153.4 | 56.0 129.1 | 83.8 104.7 | 109.9 87.3 | 132.5 75.2 | 155.2 64.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 106.6 244.5 | 96.0 368.1 | 86.4 548.0 | 77.7 702.7 | 70.0 759.0 | 63.0 727.1 | 124.2 555.6 | 154.5 180.7 | 166.9 162.6 | 192.8 146.4 | 216.1 131.7 | 234.7 118.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 109.4 308.7 | 93.8 320.5 | 82.1 328.3 | 74.3 336.1 | 62.5 343.9 | 58.6 347.8 | 156.3 355.6 | 203.2 261.8 | 238.4 211.0 | 261.8 175.9 | 281.4 148.5 | 297.0 125.1 |
| 照明 | 显热(W) | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 | 234.5 234.5 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 665 2007 | 616 2159 | 574 2358 | 533 2525 | 500 2582 | 481 2554 | 1535 1712 | 1668 998 | 1754 873 | 1834 803 | 1903 751 | 1964 704 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 665 1399 | 616 1551 | 574 1750 | 533 1917 | 500 1974 | 481 1946 | 927 1576 | 1060 998 | 1146 873 | 1226 803 | 1295 751 | 1356 704 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 665 1342 | 616 1494 | 574 1693 | 533 1860 | 500 1917 | 481 1889 | 870 1712 | 1003 998 | 1089 873 | 1169 803 | 1238 751 | 1299 704 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 665 1206 | 616 1358 | 574 1557 | 533 1723 | 500 1781 | 481 1753 | 734 1576 | 867 998 | 952 873 | 1032 803 | 1102 751 | 1163 704 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[卫生间] |  | 4.50 | 25.71 | 26 | 60 | 1209.7 | 17 | 1817.6 | 17 | 0.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=18.47 K=0.62 D=3.94 | 81.1 56.5 | 79.4 55.7 | 76.0 65.6 | 71.9 74.6 | 68.9 79.8 | 66.6 82.3 | 64.8 81.9 | 63.1 80.2 | 62.0 80.9 | 59.9 82.8 | 58.8 83.6 | 57.5 83.3 |
| 东南外墙 | F=26.90 K=0.62 D=3.94 | 119.1 83.0 | 116.5 81.7 | 111.6 90.5 | 105.5 102.5 | 101.2 113.0 | 97.8 120.9 | 95.1 124.7 | 92.7 125.4 | 91.0 123.3 | 87.9 121.7 | 86.3 122.8 | 84.5 122.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=1.44 | 20.4 85.7 | 17.0 67.7 | 15.1 68.1 | 13.2 66.3 | 11.6 61.7 | 10.3 59.6 | 29.7 52.6 | 54.8 38.6 | 75.8 33.1 | 90.2 28.8 | 93.8 25.4 | 89.1 22.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 8.6 25.1 | 6.3 27.1 | 5.6 28.1 | 4.6 27.9 | 3.8 25.8 | 3.3 24.8 | 4.8 22.1 | 8.1 18.6 | 12.1 15.1 | 15.8 12.6 | 19.1 10.8 | 22.3 9.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 11.8 60.6 | 10.6 40.6 | 9.6 40.0 | 8.6 38.4 | 7.8 35.8 | 7.0 34.7 | 24.9 30.5 | 46.8 20.0 | 63.8 18.0 | 74.4 16.2 | 74.7 14.6 | 66.8 13.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 108.0 304.6 | 92.6 316.2 | 81.0 323.9 | 73.3 331.6 | 61.7 339.4 | 57.8 343.2 | 154.3 350.9 | 200.5 258.4 | 235.2 208.2 | 258.4 173.5 | 277.7 146.5 | 293.1 123.4 |
| 照明 | 显热(W) | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 | 231.4 231.4 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 586 1730 | 559 1725 | 534 1754 | 512 1783 | 488 1803 | 475 1818 | 1474 1159 | 1577 826 | 1642 734 | 1681 683 | 1707 647 | 1721 615 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 586 1122 | 559 1117 | 534 1146 | 512 1175 | 488 1195 | 475 1210 | 866 1022 | 970 826 | 1034 734 | 1074 683 | 1099 647 | 1113 615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 586 1065 | 559 1060 | 534 1089 | 512 1118 | 488 1138 | 475 1153 | 809 1159 | 912 826 | 977 734 | 1017 683 | 1042 647 | 1056 615 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 586 929 | 559 924 | 534 953 | 512 982 | 488 1002 | 475 1016 | 673 1022 | 776 826 | 841 734 | 880 683 | 906 647 | 919 615 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1021[楼梯间] |  | 4.50 | 17.95 | 26 | 60 | 1139.8 | 15 | 1545.1 | 15 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=19.77 K=0.62 D=3.94 | 86.8 60.5 | 85.0 59.6 | 81.3 70.2 | 76.9 79.8 | 73.8 85.4 | 71.3 88.1 | 69.3 87.6 | 67.6 85.9 | 66.4 86.6 | 64.1 88.6 | 62.9 89.5 | 61.6 89.1 |
| 西北外墙 | F=11.85 K=0.62 D=3.94 | 60.5 36.6 | 59.7 36.0 | 54.7 37.3 | 47.3 39.5 | 45.2 42.1 | 43.6 44.6 | 42.3 46.8 | 41.1 48.9 | 40.4 50.6 | 38.9 53.1 | 38.1 57.1 | 37.3 60.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 90.9 288.9 | 75.5 301.9 | 67.4 304.2 | 58.7 296.0 | 51.5 275.5 | 45.8 266.4 | 204.8 235.3 | 337.0 172.3 | 401.2 147.7 | 410.6 128.4 | 371.2 113.4 | 334.1 100.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 52.3 175.9 | 47.1 179.9 | 42.4 177.8 | 38.2 170.6 | 34.3 159.2 | 30.9 154.5 | 183.1 135.8 | 300.7 88.7 | 346.8 79.8 | 339.3 71.8 | 285.3 64.7 | 233.5 58.2 |
| 东北外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.4 212.7 | 64.6 220.8 | 56.5 226.1 | 51.1 231.5 | 43.1 236.9 | 40.4 239.6 | 107.7 245.0 | 140.0 180.4 | 164.2 145.4 | 180.4 121.1 | 193.8 102.3 | 204.6 86.1 |
| 照明 | 显热(W) | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 | 161.5 161.5 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 519 1483 | 481 1512 | 451 1536 | 421 1545 | 396 1533 | 380 1530 | 1200 1056 | 1395 768 | 1502 676 | 1540 622 | 1526 582 | 1511 547 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 519 1078 | 481 1106 | 451 1130 | 421 1140 | 396 1128 | 380 1125 | 795 965 | 990 768 | 1096 676 | 1135 622 | 1121 582 | 1106 547 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 519 1040 | 481 1068 | 451 1092 | 421 1102 | 396 1090 | 380 1087 | 757 1056 | 952 768 | 1058 676 | 1097 622 | 1083 582 | 1068 547 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 519 949 | 481 978 | 451 1001 | 421 1011 | 396 999 | 380 996 | 666 965 | 861 768 | 968 676 | 1006 622 | 992 582 | 977 547 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[楼梯间] |  | 4.50 | 15.10 | 26 | 60 | 1045.6 | 15 | 1450.9 | 15 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.73 K=0.62 D=3.94 | 80.6 55.3 | 78.9 54.4 | 75.2 56.3 | 71.2 60.3 | 68.1 64.7 | 65.7 69.1 | 63.8 73.5 | 62.1 78.3 | 61.0 81.7 | 58.8 83.8 | 57.6 83.8 | 56.3 82.9 |
| 西外墙 | F=11.67 K=0.62 D=3.94 | 64.5 38.0 | 62.7 37.5 | 56.7 38.7 | 49.0 40.9 | 46.9 43.4 | 45.2 45.9 | 43.9 48.0 | 42.7 50.1 | 41.9 51.8 | 40.4 57.2 | 39.6 61.8 | 38.8 64.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 84.3 271.1 | 69.5 285.6 | 62.1 285.2 | 53.8 277.7 | 47.1 260.1 | 41.9 252.2 | 88.4 221.7 | 124.5 161.1 | 151.8 137.6 | 186.8 119.3 | 218.0 105.2 | 247.3 92.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 45.7 158.2 | 41.1 163.6 | 37.0 158.8 | 33.3 152.4 | 30.0 143.8 | 27.0 140.4 | 66.8 122.3 | 88.2 77.4 | 97.5 69.7 | 115.6 62.7 | 132.1 56.5 | 146.7 50.8 |
| 内墙1 | F=11.67 K=1.05 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 | 90.4 90.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 63.4 179.0 | 54.4 185.8 | 47.6 190.3 | 43.0 194.8 | 36.2 199.3 | 34.0 201.6 | 90.6 206.1 | 117.8 151.8 | 138.2 122.3 | 151.8 101.9 | 163.1 86.1 | 172.2 72.5 |
| 照明 | 显热(W) | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 | 135.9 135.9 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 537 1416 | 507 1438 | 480 1447 | 455 1451 | 433 1446 | 421 1449 | 1113 987 | 1197 729 | 1250 657 | 1300 619 | 1344 588 | 1384 560 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 537 1010 | 507 1033 | 480 1041 | 455 1046 | 433 1041 | 421 1043 | 707 896 | 791 729 | 845 657 | 895 619 | 939 588 | 979 560 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 537 972 | 507 995 | 480 1003 | 455 1008 | 433 1003 | 421 1005 | 669 987 | 753 729 | 807 657 | 857 619 | 901 588 | 941 560 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 537 882 | 507 904 | 480 912 | 455 917 | 433 912 | 421 914 | 578 896 | 663 729 | 716 657 | 766 619 | 810 588 | 850 560 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[管理室] |  | 4.50 | 8.19 | 26 | 60 | 449.9 | 10 | 652.5 | 10 | 0.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=7.44 K=0.62 D=3.94 | 32.9 22.9 | 32.2 22.6 | 30.9 25.0 | 29.2 28.4 | 28.0 31.2 | 27.0 33.5 | 26.3 34.5 | 25.6 34.7 | 25.2 34.1 | 24.3 33.7 | 23.9 34.0 | 23.4 33.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 31.9 133.9 | 26.5 105.7 | 23.6 106.5 | 20.6 103.5 | 18.1 96.3 | 16.1 93.1 | 46.5 82.2 | 85.7 60.3 | 118.5 51.7 | 140.9 45.0 | 146.6 39.7 | 139.3 35.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 13.4 39.2 | 9.9 42.3 | 8.7 43.9 | 7.1 43.5 | 6.0 40.4 | 5.2 38.8 | 7.5 34.5 | 12.6 29.0 | 18.9 23.6 | 24.7 19.6 | 29.8 16.9 | 34.9 14.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 18.5 94.7 | 16.6 63.4 | 15.0 62.6 | 13.5 60.0 | 12.1 55.9 | 10.9 54.3 | 39.0 47.7 | 73.1 31.3 | 99.6 28.2 | 116.2 25.3 | 116.8 22.8 | 104.3 20.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.4 97.1 | 29.5 100.8 | 25.8 103.2 | 23.4 105.7 | 19.7 108.2 | 18.4 109.4 | 49.2 111.8 | 63.9 82.3 | 75.0 66.4 | 82.3 55.3 | 88.5 46.7 | 93.4 39.3 |
| 照明 | 显热(W) | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 | 73.7 73.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 182 651 | 169 627 | 160 633 | 153 637 | 144 636 | 139 636 | 495 408 | 561 282 | 608 245 | 639 223 | 653 207 | 651 193 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 182 448 | 169 424 | 160 431 | 153 434 | 144 433 | 139 434 | 293 363 | 358 282 | 405 245 | 437 223 | 450 207 | 449 193 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 182 429 | 169 405 | 160 412 | 153 415 | 144 414 | 139 415 | 274 408 | 339 282 | 386 245 | 418 223 | 431 207 | 430 193 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 182 384 | 169 360 | 160 366 | 153 370 | 144 369 | 139 369 | 228 363 | 294 282 | 341 245 | 372 223 | 385 207 | 384 193 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[卫生间] |  | 4.50 | 8.10 | 26 | 60 | 475.2 | 17 | 677.9 | 17 | 0.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.65 K=0.62 D=3.94 | 35.1 24.7 | 34.3 24.3 | 32.9 28.6 | 31.2 33.1 | 29.9 36.0 | 28.9 37.7 | 28.2 37.7 | 27.5 36.8 | 27.0 35.2 | 26.1 35.9 | 25.6 36.2 | 25.1 36.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.72 | 10.5 42.9 | 8.8 34.9 | 7.8 35.0 | 6.8 34.0 | 6.0 31.6 | 5.3 30.5 | 24.5 27.0 | 42.6 19.9 | 53.9 17.1 | 59.3 14.9 | 56.2 13.1 | 48.4 11.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 4.3 12.5 | 3.2 13.6 | 2.8 14.1 | 2.3 13.9 | 1.9 12.9 | 1.7 12.4 | 2.4 11.0 | 4.0 9.3 | 6.0 7.5 | 7.9 6.3 | 9.5 5.4 | 11.2 4.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 6.2 30.3 | 5.6 21.4 | 5.1 21.0 | 4.6 20.1 | 4.1 18.7 | 3.7 18.1 | 22.1 15.9 | 38.6 10.6 | 47.8 9.5 | 51.4 8.6 | 46.6 7.7 | 37.2 6.9 |
| 内墙1 | F=13.16 K=1.05 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 | 101.9 101.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 34.0 96.0 | 29.2 99.6 | 25.5 102.1 | 23.1 104.5 | 19.4 106.9 | 18.2 108.1 | 48.6 110.6 | 63.2 81.4 | 74.1 65.6 | 81.4 54.7 | 87.5 46.2 | 92.4 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 | 72.9 72.9 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 263 661 | 255 658 | 247 665 | 242 672 | 235 675 | 231 678 | 576 456 | 620 344 | 645 312 | 660 295 | 664 283 | 662 272 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 263 459 | 255 455 | 247 463 | 242 469 | 235 473 | 231 475 | 373 410 | 417 344 | 443 312 | 457 295 | 461 283 | 460 272 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 263 440 | 255 436 | 247 444 | 242 450 | 235 454 | 231 456 | 354 456 | 398 344 | 424 312 | 438 295 | 442 283 | 441 272 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 263 394 | 255 391 | 247 398 | 242 405 | 235 408 | 231 411 | 309 410 | 353 344 | 378 312 | 393 295 | 397 283 | 395 272 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[卫生间] |  | 4.50 | 6.38 | 26 | 60 | 367.8 | 17 | 570.5 | 17 | 0.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=13.05 K=1.05 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 | 101.1 101.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 26.8 75.6 | 23.0 78.5 | 20.1 80.4 | 18.2 82.3 | 15.3 84.2 | 14.4 85.2 | 38.3 87.1 | 49.8 64.1 | 58.4 51.7 | 64.1 43.1 | 68.9 36.4 | 72.8 30.6 |
| 照明 | 显热(W) | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 | 57.4 57.4 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 194 557 | 189 561 | 185 564 | 182 566 | 178 569 | 177 570 | 497 351 | 520 253 | 532 229 | 541 217 | 547 207 | 553 200 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 194 354 | 189 359 | 185 361 | 182 364 | 178 366 | 177 368 | 294 306 | 317 253 | 330 229 | 338 217 | 345 207 | 350 200 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 194 335 | 189 340 | 185 342 | 182 345 | 178 347 | 177 349 | 275 351 | 298 253 | 311 229 | 319 217 | 326 207 | 331 200 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 194 290 | 189 294 | 185 297 | 182 299 | 178 302 | 177 303 | 230 306 | 253 253 | 265 229 | 274 217 | 280 207 | 286 200 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[电梯] |  | 4.50 | 5.18 | 26 | 60 | 280.3 | 17 | 482.9 | 17 | 0.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=10.76 K=0.62 D=3.94 | 54.9 33.2 | 54.2 32.7 | 49.7 33.8 | 42.9 35.9 | 41.0 38.2 | 39.6 40.5 | 38.4 42.5 | 37.3 44.4 | 36.6 45.9 | 35.3 48.2 | 34.6 51.8 | 33.8 54.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.7 61.3 | 18.6 63.7 | 16.3 65.2 | 14.8 66.8 | 12.4 68.3 | 11.6 69.1 | 31.1 70.7 | 40.4 52.0 | 47.4 41.9 | 52.0 34.9 | 55.9 29.5 | 59.0 24.8 |
| 照明 | 显热(W) | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 | 46.6 46.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 132 464 | 127 467 | 119 470 | 110 475 | 104 479 | 102 483 | 416 265 | 436 174 | 446 153 | 452 145 | 457 140 | 461 137 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 132 261 | 127 264 | 119 268 | 110 272 | 104 277 | 102 280 | 213 220 | 233 174 | 243 153 | 249 145 | 254 140 | 258 137 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 132 242 | 127 245 | 119 249 | 110 253 | 104 258 | 102 261 | 194 265 | 214 174 | 224 153 | 230 145 | 235 140 | 239 137 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 132 197 | 127 200 | 119 203 | 110 208 | 104 212 | 102 216 | 149 220 | 169 174 | 179 153 | 185 145 | 190 140 | 194 137 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[电梯] |  | 4.50 | 4.53 | 26 | 60 | 225.2 | 17 | 427.9 | 17 | 0.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 19.0 53.6 | 16.3 55.7 | 14.3 57.0 | 12.9 58.4 | 10.9 59.7 | 10.2 60.4 | 27.2 61.8 | 35.3 45.5 | 41.4 36.7 | 45.5 30.5 | 48.9 25.8 | 51.6 21.7 |
| 照明 | 显热(W) | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 | 40.7 40.7 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 69 417 | 65 421 | 61 423 | 59 425 | 56 427 | 55 428 | 368 208 | 388 117 | 398 96 | 404 86 | 409 79 | 414 73 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 69 215 | 65 218 | 61 220 | 59 222 | 56 224 | 55 225 | 165 163 | 185 117 | 195 96 | 201 86 | 207 79 | 211 73 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 69 196 | 65 199 | 61 201 | 59 203 | 56 205 | 55 206 | 146 208 | 166 117 | 176 96 | 182 86 | 188 79 | 192 73 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 69 150 | 65 154 | 61 156 | 59 158 | 56 159 | 55 161 | 101 163 | 121 117 | 130 96 | 137 86 | 142 79 | 147 73 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[宋城历史展厅] |  | 4.50 | 379.92 | 26 | 60 | 28806.8 | 17 | 38331.3 | 17 | 13.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=438.70 K=0.39 D=3.07 | 2935.8 1973.0 | 2706.7 1956.1 | 2463.4 2070.1 | 2294.2 2298.6 | 2234.1 2560.1 | 2184.4 2834.5 | 2143.2 3050.7 | 2106.8 3209.1 | 2078.7 3299.8 | 2041.5 3332.7 | 2017.4 3286.8 | 1993.4 3157.6 |
| 西外墙 | F=4.67 K=0.62 D=3.94 | 25.8 15.2 | 25.1 15.0 | 22.7 15.5 | 19.6 16.3 | 18.7 17.3 | 18.1 18.4 | 17.6 19.2 | 17.1 20.0 | 16.7 20.7 | 16.2 22.9 | 15.8 24.7 | 15.5 25.9 |
| 西北外墙 | F=43.65 K=0.62 D=3.94 | 223.0 134.7 | 219.8 132.6 | 201.6 137.3 | 174.0 145.5 | 166.5 154.9 | 160.5 164.4 | 155.8 172.3 | 151.5 180.1 | 148.6 186.4 | 143.3 195.7 | 140.4 210.3 | 137.3 221.2 |
| 东北外墙 | F=24.57 K=0.62 D=3.94 | 107.8 75.1 | 105.6 74.1 | 101.1 87.2 | 95.6 99.2 | 91.7 106.1 | 88.6 109.5 | 86.2 108.9 | 84.0 106.7 | 82.5 107.7 | 79.6 110.1 | 78.2 111.2 | 76.5 110.8 |
| 东南外墙 | F=59.20 K=0.62 D=3.94 | 262.0 182.6 | 256.5 179.9 | 245.5 199.1 | 232.3 225.7 | 222.7 248.7 | 215.2 266.2 | 209.3 274.4 | 203.9 276.0 | 200.4 271.4 | 193.4 267.9 | 189.9 270.4 | 185.9 269.2 |
| 东外墙 | F=43.45 K=0.62 D=3.94 | 199.2 140.1 | 195.0 138.2 | 186.8 162.5 | 177.0 187.8 | 170.0 204.5 | 164.4 213.9 | 160.0 214.0 | 156.0 209.0 | 153.3 200.0 | 148.2 203.9 | 145.6 205.6 | 142.6 204.5 |
| 南外墙 | F=22.89 K=0.62 D=3.94 | 93.6 64.1 | 91.5 63.2 | 87.3 65.4 | 82.6 70.0 | 79.1 75.0 | 76.3 80.2 | 74.1 85.3 | 72.1 90.9 | 70.8 94.8 | 68.2 97.2 | 66.9 97.2 | 65.4 96.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=87.50 | 1453.8 3664.9 | 1223.6 4868.1 | 1093.9 6502.9 | 957.4 7840.9 | 843.8 8212.3 | 752.1 7872.1 | 1379.1 6204.5 | 1841.8 2710.5 | 2194.3 2339.3 | 2648.7 2044.8 | 3051.0 1810.2 | 3411.2 1603.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 520.6 1525.1 | 383.7 1646.8 | 338.0 1707.7 | 277.1 1692.5 | 231.5 1570.7 | 201.0 1509.9 | 292.4 1342.4 | 490.2 1129.4 | 733.7 916.3 | 962.0 764.1 | 1159.8 657.6 | 1357.7 566.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 933.2 2139.8 | 839.9 3221.3 | 755.9 4795.3 | 680.3 6148.4 | 612.3 6641.6 | 551.0 6362.2 | 1086.7 4862.0 | 1351.6 1581.1 | 1460.6 1423.0 | 1686.7 1280.7 | 1891.2 1152.6 | 2053.5 1037.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 201.1 538.8 | 168.4 591.1 | 150.5 731.7 | 131.4 904.0 | 115.6 999.6 | 103.0 1002.8 | 196.7 814.2 | 266.0 377.3 | 318.9 324.7 | 386.8 283.3 | 446.9 250.5 | 500.8 221.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 77.1 225.9 | 56.8 243.9 | 50.1 252.9 | 41.0 250.7 | 34.3 232.6 | 29.8 223.6 | 43.3 198.8 | 72.6 167.3 | 108.7 135.7 | 142.5 113.2 | 171.8 97.4 | 201.1 83.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 124.0 312.9 | 111.6 347.2 | 100.4 478.8 | 90.4 653.4 | 81.3 766.9 | 73.2 779.2 | 153.4 615.4 | 193.4 210.0 | 210.2 189.0 | 244.3 170.1 | 275.1 153.1 | 299.7 137.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 90.9 288.9 | 75.5 301.9 | 67.4 304.2 | 58.7 296.0 | 51.5 275.5 | 45.8 266.4 | 204.8 235.3 | 337.0 172.3 | 401.2 147.7 | 410.6 128.4 | 371.2 113.4 | 334.1 100.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 52.3 175.9 | 47.1 179.9 | 42.4 177.8 | 38.2 170.6 | 34.3 159.2 | 30.9 154.5 | 183.1 135.8 | 300.7 88.7 | 346.8 79.8 | 339.3 71.8 | 285.3 64.7 | 233.5 58.2 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=20.00 | 283.1 1190.4 | 235.4 940.0 | 210.2 946.4 | 183.0 920.2 | 160.6 856.3 | 142.9 827.5 | 413.2 731.0 | 761.6 536.2 | 1053.2 459.7 | 1252.7 399.9 | 1303.2 353.0 | 1237.8 311.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 119.0 348.6 | 87.7 376.4 | 77.3 390.3 | 63.3 386.8 | 52.9 359.0 | 46.0 345.1 | 66.8 306.8 | 112.0 258.1 | 167.7 209.4 | 219.9 174.7 | 265.1 150.3 | 310.3 129.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 164.1 841.8 | 147.7 563.6 | 133.0 556.1 | 119.7 533.3 | 107.7 497.3 | 96.9 482.4 | 346.3 424.2 | 649.6 278.1 | 885.5 250.3 | 1032.8 225.3 | 1038.1 202.7 | 927.5 182.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 94.8 386.1 | 79.0 314.2 | 70.6 315.4 | 61.5 306.0 | 54.0 284.5 | 48.1 274.5 | 220.6 242.6 | 383.5 178.9 | 484.7 153.6 | 533.8 133.7 | 505.5 118.1 | 435.2 104.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 56.2 273.1 | 50.6 192.3 | 45.5 188.9 | 41.0 180.7 | 36.9 168.2 | 33.2 162.7 | 198.9 143.1 | 347.2 95.3 | 430.4 85.7 | 462.6 77.2 | 419.6 69.4 | 334.7 62.5 |
| 南外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 底板1 | F=41.62 K=1.55 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 | 477.4 477.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 1595.7 4502.1 | 1367.7 4673.1 | 1196.8 4787.0 | 1082.8 4901.0 | 911.8 5015.0 | 854.8 5072.0 | 2279.5 5186.0 | 2963.4 3818.2 | 3476.3 3077.4 | 3818.2 2564.5 | 4103.2 2165.6 | 4331.1 1823.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 | 3419.3 3419.3 |
| 人体 | 显热(W) | 413.2 2626.9 | 354.2 2686.0 | 295.2 2715.5 | 265.6 2745.0 | 206.6 2774.5 | 177.1 2804.0 | 1534.8 2833.5 | 2095.6 1446.3 | 2272.7 885.5 | 2390.8 708.4 | 2479.3 590.3 | 2567.9 501.8 |
|  | 全热(W) | 413.2 4760.7 | 354.2 4819.8 | 295.2 4849.3 | 265.6 4878.8 | 206.6 4908.3 | 177.1 4937.8 | 3668.6 4967.3 | 4229.4 1446.3 | 4406.5 885.5 | 4524.6 708.4 | 4613.1 590.3 | 4701.7 501.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.20 | 0.00 3.20 | 0.00 3.20 | 0.00 3.20 | 0.00 3.20 | 0.00 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 0.00 | 3.20 0.00 | 3.20 0.00 | 3.20 0.00 | 3.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3027.2 | 0.0 3027.2 | 0.0 3027.2 | 0.0 3027.2 | 0.0 3027.2 | 0.0 3027.2 | 3027.2 0.0 | 3027.2 0.0 | 3027.2 0.0 | 3027.2 0.0 | 3027.2 0.0 | 3027.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10417.9 | 0.0 10417.9 | 0.0 10417.9 | 0.0 10417.9 | 0.0 10417.9 | 0.0 10417.9 | 10417.9 0.0 | 10417.9 0.0 | 10417.9 0.0 | 10417.9 0.0 | 10417.9 0.0 | 10417.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 0.00 10.28 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 | 10.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11903 32309 | 11020 33465 | 10307 35575 | 9727 37490 | 9235 38312 | 8938 38331 | 25538 26270 | 27914 17286 | 29438 15512 | 30629 14429 | 31422 13537 | 31952 12678 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11903 22784 | 11020 23941 | 10307 26051 | 9727 27966 | 9235 28788 | 8938 28807 | 16013 24137 | 18389 17286 | 19913 15512 | 21105 14429 | 21897 13537 | 22427 12678 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 | 13.47 13.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11903 21891 | 11020 23047 | 10307 25157 | 9727 27072 | 9235 27895 | 8938 27913 | 15120 26270 | 17496 17286 | 19020 15512 | 20211 14429 | 21004 13537 | 21534 12678 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11903 19757 | 11020 20913 | 10307 23023 | 9727 24939 | 9235 25761 | 8938 25780 | 12986 24137 | 15362 17286 | 16886 15512 | 18077 14429 | 18870 13537 | 19400 12678 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[书吧] |  | 4.50 | 362.14 | 26 | 60 | 25042.1 | 17 | 34161.3 | 17 | 12.90 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=418.16 K=0.39 D=3.07 | 2798.4 1880.6 | 2580.0 1864.5 | 2348.1 1973.2 | 2186.8 2191.0 | 2129.5 2440.3 | 2082.1 2701.8 | 2042.9 2907.9 | 2008.2 3058.8 | 1981.4 3145.4 | 1945.9 3176.7 | 1923.0 3132.9 | 1900.1 3009.8 |
| 北外墙 | F=15.39 K=0.62 D=3.94 | 63.6 42.7 | 63.7 42.0 | 60.8 45.9 | 55.3 49.4 | 52.9 51.6 | 51.0 53.7 | 49.5 56.5 | 48.1 59.2 | 47.2 61.5 | 45.4 63.2 | 44.5 64.1 | 43.5 64.0 |
| 西外墙 | F=1.80 K=0.62 D=3.94 | 10.0 5.9 | 9.7 5.8 | 8.7 6.0 | 7.6 6.3 | 7.2 6.7 | 7.0 7.1 | 6.8 7.4 | 6.6 7.7 | 6.5 8.0 | 6.2 8.8 | 6.1 9.5 | 6.0 10.0 |
| 南外墙 | F=67.70 K=0.62 D=3.94 | 276.7 189.7 | 270.7 186.8 | 258.1 193.4 | 244.3 206.9 | 233.8 221.9 | 225.5 237.1 | 219.1 252.3 | 213.2 268.8 | 209.4 280.4 | 201.7 287.4 | 197.8 287.5 | 193.4 284.4 |
| 东外墙 | F=40.38 K=0.62 D=3.94 | 185.1 130.2 | 181.2 128.4 | 173.6 151.1 | 164.5 174.6 | 157.9 190.1 | 152.7 198.8 | 148.7 198.9 | 145.0 194.3 | 142.5 185.8 | 137.7 189.5 | 135.3 191.0 | 132.5 190.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 86.0 266.8 | 71.1 282.0 | 63.5 286.4 | 55.1 279.9 | 48.3 262.6 | 42.9 260.9 | 100.0 234.1 | 134.6 164.1 | 156.8 140.2 | 189.9 121.7 | 220.3 107.3 | 247.5 94.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 47.5 153.9 | 42.7 160.1 | 38.5 159.9 | 34.6 154.6 | 31.1 146.3 | 28.0 149.0 | 78.4 134.7 | 98.3 80.4 | 102.5 72.4 | 118.6 65.1 | 134.4 58.6 | 147.0 52.8 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=52.20 | 867.3 2186.3 | 729.9 2904.1 | 652.6 3879.4 | 571.2 4677.5 | 503.3 4899.1 | 448.7 4696.1 | 822.7 3701.3 | 1098.7 1617.0 | 1309.0 1395.5 | 1580.1 1219.9 | 1820.1 1079.9 | 2034.9 956.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 310.6 909.8 | 228.9 982.4 | 201.6 1018.7 | 165.3 1009.7 | 138.1 937.0 | 119.9 900.7 | 174.4 800.8 | 292.4 673.7 | 437.7 546.6 | 573.9 455.9 | 691.9 392.3 | 809.9 337.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 556.7 1276.5 | 501.0 1921.7 | 450.9 2860.6 | 405.8 3667.9 | 365.3 3962.1 | 328.7 3795.4 | 648.3 2900.5 | 806.3 943.2 | 871.3 848.9 | 1006.2 764.0 | 1128.2 687.6 | 1225.0 618.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 130.0 418.4 | 107.3 440.7 | 95.8 441.4 | 83.1 430.9 | 72.7 401.4 | 64.6 389.2 | 136.5 342.1 | 192.1 248.6 | 216.4 212.3 | 277.5 184.1 | 328.4 162.3 | 381.6 143.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 59.5 174.3 | 43.8 188.2 | 38.6 195.2 | 31.7 193.4 | 26.5 179.5 | 23.0 172.6 | 33.4 153.4 | 56.0 129.1 | 83.8 104.7 | 109.9 87.3 | 132.5 75.2 | 155.2 64.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 70.5 244.1 | 63.5 252.5 | 57.1 246.2 | 51.4 237.5 | 46.3 221.8 | 41.6 216.7 | 103.1 188.7 | 136.1 119.5 | 132.6 107.6 | 167.6 96.8 | 195.8 87.1 | 226.4 78.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 94.8 386.1 | 79.0 314.2 | 70.6 315.4 | 61.5 306.0 | 54.0 284.5 | 48.1 274.5 | 220.6 242.6 | 383.5 178.9 | 484.7 153.6 | 533.8 133.7 | 505.5 118.1 | 435.2 104.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 56.2 273.1 | 50.6 192.3 | 45.5 188.9 | 41.0 180.7 | 36.9 168.2 | 33.2 162.7 | 198.9 143.1 | 347.2 95.3 | 430.4 85.7 | 462.6 77.2 | 419.6 69.4 | 334.7 62.5 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=43.14 | 631.0 2570.4 | 526.1 2092.2 | 469.9 2099.6 | 409.5 2037.2 | 359.7 1894.2 | 320.2 1827.4 | 1468.7 1614.9 | 2553.0 1191.0 | 3227.1 1022.6 | 3554.2 890.5 | 3365.5 786.6 | 2897.4 695.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 256.7 751.9 | 189.2 812.0 | 166.7 842.0 | 136.6 834.5 | 114.1 774.4 | 99.1 744.4 | 144.1 661.9 | 241.7 556.8 | 361.7 451.8 | 474.3 376.8 | 571.8 324.2 | 669.4 279.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 374.3 1818.5 | 336.9 1280.2 | 303.2 1257.6 | 272.9 1202.8 | 245.6 1119.8 | 221.0 1083.0 | 1324.6 953.1 | 2311.3 634.2 | 2865.4 570.8 | 3079.9 513.7 | 2793.6 462.3 | 2228.0 416.1 |
| 挑空楼板 | F=96.00 K=0.82 D=1.93 | 579.8 641.8 | 568.5 666.1 | 558.4 688.2 | 551.3 703.8 | 539.0 715.7 | 532.3 718.5 | 525.1 713.0 | 518.9 716.2 | 514.0 721.7 | 578.7 686.6 | 619.7 611.5 | 631.7 593.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1521.0 4291.4 | 1303.7 4454.3 | 1140.7 4563.0 | 1032.1 4671.6 | 869.1 4780.2 | 814.8 4834.6 | 2172.8 4943.2 | 2824.7 3639.5 | 3313.6 2933.3 | 3639.5 2444.4 | 3911.1 2064.2 | 4128.4 1738.3 |
| 照明 | 显热(W) | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 | 3259.3 3259.3 |
| 人体 | 显热(W) | 395.6 2515.1 | 339.1 2571.7 | 282.6 2599.9 | 254.3 2628.2 | 197.8 2656.4 | 169.6 2684.7 | 1469.5 2713.0 | 2006.5 1384.7 | 2176.0 847.8 | 2289.1 678.2 | 2373.8 565.2 | 2458.6 480.4 |
|  | 全热(W) | 395.6 4558.1 | 339.1 4614.7 | 282.6 4642.9 | 254.3 4671.2 | 197.8 4699.4 | 169.6 4727.7 | 3512.5 4756.0 | 4049.5 1384.7 | 4219.0 847.8 | 4332.1 678.2 | 4416.8 565.2 | 4501.6 480.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.06 | 0.00 3.06 | 0.00 3.06 | 0.00 3.06 | 0.00 3.06 | 0.00 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 0.00 | 3.06 0.00 | 3.06 0.00 | 3.06 0.00 | 3.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2898.4 | 0.0 2898.4 | 0.0 2898.4 | 0.0 2898.4 | 0.0 2898.4 | 0.0 2898.4 | 2898.4 0.0 | 2898.4 0.0 | 2898.4 0.0 | 2898.4 0.0 | 2898.4 0.0 | 2898.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9974.6 | 0.0 9974.6 | 0.0 9974.6 | 0.0 9974.6 | 0.0 9974.6 | 0.0 9974.6 | 9974.6 0.0 | 9974.6 0.0 | 9974.6 0.0 | 9974.6 0.0 | 9974.6 0.0 | 9974.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.84 | 0.00 9.84 | 0.00 9.84 | 0.00 9.84 | 0.00 9.84 | 0.00 9.84 | 9.84 0.00 | 9.84 0.00 | 9.84 0.00 | 9.84 0.00 | 9.84 0.00 | 9.84 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 10899 30802 | 10089 31230 | 9443 32520 | 8936 33640 | 8485 34082 | 8219 34161 | 24660 23230 | 27410 15988 | 29061 14367 | 30257 13344 | 30728 12439 | 30768 11624 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10899 21683 | 10089 22110 | 9443 23400 | 8936 24521 | 8485 24962 | 8219 25042 | 15540 21187 | 18291 15988 | 19942 14367 | 21137 13344 | 21609 12439 | 21649 11624 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 | 12.90 12.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 10899 20828 | 10089 21255 | 9443 22545 | 8936 23666 | 8485 24107 | 8219 24187 | 14685 23230 | 17435 15988 | 19087 14367 | 20282 13344 | 20753 12439 | 20793 11624 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 10899 18785 | 10089 19212 | 9443 20502 | 8936 21623 | 8485 22064 | 8219 22144 | 12642 21187 | 15392 15988 | 17044 14367 | 18239 13344 | 18710 12439 | 18750 11624 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 | 3.06 3.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[当代人文馆] |  | 4.50 | 201.30 | 26 | 60 | 14432.1 | 17 | 19498.3 | 17 | 7.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=232.44 K=0.39 D=3.07 | 1555.5 1045.4 | 1434.1 1036.4 | 1305.2 1096.8 | 1215.5 1217.9 | 1183.7 1356.5 | 1157.4 1501.8 | 1135.6 1616.4 | 1116.3 1700.3 | 1101.3 1748.4 | 1081.6 1765.8 | 1068.9 1741.4 | 1056.2 1673.0 |
| 南外墙 | F=52.49 K=0.62 D=3.94 | 214.5 147.1 | 209.9 144.8 | 200.1 149.9 | 189.4 160.4 | 181.3 172.1 | 174.9 183.8 | 169.9 195.6 | 165.3 208.4 | 162.3 217.4 | 156.3 222.8 | 153.3 222.9 | 149.9 220.5 |
| 西北外墙 | F=1.80 K=0.62 D=3.94 | 9.2 5.6 | 9.1 5.5 | 8.3 5.7 | 7.2 6.0 | 6.9 6.4 | 6.6 6.8 | 6.4 7.1 | 6.2 7.4 | 6.1 7.7 | 5.9 8.1 | 5.8 8.7 | 5.7 9.1 |
| 东北外墙 | F=63.24 K=0.62 D=3.94 | 277.6 193.4 | 271.8 190.6 | 260.2 224.4 | 246.1 255.2 | 236.0 273.1 | 228.0 281.9 | 221.7 280.3 | 216.1 274.7 | 212.3 277.1 | 204.9 283.4 | 201.2 286.2 | 197.0 285.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 168.5 542.3 | 139.1 571.2 | 124.1 570.4 | 107.7 555.5 | 94.3 508.5 | 83.8 464.2 | 176.9 385.4 | 249.0 322.2 | 303.7 275.1 | 373.7 238.6 | 436.1 210.3 | 494.9 185.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 77.1 225.9 | 56.8 243.9 | 50.1 252.9 | 41.0 250.7 | 34.3 232.6 | 29.8 223.6 | 43.3 198.8 | 72.6 167.3 | 108.7 135.7 | 142.5 113.2 | 171.8 97.4 | 201.1 83.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 91.4 316.4 | 82.3 327.3 | 74.0 317.5 | 66.6 304.8 | 60.0 275.9 | 54.0 240.5 | 133.6 186.6 | 176.4 154.9 | 195.0 139.4 | 231.2 125.5 | 264.3 112.9 | 293.8 101.6 |
| 西北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=48.90 | 758.6 2032.8 | 635.3 2230.1 | 567.7 2760.6 | 495.8 3410.9 | 436.2 3771.4 | 388.5 3783.6 | 742.1 3071.9 | 1003.5 1423.5 | 1203.1 1225.2 | 1459.3 1068.9 | 1686.2 945.2 | 1889.3 836.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 290.9 852.2 | 214.4 920.3 | 188.9 954.3 | 154.9 945.8 | 129.4 877.7 | 112.3 843.7 | 163.4 750.2 | 273.9 631.1 | 410.0 512.1 | 537.6 427.0 | 648.1 367.5 | 758.7 316.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 467.7 1180.6 | 420.9 1309.8 | 378.8 1806.3 | 341.0 2465.1 | 306.9 2893.6 | 276.2 2939.9 | 578.7 2321.7 | 729.5 792.4 | 793.1 713.2 | 921.7 641.9 | 1038.1 577.7 | 1130.6 519.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | 181.8 577.7 | 151.0 603.8 | 134.9 608.5 | 117.4 592.0 | 103.0 551.0 | 91.6 532.7 | 409.5 470.5 | 674.0 344.6 | 802.3 295.4 | 821.1 256.8 | 742.4 226.7 | 668.1 200.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 77.1 225.9 | 56.8 243.9 | 50.1 252.9 | 41.0 250.7 | 34.3 232.6 | 29.8 223.6 | 43.3 198.8 | 72.6 167.3 | 108.7 135.7 | 142.5 113.2 | 171.8 97.4 | 201.1 83.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 104.7 351.8 | 94.2 359.8 | 84.8 355.5 | 76.3 341.3 | 68.7 318.3 | 61.8 309.1 | 366.2 271.7 | 601.4 177.4 | 693.6 159.6 | 678.7 143.7 | 570.6 129.3 | 467.0 116.4 |
| 东北外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 845.4 2385.4 | 724.7 2475.9 | 634.1 2536.3 | 573.7 2596.7 | 483.1 2657.1 | 452.9 2687.3 | 1207.8 2747.7 | 1570.1 2023.0 | 1841.9 1630.5 | 2023.0 1358.8 | 2174.0 1147.4 | 2294.8 966.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 | 1811.7 1811.7 |
| 人体 | 显热(W) | 219.8 1397.3 | 188.4 1428.7 | 157.0 1444.4 | 141.3 1460.1 | 109.9 1475.8 | 94.2 1491.5 | 816.4 1507.2 | 1114.7 769.3 | 1208.9 471.0 | 1271.7 376.8 | 1318.8 314.0 | 1365.9 266.9 |
|  | 全热(W) | 219.8 2532.3 | 188.4 2563.7 | 157.0 2579.4 | 141.3 2595.1 | 109.9 2610.8 | 94.2 2626.5 | 1951.4 2642.2 | 2249.7 769.3 | 2343.9 471.0 | 2406.7 376.8 | 2453.8 314.0 | 2500.9 266.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 0.00 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 | 1.70 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 0.0 1610.2 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 | 1610.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 0.0 5541.4 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 | 5541.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6069 16892 | 5594 17259 | 5220 17972 | 4920 18829 | 4658 19340 | 4500 19498 | 13389 13297 | 14628 8942 | 15367 8006 | 15935 7430 | 16334 6948 | 16679 6483 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6069 11826 | 5594 12192 | 5220 12906 | 4920 13762 | 4658 14273 | 4500 14432 | 8323 12162 | 9562 8942 | 10301 8006 | 10868 7430 | 11267 6948 | 11612 6483 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 | 7.17 7.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6069 11351 | 5594 11717 | 5220 12430 | 4920 13287 | 4658 13798 | 4500 13957 | 7848 13297 | 9087 8942 | 9826 8006 | 10393 7430 | 10792 6948 | 11137 6483 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6069 10216 | 5594 10582 | 5220 11295 | 4920 12152 | 4658 12663 | 4500 12822 | 6713 12162 | 7952 8942 | 8691 8006 | 9258 7430 | 9657 6948 | 10002 6483 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[序厅] |  | 4.50 | 173.79 | 26 | 60 | 13459.9 | 16 | 17918.1 | 16 | 6.31 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=200.68 K=0.39 D=3.07 | 1343.0 902.5 | 1238.2 894.8 | 1126.9 947.0 | 1049.5 1051.5 | 1022.0 1171.1 | 999.2 1296.6 | 980.4 1395.5 | 963.7 1468.0 | 950.9 1509.5 | 933.9 1524.5 | 922.9 1503.5 | 911.9 1444.4 |
| 北外墙 | F=1.46 K=0.62 D=3.94 | 6.1 4.1 | 6.1 4.0 | 5.8 4.4 | 5.3 4.7 | 5.0 4.9 | 4.8 5.1 | 4.7 5.4 | 4.6 5.6 | 4.5 5.8 | 4.3 6.0 | 4.2 6.1 | 4.1 6.1 |
| 东南外墙 | F=16.24 K=0.62 D=3.94 | 71.9 50.1 | 70.4 49.4 | 67.4 54.6 | 63.7 61.9 | 61.1 68.2 | 59.0 73.0 | 57.4 75.3 | 56.0 75.7 | 55.0 74.5 | 53.1 73.5 | 52.1 74.2 | 51.0 73.8 |
| 东北外墙 | F=16.23 K=0.62 D=3.94 | 71.2 49.6 | 69.7 48.9 | 66.8 57.6 | 63.2 65.5 | 60.6 70.1 | 58.5 72.3 | 56.9 71.9 | 55.5 70.5 | 54.5 71.1 | 52.6 72.7 | 51.6 73.4 | 50.5 73.2 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=56.20 | 933.8 2354.0 | 785.9 3126.8 | 702.6 4176.9 | 615.0 5036.3 | 542.0 5274.8 | 483.1 5056.3 | 885.8 3985.2 | 1183.0 1741.0 | 1409.4 1502.6 | 1701.3 1313.4 | 1959.7 1162.7 | 2191.0 1030.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 334.4 979.6 | 246.4 1057.8 | 217.1 1096.9 | 178.0 1087.1 | 148.7 1008.9 | 129.1 969.8 | 187.8 862.3 | 314.9 725.4 | 471.3 588.6 | 617.9 490.8 | 745.0 422.4 | 872.0 363.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 599.4 1374.4 | 539.5 2069.1 | 485.5 3080.0 | 437.0 3949.2 | 393.3 4266.0 | 353.9 4086.5 | 698.0 3122.9 | 868.1 1015.6 | 938.2 914.0 | 1083.4 822.6 | 1214.7 740.4 | 1319.0 666.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=5.00 | 70.8 297.6 | 58.9 235.0 | 52.6 236.6 | 45.8 230.0 | 40.2 214.1 | 35.7 206.9 | 103.3 182.7 | 190.4 134.1 | 263.3 114.9 | 313.2 100.0 | 325.8 88.3 | 309.5 78.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 29.8 87.1 | 21.9 94.1 | 19.3 97.6 | 15.8 96.7 | 13.2 89.8 | 11.5 86.3 | 16.7 76.7 | 28.0 64.5 | 41.9 52.4 | 55.0 43.7 | 66.3 37.6 | 77.6 32.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 41.0 210.4 | 36.9 140.9 | 33.2 139.0 | 29.9 133.3 | 26.9 124.3 | 24.2 120.6 | 86.6 106.0 | 162.4 69.5 | 221.4 62.6 | 258.2 56.3 | 259.5 50.7 | 231.9 45.6 |
| 东北外门 | F=4.80 K=2.20 | 26.4 77.3 | 19.5 83.5 | 17.1 86.6 | 14.1 85.8 | 11.7 79.6 | 10.2 76.6 | 14.8 68.1 | 24.9 57.3 | 37.2 46.5 | 48.8 38.7 | 58.8 33.3 | 68.8 28.7 |
| 挑空楼板 | F=0.40 K=0.82 D=1.93 | 2.4 2.7 | 2.4 2.8 | 2.4 2.9 | 2.3 3.0 | 2.3 3.0 | 2.2 3.0 | 2.2 3.0 | 2.2 3.0 | 2.2 3.0 | 2.4 2.9 | 2.6 2.6 | 2.7 2.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 729.9 2059.5 | 625.7 2137.7 | 547.5 2189.8 | 495.3 2241.9 | 417.1 2294.1 | 391.0 2320.2 | 1042.8 2372.3 | 1355.6 1746.6 | 1590.2 1407.7 | 1746.6 1173.1 | 1877.0 990.6 | 1981.3 834.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 | 1564.1 1564.1 |
| 人体 | 显热(W) | 193.4 1229.6 | 165.8 1257.3 | 138.2 1271.1 | 124.3 1284.9 | 96.7 1298.7 | 82.9 1312.5 | 718.4 1326.3 | 980.9 677.0 | 1063.8 414.5 | 1119.1 331.6 | 1160.5 276.3 | 1202.0 234.9 |
|  | 全热(W) | 193.4 2228.4 | 165.8 2256.1 | 138.2 2269.9 | 124.3 2283.7 | 96.7 2297.5 | 82.9 2311.3 | 1717.2 2325.1 | 1979.7 677.0 | 2062.6 414.5 | 2117.9 331.6 | 2159.3 276.3 | 2200.8 234.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1417.0 | 0.0 1417.0 | 0.0 1417.0 | 0.0 1417.0 | 0.0 1417.0 | 0.0 1417.0 | 1417.0 0.0 | 1417.0 0.0 | 1417.0 0.0 | 1417.0 0.0 | 1417.0 0.0 | 1417.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4876.5 | 0.0 4876.5 | 0.0 4876.5 | 0.0 4876.5 | 0.0 4876.5 | 0.0 4876.5 | 4876.5 0.0 | 4876.5 0.0 | 4876.5 0.0 | 4876.5 0.0 | 4876.5 0.0 | 4876.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.81 | 0.00 4.81 | 0.00 4.81 | 0.00 4.81 | 0.00 4.81 | 0.00 4.81 | 4.81 0.00 | 4.81 0.00 | 4.81 0.00 | 4.81 0.00 | 4.81 0.00 | 4.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5013 14466 | 4607 15280 | 4291 16467 | 4043 17505 | 3823 17918 | 3691 17862 | 11306 12049 | 12256 7543 | 12870 6714 | 13415 6201 | 13855 5775 | 14212 5370 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5013 10008 | 4607 10821 | 4291 12009 | 4043 13047 | 3823 13460 | 3691 13404 | 6848 11050 | 7798 7543 | 8412 6714 | 8956 6201 | 9396 5775 | 9754 5370 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 | 6.31 6.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5013 9590 | 4607 10403 | 4291 11590 | 4043 12629 | 3823 13042 | 3691 12986 | 6430 12049 | 7380 7543 | 7994 6714 | 8538 6201 | 8978 5775 | 9336 5370 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5013 8591 | 4607 9404 | 4291 10592 | 4043 11630 | 3823 12043 | 3691 11987 | 5431 11050 | 6381 7543 | 6995 6714 | 7539 6201 | 7979 5775 | 8337 5370 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[楼梯间] |  | 4.50 | 53.86 | 26 | 60 | 3811.6 | 17 | 5230.2 | 17 | 2.01 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=62.19 K=0.39 D=3.07 | 416.2 279.7 | 383.7 277.3 | 349.2 293.5 | 325.2 325.9 | 316.7 362.9 | 309.7 401.8 | 303.8 432.5 | 298.7 454.9 | 294.7 467.8 | 289.4 472.5 | 286.0 466.0 | 282.6 447.6 |
| 南外墙 | F=23.82 K=0.62 D=3.94 | 97.3 66.7 | 95.2 65.7 | 90.8 68.0 | 85.9 72.8 | 82.2 78.1 | 79.3 83.4 | 77.1 88.7 | 75.0 94.6 | 73.7 98.6 | 70.9 101.1 | 69.6 101.1 | 68.0 100.1 |
| 西外墙 | F=26.00 K=0.62 D=3.94 | 143.8 84.8 | 139.6 83.5 | 126.4 86.2 | 109.1 91.1 | 104.4 96.6 | 100.7 102.3 | 97.8 107.0 | 95.2 111.6 | 93.3 115.3 | 90.1 127.5 | 88.3 137.6 | 86.4 144.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 84.3 271.1 | 69.5 285.6 | 62.1 286.0 | 53.8 279.3 | 47.1 260.1 | 41.9 252.2 | 88.4 221.7 | 124.5 161.1 | 140.2 137.6 | 179.8 119.3 | 212.8 105.2 | 247.3 92.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 45.7 158.2 | 41.1 163.6 | 37.0 159.6 | 33.3 153.9 | 30.0 143.8 | 27.0 140.4 | 66.8 122.3 | 88.2 77.4 | 85.9 69.7 | 108.6 62.7 | 126.9 56.5 | 146.7 50.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.00 | 166.1 418.8 | 139.8 556.3 | 125.0 743.2 | 109.4 896.1 | 96.4 938.5 | 86.0 899.6 | 157.6 709.1 | 210.5 309.8 | 250.8 267.3 | 302.7 233.7 | 348.7 206.9 | 389.8 183.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 59.5 174.3 | 43.8 188.2 | 38.6 195.2 | 31.7 193.4 | 26.5 179.5 | 23.0 172.6 | 33.4 153.4 | 56.0 129.1 | 83.8 104.7 | 109.9 87.3 | 132.5 75.2 | 155.2 64.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 106.6 244.5 | 96.0 368.1 | 86.4 548.0 | 77.7 702.7 | 70.0 759.0 | 63.0 727.1 | 124.2 555.6 | 154.5 180.7 | 166.9 162.6 | 192.8 146.4 | 216.1 131.7 | 234.7 118.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 226.2 638.2 | 193.9 662.5 | 169.7 678.6 | 153.5 694.8 | 129.3 711.0 | 121.2 719.0 | 323.2 735.2 | 420.1 541.3 | 492.8 436.3 | 541.3 363.6 | 581.7 307.0 | 614.0 258.5 |
| 照明 | 显热(W) | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 | 484.7 484.7 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 0.0 450.9 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 | 450.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 0.0 1551.6 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 | 1551.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 0.00 1.53 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 | 1.53 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1680 4505 | 1559 4685 | 1452 4914 | 1361 5123 | 1292 5215 | 1250 5230 | 3631 3519 | 3890 2373 | 4038 2140 | 4184 2008 | 4310 1896 | 4425 1786 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1680 3086 | 1559 3267 | 1452 3496 | 1361 3704 | 1292 3796 | 1250 3812 | 2212 3201 | 2472 2373 | 2620 2140 | 2766 2008 | 2892 1896 | 3006 1786 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 | 2.01 2.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1680 2953 | 1559 3133 | 1452 3363 | 1361 3571 | 1292 3663 | 1250 3679 | 2079 3519 | 2339 2373 | 2487 2140 | 2633 2008 | 2759 1896 | 2873 1786 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1680 2635 | 1559 2816 | 1452 3045 | 1361 3253 | 1292 3345 | 1250 3361 | 1761 3201 | 2021 2373 | 2169 2140 | 2315 2008 | 2441 1896 | 2555 1786 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[卫生间] |  | 4.50 | 30.22 | 26 | 60 | 1660.3 | 17 | 2470.9 | 17 | 1.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.89 K=0.39 D=3.07 | 233.5 156.9 | 215.3 155.6 | 195.9 164.6 | 182.5 182.8 | 177.7 203.6 | 173.7 225.4 | 170.5 242.6 | 167.6 255.2 | 165.3 262.5 | 162.4 265.1 | 160.5 261.4 | 158.5 251.1 |
| 北外墙 | F=27.21 K=0.62 D=3.94 | 112.4 75.4 | 112.5 74.2 | 107.4 81.2 | 97.7 87.3 | 93.4 91.2 | 90.1 95.0 | 87.4 99.9 | 85.0 104.7 | 83.4 108.6 | 80.3 111.7 | 78.7 113.3 | 76.9 113.1 |
| 东外墙 | F=21.05 K=0.62 D=3.94 | 96.5 67.9 | 94.5 66.9 | 90.5 78.7 | 85.8 91.0 | 82.3 99.1 | 79.6 103.7 | 77.5 103.7 | 75.6 101.3 | 74.3 96.9 | 71.8 98.8 | 70.5 99.6 | 69.1 99.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.44 | 21.1 85.8 | 17.6 69.8 | 15.7 70.1 | 13.7 68.0 | 12.0 63.2 | 10.7 61.0 | 49.0 53.9 | 85.2 39.8 | 107.7 34.1 | 118.6 29.7 | 112.3 26.3 | 96.7 23.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 8.6 25.1 | 6.3 27.1 | 5.6 28.1 | 4.6 27.9 | 3.8 25.8 | 3.3 24.8 | 4.8 22.1 | 8.1 18.6 | 12.1 15.1 | 15.8 12.6 | 19.1 10.8 | 22.3 9.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 12.5 60.7 | 11.2 42.7 | 10.1 42.0 | 9.1 40.1 | 8.2 37.4 | 7.4 36.1 | 44.2 31.8 | 77.1 21.2 | 95.6 19.1 | 102.8 17.1 | 93.2 15.4 | 74.4 13.9 |
| 挑空楼板 | F=0.48 K=0.82 D=1.93 | 2.9 3.2 | 2.9 3.4 | 2.8 3.5 | 2.8 3.5 | 2.7 3.6 | 2.7 3.6 | 2.6 3.6 | 2.6 3.6 | 2.6 3.6 | 2.9 3.5 | 3.1 3.1 | 3.2 3.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.9 358.1 | 108.8 371.7 | 95.2 380.7 | 86.1 389.8 | 72.5 398.9 | 68.0 403.4 | 181.3 412.5 | 235.7 303.7 | 276.5 244.8 | 303.7 204.0 | 326.3 172.2 | 344.5 145.0 |
| 照明 | 显热(W) | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 | 272.0 272.0 |
| 人体 | 显热(W) | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 | 218.5 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 | 400.1 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 0.0 257.6 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 | 257.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 0.0 886.6 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 | 886.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 900 2311 | 854 2310 | 805 2350 | 763 2396 | 730 2436 | 712 2471 | 2039 1611 | 2170 1203 | 2243 1098 | 2283 1045 | 2303 998 | 2308 949 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 900 1501 | 854 1500 | 805 1540 | 763 1586 | 730 1625 | 712 1660 | 1229 1429 | 1360 1203 | 1433 1098 | 1473 1045 | 1492 998 | 1497 949 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 | 1.15 1.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 900 1424 | 854 1424 | 805 1464 | 763 1510 | 730 1549 | 712 1584 | 1153 1611 | 1284 1203 | 1357 1098 | 1397 1045 | 1416 998 | 1421 949 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 900 1243 | 854 1242 | 805 1282 | 763 1328 | 730 1368 | 712 1403 | 971 1429 | 1102 1203 | 1175 1098 | 1215 1045 | 1234 998 | 1239 949 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[卫生间] |  | 4.50 | 27.25 | 26 | 60 | 1452.9 | 17 | 2060.9 | 17 | 0.86 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.46 K=0.39 D=3.07 | 210.6 141.5 | 194.1 140.3 | 176.7 148.5 | 164.5 164.9 | 160.2 183.6 | 156.7 203.3 | 153.7 218.8 | 151.1 230.2 | 149.1 236.7 | 146.4 239.0 | 144.7 235.7 | 143.0 226.5 |
| 东北外墙 | F=19.47 K=0.62 D=3.94 | 85.5 59.6 | 83.7 58.7 | 80.1 69.1 | 75.8 78.6 | 72.7 84.1 | 70.2 86.8 | 68.3 86.3 | 66.5 84.6 | 65.4 85.3 | 63.1 87.3 | 61.9 88.1 | 60.6 87.8 |
| 东南外墙 | F=26.90 K=0.62 D=3.94 | 119.0 82.9 | 116.5 81.7 | 111.5 90.4 | 105.5 102.5 | 101.2 113.0 | 97.8 120.9 | 95.1 124.7 | 92.7 125.4 | 91.0 123.3 | 87.9 121.7 | 86.3 122.8 | 84.5 122.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=1.44 | 20.4 85.7 | 17.0 67.7 | 15.1 68.1 | 13.2 66.3 | 11.6 61.7 | 10.3 59.6 | 29.7 52.6 | 54.8 38.6 | 75.8 33.1 | 90.2 28.8 | 93.8 25.4 | 89.1 22.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 8.6 25.1 | 6.3 27.1 | 5.6 28.1 | 4.6 27.9 | 3.8 25.8 | 3.3 24.8 | 4.8 22.1 | 8.1 18.6 | 12.1 15.1 | 15.8 12.6 | 19.1 10.8 | 22.3 9.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 11.8 60.6 | 10.6 40.6 | 9.6 40.0 | 8.6 38.4 | 7.8 35.8 | 7.0 34.7 | 24.9 30.5 | 46.8 20.0 | 63.8 18.0 | 74.4 16.2 | 74.7 14.6 | 66.8 13.1 |
| 挑空楼板 | F=0.15 K=0.82 D=1.93 | 0.9 1.0 | 0.9 1.0 | 0.9 1.1 | 0.9 1.1 | 0.8 1.1 | 0.8 1.1 | 0.8 1.1 | 0.8 1.1 | 0.8 1.1 | 0.9 1.1 | 1.0 1.0 | 1.0 0.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 114.4 322.9 | 98.1 335.2 | 85.8 343.3 | 77.7 351.5 | 65.4 359.7 | 61.3 363.8 | 163.5 371.9 | 212.5 273.8 | 249.3 220.7 | 273.8 183.9 | 294.3 155.3 | 310.6 130.8 |
| 照明 | 显热(W) | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 | 245.2 245.2 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 0.0 193.2 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 | 193.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 0.0 665.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 | 665.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 822 1908 | 778 1902 | 734 1940 | 700 1986 | 670 2027 | 654 2061 | 1656 1418 | 1759 1091 | 1823 1002 | 1861 952 | 1887 911 | 1899 868 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 822 1300 | 778 1295 | 734 1332 | 700 1379 | 670 1419 | 654 1453 | 1048 1282 | 1151 1091 | 1215 1002 | 1253 952 | 1279 911 | 1291 868 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 | 0.86 0.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 822 1243 | 778 1237 | 734 1275 | 700 1321 | 670 1362 | 654 1396 | 991 1418 | 1094 1091 | 1158 1002 | 1196 952 | 1222 911 | 1234 868 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 822 1107 | 778 1101 | 734 1139 | 700 1185 | 670 1225 | 654 1260 | 854 1282 | 957 1091 | 1022 1002 | 1060 952 | 1085 911 | 1098 868 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[电梯间] |  | 4.50 | 17.56 | 26 | 60 | 814.7 | 17 | 1220.0 | 17 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.28 K=0.39 D=3.07 | 135.7 91.2 | 125.1 90.4 | 113.8 95.7 | 106.0 106.2 | 103.3 118.3 | 101.0 131.0 | 99.1 141.0 | 97.4 148.3 | 96.1 152.5 | 94.4 154.0 | 93.2 151.9 | 92.1 145.9 |
| 西北外墙 | F=11.45 K=0.62 D=3.94 | 58.5 35.3 | 57.7 34.8 | 52.9 36.0 | 45.6 38.2 | 43.7 40.6 | 42.1 43.1 | 40.9 45.2 | 39.7 47.2 | 39.0 48.9 | 37.6 51.3 | 36.8 55.2 | 36.0 58.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.7 208.1 | 63.2 216.0 | 55.3 221.2 | 50.0 226.5 | 42.1 231.8 | 39.5 234.4 | 105.4 239.7 | 137.0 176.5 | 160.7 142.2 | 176.5 118.5 | 189.6 100.1 | 200.2 84.3 |
| 照明 | 显热(W) | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 | 158.0 158.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 444 1139 | 419 1148 | 393 1161 | 371 1180 | 356 1201 | 348 1220 | 1003 795 | 1055 592 | 1085 539 | 1102 512 | 1117 490 | 1130 468 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 444 733 | 419 742 | 393 755 | 371 775 | 356 796 | 348 815 | 597 704 | 650 592 | 679 539 | 697 512 | 712 490 | 724 468 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 444 695 | 419 704 | 393 717 | 371 737 | 356 758 | 348 777 | 559 795 | 612 592 | 641 539 | 659 512 | 674 490 | 686 468 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 444 604 | 419 613 | 393 627 | 371 646 | 356 667 | 348 686 | 469 704 | 521 592 | 550 539 | 568 512 | 583 490 | 596 468 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[楼梯间] |  | 4.50 | 17.07 | 26 | 60 | 1174.9 | 17 | 1580.2 | 17 | 0.57 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.71 K=0.39 D=3.07 | 131.9 88.7 | 121.6 87.9 | 110.7 93.0 | 103.1 103.3 | 100.4 115.0 | 98.2 127.4 | 96.3 137.1 | 94.7 144.2 | 93.4 148.3 | 91.7 149.8 | 90.7 147.7 | 89.6 141.9 |
| 东北外墙 | F=24.57 K=0.62 D=3.94 | 107.8 75.1 | 105.6 74.1 | 101.1 87.2 | 95.6 99.2 | 91.7 106.1 | 88.6 109.5 | 86.2 108.9 | 84.0 106.7 | 82.5 107.7 | 79.6 110.1 | 78.2 111.2 | 76.5 110.8 |
| 西北外墙 | F=11.13 K=0.62 D=3.94 | 56.9 34.4 | 56.1 33.8 | 51.4 35.0 | 44.4 37.1 | 42.5 39.5 | 40.9 41.9 | 39.7 44.0 | 38.6 45.9 | 37.9 47.6 | 36.5 49.9 | 35.8 53.7 | 35.0 56.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 90.9 288.9 | 75.5 301.9 | 67.4 304.2 | 58.7 296.0 | 51.5 275.5 | 45.8 266.4 | 204.8 235.3 | 337.0 172.3 | 401.2 147.7 | 410.6 128.4 | 371.2 113.4 | 334.1 100.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 52.3 175.9 | 47.1 179.9 | 42.4 177.8 | 38.2 170.6 | 34.3 159.2 | 30.9 154.5 | 183.1 135.8 | 300.7 88.7 | 346.8 79.8 | 339.3 71.8 | 285.3 64.7 | 233.5 58.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 71.7 202.3 | 61.5 210.0 | 53.8 215.1 | 48.7 220.2 | 41.0 225.4 | 38.4 227.9 | 102.4 233.0 | 133.2 171.6 | 156.2 138.3 | 171.6 115.2 | 184.4 97.3 | 194.6 81.9 |
| 照明 | 显热(W) | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 | 153.7 153.7 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 0.0 128.8 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 | 128.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 0.0 443.3 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 | 443.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 630 1489 | 589 1510 | 551 1538 | 515 1560 | 489 1567 | 473 1580 | 1282 1123 | 1464 856 | 1556 781 | 1580 737 | 1554 702 | 1527 666 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 630 1084 | 589 1104 | 551 1133 | 515 1155 | 489 1162 | 473 1175 | 877 1032 | 1059 856 | 1150 781 | 1174 737 | 1148 702 | 1122 666 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 630 1046 | 589 1066 | 551 1095 | 515 1117 | 489 1124 | 473 1137 | 839 1123 | 1021 856 | 1112 781 | 1136 737 | 1110 702 | 1084 666 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 630 955 | 589 976 | 551 1004 | 515 1026 | 489 1033 | 473 1046 | 748 1032 | 930 856 | 1022 781 | 1045 737 | 1019 702 | 993 666 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[楼梯间] |  | 4.50 | 11.17 | 26 | 60 | 1321.1 | 16 | 1523.7 | 16 | 0.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.90 K=0.39 D=3.07 | 86.3 58.0 | 79.6 57.5 | 72.4 60.9 | 67.4 67.6 | 65.7 75.3 | 64.2 83.3 | 63.0 89.7 | 61.9 94.3 | 61.1 97.0 | 60.0 98.0 | 59.3 96.6 | 58.6 92.8 |
| 东外墙 | F=5.03 K=0.62 D=3.94 | 23.1 16.2 | 22.6 16.0 | 21.6 18.8 | 20.5 21.7 | 19.7 23.7 | 19.0 24.8 | 18.5 24.8 | 18.1 24.2 | 17.7 23.1 | 17.2 23.6 | 16.8 23.8 | 16.5 23.7 |
| 南外墙 | F=19.73 K=0.62 D=3.94 | 80.6 55.3 | 78.9 54.4 | 75.2 56.3 | 71.2 60.3 | 68.1 64.7 | 65.7 69.1 | 63.8 73.5 | 62.1 78.3 | 61.0 81.7 | 58.8 83.8 | 57.6 83.8 | 56.3 82.9 |
| 西外墙 | F=3.81 K=0.62 D=3.94 | 21.1 12.4 | 20.5 12.2 | 18.5 12.6 | 16.0 13.3 | 15.3 14.2 | 14.8 15.0 | 14.3 15.7 | 13.9 16.4 | 13.7 16.9 | 13.2 18.7 | 12.9 20.2 | 12.7 21.1 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=4.82 | 80.0 201.8 | 67.4 268.0 | 60.2 358.0 | 52.7 431.7 | 46.5 452.1 | 41.4 433.4 | 75.9 341.6 | 101.4 149.2 | 120.8 128.8 | 145.8 112.6 | 168.0 99.7 | 187.8 88.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 28.7 84.0 | 21.1 90.7 | 18.6 94.0 | 15.3 93.2 | 12.7 86.5 | 11.1 83.1 | 16.1 73.9 | 27.0 62.2 | 40.4 50.4 | 53.0 42.1 | 63.9 36.2 | 74.7 31.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 51.4 117.8 | 46.2 177.3 | 41.6 264.0 | 37.5 338.5 | 33.7 365.6 | 30.3 350.3 | 59.8 267.7 | 74.4 87.0 | 80.4 78.3 | 92.9 70.5 | 104.1 63.5 | 113.1 57.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 84.3 271.1 | 69.5 285.6 | 62.1 285.2 | 53.8 277.7 | 47.1 260.1 | 41.9 252.2 | 88.4 221.7 | 124.5 161.1 | 151.8 137.6 | 186.8 119.3 | 218.0 105.2 | 247.3 92.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.38 | 38.6 112.9 | 28.4 122.0 | 25.0 126.5 | 20.5 125.3 | 17.1 116.3 | 14.9 111.8 | 21.7 99.4 | 36.3 83.6 | 54.3 67.9 | 71.2 56.6 | 85.9 48.7 | 100.5 41.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.23 | 45.7 158.2 | 41.1 163.6 | 37.0 158.8 | 33.3 152.4 | 30.0 143.8 | 27.0 140.4 | 66.8 122.3 | 88.2 77.4 | 97.5 69.7 | 115.6 62.7 | 132.1 56.5 | 146.7 50.8 |
| 东外门 | F=3.60 K=2.20 | 19.8 58.0 | 14.6 62.6 | 12.9 64.9 | 10.5 64.4 | 8.8 59.7 | 7.6 57.4 | 11.1 51.1 | 18.6 43.0 | 27.9 34.8 | 36.6 29.1 | 44.1 25.0 | 51.6 21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.9 132.3 | 40.2 137.4 | 35.2 140.7 | 31.8 144.1 | 26.8 147.4 | 25.1 149.1 | 67.0 152.4 | 87.1 112.2 | 102.2 90.5 | 112.2 75.4 | 120.6 63.7 | 127.3 53.6 |
| 照明 | 显热(W) | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 | 100.5 100.5 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 551 1229 | 501 1318 | 465 1423 | 430 1507 | 403 1524 | 384 1512 | 802 1177 | 900 810 | 972 730 | 1049 676 | 1118 631 | 1180 588 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 551 1026 | 501 1116 | 465 1220 | 430 1304 | 403 1321 | 384 1309 | 600 1131 | 697 810 | 770 730 | 846 676 | 915 631 | 978 588 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 551 1007 | 501 1097 | 465 1201 | 430 1285 | 403 1302 | 384 1290 | 581 1177 | 678 810 | 751 730 | 827 676 | 896 631 | 959 588 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 551 962 | 501 1051 | 465 1156 | 430 1240 | 403 1257 | 384 1244 | 535 1131 | 633 810 | 705 730 | 782 676 | 851 631 | 913 588 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[电梯] |  | 4.50 | 4.87 | 26 | 60 | 269.1 | 17 | 471.7 | 17 | 0.29 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.62 K=0.39 D=3.07 | 37.6 25.3 | 34.7 25.0 | 31.5 26.5 | 29.4 29.4 | 28.6 32.8 | 28.0 36.3 | 27.4 39.1 | 27.0 41.1 | 26.6 42.3 | 26.1 42.7 | 25.8 42.1 | 25.5 40.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 20.4 57.7 | 17.5 59.8 | 15.3 61.3 | 13.9 62.8 | 11.7 64.2 | 10.9 64.9 | 29.2 66.4 | 37.9 48.9 | 44.5 39.4 | 48.9 32.8 | 52.5 27.7 | 55.5 23.4 |
| 照明 | 显热(W) | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 | 43.8 43.8 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 0.0 64.4 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 | 64.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 0.0 221.7 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 | 221.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 111 450 | 103 453 | 97 456 | 93 461 | 88 467 | 86 472 | 400 255 | 420 165 | 430 144 | 437 134 | 442 126 | 446 118 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 111 247 | 103 250 | 97 254 | 93 259 | 88 264 | 86 269 | 197 210 | 218 165 | 228 144 | 234 134 | 239 126 | 244 118 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 111 228 | 103 231 | 97 235 | 93 240 | 88 245 | 86 250 | 178 255 | 199 165 | 209 144 | 215 134 | 220 126 | 225 118 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 111 183 | 103 186 | 97 189 | 93 194 | 88 200 | 86 205 | 133 210 | 153 165 | 163 144 | 170 134 | 175 126 | 179 118 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |