[image: image8.png]




建筑节能设计报告书

公共建筑
	工程名称
	学生活动中心

	工程地点
	四川-攀枝花

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月25日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15983450035


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


84
工程材料


95
围护结构作法简要说明


96
天窗


96.1 天窗屋顶比


96.2 天窗类型


107
外窗热工


107.1 外窗


107.2 外遮阳类型


107.3 平均传热系数


117.4 综合太阳得热系数


137.5 总体热工性能


138
规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	学生活动中心

	工程地点
	四川-攀枝花

	气候分区
	温和A区

	建筑面积
	地上2877㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	13.2m

	建筑（节能计算）体积
	9555.94

	建筑（节能计算）外表面积
	4430.38

	北向角度
	93

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0230
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016


5 围护结构作法简要说明
1. 幕墙：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：
    传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360
2. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：
    传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360
6 天窗
6.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
6.2 天窗类型

本工程无此项内容
7 外窗热工
7.1 外窗
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E
	91
	1.10
	0.36
	0.620
	

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E
	18
	1.10
	0.36
	0.620
	

	
	
	窗编号

	
	
	C1515，C1215


7.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
7.2.1 平板遮阳
[image: image7.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	无外遮阳
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


7.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	7.590
	91
	1.100

	2
	C1515
	1~2
	16
	2.250
	36.000
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	43.590
	立面平均传热系数
	1.100


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	121.638
	91
	1.100

	2
	C1515
	2
	3
	2.250
	6.750
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	128.388
	立面平均传热系数
	1.100


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	87.979
	91
	1.100

	2
	C1515
	1~2
	35
	2.250
	78.750
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	166.729
	立面平均传热系数
	1.100


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	175.758
	91
	1.100

	2
	C1215
	2
	1
	1.800
	1.800
	18
	1.100

	3
	C1515
	1~2
	26
	2.250
	58.500
	18
	1.100

	立面总面积(㎡)
	236.058
	立面平均传热系数
	1.100


7.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	
	
	7.590
	91
	0.360
	无外遮阳
	1.000
	0.360

	2
	C1515
	1~2
	16
	2.250
	36.000
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	43.590
	综合太阳得热系数
	0.360


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	121.638
	91
	0.360
	无外遮阳
	1.000
	0.360

	2
	C1515
	2
	3
	2.250
	6.750
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	128.388
	综合太阳得热系数
	0.360


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	87.979
	91
	0.360
	无外遮阳
	1.000
	0.360

	2
	C1515
	1~2
	35
	2.250
	78.750
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	166.729
	综合太阳得热系数
	0.360


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	
	
	175.758
	91
	0.360
	无外遮阳
	1.000
	0.360

	2
	C1215
	2
	1
	1.800
	1.800
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	3
	C1515
	1~2
	26
	2.250
	58.500
	18
	0.360
	
	1.000
	0.360

	立面总面积(㎡)
	236.058
	综合太阳得热系数
	0.360


7.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	43.59
	1.10
	0.36
	0.10
	SHGC(无对应限值)
	不需要

	北向
	立面2
	128.39
	1.10
	0.36
	0.26
	SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	166.73
	1.10
	0.36
	0.21
	SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	236.06
	1.10
	0.36
	0.30
	SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	574.77
	1.10
	0.36
	0.23
	
	

	标准依据
	《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022第5.4.2条

	标准要求
	综合太阳得热系数满足表5.4.2-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
8 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	外窗热工
	满足

	结论
	满足


说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标满足《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022的要求。节能符合要求。
 3 / 3

[image: image8.png]