# 建筑碳排放分析专篇

一、计算依据

1.1  计算依据

项目施工图纸及其他资料

项目工程概算清单等

1.2  规范标准

1  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3  《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4  《电梯技术条件标准》GB/T 10058-2009

5  《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

6  《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

注：设计和施工过程中，当依据的规范、标准修订或有新的版本时，应按新版规范、标准对相关内容进行复核后采用。

二、项目基本信息

2.1  项目概况

1、项目名称：学生活动中心

2、总建筑面积：2876.95

3、建筑层数：地上层：3，地下层：0。

4、建筑高度：13.20

5、建筑寿命：50

2.2 该工程项目建筑类型为：公共建筑

2.3 项目所地：四川-攀枝花

三、建筑碳排放计算:

3.1 建材生产阶段：本项目建材生产阶段碳排放量为2229.223t CO2e。

3.2 建材运输阶段：本项目建材运输阶段碳排放量为96.917t CO2e。

3.3 建筑建造阶段：本项目建筑建造阶段碳排放量为122.428t CO2e。

3.4 建筑运行阶段：

表1  建筑运行阶段总能耗统计

| 电力能源 | 所属类别 | 耗电(kWh/㎡) | 碳排放因子（kgCO2/kWh） | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 供冷 | 752.608 | 0.5703 | 1234.821 |
|  | 供暖 | 18.790 | 0.5703 | 30.829 |
|  | 空调风机 | 0.000 | 0.5703 | 0.000 |
|  | 照明 | 671.795 | 0.5703 | 1102.229 |
|  | 插座设备 | - |  | - |
|  | 其他 | 0.000 | 0.5703 | 0.000 |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 其他能源 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生能源 | 所属类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源 | 光伏 | 550.658 | 0.5703 | 903.477 |
|  | 风力 | 0.000 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 1464.403 |

3.5 建筑拆除阶段：本项目建筑拆除阶段碳排放量为244.857t CO2e。

3.6碳汇减排量计算结果：绿化碳汇减排量为72.950t CO2e。

四、结论

本项目全生命周期碳排放总量计算结果如下：

表2  碳排放量计算结果汇总

|  | 阶段 | 碳排放量(tCO2e) | 单位面积碳排放量（tCO2e/m²） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建材生产阶段 | 2229.223 | 0.775 | 53.615 |
| 2 | 建材运输阶段 | 96.917 | 0.034 | 2.331 |
| 3 | 建筑建造阶段 | 122.428 | 0.043 | 2.945 |
| 4 | 建筑运行阶段 | 1464.403 | 0.509 | 35.220 |
| 5 | 建筑拆除阶段 | 244.857 | 0.085 | 5.889 |
| 6 | 碳汇统计 | -72.950 | -0.025 |  |
| 合计 |  | 4084.878 | 1.421 | 100.000 |

本项目全生命周期碳排放总量为4084.878t CO2e，全生命周期单位面积碳排放量为1.421t CO2e/㎡。

年均单位面积碳排放量为0.028t CO2e/(㎡·a)，折算为28.000kg CO2/ (㎡·a)。