建筑节能设计报告书

公共建筑

| 工程名称 | 学生活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月25日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15983450035 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	8

5	围护结构作法简要说明	9

6	天窗	9

6.1 天窗屋顶比	9

6.2 天窗类型	9

7	外窗热工	10

7.1 外窗	10

7.2 外遮阳类型	10

7.3 平均传热系数	10

7.4 综合太阳得热系数	11

7.5 总体热工性能	13

8	规定性指标检查结论	13

# 建筑概况

| 工程名称 | 学生活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 建筑面积 | 地上2877㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 13.2m |
| 建筑（节能计算）体积 | 9555.94 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4430.38 |
| 北向角度 | 93 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

# 设计依据

1. 《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

# 围护结构作法简要说明

1. 幕墙：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

2. 外窗：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 外窗热工

## 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 91 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 18 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1515，C1215 |  |  |  |  |

## 外遮阳类型

已启用环境遮阳.

### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无外遮阳 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 7.590 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 16 | 2.250 | 36.000 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 43.590 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 121.638 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1515 | 2 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 128.388 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 87.979 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 35 | 2.250 | 78.750 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 166.729 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 175.758 | 91 | 1.100 |
| 2 | C1215 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 1.100 |
| 3 | C1515 | 1~2 | 26 | 2.250 | 58.500 | 18 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 236.058 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 7.590 | 91 | 0.360 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.360 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 16 | 2.250 | 36.000 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 43.590 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 121.638 | 91 | 0.360 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.360 |
| 2 | C1515 | 2 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 128.388 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 87.979 | 91 | 0.360 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.360 |
| 2 | C1515 | 1~2 | 35 | 2.250 | 78.750 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 166.729 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 175.758 | 91 | 0.360 | 无外遮阳 | 1.000 | 0.360 |
| 2 | C1215 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 3 | C1515 | 1~2 | 26 | 2.250 | 58.500 | 18 | 0.360 |  | 1.000 | 0.360 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 236.058 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.360 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 43.59 | 1.10 | 0.36 | 0.10 | SHGC(无对应限值) | 不需要 |
| 北向 | 立面2 | 128.39 | 1.10 | 0.36 | 0.26 | SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 166.73 | 1.10 | 0.36 | 0.21 | SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 236.06 | 1.10 | 0.36 | 0.30 | SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 574.77 | 1.10 | 0.36 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 综合太阳得热系数满足表5.4.2-1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标满足《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》DBJ51/186-2022的要求。节能符合要求。