**公共建筑换气次数**

**计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 宾馆 |
| 工程地点 | 哈尔滨 |
| 设计编号 | 999 |
| 建设单位 | 小飞侠有限责任公司 |
| 设计单位 | 小飞侠设计院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18847879305 |

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 宾馆 |
| 工程地点 | 哈尔滨 |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 宾馆相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

|  |  |
| --- | --- |
| 面积比例 RR | 得分 |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

*A*——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积比 | | |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 15954.50 | ㎡ |
| 总面积 | 20914.24 | ㎡ |
| 面积比例RR | 76.29 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[前台] | 4209.58 | 1002.28 | 2.90 |
| 1002[舞厅] | 1314.42 | 312.96 | 0.00 |
| 1003[大厅] | 868.88 | 206.88 | 2.59 |
| 1004[特色餐厅] | 719.35 | 171.27 | 0.00 |
| 1005[特色餐厅厨房] | 699.59 | 166.57 | 0.33 |
| 1006[商场] | 658.60 | 156.81 | 0.00 |
| 1007[商务中心] | 571.54 | 136.08 | 0.00 |
| 1008[休息大厅] | 459.04 | 109.30 | 0.00 |
| 1009[男更衣室] | 322.71 | 76.84 | 0.00 |
| 1010[女更衣室] | 322.71 | 76.84 | 0.00 |
| 1011[美容美发] | 277.55 | 66.08 | 0.02 |
| 1012[男浴室] | 267.38 | 63.66 | 0.00 |
| 1013[女浴室] | 267.38 | 63.66 | 0.00 |
| 1014[KTV] | 216.12 | 51.46 | 0.00 |
| 1015[KTV] | 161.68 | 38.49 | 0.00 |
| 1016[KTV] | 162.02 | 38.58 | 0.00 |
| 1017[KTV] | 161.68 | 38.49 | 0.00 |
| 1018[KTV] | 156.45 | 37.25 | 0.00 |
| 1019[KTV] | 156.11 | 37.17 | 0.00 |
| 1021[大厅] | 131.83 | 31.39 | 37.41 |
| 1024[存包处] | 137.50 | 32.74 | 0.00 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[大厅] | 1623.36 | 416.25 | 9.41 |
| 2003[自助餐厅] | 928.57 | 238.10 | 0.00 |
| 2004[大厅] | 806.81 | 206.88 | 4.14 |
| 2005[自助餐厅厨房] | 782.52 | 200.65 | 0.00 |
| 2006[中餐厅厨房] | 649.62 | 166.57 | 0.35 |
| 2007[中餐厅] | 649.62 | 166.57 | 0.00 |
| 2008[棋牌室] | 581.20 | 149.03 | 0.00 |
| 2009[台球厅] | 337.80 | 86.62 | 0.00 |
| 2010[健身房] | 293.67 | 75.30 | 0.00 |
| 2011[健身房] | 245.56 | 62.96 | 0.00 |
| 2012[管理间] | 245.48 | 62.94 | 0.00 |
| 2013[休息室] | 245.20 | 62.87 | 0.00 |
| 2014[医务室] | 240.02 | 61.54 | 0.37 |
| 2034[浴室] | 18.12 | 4.65 | 0.00 |
| 2035[浴室] | 18.02 | 4.62 | 0.00 |
| 2036[健身房] | 11.29 | 2.89 | 0.00 |
| 2037[健身房] | 11.57 | 2.97 | 0.00 |
| 2038[健身房] | 10.57 | 2.71 | 0.00 |
| 2039[健身房] | 11.15 | 2.86 | 0.00 |
| 2040[健身房] | 10.28 | 2.63 | 0.00 |
| 2041[健身房] | 10.27 | 2.63 | 0.00 |
| 2042[健身房] | 9.59 | 2.46 | 0.00 |
| 2043[健身房] | 9.12 | 2.34 | 0.00 |
| 3层 |  |  |  |
| 3002[大厅] | 806.81 | 206.88 | 6.62 |
| 3003[后勤管理] | 753.41 | 193.18 | 0.00 |
| 3006[休息室] | 299.45 | 76.78 | 25.89 |
| 3007[会议室] | 244.11 | 62.59 | 0.00 |
| 3008[总经理办公室] | 243.68 | 62.48 | 6.65 |
| 3009[大会议室] | 216.71 | 55.57 | 0.00 |
| 3010[小会议室] | 161.56 | 41.42 | 0.00 |
| 3011[小会议室] | 161.83 | 41.50 | 0.00 |
| 3012[小会议室] | 161.78 | 41.48 | 0.00 |
| 3013[副总经理办公室] | 154.32 | 39.57 | 6.74 |
| 3016[管理办公] | 127.81 | 32.77 | 11.96 |
| 3017[管理办公] | 124.79 | 32.00 | 0.00 |
| 3018[管理办公] | 123.02 | 31.54 | 0.00 |
| 3019[管理办公] | 123.30 | 31.62 | 0.00 |
| 3021[管理办公] | 103.33 | 26.49 | 5.25 |
| 3023[管理办公] | 82.70 | 21.21 | 7.12 |
| 3027[会议室] | 34.01 | 8.72 | 0.00 |
| 3028[会议室] | 34.12 | 8.75 | 0.00 |
| 3030[会议室] | 20.92 | 5.36 | 0.00 |
| 3034[会议室] | 17.25 | 4.42 | 0.00 |
| 3038[会议室] | 17.38 | 4.46 | 0.00 |
| 3041[会议室] | 20.56 | 5.27 | 0.00 |
| 4层 |  |  |  |
| 4001[滑雪大厅] | 2206.47 | 565.76 | 13.49 |
| 4002[大厅] | 806.81 | 206.88 | 4.76 |
| 4003[西餐厅厨房] | 692.13 | 177.47 | 3.26 |
| 4004[咖啡厅] | 411.58 | 105.53 | 14.80 |
| 4005[休息大厅] | 239.54 | 61.42 | 14.91 |
| 4006[酒吧] | 205.24 | 52.63 | 17.74 |
| 4007[阅读室] | 197.31 | 50.59 | 16.67 |
| 5层 |  |  |  |
| 5002[宴会厅厨房] | 1037.02 | 216.05 | 5.52 |
| 5003[大厅] | 993.00 | 206.88 | 7.07 |
| 5004[宴会准备厅] | 898.09 | 187.10 | 15.51 |
| 5005[宴会序厅] | 561.36 | 116.95 | 7.57 |
| 5006[大厅] | 320.20 | 66.71 | 0.00 |
| 6层 |  |  |  |
| 6002@6[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@6[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 29.08 |
| 6004@6[布草间] | 189.13 | 48.49 | 12.73 |
| 6007@6[标准间] | 119.08 | 30.53 | 19.17 |
| 6008@6[双套间] | 119.31 | 30.59 | 6.75 |
| 6009@6[双套间] | 120.12 | 30.80 | 12.16 |
| 6010@6[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 7.54 |
| 6011@6[标准间] | 107.01 | 27.44 | 36.45 |
| 6012@6[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 44.77 |
| 6013@6[标准间] | 107.01 | 27.44 | 31.44 |
| 6014@6[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 34.94 |
| 6015@6[标准间] | 107.01 | 27.44 | 40.10 |
| 6016@6[标准间] | 107.01 | 27.44 | 37.02 |
| 6017@6[标准间] | 107.01 | 27.44 | 39.94 |
| 6018@6[标准间] | 107.02 | 27.44 | 39.18 |
| 6019@6[标准间] | 107.01 | 27.44 | 27.51 |
| 6020@6[标准间] | 106.95 | 27.42 | 59.94 |
| 6021@6[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 32.46 |
| 6022@6[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 28.62 |
| 6023@6[标准间] | 104.24 | 26.73 | 36.47 |
| 6024@6[标准间] | 106.99 | 27.43 | 27.04 |
| 6025@6[标准间] | 106.79 | 27.38 | 37.43 |
| 6026@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 36.30 |
| 6027@6[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 31.38 |
| 6028@6[标准间] | 106.77 | 27.38 | 40.01 |
| 6029@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 41.53 |
| 6030@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 28.47 |
| 6031@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 38.48 |
| 6032@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 39.95 |
| 6033@6[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 27.82 |
| 6034@6[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 44.60 |
| 6035@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 26.61 |
| 6036@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 36.09 |
| 6037@6[标准间] | 106.76 | 27.38 | 29.38 |
| 6045@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@6[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@6[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 7层 |  |  |  |
| 6002@7[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@7[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 21.32 |
| 6004@7[布草间] | 189.13 | 48.49 | 4.32 |
| 6007@7[标准间] | 119.08 | 30.53 | 36.55 |
| 6008@7[双套间] | 119.31 | 30.59 | 26.14 |
| 6009@7[双套间] | 120.12 | 30.80 | 29.28 |
| 6010@7[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 6.03 |
| 6011@7[标准间] | 107.01 | 27.44 | 50.32 |
| 6012@7[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 58.87 |
| 6013@7[标准间] | 107.01 | 27.44 | 56.78 |
| 6014@7[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 58.16 |
| 6015@7[标准间] | 107.01 | 27.44 | 50.40 |
| 6016@7[标准间] | 107.01 | 27.44 | 52.14 |
| 6017@7[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.07 |
| 6018@7[标准间] | 107.02 | 27.44 | 53.62 |
| 6019@7[标准间] | 107.01 | 27.44 | 46.99 |
| 6020@7[标准间] | 106.95 | 27.42 | 66.41 |
| 6021@7[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 48.09 |
| 6022@7[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 59.84 |
| 6023@7[标准间] | 104.24 | 26.73 | 59.76 |
| 6024@7[标准间] | 106.99 | 27.43 | 57.35 |
| 6025@7[标准间] | 106.79 | 27.38 | 56.65 |
| 6026@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 49.56 |
| 6027@7[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 58.24 |
| 6028@7[标准间] | 106.77 | 27.38 | 54.00 |
| 6029@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 53.80 |
| 6030@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 47.33 |
| 6031@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 53.23 |
| 6032@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.76 |
| 6033@7[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 57.40 |
| 6034@7[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 60.34 |
| 6035@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 45.15 |
| 6036@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 51.34 |
| 6037@7[标准间] | 106.76 | 27.38 | 58.43 |
| 6045@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@7[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@7[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 8层 |  |  |  |
| 6002@8[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@8[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 20.72 |
| 6004@8[布草间] | 189.13 | 48.49 | 6.77 |
| 6007@8[标准间] | 119.08 | 30.53 | 39.21 |
| 6008@8[双套间] | 119.31 | 30.59 | 28.92 |
| 6009@8[双套间] | 120.12 | 30.80 | 31.86 |
| 6010@8[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 7.00 |
| 6011@8[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.06 |
| 6012@8[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 63.24 |
| 6013@8[标准间] | 107.01 | 27.44 | 60.27 |
| 6014@8[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 62.73 |
| 6015@8[标准间] | 107.01 | 27.44 | 52.17 |
| 6016@8[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.08 |
| 6017@8[标准间] | 107.01 | 27.44 | 54.80 |
| 6018@8[标准间] | 107.02 | 27.44 | 55.91 |
| 6019@8[标准间] | 107.01 | 27.44 | 50.81 |
| 6020@8[标准间] | 106.95 | 27.42 | 67.90 |
| 6021@8[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 51.57 |
| 6022@8[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 64.35 |
| 6023@8[标准间] | 104.24 | 26.73 | 60.83 |
| 6024@8[标准间] | 106.99 | 27.43 | 61.25 |
| 6025@8[标准间] | 106.79 | 27.38 | 60.50 |
| 6026@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 52.52 |
| 6027@8[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 63.70 |
| 6028@8[标准间] | 106.77 | 27.38 | 56.73 |
| 6029@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 54.99 |
| 6030@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 51.12 |
| 6031@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.68 |
| 6032@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 59.41 |
| 6033@8[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 62.13 |
| 6034@8[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 65.88 |
| 6035@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 48.13 |
| 6036@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 54.29 |
| 6037@8[标准间] | 106.76 | 27.38 | 62.58 |
| 6045@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@8[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@8[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 9层 |  |  |  |
| 6002@9[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@9[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 20.78 |
| 6004@9[布草间] | 189.13 | 48.49 | 8.06 |
| 6007@9[标准间] | 119.08 | 30.53 | 40.32 |
| 6008@9[双套间] | 119.31 | 30.59 | 30.99 |
| 6009@9[双套间] | 120.12 | 30.80 | 33.30 |
| 6010@9[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 5.54 |
| 6011@9[标准间] | 107.01 | 27.44 | 54.67 |
| 6012@9[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 65.32 |
| 6013@9[标准间] | 107.01 | 27.44 | 61.83 |
| 6014@9[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 64.90 |
| 6015@9[标准间] | 107.01 | 27.44 | 52.77 |
| 6016@9[标准间] | 107.01 | 27.44 | 56.02 |
| 6017@9[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.15 |
| 6018@9[标准间] | 107.02 | 27.44 | 56.62 |
| 6019@9[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.18 |
| 6020@9[标准间] | 106.95 | 27.42 | 68.59 |
| 6021@9[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 53.69 |
| 6022@9[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 66.64 |
| 6023@9[标准间] | 104.24 | 26.73 | 61.12 |
| 6024@9[标准间] | 106.99 | 27.43 | 63.25 |
| 6025@9[标准间] | 106.79 | 27.38 | 62.09 |
| 6026@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 54.36 |
| 6027@9[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 66.10 |
| 6028@9[标准间] | 106.77 | 27.38 | 56.21 |
| 6029@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.15 |
| 6030@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 53.45 |
| 6031@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 56.53 |
| 6032@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 59.83 |
| 6033@9[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 64.18 |
| 6034@9[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 67.53 |
| 6035@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 49.42 |
| 6036@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.54 |
| 6037@9[标准间] | 106.76 | 27.38 | 64.86 |
| 6045@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@9[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@9[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 10层 |  |  |  |
| 6002@10[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@10[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 20.90 |
| 6004@10[布草间] | 189.13 | 48.49 | 8.31 |
| 6007@10[标准间] | 119.08 | 30.53 | 40.95 |
| 6008@10[双套间] | 119.31 | 30.59 | 33.11 |
| 6009@10[双套间] | 120.12 | 30.80 | 34.36 |
| 6010@10[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 6.02 |
| 6011@10[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.83 |
| 6012@10[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 66.62 |
| 6013@10[标准间] | 107.01 | 27.44 | 62.71 |
| 6014@10[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 66.18 |
| 6015@10[标准间] | 107.01 | 27.44 | 52.95 |
| 6016@10[标准间] | 107.01 | 27.44 | 56.84 |
| 6017@10[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.10 |
| 6018@10[标准间] | 107.02 | 27.44 | 56.72 |
| 6019@10[标准间] | 107.01 | 27.44 | 54.59 |
| 6020@10[标准间] | 106.95 | 27.42 | 69.35 |
| 6021@10[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 55.09 |
| 6022@10[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 67.63 |
| 6023@10[标准间] | 104.24 | 26.73 | 61.37 |
| 6024@10[标准间] | 106.99 | 27.43 | 64.53 |
| 6025@10[标准间] | 106.79 | 27.38 | 63.05 |
| 6026@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.56 |
| 6027@10[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 67.58 |
| 6028@10[标准间] | 106.77 | 27.38 | 56.98 |
| 6029@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 54.88 |
| 6030@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 54.85 |
| 6031@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 56.87 |
| 6032@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 60.36 |
| 6033@10[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 65.39 |
| 6034@10[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 68.82 |
| 6035@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 50.20 |
| 6036@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 56.57 |
| 6037@10[标准间] | 106.76 | 27.38 | 66.41 |
| 6045@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@10[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@10[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 11层 |  |  |  |
| 6002@11[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@11[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 22.14 |
| 6004@11[布草间] | 189.13 | 48.49 | 8.01 |
| 6007@11[标准间] | 119.08 | 30.53 | 41.55 |
| 6008@11[双套间] | 119.31 | 30.59 | 34.51 |
| 6009@11[双套间] | 120.12 | 30.80 | 35.36 |
| 6010@11[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 4.84 |
| 6011@11[标准间] | 107.01 | 27.44 | 56.64 |
| 6012@11[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 67.07 |
| 6013@11[标准间] | 107.01 | 27.44 | 63.21 |
| 6014@11[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 65.66 |
| 6015@11[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.18 |
| 6016@11[标准间] | 107.01 | 27.44 | 57.27 |
| 6017@11[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.26 |
| 6018@11[标准间] | 107.02 | 27.44 | 56.73 |
| 6019@11[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.68 |
| 6020@11[标准间] | 106.95 | 27.42 | 69.74 |
| 6021@11[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 56.11 |
| 6022@11[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 68.28 |
| 6023@11[标准间] | 104.24 | 26.73 | 61.11 |
| 6024@11[标准间] | 106.99 | 27.43 | 65.24 |
| 6025@11[标准间] | 106.79 | 27.38 | 63.27 |
| 6026@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 56.45 |
| 6027@11[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 68.50 |
| 6028@11[标准间] | 106.77 | 27.38 | 57.24 |
| 6029@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 54.95 |
| 6030@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.94 |
| 6031@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.13 |
| 6032@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 61.40 |
| 6033@11[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 66.08 |
| 6034@11[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 69.66 |
| 6035@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 51.79 |
| 6036@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 56.95 |
| 6037@11[标准间] | 106.76 | 27.38 | 66.92 |
| 6045@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@11[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@11[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 12层 |  |  |  |
| 6002@12[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@12[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 23.15 |
| 6004@12[布草间] | 189.13 | 48.49 | 8.60 |
| 6007@12[标准间] | 119.08 | 30.53 | 42.18 |
| 6008@12[双套间] | 119.31 | 30.59 | 35.74 |
| 6009@12[双套间] | 120.12 | 30.80 | 36.31 |
| 6010@12[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 4.52 |
| 6011@12[标准间] | 107.01 | 27.44 | 57.02 |
| 6012@12[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 67.64 |
| 6013@12[标准间] | 107.01 | 27.44 | 63.22 |
| 6014@12[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 66.19 |
| 6015@12[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.52 |
| 6016@12[标准间] | 107.01 | 27.44 | 57.46 |
| 6017@12[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.45 |
| 6018@12[标准间] | 107.02 | 27.44 | 56.77 |
| 6019@12[标准间] | 107.01 | 27.44 | 56.48 |
| 6020@12[标准间] | 106.95 | 27.42 | 70.16 |
| 6021@12[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 56.85 |
| 6022@12[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 68.94 |
| 6023@12[标准间] | 104.24 | 26.73 | 61.27 |
| 6024@12[标准间] | 106.99 | 27.43 | 65.60 |
| 6025@12[标准间] | 106.79 | 27.38 | 64.26 |
| 6026@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.09 |
| 6027@12[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 69.08 |
| 6028@12[标准间] | 106.77 | 27.38 | 56.73 |
| 6029@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.02 |
| 6030@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 56.77 |
| 6031@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.24 |
| 6032@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 61.57 |
| 6033@12[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 66.56 |
| 6034@12[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 70.18 |
| 6035@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 52.41 |
| 6036@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.69 |
| 6037@12[标准间] | 106.76 | 27.38 | 67.49 |
| 6045@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@12[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@12[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 13层 |  |  |  |
| 6002@13[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@13[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 24.04 |
| 6004@13[布草间] | 189.13 | 48.49 | 8.39 |
| 6007@13[标准间] | 119.08 | 30.53 | 42.81 |
| 6008@13[双套间] | 119.31 | 30.59 | 36.81 |
| 6009@13[双套间] | 120.12 | 30.80 | 37.18 |
| 6010@13[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 4.25 |
| 6011@13[标准间] | 107.01 | 27.44 | 57.36 |
| 6012@13[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 68.04 |
| 6013@13[标准间] | 107.01 | 27.44 | 63.88 |
| 6014@13[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 66.51 |
| 6015@13[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.95 |
| 6016@13[标准间] | 107.01 | 27.44 | 57.66 |
| 6017@13[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.44 |
| 6018@13[标准间] | 107.02 | 27.44 | 56.82 |
| 6019@13[标准间] | 107.01 | 27.44 | 57.09 |
| 6020@13[标准间] | 106.95 | 27.42 | 71.04 |
| 6021@13[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 57.33 |
| 6022@13[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 69.42 |
| 6023@13[标准间] | 104.24 | 26.73 | 61.76 |
| 6024@13[标准间] | 106.99 | 27.43 | 65.92 |
| 6025@13[标准间] | 106.79 | 27.38 | 64.01 |
| 6026@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.50 |
| 6027@13[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 69.45 |
| 6028@13[标准间] | 106.77 | 27.38 | 57.02 |
| 6029@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.15 |
| 6030@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.32 |
| 6031@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.31 |
| 6032@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 61.96 |
| 6033@13[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 66.85 |
| 6034@13[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 70.72 |
| 6035@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 53.06 |
| 6036@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.91 |
| 6037@13[标准间] | 106.76 | 27.38 | 67.80 |
| 6045@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@13[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@13[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 14层 |  |  |  |
| 6002@14[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@14[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 28.73 |
| 6004@14[布草间] | 189.13 | 48.49 | 9.08 |
| 6007@14[标准间] | 119.08 | 30.53 | 41.24 |
| 6008@14[双套间] | 119.31 | 30.59 | 35.18 |
| 6009@14[双套间] | 120.12 | 30.80 | 35.95 |
| 6010@14[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 4.03 |
| 6011@14[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.26 |
| 6012@14[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 69.80 |
| 6013@14[标准间] | 107.01 | 27.44 | 65.52 |
| 6014@14[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 68.30 |
| 6015@14[标准间] | 107.01 | 27.44 | 51.82 |
| 6016@14[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.22 |
| 6017@14[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.14 |
| 6018@14[标准间] | 107.02 | 27.44 | 54.41 |
| 6019@14[标准间] | 107.01 | 27.44 | 54.88 |
| 6020@14[标准间] | 106.95 | 27.42 | 72.85 |
| 6021@14[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 55.15 |
| 6022@14[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 70.94 |
| 6023@14[标准间] | 104.24 | 26.73 | 64.14 |
| 6024@14[标准间] | 106.99 | 27.43 | 67.82 |
| 6025@14[标准间] | 106.79 | 27.38 | 65.94 |
| 6026@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.28 |
| 6027@14[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 71.15 |
| 6028@14[标准间] | 106.77 | 27.38 | 54.29 |
| 6029@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 52.82 |
| 6030@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.18 |
| 6031@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 54.90 |
| 6032@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 64.08 |
| 6033@14[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 68.59 |
| 6034@14[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 72.50 |
| 6035@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 51.07 |
| 6036@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.58 |
| 6037@14[标准间] | 106.76 | 27.38 | 69.56 |
| 6045@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@14[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@14[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 15层 |  |  |  |
| 6002@15[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@15[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 28.13 |
| 6004@15[布草间] | 189.13 | 48.49 | 8.51 |
| 6007@15[标准间] | 119.08 | 30.53 | 43.43 |
| 6008@15[双套间] | 119.31 | 30.59 | 37.33 |
| 6009@15[双套间] | 120.12 | 30.80 | 38.16 |
| 6010@15[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 3.89 |
| 6011@15[标准间] | 107.01 | 27.44 | 56.92 |
| 6012@15[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 67.10 |
| 6013@15[标准间] | 107.01 | 27.44 | 62.86 |
| 6014@15[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 65.46 |
| 6015@15[标准间] | 107.01 | 27.44 | 54.21 |
| 6016@15[标准间] | 107.01 | 27.44 | 57.07 |
| 6017@15[标准间] | 107.01 | 27.44 | 55.21 |
| 6018@15[标准间] | 107.02 | 27.44 | 56.29 |
| 6019@15[标准间] | 107.01 | 27.44 | 56.81 |
| 6020@15[标准间] | 106.95 | 27.42 | 70.56 |
| 6021@15[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 56.99 |
| 6022@15[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 69.03 |
| 6023@15[标准间] | 104.24 | 26.73 | 61.50 |
| 6024@15[标准间] | 106.99 | 27.43 | 64.78 |
| 6025@15[标准间] | 106.79 | 27.38 | 63.09 |
| 6026@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.13 |
| 6027@15[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 68.29 |
| 6028@15[标准间] | 106.77 | 27.38 | 56.34 |
| 6029@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 55.06 |
| 6030@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.04 |
| 6031@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 56.70 |
| 6032@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 61.35 |
| 6033@15[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 65.57 |
| 6034@15[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 69.83 |
| 6035@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 53.66 |
| 6036@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 57.34 |
| 6037@15[标准间] | 106.76 | 27.38 | 66.69 |
| 6045@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@15[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@15[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 16层 |  |  |  |
| 6002@16[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@16[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 27.81 |
| 6004@16[布草间] | 189.13 | 48.49 | 8.36 |
| 6007@16[标准间] | 119.08 | 30.53 | 40.60 |
| 6008@16[双套间] | 119.31 | 30.59 | 34.93 |
| 6009@16[双套间] | 120.12 | 30.80 | 35.68 |
| 6010@16[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 3.92 |
| 6011@16[标准间] | 107.01 | 27.44 | 53.01 |
| 6012@16[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 66.49 |
| 6013@16[标准间] | 107.01 | 27.44 | 62.39 |
| 6014@16[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 64.80 |
| 6015@16[标准间] | 107.01 | 27.44 | 50.68 |
| 6016@16[标准间] | 107.01 | 27.44 | 52.95 |
| 6017@16[标准间] | 107.01 | 27.44 | 51.36 |
| 6018@16[标准间] | 107.02 | 27.44 | 52.39 |
| 6019@16[标准间] | 107.01 | 27.44 | 52.53 |
| 6020@16[标准间] | 106.95 | 27.42 | 70.75 |
| 6021@16[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 52.89 |
| 6022@16[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 67.57 |
| 6023@16[标准间] | 104.24 | 26.73 | 61.88 |
| 6024@16[标准间] | 106.99 | 27.43 | 63.71 |
| 6025@16[标准间] | 106.79 | 27.38 | 62.72 |
| 6026@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 53.04 |
| 6027@16[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 67.09 |
| 6028@16[标准间] | 106.77 | 27.38 | 52.31 |
| 6029@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 51.20 |
| 6030@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 52.89 |
| 6031@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 52.68 |
| 6032@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 62.13 |
| 6033@16[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 64.14 |
| 6034@16[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 69.32 |
| 6035@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 50.21 |
| 6036@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 53.27 |
| 6037@16[标准间] | 106.76 | 27.38 | 65.78 |
| 6045@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@16[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@16[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 17层 |  |  |  |
| 6002@17[3星客房] | 261.81 | 67.13 | 0.00 |
| 6003@17[豪华套间] | 247.56 | 63.48 | 33.17 |
| 6004@17[布草间] | 189.13 | 48.49 | 4.95 |
| 6007@17[标准间] | 119.08 | 30.53 | 35.65 |
| 6008@17[双套间] | 119.31 | 30.59 | 29.95 |
| 6009@17[双套间] | 120.12 | 30.80 | 31.27 |
| 6010@17[3星客房] | 116.75 | 29.94 | 4.28 |
| 6011@17[标准间] | 107.01 | 27.44 | 45.17 |
| 6012@17[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 56.37 |
| 6013@17[标准间] | 107.01 | 27.44 | 48.82 |
| 6014@17[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 54.72 |
| 6015@17[标准间] | 107.01 | 27.44 | 44.82 |
| 6016@17[标准间] | 107.01 | 27.44 | 45.89 |
| 6017@17[标准间] | 107.01 | 27.44 | 45.25 |
| 6018@17[标准间] | 107.02 | 27.44 | 45.67 |
| 6019@17[标准间] | 107.01 | 27.44 | 44.53 |
| 6020@17[标准间] | 106.95 | 27.42 | 59.53 |
| 6021@17[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 45.23 |
| 6022@17[3星客房] | 107.01 | 27.44 | 55.54 |
| 6023@17[标准间] | 104.24 | 26.73 | 51.80 |
| 6024@17[标准间] | 106.99 | 27.43 | 43.22 |
| 6025@17[标准间] | 106.79 | 27.38 | 52.61 |
| 6026@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 45.57 |
| 6027@17[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 51.84 |
| 6028@17[标准间] | 106.77 | 27.38 | 45.43 |
| 6029@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 45.39 |
| 6030@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 44.96 |
| 6031@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 45.53 |
| 6032@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 44.91 |
| 6033@17[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 41.58 |
| 6034@17[3星客房] | 106.76 | 27.38 | 52.58 |
| 6035@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 44.38 |
| 6036@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 45.80 |
| 6037@17[标准间] | 106.76 | 27.38 | 52.87 |
| 6045@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6046@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6047@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6048@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6049@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6050@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6051@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6052@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6053@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6054@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6055@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6056@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6057@17[浴室] | 5.81 | 1.49 | 0.00 |
| 6058@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6059@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6060@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6061@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6062@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6063@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6064@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6065@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6066@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6067@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6068@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6069@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6070@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 6071@17[浴室] | 5.78 | 1.48 | 0.00 |
| 18层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次**/**h的面积比例为76.29%，按照绿标5.2.10条款要求得5.0分。

# 附表（门窗风压表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| 1层 | 1001[前台] | JC2615 | 北 | 2.72 |
| JC4815 | 西 | 13.20 |
| M1821 | 东 | -9.98 |
| M1821 | 东 | -10.16 |
| M1821 | 北 | -8.91 |
| M1821 | 北 | -8.79 |
| M1821 | 北 | -3.73 |
| M1821 | 北 | -1.34 |
| 1002[舞厅] |  |  |  |
| 1003[大厅] | JC1415 | 东 | -8.04 |
| JC1415 | 东 | -8.53 |
| JC1515 | 北 | -8.13 |
| JC1515 | 北 | -9.07 |
| JC2515 | 北 | -8.39 |
| JC2515 | 北 | -8.90 |
| M1821 | 南 | 7.84 |
| M1821 | 南 | 6.08 |
| 1004[特色餐厅] |  |  |  |
| 1005[特色餐厅厨房] | JC3015 | 北 | -9.51 |
| 1006[商场] | M1821 | 西 | 0.01 |
| M1821 | 西 | 3.05 |
| M1821 | 西 | 7.85 |
| 1007[商务中心] |  |  |  |
| 1008[休息大厅] |  |  |  |
| 1009[男更衣室] |  |  |  |
| 1010[女更衣室] |  |  |  |
| 1011[美容美发] |  |  |  |
| 1012[男浴室] |  |  |  |
| 1013[女浴室] |  |  |  |
| 1014[KTV] |  |  |  |
| 1015[KTV] |  |  |  |
| 1016[KTV] |  |  |  |
| 1017[KTV] |  |  |  |
| 1018[KTV] |  |  |  |
| 1019[KTV] |  |  |  |
| 1020[楼梯间] | JC1515 | 北 | -8.14 |
| 1021[大厅] | JC4815 | 西 | 11.57 |
| M1821 | 西 | 13.98 |
| M1821 | 西 | 13.15 |
| M1821 | 西 | 14.40 |
| 1022[楼梯间] |  |  |  |
| 1023[楼梯间] |  |  |  |
| 1024[存包处] | JC1515 | 北 | -8.34 |
| 1025[楼梯间] | JC1215 | 北 | -9.66 |
| 1026[楼梯间] |  |  |  |
| 1027[消防控制室] |  |  |  |
| 1028[卫生间] | JC1515 | 北 | -8.50 |
| 1029[楼梯间] |  |  |  |
| 1030[卫生间] |  |  |  |
| 1031[卫生间] |  |  |  |
| 1032[卫生间] |  |  |  |
| 1033[走廊] | JC1215 | 北 | -9.55 |
| JC1215 | 北 | -9.55 |
| 1034[楼梯间] |  |  |  |
| 1035[电梯间] |  |  |  |
| 1036[电梯间] |  |  |  |
| 1037[电梯间] |  |  |  |
| 1038[电梯间] |  |  |  |
| 1039[电梯间] |  |  |  |
| 1040[电梯间] |  |  |  |
| 1041[电梯间] |  |  |  |
| 1042[卫生间] |  |  |  |
| 1043[卫生间] |  |  |  |
| 1044[卫生间] | JC1515 | 北 | -8.56 |
| 1045[卫生间] |  |  |  |
| 1046[卫生间] |  |  |  |
| 1047[卫生间] |  |  |  |
| 1048[卫生间] |  |  |  |
| 1049[卫生间] |  |  |  |
| 1050[卫生间] |  |  |  |
| 1051[卫生间] |  |  |  |
| 1052[卫生间] |  |  |  |
| 1053[卫生间] |  |  |  |
| 1054[卫生间] |  |  |  |
| 1055[卫生间] |  |  |  |
| 1056[卫生间] |  |  |  |
| 1057[卫生间] |  |  |  |
| 1058[卫生间] |  |  |  |
| 1059[卫生间] |  |  |  |
| 1060[卫生间] |  |  |  |
| 1061[卫生间] |  |  |  |
| 1062[卫生间] |  |  |  |
| 1063[卫生间] |  |  |  |
| 1064[卫生间] |  |  |  |
| 1065[卫生间] |  |  |  |
| 1066[卫生间] |  |  |  |
| 1067[卫生间] |  |  |  |
| 1068[卫生间] |  |  |  |
| 1069[卫生间] |  |  |  |
| 1070[卫生间] |  |  |  |
| 2层 | 2001[大厅] | JC3615 | 西 | 5.66 |
| JC3615 | 西 | 8.37 |
| JC3615 | 北 | 0.94 |
| JC4815 | 西 | 10.21 |
| JC4815 | 西 | 13.10 |
| JC4815 | 西 | 12.41 |
| 2002[走廊] |  |  |  |
| 2003[自助餐厅] |  |  |  |
| 2004[大厅] | JC1415 | 东 | -8.43 |
| JC1415 | 东 | -8.72 |
| JC1515 | 北 | -8.28 |
| JC1515 | 北 | -9.03 |
| JC2515 | 北 | -8.58 |
| JC2515 | 北 | -9.12 |
| 2005[自助餐厅厨房] | JC4215 | 东 | -10.60 |
| 2006[中餐厅厨房] | JC3015 | 北 | -9.57 |
| 2007[中餐厅] | JC4815 | 北 | -9.09 |
| 2008[棋牌室] |  |  |  |
| 2009[台球厅] |  |  |  |
| 2010[健身房] |  |  |  |
| 2011[健身房] |  |  |  |
| 2012[管理间] |  |  |  |
| 2013[休息室] |  |  |  |
| 2014[医务室] | JC4215 | 北 | -8.39 |
| 2015[楼梯间] | JC1515 | 北 | -8.08 |
| 2016[楼梯间] |  |  |  |
| 2017[楼梯间] |  |  |  |
| 2018[楼梯间] | JC1215 | 北 | -9.93 |
| 2019[走廊] |  |  |  |
| 2020[卫生间] | JC1515 | 北 | -8.33 |
| 2021[楼梯间] |  |  |  |
| 2022[卫生间] |  |  |  |
| 2023[卫生间] |  |  |  |
| 2024[卫生间] |  |  |  |
| 2025[走廊] | JC1215 | 北 | -9.64 |
| JC1215 | 北 | -9.60 |
| 2026[楼梯间] |  |  |  |
| 2027[电梯间] |  |  |  |
| 2028[电梯间] |  |  |  |
| 2029[电梯间] |  |  |  |
| 2030[电梯间] |  |  |  |
| 2031[电梯间] |  |  |  |
| 2032[电梯间] |  |  |  |
| 2033[电梯间] |  |  |  |
| 2034[浴室] |  |  |  |
| 2035[浴室] |  |  |  |
| 2036[健身房] |  |  |  |
| 2037[健身房] |  |  |  |
| 2038[健身房] |  |  |  |
| 2039[健身房] |  |  |  |
| 2040[健身房] |  |  |  |
| 2041[健身房] |  |  |  |
| 2042[健身房] |  |  |  |
| 2043[健身房] |  |  |  |
| 2044[卫生间] |  |  |  |
| 2045[卫生间] |  |  |  |
| 2046[卫生间] | JC1515 | 北 | -8.52 |
| 2047[卫生间] |  |  |  |
| 2048[卫生间] |  |  |  |
| 2049[卫生间] |  |  |  |
| 2050[卫生间] |  |  |  |
| 2051[卫生间] |  |  |  |
| 2052[卫生间] |  |  |  |
| 2053[卫生间] |  |  |  |
| 2054[卫生间] |  |  |  |
| 2055[卫生间] |  |  |  |
| 2056[卫生间] |  |  |  |
| 2057[卫生间] |  |  |  |
| 2058[卫生间] |  |  |  |
| 2059[卫生间] |  |  |  |
| 2060[卫生间] |  |  |  |
| 2061[卫生间] |  |  |  |
| 2062[卫生间] |  |  |  |
| 2063[卫生间] |  |  |  |
| 2064[卫生间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[走廊] | JC3615 | 北 | -2.70 |
| JC4815 | 北 | -5.27 |
| JC4815 | 西 | 12.50 |
| 3002[大厅] | JC1415 | 东 | -11.27 |
| JC1415 | 东 | -8.85 |
| JC1515 | 北 | -8.19 |
| JC1515 | 北 | -9.06 |
| JC2515 | 北 | -8.60 |
| JC2515 | 北 | -9.28 |
| 3003[后勤管理] |  |  |  |
| 3004[楼梯间] |  |  |  |
| 3005[走廊] |  |  |  |
| 3006[休息室] | JC3615 | 西 | 11.87 |
| JC3615 | 西 | 13.00 |
| 3007[会议室] |  |  |  |
| 3008[总经理办公室] | JC4215 | 北 | -8.39 |
| 3009[大会议室] |  |  |  |
| 3010[小会议室] |  |  |  |
| 3011[小会议室] |  |  |  |
| 3012[小会议室] |  |  |  |
| 3013[副总经理办公室] | JC3015 | 北 | -8.67 |
| 3014[楼梯间] | JC1515 | 北 | -8.86 |
| 3015[楼梯间] |  |  |  |
| 3016[管理办公] | JC1515 | 北 | -9.94 |
| 3017[管理办公] |  |  |  |
| 3018[管理办公] |  |  |  |
| 3019[管理办公] |  |  |  |
| 3020[卫生间] | JC1515 | 北 | -8.36 |
| 3021[管理办公] | JC1515 | 北 | -9.41 |
| 3022[卫生间] |  |  |  |
| 3023[管理办公] | JC1515 | 北 | -9.47 |
| 3024[卫生间] |  |  |  |
| 3025[卫生间] |  |  |  |
| 3026[楼梯间] |  |  |  |
| 3027[会议室] |  |  |  |
| 3028[会议室] |  |  |  |
| 3029[楼梯间] |  |  |  |
| 3030[会议室] |  |  |  |
| 3031[楼梯间] |  |  |  |
| 3032[电梯间] |  |  |  |
| 3033[电梯间] |  |  |  |
| 3034[会议室] |  |  |  |
| 3035[电梯间] |  |  |  |
| 3036[电梯间] |  |  |  |
| 3037[电梯间] |  |  |  |
| 3038[会议室] |  |  |  |
| 3039[楼梯间] | JC1215 | 北 | -10.33 |
| 3040[走廊] | JC1215 | 北 | -9.70 |
| JC1215 | 北 | -9.83 |
| 3041[会议室] |  |  |  |
| 3042[卫生间] |  |  |  |
| 3043[卫生间] |  |  |  |
| 3044[卫生间] |  |  |  |
| 3045[卫生间] |  |  |  |
| 3046[卫生间] |  |  |  |
| 3047[卫生间] |  |  |  |
| 3048[卫生间] |  |  |  |
| 3049[卫生间] |  |  |  |
| 3050[空房间] | JC1515 | 北 | -8.75 |
| 4层 | 4001[滑雪大厅] | JC3615 | 北 | -5.10 |
| JC4815 | 南 | -4.70 |
| JC4815 | 南 | -5.80 |
| JC4815 | 南 | -7.04 |
| JC4815 | 南 | -3.57 |
| JC4815 | 西 | 12.42 |
| JC4815 | 北 | -10.15 |
| M1221 | 南 | -4.39 |
| M1221 | 南 | -4.14 |
| 4002[大厅] | JC1415 | 东 | -10.52 |
| JC1415 | 东 | -8.67 |
| JC1515 | 北 | -7.64 |
| JC1515 | 北 | -8.34 |
| JC2515 | 北 | -8.10 |
| JC2515 | 北 | -7.59 |
| 4003[西餐厅厨房] | JC4815 | 北 | -9.87 |
| JC4815 | 北 | -9.66 |
| JC4815 | 北 | -9.16 |
| 4004[咖啡厅] | JC4815 | 南 | -2.50 |
| JC4815 | 南 | -3.18 |
| 4005[休息大厅] | JC4215 | 北 | -8.45 |
| 4006[酒吧] | JC4815 | 南 | -1.93 |
| 4007[阅读室] | JC3015 | 南 | -9.18 |
| 4008[楼梯间] | JC1515 | 北 | -10.23 |
| 4009[楼梯间] |  |  |  |
| 4010[楼梯间] | JC1215 | 北 | -10.34 |
| 4011[楼梯间] |  |  |  |
| 4012[卫生间] | JC1515 | 北 | -8.63 |
| 4013[楼梯间] |  |  |  |
| 4014[卫生间] |  |  |  |
| 4015[楼梯间] |  |  |  |
| 4016[电梯间] |  |  |  |
| 4017[电梯间] |  |  |  |
| 4018[电梯间] |  |  |  |
| 4019[电梯间] |  |  |  |
| 4020[电梯间] |  |  |  |
| 4021[电梯间] |  |  |  |
| 4022[电梯间] |  |  |  |
| 4023[卫生间] |  |  |  |
| 4024[卫生间] |  |  |  |
| 4025[卫生间] | JC1515 | 北 | -9.55 |
| 4026[卫生间] |  |  |  |
| 4027[卫生间] |  |  |  |
| 4028[卫生间] |  |  |  |
| 4029[卫生间] |  |  |  |
| 4030[卫生间] |  |  |  |
| 4031[卫生间] |  |  |  |
| 4032[卫生间] |  |  |  |
| 4033[卫生间] |  |  |  |
| 4034[卫生间] |  |  |  |
| 4035[卫生间] |  |  |  |
| 4036[卫生间] |  |  |  |
| 4037[卫生间] |  |  |  |
| 5层 | 5001[卫生间] | JC1515 | 北 | -8.41 |
| JC4815 | 南 | -4.79 |
| 5002[宴会厅厨房] | JC4815 | 北 | -9.62 |
| JC4815 | 北 | -9.90 |
| JC4815 | 南 | -6.06 |
| 5003[大厅] | JC1415 | 东 | -8.12 |
| JC1415 | 东 | -8.94 |
| JC1515 | 北 | -7.24 |
| JC1515 | 北 | -7.23 |
| JC2515 | 北 | -6.35 |
| JC2515 | 北 | -7.42 |
| 5004[宴会准备厅] | JC3615 | 北 | -11.75 |
| JC4815 | 西 | 13.93 |
| JC4815 | 南 | -4.20 |
| 5005[宴会序厅] | JC4815 | 南 | -4.61 |
| 5006[大厅] |  |  |  |
| 5007[楼梯间] | JC1515 | 北 | -10.33 |
| 5008[楼梯间] |  |  |  |
| 5009[楼梯间] | JC1215 | 北 | -10.07 |
| 5010[楼梯间] |  |  |  |
| 5011[楼梯间] |  |  |  |
| 5012[卫生间] |  |  |  |
| 5013[卫生间] | JC1515 | 北 | -9.29 |
| 5014[楼梯间] |  |  |  |
| 5015[电梯间] |  |  |  |
| 5016[电梯间] |  |  |  |
| 5017[电梯间] |  |  |  |
| 5018[电梯间] |  |  |  |
| 5019[电梯间] |  |  |  |
| 5020[电梯间] |  |  |  |
| 5021[电梯间] |  |  |  |
| 5022[卫生间] |  |  |  |
| 5023[卫生间] |  |  |  |
| 5024[卫生间] |  |  |  |
| 5025[卫生间] |  |  |  |
| 6层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 16.77 |
| JC3215 | 南 | 1.88 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 0.69 |
| JC1915 | 西 | 9.92 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -7.94 |
| JC1515 | 北 | -8.22 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -5.69 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -7.03 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -7.64 |
| JC1515 | 北 | -6.08 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -11.00 |
| JC1915 | 北 | -11.07 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | -0.72 |
| JC1915 | 西 | 3.89 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | -1.25 |
| JC1915 | 西 | -2.85 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 3.61 |
| JC1915 | 西 | -3.35 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -12.93 |
| JC1915 | 北 | -11.55 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -11.01 |
| JC1915 | 北 | -11.35 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -12.18 |
| JC1915 | 北 | -11.96 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -11.73 |
| JC1915 | 北 | -11.90 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -8.94 |
| JC1915 | 北 | -8.82 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 16.76 |
| JC1915 | 西 | 3.21 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.47 |
| JC1915 | 北 | -10.43 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | -2.69 |
| JC1915 | 西 | -3.03 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | -2.98 |
| JC1915 | 西 | 0.69 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | -2.98 |
| JC1915 | 西 | -3.39 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | -3.39 |
| JC1915 | 西 | 3.09 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -10.71 |
| JC1915 | 北 | -11.18 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | -1.08 |
| JC1915 | 西 | -2.98 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -11.98 |
| JC1915 | 北 | -12.10 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -12.86 |
| JC1915 | 北 | -12.28 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -8.76 |
| JC1915 | 北 | -9.31 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -11.41 |
| JC1915 | 北 | -11.73 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | -2.85 |
| JC1915 | 西 | 3.77 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 3.55 |
| JC1915 | 西 | -6.61 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 0.02 |
| JC1915 | 西 | 2.83 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -10.09 |
| JC1915 | 北 | -7.94 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.97 |
| JC1915 | 北 | -10.89 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | -1.51 |
| JC1915 | 西 | -3.43 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 7层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 14.04 |
| JC3215 | 南 | 3.27 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 11.63 |
| JC1915 | 西 | 10.57 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -8.18 |
| JC1515 | 北 | -8.60 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -5.52 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -6.79 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -7.31 |
| JC1515 | 北 | -6.31 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.42 |
| JC1915 | 北 | -10.46 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 11.95 |
| JC1915 | 西 | 12.62 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 11.83 |
| JC1915 | 西 | 11.11 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 12.87 |
| JC1915 | 西 | 11.43 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -11.96 |
| JC1915 | 北 | -9.51 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -11.11 |
| JC1915 | 北 | -11.18 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -12.37 |
| JC1915 | 北 | -10.94 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -11.83 |
| JC1915 | 北 | -11.69 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.20 |
| JC1915 | 北 | -9.22 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 17.61 |
| JC1915 | 西 | 14.74 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.40 |
| JC1915 | 北 | -9.77 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 13.96 |
| JC1915 | 西 | 11.95 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 12.62 |
| JC1915 | 西 | 11.63 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 12.41 |
| JC1915 | 西 | 11.13 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 11.13 |
| JC1915 | 西 | 11.44 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -9.87 |
| JC1915 | 北 | -10.29 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 12.21 |
| JC1915 | 西 | 11.84 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -11.63 |
| JC1915 | 北 | -12.02 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -12.55 |
| JC1915 | 北 | -11.23 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -9.25 |
| JC1915 | 北 | -9.33 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -11.34 |
| JC1915 | 北 | -11.69 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 11.11 |
| JC1915 | 西 | 10.79 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 12.63 |
| JC1915 | 西 | 10.93 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 13.56 |
| JC1915 | 西 | 12.49 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -9.04 |
| JC1915 | 北 | -8.18 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.63 |
| JC1915 | 北 | -10.91 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 11.71 |
| JC1915 | 西 | 12.35 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 8层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 14.83 |
| JC3215 | 南 | 3.88 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 13.27 |
| JC1915 | 西 | 10.66 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -8.06 |
| JC1515 | 北 | -8.45 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -5.29 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -6.61 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -7.07 |
| JC1515 | 北 | -5.72 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.21 |
| JC1915 | 北 | -10.27 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 15.62 |
| JC1915 | 西 | 15.64 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 14.31 |
| JC1915 | 西 | 14.19 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 15.88 |
| JC1915 | 西 | 15.04 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -11.12 |
| JC1915 | 北 | -9.07 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -11.08 |
| JC1915 | 北 | -11.07 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -11.98 |
| JC1915 | 北 | -10.25 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -11.73 |
| JC1915 | 北 | -11.21 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.36 |
| JC1915 | 北 | -9.36 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 18.58 |
| JC1915 | 西 | 17.48 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.55 |
| JC1915 | 北 | -9.73 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 16.35 |
| JC1915 | 西 | 16.05 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 14.51 |
| JC1915 | 西 | 13.27 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 14.81 |
| JC1915 | 西 | 14.60 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 14.60 |
| JC1915 | 西 | 14.07 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -9.82 |
| JC1915 | 北 | -10.10 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 15.90 |
| JC1915 | 西 | 15.70 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -12.08 |
| JC1915 | 北 | -11.46 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -11.73 |
| JC1915 | 北 | -10.47 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -9.39 |
| JC1915 | 北 | -9.46 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -11.09 |
| JC1915 | 北 | -11.41 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 14.19 |
| JC1915 | 西 | 13.51 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 15.54 |
| JC1915 | 西 | 14.68 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 17.05 |
| JC1915 | 西 | 16.71 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.67 |
| JC1915 | 北 | -8.06 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.43 |
| JC1915 | 北 | -10.89 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 15.35 |
| JC1915 | 西 | 15.18 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 9层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 15.61 |
| JC3215 | 南 | 4.59 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 13.98 |
| JC1915 | 西 | 10.28 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -7.80 |
| JC1515 | 北 | -8.15 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -5.37 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -6.50 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -6.92 |
| JC1515 | 北 | -6.07 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.15 |
| JC1915 | 北 | -10.12 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 17.54 |
| JC1915 | 西 | 17.34 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 15.86 |
| JC1915 | 西 | 15.65 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 17.57 |
| JC1915 | 西 | 16.97 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -10.41 |
| JC1915 | 北 | -8.63 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.96 |
| JC1915 | 北 | -10.51 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -11.33 |
| JC1915 | 北 | -9.64 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -11.38 |
| JC1915 | 北 | -10.65 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.46 |
| JC1915 | 北 | -9.56 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 19.11 |
| JC1915 | 西 | 19.03 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.69 |
| JC1915 | 北 | -9.75 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 18.68 |
| JC1915 | 西 | 17.67 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 15.70 |
| JC1915 | 西 | 13.98 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 16.56 |
| JC1915 | 西 | 16.30 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 16.30 |
| JC1915 | 西 | 15.44 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -9.85 |
| JC1915 | 北 | -10.02 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 17.81 |
| JC1915 | 西 | 17.68 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -10.54 |
| JC1915 | 北 | -10.86 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -10.96 |
| JC1915 | 北 | -9.80 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -9.60 |
| JC1915 | 北 | -9.56 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -10.70 |
| JC1915 | 北 | -10.98 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 15.65 |
| JC1915 | 西 | 14.13 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 17.21 |
| JC1915 | 西 | 16.50 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 18.70 |
| JC1915 | 西 | 18.29 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.30 |
| JC1915 | 北 | -7.80 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.28 |
| JC1915 | 北 | -10.56 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 17.26 |
| JC1915 | 西 | 17.02 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 10层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 16.36 |
| JC3215 | 南 | 5.22 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 14.45 |
| JC1915 | 西 | 10.51 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -7.61 |
| JC1515 | 北 | -7.91 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -5.80 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -6.49 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -6.87 |
| JC1515 | 北 | -5.87 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.26 |
| JC1915 | 北 | -10.00 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 18.79 |
| JC1915 | 西 | 18.43 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 16.82 |
| JC1915 | 西 | 16.55 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 18.67 |
| JC1915 | 西 | 18.14 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -9.81 |
| JC1915 | 北 | -8.31 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.80 |
| JC1915 | 北 | -10.35 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -10.72 |
| JC1915 | 北 | -9.17 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.98 |
| JC1915 | 北 | -10.15 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.56 |
| JC1915 | 北 | -9.61 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 20.04 |
| JC1915 | 西 | 19.92 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.82 |
| JC1915 | 北 | -9.78 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.42 |
| JC1915 | 西 | 18.86 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 16.54 |
| JC1915 | 西 | 14.45 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 17.74 |
| JC1915 | 西 | 17.39 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 17.39 |
| JC1915 | 西 | 16.32 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -9.90 |
| JC1915 | 北 | -9.98 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.02 |
| JC1915 | 西 | 18.97 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -11.05 |
| JC1915 | 北 | -10.18 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -10.31 |
| JC1915 | 北 | -9.20 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -9.67 |
| JC1915 | 北 | -9.63 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -10.43 |
| JC1915 | 北 | -10.54 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 16.55 |
| JC1915 | 西 | 14.78 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 18.28 |
| JC1915 | 西 | 17.62 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.78 |
| JC1915 | 西 | 19.52 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.06 |
| JC1915 | 北 | -7.61 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.15 |
| JC1915 | 北 | -10.53 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 18.49 |
| JC1915 | 西 | 18.34 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 11层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 16.69 |
| JC3215 | 南 | 6.57 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 14.79 |
| JC1915 | 西 | 11.14 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -7.54 |
| JC1515 | 北 | -7.79 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -6.07 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -6.59 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -6.93 |
| JC1515 | 北 | -6.28 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.26 |
| JC1915 | 北 | -9.95 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.63 |
| JC1915 | 西 | 18.86 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 17.47 |
| JC1915 | 西 | 17.14 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.05 |
| JC1915 | 西 | 18.06 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -9.39 |
| JC1915 | 北 | -8.11 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.72 |
| JC1915 | 北 | -10.09 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -10.18 |
| JC1915 | 北 | -9.01 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.63 |
| JC1915 | 北 | -9.76 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.58 |
| JC1915 | 北 | -9.73 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 20.90 |
| JC1915 | 西 | 20.31 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.92 |
| JC1915 | 北 | -9.80 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.20 |
| JC1915 | 西 | 19.52 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 16.67 |
| JC1915 | 西 | 14.79 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 18.48 |
| JC1915 | 西 | 18.10 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 18.10 |
| JC1915 | 西 | 16.64 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -9.94 |
| JC1915 | 北 | -9.95 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.84 |
| JC1915 | 西 | 19.84 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -10.60 |
| JC1915 | 北 | -10.06 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -9.81 |
| JC1915 | 北 | -8.95 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -9.79 |
| JC1915 | 北 | -9.68 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -10.29 |
| JC1915 | 北 | -10.19 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 17.14 |
| JC1915 | 西 | 15.81 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 18.95 |
| JC1915 | 西 | 18.36 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.57 |
| JC1915 | 西 | 20.35 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.76 |
| JC1915 | 北 | -7.54 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.13 |
| JC1915 | 北 | -10.18 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 18.86 |
| JC1915 | 西 | 19.16 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 12层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 17.49 |
| JC3215 | 南 | 7.31 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 15.08 |
| JC1915 | 西 | 10.87 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -7.59 |
| JC1515 | 北 | -7.80 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -6.40 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -6.80 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -7.09 |
| JC1515 | 北 | -6.53 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.09 |
| JC1915 | 北 | -9.89 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.20 |
| JC1915 | 西 | 19.42 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 17.55 |
| JC1915 | 西 | 17.55 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.58 |
| JC1915 | 西 | 18.61 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -9.14 |
| JC1915 | 北 | -8.06 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.58 |
| JC1915 | 北 | -9.87 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -10.07 |
| JC1915 | 北 | -8.77 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.36 |
| JC1915 | 北 | -9.52 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.67 |
| JC1915 | 北 | -9.79 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 21.23 |
| JC1915 | 西 | 20.91 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.99 |
| JC1915 | 北 | -9.83 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.86 |
| JC1915 | 西 | 20.11 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 17.10 |
| JC1915 | 西 | 15.08 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 18.85 |
| JC1915 | 西 | 18.61 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 18.61 |
| JC1915 | 西 | 17.55 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -9.97 |
| JC1915 | 北 | -9.93 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.38 |
| JC1915 | 西 | 20.44 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -10.26 |
| JC1915 | 北 | -9.45 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -9.51 |
| JC1915 | 北 | -8.75 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -9.90 |
| JC1915 | 北 | -9.75 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -10.09 |
| JC1915 | 北 | -9.95 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 17.44 |
| JC1915 | 西 | 16.19 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.48 |
| JC1915 | 西 | 18.86 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 21.02 |
| JC1915 | 西 | 20.97 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.61 |
| JC1915 | 北 | -7.59 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.06 |
| JC1915 | 北 | -10.31 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 19.45 |
| JC1915 | 西 | 19.70 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 13层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 18.62 |
| JC3215 | 南 | 7.88 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 15.44 |
| JC1915 | 西 | 11.44 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -7.74 |
| JC1515 | 北 | -7.91 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -6.76 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -7.07 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -7.33 |
| JC1515 | 北 | -6.83 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.08 |
| JC1915 | 北 | -9.85 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.56 |
| JC1915 | 西 | 19.81 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 18.29 |
| JC1915 | 西 | 17.86 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.90 |
| JC1915 | 西 | 18.94 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -9.06 |
| JC1915 | 北 | -8.12 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.47 |
| JC1915 | 北 | -9.81 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -9.66 |
| JC1915 | 北 | -8.75 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.18 |
| JC1915 | 北 | -9.39 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.74 |
| JC1915 | 北 | -9.90 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 21.97 |
| JC1915 | 西 | 21.48 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -10.05 |
| JC1915 | 北 | -9.85 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 21.33 |
| JC1915 | 西 | 20.50 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 17.53 |
| JC1915 | 西 | 15.44 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 19.17 |
| JC1915 | 西 | 18.95 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 18.95 |
| JC1915 | 西 | 17.41 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -9.99 |
| JC1915 | 北 | -9.93 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.74 |
| JC1915 | 西 | 20.80 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -10.05 |
| JC1915 | 北 | -9.52 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -9.37 |
| JC1915 | 北 | -8.66 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -9.98 |
| JC1915 | 北 | -9.80 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -9.96 |
| JC1915 | 北 | -9.81 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 17.86 |
| JC1915 | 西 | 16.49 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.81 |
| JC1915 | 西 | 19.17 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 21.56 |
| JC1915 | 西 | 21.37 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.60 |
| JC1915 | 北 | -7.74 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.02 |
| JC1915 | 北 | -10.22 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 19.81 |
| JC1915 | 西 | 20.00 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 14层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 19.54 |
| JC3215 | 南 | -8.93 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 15.54 |
| JC1915 | 西 | 10.85 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -7.98 |
| JC1515 | 北 | -8.11 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -6.91 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -7.41 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -7.63 |
| JC1515 | 北 | -7.18 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.25 |
| JC1915 | 北 | -9.85 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.49 |
| JC1915 | 西 | 19.79 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 17.94 |
| JC1915 | 西 | 17.84 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.82 |
| JC1915 | 西 | 18.92 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -9.09 |
| JC1915 | 北 | -8.28 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.40 |
| JC1915 | 北 | -9.71 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -9.71 |
| JC1915 | 北 | -8.74 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.08 |
| JC1915 | 北 | -9.36 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.79 |
| JC1915 | 北 | -9.90 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 21.89 |
| JC1915 | 西 | 21.59 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -10.10 |
| JC1915 | 北 | -9.87 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 21.43 |
| JC1915 | 西 | 20.17 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 17.67 |
| JC1915 | 西 | 15.54 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 19.23 |
| JC1915 | 西 | 18.91 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 18.91 |
| JC1915 | 西 | 17.41 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -10.02 |
| JC1915 | 北 | -9.94 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.69 |
| JC1915 | 西 | 20.75 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -9.96 |
| JC1915 | 北 | -9.28 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -9.35 |
| JC1915 | 北 | -8.69 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -10.04 |
| JC1915 | 北 | -9.85 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -9.90 |
| JC1915 | 北 | -9.75 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 17.87 |
| JC1915 | 西 | 16.56 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.75 |
| JC1915 | 西 | 19.09 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 21.59 |
| JC1915 | 西 | 21.35 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.70 |
| JC1915 | 北 | -7.98 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.00 |
| JC1915 | 北 | -10.16 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 19.82 |
| JC1915 | 西 | 19.91 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 15层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 20.21 |
| JC3215 | 南 | 10.18 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 15.07 |
| JC1915 | 西 | 10.94 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -8.29 |
| JC1515 | 北 | -8.39 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -7.23 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -7.80 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -7.99 |
| JC1515 | 北 | -7.57 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.11 |
| JC1915 | 北 | -9.86 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.73 |
| JC1915 | 西 | 19.22 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 17.56 |
| JC1915 | 西 | 17.18 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.05 |
| JC1915 | 西 | 18.29 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -9.23 |
| JC1915 | 北 | -8.53 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.38 |
| JC1915 | 北 | -9.78 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -9.61 |
| JC1915 | 北 | -8.97 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.07 |
| JC1915 | 北 | -9.43 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.82 |
| JC1915 | 北 | -9.99 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 21.58 |
| JC1915 | 西 | 20.97 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -10.13 |
| JC1915 | 北 | -9.90 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.97 |
| JC1915 | 西 | 20.05 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 17.29 |
| JC1915 | 西 | 15.07 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 18.38 |
| JC1915 | 西 | 18.18 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 18.18 |
| JC1915 | 西 | 16.84 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -10.05 |
| JC1915 | 北 | -9.96 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.99 |
| JC1915 | 西 | 19.95 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -9.96 |
| JC1915 | 北 | -9.45 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -9.44 |
| JC1915 | 北 | -8.90 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -10.07 |
| JC1915 | 北 | -9.88 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -9.89 |
| JC1915 | 北 | -9.76 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 17.18 |
| JC1915 | 西 | 16.13 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 18.96 |
| JC1915 | 西 | 18.32 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 20.94 |
| JC1915 | 西 | 20.65 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -8.90 |
| JC1915 | 北 | -8.29 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.01 |
| JC1915 | 北 | -10.15 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 19.22 |
| JC1915 | 西 | 19.10 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 16层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 20.40 |
| JC3215 | 南 | -6.68 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 13.39 |
| JC1915 | 西 | 9.40 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -8.72 |
| JC1515 | 北 | -8.77 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -7.79 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -8.27 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -8.46 |
| JC1515 | 北 | -8.03 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.32 |
| JC1915 | 北 | -9.92 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 17.41 |
| JC1915 | 西 | 17.35 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 15.75 |
| JC1915 | 西 | 15.09 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 16.76 |
| JC1915 | 西 | 16.37 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -9.52 |
| JC1915 | 北 | -8.92 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.42 |
| JC1915 | 北 | -9.80 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -9.84 |
| JC1915 | 北 | -9.14 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.16 |
| JC1915 | 北 | -9.61 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.83 |
| JC1915 | 北 | -9.94 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 19.97 |
| JC1915 | 西 | 19.28 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -10.16 |
| JC1915 | 北 | -9.95 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.23 |
| JC1915 | 西 | 17.02 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 15.87 |
| JC1915 | 西 | 13.39 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 16.10 |
| JC1915 | 西 | 15.92 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 15.92 |
| JC1915 | 西 | 15.14 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -10.09 |
| JC1915 | 北 | -10.02 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 17.75 |
| JC1915 | 西 | 17.49 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -10.08 |
| JC1915 | 北 | -9.53 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -9.66 |
| JC1915 | 北 | -9.09 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -10.08 |
| JC1915 | 北 | -9.92 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -9.97 |
| JC1915 | 北 | -9.86 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 15.98 |
| JC1915 | 西 | 14.62 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 16.55 |
| JC1915 | 西 | 15.84 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 19.49 |
| JC1915 | 西 | 18.22 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -9.26 |
| JC1915 | 北 | -8.72 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.08 |
| JC1915 | 北 | -10.19 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 17.35 |
| JC1915 | 西 | 16.65 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |
| 17层 | 6001[走廊] |  |  |  |
| 6002[3星客房] |  |  |  |
| 6003[豪华套间] | JC2215 | 西 | 17.10 |
| JC3215 | 南 | 9.86 |
| 6004[布草间] | JC1415 | 南 | 5.47 |
| JC1915 | 西 | 4.07 |
| 6005[楼梯间] |  |  |  |
| 6006[楼梯间] |  |  |  |
| 6007[标准间] | JC1415 | 东 | -9.65 |
| JC1515 | 北 | -9.57 |
| 6008[双套间] | JC2515 | 北 | -8.57 |
| 6009[双套间] | JC2515 | 北 | -9.22 |
| 6010[3星客房] | JC1415 | 东 | -9.22 |
| JC1515 | 北 | -8.72 |
| 6011[标准间] | JC1415 | 东 | -10.30 |
| JC1915 | 北 | -10.06 |
| 6012[3星客房] | JC1415 | 南 | 8.31 |
| JC1915 | 西 | 10.72 |
| 6013[标准间] | JC1415 | 南 | 7.18 |
| JC1915 | 西 | 6.26 |
| 6014[3星客房] | JC1415 | 南 | 8.12 |
| JC1915 | 西 | 9.60 |
| 6015[标准间] | JC1415 | 东 | -10.31 |
| JC1915 | 北 | -9.86 |
| 6016[标准间] | JC1415 | 东 | -10.64 |
| JC1915 | 北 | -10.26 |
| 6017[标准间] | JC1415 | 东 | -10.48 |
| JC1915 | 北 | -9.99 |
| 6018[标准间] | JC1415 | 东 | -10.64 |
| JC1915 | 北 | -10.13 |
| 6019[标准间] | JC1415 | 东 | -9.86 |
| JC1915 | 北 | -10.01 |
| 6020[标准间] | JC1415 | 南 | 8.65 |
| JC1915 | 西 | 13.04 |
| 6021[3星客房] | JC1415 | 东 | -10.29 |
| JC1915 | 北 | -10.11 |
| 6022[3星客房] | JC1415 | 南 | 12.35 |
| JC1915 | 西 | 7.44 |
| 6023[标准间] | JC1415 | 南 | 10.27 |
| JC1915 | 西 | 5.47 |
| 6024[标准间] | JC1415 | 南 | 2.71 |
| JC1915 | 西 | 6.53 |
| 6025[标准间] | JC1415 | 南 | 6.53 |
| JC1915 | 西 | 9.31 |
| 6026[标准间] | JC1415 | 东 | -10.32 |
| JC1915 | 北 | -10.23 |
| 6027[3星客房] | JC1415 | 南 | 8.45 |
| JC1915 | 西 | 7.25 |
| 6028[标准间] | JC1415 | 东 | -10.51 |
| JC1915 | 北 | -10.02 |
| 6029[标准间] | JC1415 | 东 | -10.34 |
| JC1915 | 北 | -10.11 |
| 6030[标准间] | JC1415 | 东 | -10.16 |
| JC1915 | 北 | -9.99 |
| 6031[标准间] | JC1415 | 东 | -10.23 |
| JC1915 | 北 | -10.27 |
| 6032[标准间] | JC1415 | 南 | 6.26 |
| JC1915 | 西 | 4.51 |
| 6033[3星客房] | JC1415 | 南 | 6.25 |
| JC1915 | 西 | 2.87 |
| 6034[3星客房] | JC1415 | 南 | 9.23 |
| JC1915 | 西 | 7.23 |
| 6035[标准间] | JC1415 | 东 | -10.17 |
| JC1915 | 北 | -9.65 |
| 6036[标准间] | JC1415 | 东 | -10.29 |
| JC1915 | 北 | -10.38 |
| 6037[标准间] | JC1415 | 南 | 10.72 |
| JC1915 | 西 | 6.56 |
| 6038[楼梯间] |  |  |  |
| 6039[楼梯间] |  |  |  |
| 6040[电梯间] |  |  |  |
| 6041[电梯间] |  |  |  |
| 6042[电梯间] |  |  |  |
| 6043[电梯间] |  |  |  |
| 6044[电梯间] |  |  |  |
| 6045[浴室] |  |  |  |
| 6046[浴室] |  |  |  |
| 6047[浴室] |  |  |  |
| 6048[浴室] |  |  |  |
| 6049[浴室] |  |  |  |
| 6050[浴室] |  |  |  |
| 6051[浴室] |  |  |  |
| 6052[浴室] |  |  |  |
| 6053[浴室] |  |  |  |
| 6054[浴室] |  |  |  |
| 6055[浴室] |  |  |  |
| 6056[浴室] |  |  |  |
| 6057[浴室] |  |  |  |
| 6058[浴室] |  |  |  |
| 6059[浴室] |  |  |  |
| 6060[浴室] |  |  |  |
| 6061[浴室] |  |  |  |
| 6062[浴室] |  |  |  |
| 6063[浴室] |  |  |  |
| 6064[浴室] |  |  |  |
| 6065[浴室] |  |  |  |
| 6066[浴室] |  |  |  |
| 6067[浴室] |  |  |  |
| 6068[浴室] |  |  |  |
| 6069[浴室] |  |  |  |
| 6070[浴室] |  |  |  |
| 6071[浴室] |  |  |  |
| 6072[卫生间] |  |  |  |
| 6073[卫生间] |  |  |  |
| 6074[卫生间] |  |  |  |
| 6075[卫生间] |  |  |  |
| 6076[卫生间] |  |  |  |
| 6077[卫生间] |  |  |  |
| 6078[卫生间] |  |  |  |
| 6079[卫生间] |  |  |  |
| 6080[卫生间] |  |  |  |
| 6081[卫生间] |  |  |  |
| 6082[卫生间] |  |  |  |
| 6083[卫生间] |  |  |  |
| 6084[卫生间] |  |  |  |
| 6098[卫生间] |  |  |  |
| 6099[卫生间] |  |  |  |
| 6100[卫生间] |  |  |  |
| 6101[卫生间] |  |  |  |
| 6102[卫生间] |  |  |  |
| 6103[卫生间] |  |  |  |
| 6104[卫生间] |  |  |  |
| 6105[卫生间] |  |  |  |
| 6106[卫生间] |  |  |  |
| 6107[卫生间] |  |  |  |
| 6108[卫生间] |  |  |  |
| 6109[卫生间] |  |  |  |
| 6110[卫生间] |  |  |  |
| 6111[卫生间] |  |  |  |