## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-12-21
场地信息
地点 | 青岛 | 经纬度 | 北纬36°4′ 东经120°19′
水平面总辐照量 | 1257.22kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 972 | 总装机量 | 252.72
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角22°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 82.21%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 72.8 | 16.6773 | 6.1
2月 | 81.8 | 18.4592 | 6.7
3月 | 127.5 | 27.6849 | 10.1
4月 | 142.8 | 29.787 | 10.9
5月 | 151.7 | 30.7414 | 11.2
6月 | 136.8 | 26.9195 | 9.8
7月 | 123.9 | 24.2696 | 8.8
8月 | 125.4 | 24.602 | 9
9月 | 121.7 | 24.3647 | 8.9
10月 | 100.8 | 20.9395 | 7.6
11月 | 73.4 | 15.9478 | 5.8
12月 | 61.4 | 13.8527 | 5.1
全年 | 1320 | 274.246 | 100
年总发电量 | 274.2
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 252.72 | 首年发电量（MWh） | 274.246 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 274.2456 | 1085.18
2 | 0.7 | 260.5334 | 1030.92
3 | 0.7 | 258.7096 | 1023.7
4 | 0.7 | 256.8987 | 1016.53
5 | 0.7 | 255.1004 | 1009.42
6 | 0.7 | 253.3147 | 1002.35
7 | 0.7 | 251.5415 | 995.34
8 | 0.7 | 249.7807 | 988.37
9 | 0.7 | 248.0322 | 981.45
10 | 0.7 | 246.296 | 974.58
11 | 0.7 | 244.5719 | 967.76
12 | 0.7 | 242.8599 | 960.98
13 | 0.7 | 241.1599 | 954.26
14 | 0.7 | 239.4718 | 947.58
15 | 0.7 | 237.7955 | 940.94
16 | 0.7 | 236.1309 | 934.36
17 | 0.7 | 234.478 | 927.82
18 | 0.7 | 232.8366 | 921.32
19 | 0.7 | 231.2068 | 914.87
20 | 0.7 | 229.5883 | 908.47
21 | 0.7 | 227.9812 | 902.11
22 | 0.7 | 226.3853 | 895.8
23 | 0.7 | 224.8006 | 889.52
24 | 0.7 | 223.227 | 883.3
25 | 0.7 | 221.6644 | 877.11
总计 |  | 6048.6108 | 23934

## 投资收益
总装机量（kW） | 252.72 | 首年发电量（MWh） | 274.246 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 3159000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -315.9 | -
1 | 5 | 274.2456 | 274245.6364 | -288.48 | 1085.18
2 | 0.7 | 260.5334 | 260533.3546 | -262.43 | 1030.92
3 | 0.7 | 258.7096 | 258709.6211 | -236.56 | 1023.7
4 | 0.7 | 256.8987 | 256898.6538 | -210.87 | 1016.53
5 | 0.7 | 255.1004 | 255100.3632 | -185.36 | 1009.42
6 | 0.7 | 253.3147 | 253314.6606 | -160.03 | 1002.35
7 | 0.7 | 251.5415 | 251541.458 | -134.88 | 995.34
8 | 0.7 | 249.7807 | 249780.6678 | -109.9 | 988.37
9 | 0.7 | 248.0322 | 248032.2031 | -85.1 | 981.45
10 | 0.7 | 246.296 | 246295.9777 | -60.47 | 974.58
11 | 0.7 | 244.5719 | 244571.9059 | -36.01 | 967.76
12 | 0.7 | 242.8599 | 242859.9025 | -11.72 | 960.98
13 | 0.7 | 241.1599 | 241159.8832 | 12.4 | 954.26
14 | 0.7 | 239.4718 | 239471.764 | 36.35 | 947.58
15 | 0.7 | 237.7955 | 237795.4617 | 60.13 | 940.94
16 | 0.7 | 236.1309 | 236130.8934 | 83.74 | 934.36
17 | 0.7 | 234.478 | 234477.9772 | 107.19 | 927.82
18 | 0.7 | 232.8366 | 232836.6313 | 130.47 | 921.32
19 | 0.7 | 231.2068 | 231206.7749 | 153.59 | 914.87
20 | 0.7 | 229.5883 | 229588.3275 | 176.55 | 908.47
21 | 0.7 | 227.9812 | 227981.2092 | 199.35 | 902.11
22 | 0.7 | 226.3853 | 226385.3407 | 221.99 | 895.8
23 | 0.7 | 224.8006 | 224800.6434 | 244.47 | 889.52
24 | 0.7 | 223.227 | 223227.0389 | 266.79 | 883.3
25 | 0.7 | 221.6644 | 221664.4496 | 288.96 | 877.11
25年总计 |  | 6048.6108 | 604.8611

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 241.944 | 6048.6108 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 72.946 | 1823.65 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.532 | 13.3 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 200.33 | 5008.25 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 2.444 | 61.1 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 3.678 | 91.95 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1200×1134 | 单晶硅 | 972 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%