建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 绿建竞赛项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月17日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15357796308 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构作法简要说明	8

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	12

4.9 外窗热工	13

4.10 非中空窗面积比	17

4.11 可开启窗扇	17

4.12 规定性指标检查结论	18

# 建筑概况

| 工程名称 | 绿建竞赛项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上2431㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 8100.63 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4550.59 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 0.070 | 0.726 | 300.0 | 345.1 | 0.1910 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 0.100 | 1.514 | 300.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级 | 0.160 | 2.610 | 570.0 | 1050.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.309,D=4.416)：（由上到下）

专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级 80mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.302,D=3.918)：（由外到内）

胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.361,D=2.666)：（由上到下）

胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) 120mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) 20mm

4. 外窗：70系列平开(遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边)(隔热条宽29mm) (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

## 体形系数

### 体形系数

| 外表面积 | 4550.59 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8100.63 |
| 体形系数 | 0.56 |

### 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.000 | 354.54 | 166.18 | 709.07 |
| 2 | 4.000 | 1662.28 | 2456.91 | 6649.13 |
| 3 | 3.000 | 414.06 | 1513.43 | 742.43 |
| 屋顶 | － | － | 414.07 | － |
| 合计 | 9.00 | 2430.88 | 4550.59 | 8100.63 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 116.11 | 200.85 | 0.58 |
| 北向 | 立面2 | 86.40 | 223.68 | 0.39 |
| 东向 | 立面3 | 178.06 | 560.74 | 0.32 |
| 西向 | 立面4 | 92.24 | 582.91 | 0.16 |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0924 | 0.94×2.40 | 2 | 1 | 2.27 | 2.27 | 116.11 |
|  |  | C3124 | 3.08×2.40 | 3 | 1 | 7.39 | 7.39 |  |
|  |  | C4324 | 4.28×2.40 | 2 | 1 | 10.28 | 10.28 |  |
|  |  | C4324[0324] | 0.26×2.40 | 2 | 1 | 0.61 | 0.61 |  |
|  |  | C4324[4024] | 4.00×2.40 | 2 | 1 | 9.60 | 9.60 |  |
|  |  | C6424[2924] | 2.90×2.40 | 2 | 1 | 6.96 | 6.96 |  |
|  |  | C6424[3524] | 3.52×2.40 | 2 | 1 | 8.44 | 8.44 |  |
|  |  | C7024 | 7.00×2.40 | 3 | 2 | 16.80 | 33.60 |  |
|  |  | C7724 | 7.70×2.40 | 2~3 | 2 | 18.48 | 36.96 |  |
| 北向 | 立面2 | C1024 | 1.00×2.40 | 3 | 1 | 2.40 | 2.40 | 86.40 |
|  |  | C2024 | 2.00×2.40 | 3 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
|  |  | C6424 | 6.40×2.40 | 2 | 1 | 15.36 | 15.36 |  |
|  |  | C6524 | 6.50×2.40 | 2~3 | 3 | 15.60 | 46.80 |  |
|  |  | C7124 | 7.10×2.40 | 2 | 1 | 17.04 | 17.04 |  |
| 东向 | 立面3 | C0924 | 0.90×2.40 | 2 | 1 | 2.17 | 2.17 | 178.06 |
|  |  | C11024 | 11.00×2.40 | 2 | 1 | 26.40 | 26.40 |  |
|  |  | C2524 | 2.50×2.40 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
|  |  | C2824 | 2.80×2.40 | 2 | 1 | 6.72 | 6.72 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
|  |  | C5124 | 5.10×2.40 | 2 | 1 | 12.24 | 12.24 |  |
|  |  | C6824 | 6.80×2.40 | 3 | 1 | 16.32 | 16.32 |  |
|  |  | C8024 | 8.00×2.40 | 2 | 1 | 19.20 | 19.20 |  |
|  |  | C8224 | 8.20×2.40 | 2 | 1 | 19.68 | 19.68 |  |
|  |  | C8224 | 8.20×2.40 | 2 | 1 | 19.68 | 19.68 |  |
|  |  | C8515 | 8.50×1.50 | 1 | 1 | 12.75 | 12.75 |  |
|  |  | C8524 | 8.50×2.40 | 2 | 1 | 20.40 | 20.40 |  |
| 西向 | 立面4 | C10024 | 10.00×2.40 | 2 | 1 | 24.00 | 24.00 | 92.24 |
|  |  | C2624 | 2.58×2.40 | 2 | 1 | 6.20 | 6.20 |  |
|  |  | C3524 | 3.50×2.40 | 2 | 1 | 8.40 | 8.40 |  |
|  |  | C3824 | 3.75×2.40 | 2 | 1 | 9.01 | 9.01 |  |
|  |  | C5015 | 5.00×1.50 | 1 | 2 | 7.50 | 15.00 |  |
|  |  | C5224 | 5.25×2.40 | 2 | 1 | 12.59 | 12.59 |  |
|  |  | C7124 | 7.10×2.40 | 2 | 1 | 17.03 | 17.03 |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级 | 40 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.250 | 0.653 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）B05级 | 80 | 0.160 | 2.610 | 1.00 | 0.500 | 1.305 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 1.200 | 1.817 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 3.077 | 4.416 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 200 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 2.000 | 3.028 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 3.152 | 3.918 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 74.84 | 1.000 | 0.30 | 3.92 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 129.36 | 1.000 | 0.30 | 3.92 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 364.07 | 1.000 | 0.30 | 3.92 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 458.99 | 1.000 | 0.30 | 3.92 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1027.26 | 1.000 | 0.30 | 3.92 | 0.75 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.10 = 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=300) | 120 | 0.100 | 1.514 | 1.00 | 1.200 | 1.817 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 胶粉聚苯颗粒保温砂浆(ρ=300) | 20 | 0.070 | 0.726 | 1.00 | 0.286 | 0.207 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.613 | 2.666 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开(遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边)(隔热条宽29mm) | 18 | 2.00 | 0.25 | 0.550 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42-T559-2022 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C0924，C11024，C2524，C2824，C3015，C4015，C5124，C6824，C8024，C8224，C8515，C8524，C10024，C2624，C3524，C3824，C5015，C5224，C7124，C3124，C4324，C4324[0324]，C4324[4024]，C6424[2924]，C6424[3524]，C7024，C7724，C1024，C2024，C6424，C6524 |  |  |  |  |

### 外遮阳类型

#### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

### 平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0924 | 2 | 1 | 2.266 | 2.266 | 18 | 2.000 |
| 2 | C3124 | 3 | 1 | 7.386 | 7.386 | 18 | 2.000 |
| 3 | C4324 | 2 | 1 | 10.281 | 10.281 | 18 | 2.000 |
| 4 | C4324[0324] | 2 | 1 | 0.614 | 0.614 | 18 | 2.000 |
| 5 | C4324[4024] | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 2.000 |
| 6 | C6424[2924] | 2 | 1 | 6.960 | 6.960 | 18 | 2.000 |
| 7 | C6424[3524] | 2 | 1 | 8.444 | 8.444 | 18 | 2.000 |
| 8 | C7024 | 3 | 2 | 16.800 | 33.600 | 18 | 2.000 |
| 9 | C7724 | 2~3 | 2 | 18.480 | 36.960 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 116.111 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 3 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 2.000 |
| 2 | C2024 | 3 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 2.000 |
| 3 | C6424 | 2 | 1 | 15.360 | 15.360 | 18 | 2.000 |
| 4 | C6524 | 2~3 | 3 | 15.600 | 46.800 | 18 | 2.000 |
| 5 | C7124 | 2 | 1 | 17.040 | 17.040 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 86.400 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0924 | 2 | 1 | 2.168 | 2.168 | 18 | 2.000 |
| 2 | C11024 | 2 | 1 | 26.400 | 26.400 | 18 | 2.000 |
| 3 | C2524 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 2.000 |
| 4 | C2824 | 2 | 1 | 6.720 | 6.720 | 18 | 2.000 |
| 5 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 2.000 |
| 6 | C4015 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 2.000 |
| 7 | C5124 | 2 | 1 | 12.240 | 12.240 | 18 | 2.000 |
| 8 | C6824 | 3 | 1 | 16.320 | 16.320 | 18 | 2.000 |
| 9 | C8024 | 2 | 1 | 19.200 | 19.200 | 18 | 2.000 |
| 10 | C8224 | 2 | 1 | 19.680 | 19.680 | 18 | 2.000 |
| 11 | C8224 | 2 | 1 | 19.680 | 19.680 | 18 | 2.000 |
| 12 | C8515 | 1 | 1 | 12.750 | 12.750 | 18 | 2.000 |
| 13 | C8524 | 2 | 1 | 20.400 | 20.400 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 178.058 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10024 | 2 | 1 | 24.000 | 24.000 | 18 | 2.000 |
| 2 | C2624 | 2 | 1 | 6.201 | 6.201 | 18 | 2.000 |
| 3 | C3524 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.000 |
| 4 | C3824 | 2 | 1 | 9.012 | 9.012 | 18 | 2.000 |
| 5 | C5015 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 18 | 2.000 |
| 6 | C5224 | 2 | 1 | 12.594 | 12.594 | 18 | 2.000 |
| 7 | C7124 | 2 | 1 | 17.032 | 17.032 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 92.239 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0924 | 2 | 1 | 2.266 | 2.266 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C3124 | 3 | 1 | 7.386 | 7.386 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C4324 | 2 | 1 | 10.281 | 10.281 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C4324[0324] | 2 | 1 | 0.614 | 0.614 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C4324[4024] | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C6424[2924] | 2 | 1 | 6.960 | 6.960 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C6424[3524] | 2 | 1 | 8.444 | 8.444 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | C7024 | 3 | 2 | 16.800 | 33.600 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | C7724 | 2~3 | 2 | 18.480 | 36.960 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 116.111 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 3 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C2024 | 3 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C6424 | 2 | 1 | 15.360 | 15.360 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C6524 | 2~3 | 3 | 15.600 | 46.800 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C7124 | 2 | 1 | 17.040 | 17.040 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 86.400 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0924 | 2 | 1 | 2.168 | 2.168 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C11024 | 2 | 1 | 26.400 | 26.400 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.646 | 0.160 |
| 3 | C2524 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C2824 | 2 | 1 | 6.720 | 6.720 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.646 | 0.160 |
| 5 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.152 |
| 6 | C4015 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.152 |
| 7 | C5124 | 2 | 1 | 12.240 | 12.240 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.646 | 0.160 |
| 8 | C6824 | 3 | 1 | 16.320 | 16.320 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 9 | C8024 | 2 | 1 | 19.200 | 19.200 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 10 | C8224 | 2 | 1 | 19.680 | 19.680 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 11 | C8224 | 2 | 1 | 19.680 | 19.680 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.646 | 0.160 |
| 12 | C8515 | 1 | 1 | 12.750 | 12.750 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.152 |
| 13 | C8524 | 2 | 1 | 20.400 | 20.400 | 18 | 0.248 | 百叶遮阳0 | 0.646 | 0.160 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 178.058 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.190 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10024 | 2 | 1 | 24.000 | 24.000 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C2624 | 2 | 1 | 6.201 | 6.201 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C3524 | 2 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C3824 | 2 | 1 | 9.012 | 9.012 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C5015 | 1 | 2 | 7.500 | 15.000 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C5224 | 2 | 1 | 12.594 | 12.594 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C7124 | 2 | 1 | 17.032 | 17.032 | 18 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 92.239 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 116.11 | 2.00 | 0.25 | 0.58 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 86.40 | 2.00 | 0.25 | 0.39 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 178.06 | 2.00 | 0.19 | 0.32 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 92.24 | 2.00 | 0.25 | 0.16 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 472.81 | 2.00 | 0.23 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 116.11 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 86.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 178.06 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 92.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C4015 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C5015 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。