**补山·绿启-基于AI算法的滑雪场设计**

**热负荷计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 补山·绿启-基于AI算法的滑雪场设计 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年2月14日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18608055263 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc26789)

[2 气象参数 1](#_Toc6484)

[3 计算依据 1](#_Toc18815)

[4 计算原理 1](#_Toc7045)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc16976)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc27144)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc1670)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc32333)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc22176)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc22627)

[5 外围护构造 4](#_Toc5591)

[6 内围护构造 4](#_Toc11382)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc30231)

[8 地下围护构造 4](#_Toc16750)

[9 窗构造 4](#_Toc13479)

[10 门构造 5](#_Toc12654)

[11 负荷指标 5](#_Toc30005)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc822)

[13 房间热负荷详细表 8](#_Toc30244)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 辽宁-大连 | |
| 北纬 | 39.00 | |
| 东经 | 121.63 | |
| 建筑名称 | 补山·绿启-基于AI算法的滑雪场设计 | |
| 建筑面积 | 地上 4682.33 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上24.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 180° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 气象位置 | 辽宁-大连-大连（默认） |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -9.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶 | 不上人屋面 | 0.271 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.306 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.526 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.334 |

# 内围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.539 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.228 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.939 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.636 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.117 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.101 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 1.80 | 0.39 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.20 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 72854 | 4682.33 | 15.56 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 4465.48 | 16.32 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[走廊] | 847.33 | 18 | 12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12278 | 14.5 |
| 1003[休息区] | 536.24 | 18 | 5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5856 | 10.9 |
| 1007[存放物品处] | 79.48 | 20 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314 | 29.1 |
| 1008[雪具退还处] | 46.24 | 20 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 39.3 |
| 1019[普通办公室] | 21.87 | 20 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 39.5 |
| 1021[普通办公室] | 21.32 | 20 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 23.2 |
| 1027[普通办公室] | 19.53 | 20 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 26.2 |
| 1032[医务室] | 19.29 | 20 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 32.0 |
| 1033[普通办公室] | 19.21 | 20 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 23.1 |
| 1035[普通办公室] | 18.67 | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 30.4 |
| 1039[普通办公室] | 18.00 | 20 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 9.8 |
| 1041[普通办公室] | 17.90 | 20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 29.8 |
| 1043[普通办公室] | 14.98 | 20 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 31.8 |
| 1044[普通办公室] | 14.98 | 20 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 30.9 |
| 1045[普通办公室] | 14.97 | 20 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 30.9 |
| 1046[普通办公室] | 14.97 | 20 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 33.5 |
| 1047[普通办公室] | 14.97 | 20 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 33.2 |
| 1055[普通办公室] | 14.87 | 20 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 57.1 |
| 1059[普通办公室] | 10.40 | 20 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10.0 |
| 1062[普通办公室] | 7.52 | 20 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 39.1 |
| 1064[普通办公室] | 7.05 | 20 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12.9 |
| 1068[普通办公室] | 6.48 | 20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 18.1 |
| 1085[普通办公室] | 3.30 | 20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 161.9 |
| 1086[普通办公室] | 3.22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.4 |
| 1096[普通办公室] | 3.02 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10.6 |
| 1099[厕所] | 3.00 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.9 |
| 1100[普通办公室] | 2.99 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10.7 |
| 1102[普通办公室] | 2.98 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.4 |
| 1103[普通办公室] | 2.98 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.4 |
| 1105[普通办公室] | 2.97 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.4 |
| 1107[普通办公室] | 2.95 | 20 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 70.3 |
| 1112[普通办公室] | 2.90 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.2 |
| 1113[普通办公室] | 2.89 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.4 |
| 1116[普通办公室] | 2.82 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.2 |
| 1118[普通办公室] | 2.74 | 20 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 134.8 |
| 1121[普通办公室] | 2.59 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.4 |
| 1122[卫生间] | 2.58 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22.2 |
| 1124[卫生间] | 2.57 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 32.8 |
| 1125[卫生间] | 2.50 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22.6 |
| 1128[卫生间] | 1.10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 |
| 1131[卫生间] | 1.10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 |
| 1134[卫生间] | 1.09 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 |
| 1138[卫生间] | 1.08 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 |
| 1139[卫生间] | 1.06 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.7 |
| 1140[卫生间] | 1.05 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.7 |
| 1143[卫生间] | 0.98 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59.3 |
| 1144[卫生间] | 0.98 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59.3 |
| 1145[卫生间] | 0.97 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 |
| 1146[卫生间] | 0.96 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 |
| 1150,1152[卫生间] | 0.92 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 |
| 1153[卫生间] | 0.91 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.8 |
| 1154[卫生间] | 0.90 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.8 |
| 1155[卫生间] | 0.88 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 78.6 |
| 1156[卫生间] | 0.88 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 81.0 |
| **合计** | **1851.06** |  | **32182** | **0** | **0** | **0** |  | **32182** | **17.4** |
| 2层 | 2002[休息区] | 705.19 | 18 | 9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9428 | 13.4 |
| 2006[休息室] | 220.79 | 20 | 5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 23.2 |
| 2014[普通办公室] | 24.35 | 20 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 26.5 |
| 2016[普通办公室] | 22.81 | 20 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 24.4 |
| 2018[普通办公室] | 21.89 | 20 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 13.4 |
| 2020[普通办公室] | 21.34 | 20 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 13.9 |
| 2023[普通办公室] | 21.18 | 20 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 29.4 |
| 2026[普通办公室] | 20.72 | 20 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 23.5 |
| 2028[普通办公室] | 19.49 | 20 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 16.1 |
| 2030[贵宾室] | 19.36 | 20 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 30.7 |
| 2031[普通办公室] | 19.31 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 13.0 |
| 2034[办公室] | 19.16 | 20 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 36.5 |
| 2036[普通办公室] | 18.37 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 18.5 |
| 2038[普通办公室] | 18.10 | 20 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 21.8 |
| 2040[普通办公室] | 17.98 | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.7 |
| 2048[普通办公室] | 14.94 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 20.5 |
| 2049[普通办公室] | 14.93 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 20.5 |
| 2050[普通办公室] | 14.93 | 20 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 21.8 |
| 2052[普通办公室] | 14.91 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 20.5 |
| 2054[普通办公室] | 14.90 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 20.6 |
| 2056[普通办公室] | 14.86 | 20 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 30.6 |
| 2057[普通办公室] | 14.82 | 20 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 30.6 |
| 2058[普通办公室] | 14.82 | 20 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 20.7 |
| 2061[普通办公室] | 10.34 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.5 |
| 2063[普通办公室] | 7.12 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9.7 |
| 2066[普通办公室] | 6.63 | 20 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 33.9 |
| 2067[普通办公室] | 6.53 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 10.2 |
| 2087[普通办公室] | 3.19 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.7 |
| 2088[普通办公室] | 3.14 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.7 |
| 2089[普通办公室] | 3.05 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.4 |
| 2090[普通办公室] | 3.05 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6 |
| 2091[普通办公室] | 3.04 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.6 |
| 2093,2094[普通办公室] | 3.03 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6 |
| 2095[普通办公室] | 3.02 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.8 |
| 2097[普通办公室] | 3.01 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6 |
| 2101[普通办公室] | 2.99 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11.6 |
| 2104[普通办公室] | 2.98 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.8 |
| 2108[普通办公室] | 2.94 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.6 |
| 2114[普通办公室] | 2.89 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 |
| 2115[普通办公室] | 2.87 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 |
| 2117[普通办公室] | 2.81 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 |
| 2119[普通办公室] | 2.73 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 19.4 |
| 2120[普通办公室] | 2.63 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.8 |
| 2123[卫生间] | 2.58 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16.5 |
| 2126[卫生间] | 2.48 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16.8 |
| 2130,2133[卫生间] | 1.10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2135,2137[卫生间] | 1.09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2141[卫生间] | 1.00 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 |
| 2142[卫生间] | 1.00 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 |
| 2147[卫生间] | 0.96 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35.5 |
| 2148[卫生间] | 0.95 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35.5 |
| 2149[卫生间] | 0.92 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.5 |
| 2151[卫生间] | 0.92 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.5 |
| **合计** | **1405.33** |  | **23701** | **0** | **0** | **0** |  | **23701** | **16.9** |
| 3层 | 3004[走廊] | 424.36 | 18 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 | 8.2 |
| 3009[普通办公室] | 31.15 | 20 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 17.8 |
| 3010[普通办公室] | 29.94 | 20 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 27.5 |
| 3011[普通办公室] | 29.93 | 20 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 26.9 |
| 3012[普通办公室] | 29.80 | 20 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 27.0 |
| 3013[普通办公室] | 29.79 | 20 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 27.0 |
| 3015[普通办公室] | 24.32 | 20 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 18.1 |
| 3017[普通办公室] | 22.76 | 20 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 20.8 |
| 3022[普通办公室] | 21.32 | 20 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 16.4 |
| 3024[普通办公室] | 21.10 | 20 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 24.1 |
| 3029[普通办公室] | 19.43 | 20 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 20.1 |
| 3037[普通办公室] | 18.36 | 20 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 19.9 |
| 3042[普通办公室] | 17.89 | 20 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 6.6 |
| 3060[普通办公室] | 10.39 | 20 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9.0 |
| 3065[普通办公室] | 6.69 | 20 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 31.9 |
| 3069[普通办公室] | 6.45 | 20 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12.1 |
| 3070[普通办公室] | 6.24 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7.3 |
| 3071[普通办公室] | 6.00 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.5 |
| 3072[普通办公室] | 5.99 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.5 |
| 3073[普通办公室] | 5.92 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.6 |
| 3074[普通办公室] | 5.90 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.6 |
| 3075[普通办公室] | 5.83 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 21.2 |
| 3076[普通办公室] | 5.76 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.7 |
| 3092[普通办公室] | 3.04 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.8 |
| 3098[普通办公室] | 3.00 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.7 |
| 3109[普通办公室] | 2.93 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.6 |
| 3111[普通办公室] | 2.90 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.4 |
| 3127[卫生间] | 1.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3129,3132[卫生间] | 1.10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3136[卫生间] | 1.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| **合计** | **801.59** |  | **10655** | **0** | **0** | **0** |  | **10655** | **13.3** |
| 4层 | 4005[观景台] | 407.51 | 18 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6317 | 15.5 |
| **合计** | **407.51** |  | **6317** | **0** | **0** | **0** |  | **6317** | **15.5** |
| **总计** | | **4465.48** |  | **72854** | **0** | **0** | **0** |  | **72854** | **16.3** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[走廊] | 屋顶 | 481.28 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3625.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3625.8 | 0.04 | 3770.9 |
| 东外墙 | 58.12 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 494.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 469.7 | 0.04 | 488.5 |
| 东南外墙 | 199.06 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1693.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1524.0 | 0.04 | 1585.0 |
| 南外墙 | 50.50 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 429.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 365.2 | 0.04 | 379.8 |
| 西外墙 | 18.70 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 159.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.04 | 157.1 |
| 西北外墙 | 45.35 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 385.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 405.1 | 0.04 | 421.3 |
| 东南外窗 | 15.03 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 752.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 677.0 | 0.04 | 704.1 |
| 西北外窗 | 4.75 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 237.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 249.4 | 0.04 | 259.4 |
| 东南外门 | 8.10 | 1.20 | 18 | 27.8 | 1.0 | 270.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 243.2 | 0.04 | 252.9 |
| 南外门 | 8.10 | 1.20 | 18 | 27.8 | 1.0 | 270.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 229.7 | 0.04 | 238.9 |
| 西北外门 | 8.10 | 1.20 | 18 | 27.8 | 1.0 | 270.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.7 | 0.04 | 295.1 |
| 内墙 | 62.80 | 0.54 | 18 | 27.8 | 1.0 | 941.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.0 | 0.04 | 941.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 225.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.2 | 0.04 | 234.2 |
| 非周边地面 | 685.37 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1924.4 |  |  | 0.00 | 1924.4 | 0.04 | 2001.4 |
| 周边地面 | 162.27 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 527.8 |  |  | 0.00 | 527.8 | 0.04 | 548.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12278** |
| 1003[休息区] | 东北外墙 | 49.32 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 419.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 440.6 | 0.04 | 458.2 |
| 北外墙 | 117.30 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 997.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1047.7 | 0.04 | 1089.7 |
| 南外墙 | 15.31 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 130.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.04 | 115.1 |
| 西南外墙 | 93.69 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 797.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 717.3 | 0.04 | 746.0 |
| 东北外窗 | 2.97 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 148.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.0 | 0.04 | 162.2 |
| 北外窗 | 18.00 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 900.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 945.8 | 0.04 | 983.6 |
| 西南外窗 | 8.88 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 444.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 399.7 | 0.04 | 415.7 |
| 北外门 | 8.10 | 1.20 | 18 | 27.8 | 1.0 | 270.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 283.7 | 0.04 | 295.1 |
| 内墙 | 30.73 | 0.54 | 18 | 27.8 | 1.0 | 460.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.5 | 0.04 | 460.5 |
| 内墙 | 67.50 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 171.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.1 | 0.04 | 171.1 |
| 内墙 | 67.17 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 170.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.3 | 0.04 | 170.3 |
| 内门 | 5.40 | 3.00 | 18 | 27.8 | 1.0 | 450.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.1 | 0.04 | 468.1 |
| 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.04 | 160.3 |
| 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.04 | 160.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5856** |
| 1007[存放物品处] | 南外墙 | 24.30 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 221.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.3 | 0.04 | 195.9 |
| 西南外墙 | 64.44 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 587.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 528.9 | 0.04 | 550.0 |
| 西外墙 | 13.51 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 123.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.04 | 121.7 |
| 西南外窗 | 12.96 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 695.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 625.7 | 0.04 | 650.7 |
| 西外窗 | 6.48 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 347.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 330.0 | 0.04 | 343.2 |
| 内墙 | 114.91 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.04 | 123.9 |
| 内门 | 9.71 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 58.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.04 | 60.6 |
| 非周边地面 | 43.99 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 132.4 |  |  | 0.00 | 132.4 | 0.04 | 137.7 |
| 周边地面 | 35.81 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.9 |  |  | 0.00 | 124.9 | 0.04 | 129.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2314** |
| 1008[雪具退还处] | 屋顶 | 46.29 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 373.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.8 | 0.04 | 388.8 |
| 西外墙 | 6.14 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 56.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.04 | 55.3 |
| 西北外墙 | 45.63 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 416.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 436.9 | 0.04 | 454.4 |
| 西北外窗 | 10.62 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 569.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 598.1 | 0.04 | 622.0 |
| 内墙 | 103.12 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 111.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.2 | 0.04 | 111.2 |
| 内门 | 4.83 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.04 | 30.1 |
| 非周边地面 | 26.76 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 80.6 |  |  | 0.00 | 80.6 | 0.04 | 83.8 |
| 周边地面 | 19.53 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 68.1 |  |  | 0.00 | 68.1 | 0.04 | 70.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1816** |
| 1019[普通办公室] | 西南外墙 | 0.31 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.04 | 2.6 |
| 西外墙 | 17.45 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 159.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.1 | 0.04 | 157.2 |
| 西外窗 | 4.17 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 223.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.3 | 0.04 | 220.8 |
| 内墙 | 23.29 | 0.54 | 20 | 29.8 | 1.0 | 374.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.1 | 0.04 | 374.1 |
| 内墙 | 16.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.04 | 17.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 10.38 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 31.2 |  |  | 0.00 | 31.2 | 0.04 | 32.5 |
| 周边地面 | 11.55 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 40.3 |  |  | 0.00 | 40.3 | 0.04 | 41.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **863** |
| 1021[普通办公室] | 西南外墙 | 17.25 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 157.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.04 | 147.2 |
| 西南外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 208.5 | 0.04 | 216.9 |
| 内墙 | 39.07 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.04 | 42.1 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 13.87 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 41.7 |  |  | 0.00 | 41.7 | 0.04 | 43.4 |
| 周边地面 | 7.48 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 26.1 |  |  | 0.00 | 26.1 | 0.04 | 27.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **494** |
| 1027[普通办公室] | 东外墙 | 21.03 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 191.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.1 | 0.04 | 189.4 |
| 东外窗 | 4.35 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 233.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.04 | 230.8 |
| 内墙 | 8.47 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.04 | 9.1 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 11.32 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 34.1 |  |  | 0.00 | 34.1 | 0.04 | 35.4 |
| 周边地面 | 8.12 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 28.3 |  |  | 0.00 | 28.3 | 0.04 | 29.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **511** |
| 1032[医务室] | 东外墙 | 22.55 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 205.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.04 | 203.2 |
| 东外窗 | 4.82 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 258.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.5 | 0.04 | 255.3 |
| 内墙 | 50.57 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.04 | 54.5 |
| 内墙 | 15.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.2 |
| 内门 | 4.05 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.04 | 25.3 |
| 非周边地面 | 9.47 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 28.5 |  |  | 0.00 | 28.5 | 0.04 | 29.6 |
| 周边地面 | 9.37 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 32.7 |  |  | 0.00 | 32.7 | 0.04 | 34.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** |
| 1033[普通办公室] | 东外墙 | 22.35 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 203.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.04 | 201.3 |
| 东外窗 | 2.87 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 154.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.5 | 0.04 | 152.3 |
| 内墙 | 8.13 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.04 | 8.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 11.12 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 33.5 |  |  | 0.00 | 33.5 | 0.04 | 34.8 |
| 周边地面 | 8.06 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 28.1 |  |  | 0.00 | 28.1 | 0.04 | 29.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **443** |
| 1035[普通办公室] | 东外墙 | 4.90 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 44.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.5 | 0.04 | 44.2 |
| 东北外墙 | 14.84 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 135.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.04 | 147.7 |
| 东北外窗 | 4.25 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 228.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.04 | 248.9 |
| 内墙 | 43.91 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.04 | 47.3 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 10.90 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 32.8 |  |  | 0.00 | 32.8 | 0.04 | 34.1 |
| 周边地面 | 7.69 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 26.8 |  |  | 0.00 | 26.8 | 0.04 | 27.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **567** |
| 1039[普通办公室] | 内墙 | 96.27 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 103.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.8 | 0.04 | 103.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 18.00 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 54.2 |  |  | 0.00 | 54.2 | 0.04 | 56.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **177** |
| 1041[普通办公室] | 东外墙 | 20.02 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 182.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.4 | 0.04 | 180.4 |
| 东外窗 | 3.96 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 212.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 201.9 | 0.04 | 209.9 |
| 内墙 | 24.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.04 | 25.9 |
| 内墙 | 25.56 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.04 | 27.6 |
| 内门 | 4.86 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.04 | 30.3 |
| 非周边地面 | 10.24 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 30.8 |  |  | 0.00 | 30.8 | 0.04 | 32.1 |
| 周边地面 | 7.64 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 26.6 |  |  | 0.00 | 26.6 | 0.04 | 27.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **534** |
| 1043[普通办公室] | 北外墙 | 13.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.04 | 136.2 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.04 | 253.0 |
| 内墙 | 12.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.04 | 12.9 |
| 内墙 | 6.34 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.04 | 6.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 8.98 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.00 | 27.0 | 0.04 | 28.1 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 20.9 |  |  | 0.00 | 20.9 | 0.04 | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **476** |
| 1044[普通办公室] | 北外墙 | 13.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.04 | 136.2 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.04 | 253.0 |
| 内墙 | 6.50 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.04 | 7.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 8.98 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.00 | 27.0 | 0.04 | 28.1 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 20.9 |  |  | 0.00 | 20.9 | 0.04 | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **463** |
| 1045[普通办公室] | 北外墙 | 13.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.04 | 136.2 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.04 | 253.0 |
| 内墙 | 6.32 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.04 | 6.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 8.97 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.00 | 27.0 | 0.04 | 28.1 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 20.9 |  |  | 0.00 | 20.9 | 0.04 | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **463** |
| 1046[普通办公室] | 北外墙 | 13.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.04 | 136.2 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.04 | 253.0 |
| 内墙 | 42.31 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.04 | 45.6 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 8.97 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.00 | 27.0 | 0.04 | 28.1 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 20.9 |  |  | 0.00 | 20.9 | 0.04 | 21.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **502** |
| 1047[普通办公室] | 北外墙 | 13.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.04 | 136.2 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.04 | 253.0 |
| 内墙 | 18.74 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 20.2 |
| 内墙 | 6.25 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.04 | 6.7 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.04 | 13.5 |
| 非周边地面 | 8.97 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.00 | 27.0 | 0.04 | 28.1 |
| 周边地面 | 6.00 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 20.9 |  |  | 0.00 | 20.9 | 0.04 | 21.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **496** |
| 1055[普通办公室] | 北外墙 | 13.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.04 | 136.2 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.04 | 253.0 |
| 内墙 | 23.96 | 0.54 | 20 | 29.8 | 1.0 | 384.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.9 | 0.04 | 384.9 |
| 内墙 | 6.23 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.04 | 6.7 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.04 | 16.8 |
| 非周边地面 | 3.94 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 11.8 |  |  | 0.00 | 11.8 | 0.04 | 12.3 |
| 周边地面 | 10.94 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 38.1 |  |  | 0.00 | 38.1 | 0.04 | 39.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **850** |
| 1059[普通办公室] | 内墙 | 59.33 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 64.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.04 | 64.0 |
| 内墙 | 7.37 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.04 | 7.9 |
| 非周边地面 | 10.40 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 31.3 |  |  | 0.00 | 31.3 | 0.04 | 32.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104** |
| 1062[普通办公室] | 屋顶 | 7.35 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 59.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.04 | 61.7 |
| 内墙 | 38.21 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.04 | 41.2 |
| 内墙 | 9.00 | 0.54 | 20 | 29.8 | 1.0 | 144.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.04 | 144.6 |
| 内墙 | 7.11 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.04 | 7.7 |
| 内墙 | 7.20 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.04 | 7.8 |
| 内墙 | 6.36 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.04 | 6.9 |
| 非周边地面 | 4.27 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 12.9 |  |  | 0.00 | 12.9 | 0.04 | 13.4 |
| 周边地面 | 3.08 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 10.7 |  |  | 0.00 | 10.7 | 0.04 | 11.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 1064[普通办公室] | 内墙 | 37.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.04 | 40.8 |
| 内墙 | 6.24 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.04 | 6.7 |
| 内墙 | 7.20 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.04 | 7.8 |
| 内墙 | 7.20 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.04 | 7.8 |
| 内墙 | 6.61 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 0.04 | 7.1 |
| 非周边地面 | 6.70 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 20.2 |  |  | 0.00 | 20.2 | 0.04 | 21.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **91** |
| 1068[普通办公室] | 内墙 | 32.26 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.04 | 34.8 |
| 内墙 | 3.51 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.04 | 3.8 |
| 内墙 | 3.51 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.04 | 3.8 |
| 内墙 | 3.51 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.04 | 3.8 |
| 内墙 | 3.51 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.04 | 3.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.04 | 11.8 |
| 非周边地面 | 6.48 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 19.5 |  |  | 0.00 | 19.5 | 0.04 | 20.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **117** |
| 1085[普通办公室] | 内墙 | 19.35 | 0.54 | 20 | 29.8 | 1.0 | 310.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.8 | 0.04 | 310.8 |
| 内墙 | 9.85 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.04 | 10.6 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 29.8 | 1.0 | 193.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.04 | 200.8 |
| 周边地面 | 3.29 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 11.5 |  |  | 0.00 | 11.5 | 0.04 | 11.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **534** |
| 1086[普通办公室] | 内墙 | 9.89 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.04 | 10.7 |
| 非周边地面 | 3.22 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 9.7 |  |  | 0.00 | 9.7 | 0.04 | 10.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21** |
| 1096[普通办公室] | 内墙 | 21.01 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.04 | 22.7 |
| 非周边地面 | 3.02 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 9.1 |  |  | 0.00 | 9.1 | 0.04 | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **32** |
| 1099[厕所] | 非周边地面 | 3.00 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 8.4 |  |  | 0.00 | 8.4 | 0.04 | 8.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9** |
| 1100[普通办公室] | 内墙 | 21.10 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.04 | 22.7 |
| 非周边地面 | 2.99 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 9.0 |  |  | 0.00 | 9.0 | 0.04 | 9.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **32** |
| 1102[普通办公室] | 内墙 | 8.98 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.04 | 9.7 |
| 非周边地面 | 2.98 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 9.0 |  |  | 0.00 | 9.0 | 0.04 | 9.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19** |
| 1103[普通办公室] | 内墙 | 8.96 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.04 | 9.7 |
| 非周边地面 | 2.98 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 9.0 |  |  | 0.00 | 9.0 | 0.04 | 9.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19** |
| 1105[普通办公室] | 内墙 | 8.94 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 0.04 | 9.6 |
| 非周边地面 | 2.97 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8.9 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.04 | 9.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19** |
| 1107[普通办公室] | 内墙 | 11.75 | 0.54 | 20 | 29.8 | 1.0 | 188.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.04 | 188.7 |
| 内墙 | 9.07 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.04 | 9.8 |
| 非周边地面 | 2.95 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8.9 |  |  | 0.00 | 8.9 | 0.04 | 9.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **208** |
| 1112[普通办公室] | 内墙 | 8.17 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.04 | 8.8 |
| 非周边地面 | 2.90 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8.7 |  |  | 0.00 | 8.7 | 0.04 | 9.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18** |
| 1113[普通办公室] | 内墙 | 8.80 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.04 | 9.5 |
| 非周边地面 | 2.89 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8.7 |  |  | 0.00 | 8.7 | 0.04 | 9.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19** |
| 1116[普通办公室] | 内墙 | 8.14 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.04 | 8.8 |
| 非周边地面 | 2.81 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8.5 |  |  | 0.00 | 8.5 | 0.04 | 8.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18** |
| 1118[普通办公室] | 屋顶 | 2.13 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.04 | 17.9 |
| 顶板 | 0.61 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.04 | 1.2 |
| 西北外墙 | 6.18 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 56.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.2 | 0.04 | 61.5 |
| 内墙 | 15.00 | 0.54 | 20 | 29.8 | 1.0 | 240.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.9 | 0.04 | 240.9 |
| 内墙 | 3.36 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.04 | 3.6 |
| 内墙 | 3.36 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.04 | 3.6 |
| 内墙 | 3.96 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.04 | 4.3 |
| 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.04 | 9.0 |
| 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.04 | 9.0 |
| 内门 | 1.44 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.04 | 9.0 |
| 周边地面 | 2.74 | 0.12 | 20 | 29.8 | 1.0 | 9.6 |  |  | 0.00 | 9.6 | 0.04 | 9.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **370** |
| 1121[普通办公室] | 内墙 | 7.97 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.04 | 8.6 |
| 非周边地面 | 2.59 | 0.10 | 20 | 29.8 | 1.0 | 7.8 |  |  | 0.00 | 7.8 | 0.04 | 8.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 1122[卫生间] | 东外墙 | 5.79 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 49.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.04 | 48.7 |
| 非周边地面 | 0.54 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1.5 |  |  | 0.00 | 1.5 | 0.04 | 1.6 |
| 周边地面 | 2.03 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.6 |  |  | 0.00 | 6.6 | 0.04 | 6.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **57** |
| 1124[卫生间] | 屋顶 | 2.57 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.04 | 20.2 |
| 西北外墙 | 6.00 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 51.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.04 | 55.7 |
| 非周边地面 | 0.53 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1.5 |  |  | 0.00 | 1.5 | 0.04 | 1.5 |
| 周边地面 | 2.05 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.7 |  |  | 0.00 | 6.7 | 0.04 | 6.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **84** |
| 1125[卫生间] | 东外墙 | 5.76 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 49.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.04 | 48.4 |
| 非周边地面 | 0.52 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1.4 |  |  | 0.00 | 1.4 | 0.04 | 1.5 |
| 周边地面 | 1.98 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.4 |  |  | 0.00 | 6.4 | 0.04 | 6.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **57** |
| 1128,1131[卫生间] | 非周边地面 | 1.10 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3.1 |  |  | 0.00 | 3.1 | 0.04 | 3.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| 1134[卫生间] | 非周边地面 | 1.09 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3.1 |  |  | 0.00 | 3.1 | 0.04 | 3.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| 1138[卫生间] | 非周边地面 | 1.08 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3.0 |  |  | 0.00 | 3.0 | 0.04 | 3.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| 1139[卫生间] | 屋顶 | 1.06 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.04 | 8.3 |
| 非周边地面 | 1.06 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3.0 |  |  | 0.00 | 3.0 | 0.04 | 3.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 1140[卫生间] | 屋顶 | 1.04 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.04 | 8.2 |
| 非周边地面 | 1.04 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2.9 |  |  | 0.00 | 2.9 | 0.04 | 3.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 1143[卫生间] | 东外墙 | 6.55 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 55.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.04 | 55.0 |
| 周边地面 | 0.99 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3.2 |  |  | 0.00 | 3.2 | 0.04 | 3.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58** |
| 1144[卫生间] | 东外墙 | 6.52 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 55.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 52.7 | 0.04 | 54.8 |
| 周边地面 | 0.98 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3.2 |  |  | 0.00 | 3.2 | 0.04 | 3.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58** |
| 1145,1146[卫生间] | 非周边地面 | 0.96 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2.7 |  |  | 0.00 | 2.7 | 0.04 | 2.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| 1150,1152[卫生间] | 非周边地面 | 0.92 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2.6 |  |  | 0.00 | 2.6 | 0.04 | 2.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| 1153[卫生间] | 屋顶 | 0.91 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.04 | 7.1 |
| 非周边地面 | 0.91 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2.5 |  |  | 0.00 | 2.5 | 0.04 | 2.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10** |
| 1154[卫生间] | 屋顶 | 0.90 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.04 | 7.1 |
| 非周边地面 | 0.90 | 0.10 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2.5 |  |  | 0.00 | 2.5 | 0.04 | 2.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10** |
| 1155[卫生间] | 屋顶 | 0.88 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.04 | 6.9 |
| 西北外墙 | 6.39 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 54.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.04 | 59.4 |
| 周边地面 | 0.88 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2.9 |  |  | 0.00 | 2.9 | 0.04 | 3.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69** |
| 1156[卫生间] | 屋顶 | 0.88 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | 0.04 | 6.9 |
| 西北外墙 | 6.58 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 56.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.04 | 61.1 |
| 周边地面 | 0.88 | 0.12 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2.9 |  |  | 0.00 | 2.9 | 0.04 | 3.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **71** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **32182** |
| 2002[休息区] | 屋顶 | 275.72 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 2077.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2077.2 | 0.00 | 2077.2 |
| 顶板 | 0.07 | 0.64 | 18 | 27.8 | 0.4 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
| 北外墙 | 57.38 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 488.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 512.5 | 0.00 | 512.5 |
| 南外墙 | 114.45 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 973.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 827.5 | 0.00 | 827.5 |
| 西南外墙 | 49.09 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 417.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 375.8 | 0.00 | 375.8 |
| 西外墙 | 19.46 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 165.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.00 | 157.3 |
| 西北外墙 | 2.23 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 19.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.00 | 19.9 |
| 东南外墙 | 4.48 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 38.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
| 西南外窗 | 2.19 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 109.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
| 内墙 | 31.26 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.3 |
| 内墙 | 31.74 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 80.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
| 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
| 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
| 挑空楼板 | 522.93 | 0.33 | 18 | 27.8 | 1.0 | 4855.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4855.5 | 0.00 | 4855.5 |
| 底板 | 0.11 | 0.64 | 18 | 27.8 | 0.4 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
| 底板 | 0.06 | 0.64 | 18 | 27.8 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9428** |
| 2006[休息室] | 屋顶 | 220.56 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1781.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1781.2 | 0.00 | 1781.2 |
| 西南外墙 | 19.26 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 175.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 158.1 | 0.00 | 158.1 |
| 南外墙 | 20.43 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 186.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
| 北外墙 | 37.35 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 340.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.6 | 0.00 | 357.6 |
| 西外墙 | 12.87 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 117.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 111.4 | 0.00 | 111.4 |
| 西南外窗 | 19.44 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1042.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 938.5 | 0.00 | 938.5 |
| 南外窗 | 8.64 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 463.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 393.9 | 0.00 | 393.9 |
| 北外窗 | 11.34 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 608.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 638.7 | 0.00 | 638.7 |
| 西外窗 | 6.48 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 347.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 330.0 | 0.00 | 330.0 |
| 底板 | 140.75 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 264.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.3 | 0.00 | 264.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5132** |
| 2014[普通办公室] | 东北外墙 | 12.26 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 111.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
| 东北外窗 | 4.23 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 226.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 238.2 | 0.00 | 238.2 |
| 内墙 | 17.93 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
| 内门 | 4.86 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.00 | 29.2 |
| 挑空楼板 | 24.31 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 241.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.00 | 241.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **646** |
| 2016[普通办公室] | 北外墙 | 6.97 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 63.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.00 | 66.7 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 2.77 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 22.81 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 227.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **556** |
| 2018[普通办公室] | 西外墙 | 6.64 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 60.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.5 | 0.00 | 57.5 |
| 西南外墙 | 0.15 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
| 西外窗 | 4.17 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 223.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.3 | 0.00 | 212.3 |
| 内墙 | 6.52 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.00 | 7.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 2020[普通办公室] | 西南外墙 | 6.47 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 59.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
| 西南外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 208.5 | 0.00 | 208.5 |
| 内墙 | 18.18 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **297** |
| 2023[普通办公室] | 屋顶 | 12.07 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
| 顶板 | 0.01 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 西外墙 | 6.00 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
| 西外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.1 | 0.00 | 220.1 |
| 内墙 | 24.47 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 0.00 | 26.4 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 21.08 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 209.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.8 | 0.00 | 209.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **622** |
| 2026[普通办公室] | 屋顶 | 20.60 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 166.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.4 | 0.00 | 166.4 |
| 东外墙 | 5.74 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 52.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.8 | 0.00 | 49.8 |
| 东南外墙 | 5.37 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 49.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.1 |
| 东外窗 | 3.05 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 163.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.00 | 155.2 |
| 内墙 | 14.75 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 0.06 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
| 底板 | 20.54 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.6 | 0.00 | 38.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **487** |
| 2028[普通办公室] | 东外墙 | 8.34 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 76.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.00 | 72.2 |
| 东外窗 | 4.35 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 233.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.00 | 221.9 |
| 内墙 | 2.87 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **313** |
| 2030[贵宾室] | 屋顶 | 19.42 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.00 | 156.8 |
| 南外墙 | 8.06 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 73.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.5 | 0.00 | 62.5 |
| 东外墙 | 15.29 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 139.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
| 南外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 197.0 | 0.00 | 197.0 |
| 内墙 | 7.50 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
| 底板 | 19.42 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **593** |
| 2031[普通办公室] | 屋顶 | 0.04 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
| 东外墙 | 9.74 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 88.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
| 东外窗 | 2.87 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 154.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.5 | 0.00 | 146.5 |
| 内墙 | 2.70 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **250** |
| 2034[办公室] | 屋顶 | 18.83 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 152.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.1 | 0.00 | 152.1 |
| 东外墙 | 13.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 124.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
| 北外墙 | 5.69 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 51.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
| 北外窗 | 6.48 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 347.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
| 内墙 | 7.50 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
| 挑空楼板 | 0.03 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **698** |
| 2036[普通办公室] | 东北外墙 | 5.29 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 48.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.7 | 0.00 | 50.7 |
| 东外墙 | 2.45 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 22.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 0.00 | 21.2 |
| 东北外窗 | 4.25 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 228.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
| 内墙 | 11.47 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340** |
| 2038[普通办公室] | 屋顶 | 13.40 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 108.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.2 | 0.00 | 108.2 |
| 东外墙 | 8.19 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 74.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.9 | 0.00 | 70.9 |
| 东外窗 | 3.80 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 204.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.00 | 193.9 |
| 内墙 | 2.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 0.24 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **394** |
| 2040[普通办公室] | 内墙 | 46.78 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 2048[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 1.82 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 2049[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 1.90 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 2050[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 19.80 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.3 | 0.00 | 21.3 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 0.02 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **326** |
| 2052[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 1.77 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 2054[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 1.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 2056[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 1.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 14.86 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 147.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.9 | 0.00 | 147.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **454** |
| 2057[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 1.76 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 14.82 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 147.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **454** |
| 2058[普通办公室] | 北外墙 | 4.68 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 42.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 1.76 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 2061[普通办公室] | 内墙 | 29.55 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.9 | 0.00 | 31.9 |
| 内墙 | 3.65 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **36** |
| 2063[普通办公室] | 屋顶 | 6.70 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
| 内墙 | 3.12 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 0.00 | 3.4 |
| 内墙 | 3.60 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 内墙 | 3.60 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 内墙 | 3.31 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69** |
| 2066[普通办公室] | 东北外墙 | 8.85 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 80.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.8 | 0.00 | 84.8 |
| 北外墙 | 3.03 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.0 |
| 东北外窗 | 0.81 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 43.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.00 | 45.6 |
| 挑空楼板 | 6.54 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 65.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.1 | 0.00 | 65.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **224** |
| 2067[普通办公室] | 顶板 | 0.03 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 顶板 | 0.01 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 内墙 | 16.18 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.4 |
| 内墙 | 0.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内墙 | 0.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内墙 | 0.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内墙 | 0.85 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **66** |
| 2087[普通办公室] | 内墙 | 5.08 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 0.00 | 5.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** |
| 2088[普通办公室] | 顶板 | 0.03 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
| 内墙 | 4.82 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | 5.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** |
| 2089[普通办公室] | 内墙 | 4.53 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 底板 | 3.00 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | 5.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 2090[普通办公室] | 内墙 | 4.49 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** |
| 2091[普通办公室] | 内墙 | 4.54 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 挑空楼板 | 3.04 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **35** |
| 2093,2094[普通办公室] | 内墙 | 4.48 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** |
| 2095[普通办公室] | 内墙 | 10.51 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 2097[普通办公室] | 内墙 | 4.54 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** |
| 2101[普通办公室] | 内墙 | 4.49 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
| 挑空楼板 | 2.99 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.00 | 29.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **35** |
| 2104[普通办公室] | 内墙 | 10.55 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11** |
| 2108[普通办公室] | 内墙 | 4.40 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5** |
| 2114[普通办公室] | 内墙 | 4.11 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
| 2115[普通办公室] | 内墙 | 4.09 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
| 2117[普通办公室] | 内墙 | 4.10 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
| 2119[普通办公室] | 屋顶 | 2.73 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
| 内墙 | 4.10 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
| 挑空楼板 | 2.67 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53** |
| 2120[普通办公室] | 屋顶 | 2.63 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 21.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 0.00 | 21.2 |
| 内墙 | 9.58 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
| 底板 | 2.63 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **36** |
| 2123[卫生间] | 屋顶 | 2.57 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 | 19.4 |
| 东外墙 | 2.87 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **43** |
| 2126[卫生间] | 屋顶 | 2.48 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
| 东外墙 | 2.84 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 24.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **42** |
| 2130,2133,2135,2137[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 2141,2142[卫生间] | 屋顶 | 1.00 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8** |
| 2147[卫生间] | 屋顶 | 0.96 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 0.00 | 7.3 |
| 东外墙 | 3.31 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 28.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 2148[卫生间] | 屋顶 | 0.95 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
| 东外墙 | 3.29 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 27.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34** |
| 2149[卫生间] | 屋顶 | 0.92 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.00 | 7.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7** |
| 2151[卫生间] | 屋顶 | 0.92 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | 0.00 | 6.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **23701** |
| 3004[走廊] | 屋顶 | 187.76 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1414.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1414.6 | 0.00 | 1414.6 |
| 南外墙 | 82.13 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 698.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 593.8 | 0.00 | 593.8 |
| 西南外墙 | 49.09 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 417.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 375.8 | 0.00 | 375.8 |
| 北外墙 | 57.38 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 488.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 512.5 | 0.00 | 512.5 |
| 西南外窗 | 2.19 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 109.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 98.7 | 0.00 | 98.7 |
| 内墙 | 31.32 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
| 内墙 | 31.35 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 79.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
| 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
| 内门 | 4.62 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 154.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
| 底板 | 0.13 | 0.64 | 18 | 27.8 | 0.4 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3464** |
| 3009[普通办公室] | 屋顶 | 31.19 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 251.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.9 | 0.00 | 251.9 |
| 顶板 | 0.00 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 西南外墙 | 0.15 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
| 西外墙 | 15.12 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 137.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 131.0 |
| 南外墙 | 18.08 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 164.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.00 | 140.2 |
| 内墙 | 12.88 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 0.00 | 13.9 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 挑空楼板 | 0.02 | 0.33 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 底板 | 0.01 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **555** |
| 3010[普通办公室] | 屋顶 | 24.01 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 193.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.00 | 193.9 |
| 顶板 | 5.94 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 |
| 北外墙 | 9.36 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 85.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 北外窗 | 8.64 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 463.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 486.6 | 0.00 | 486.6 |
| 内墙 | 24.29 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.00 | 26.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **824** |
| 3011[普通办公室] | 屋顶 | 24.00 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 193.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.8 | 0.00 | 193.8 |
| 顶板 | 5.96 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 |
| 北外墙 | 9.36 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 85.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 北外窗 | 8.64 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 463.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 486.6 | 0.00 | 486.6 |
| 内墙 | 6.30 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **804** |
| 3012[普通办公室] | 屋顶 | 23.93 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 193.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.2 | 0.00 | 193.2 |
| 顶板 | 5.87 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 北外墙 | 9.36 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 85.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 北外窗 | 8.64 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 463.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 486.6 | 0.00 | 486.6 |
| 内墙 | 6.30 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **803** |
| 3013[普通办公室] | 屋顶 | 23.95 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 193.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.4 | 0.00 | 193.4 |
| 顶板 | 5.84 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 北外墙 | 9.36 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 85.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 北外窗 | 8.64 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 463.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 486.6 | 0.00 | 486.6 |
| 内墙 | 6.30 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **804** |
| 3015[普通办公室] | 屋顶 | 2.21 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
| 顶板 | 22.02 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 41.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4 | 0.00 | 41.4 |
| 东北外墙 | 12.17 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 110.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.5 | 0.00 | 116.5 |
| 东北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 5.43 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **441** |
| 3017[普通办公室] | 屋顶 | 16.36 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 132.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.1 | 0.00 | 132.1 |
| 顶板 | 6.40 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 0.00 | 12.0 |
| 北外墙 | 6.93 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 63.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.00 | 66.3 |
| 北外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.3 |
| 内墙 | 2.78 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **473** |
| 3022[普通办公室] | 屋顶 | 1.81 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
| 顶板 | 19.54 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.00 | 36.7 |
| 西南外墙 | 6.47 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 59.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 53.1 | 0.00 | 53.1 |
| 西南外窗 | 4.32 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 231.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 208.5 | 0.00 | 208.5 |
| 内墙 | 18.16 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **349** |
| 3024[普通办公室] | 屋顶 | 21.05 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 170.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.0 | 0.00 | 170.0 |
| 东外墙 | 11.65 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 106.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.9 | 0.00 | 100.9 |
| 南外墙 | 9.26 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 84.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.7 | 0.00 | 71.7 |
| 东外窗 | 2.87 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 154.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 146.4 | 0.00 | 146.4 |
| 内墙 | 3.61 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 底板 | 0.07 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **509** |
| 3029[普通办公室] | 屋顶 | 6.56 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.00 | 52.9 |
| 顶板 | 12.78 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
| 东外墙 | 8.34 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 76.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.00 | 72.2 |
| 东外窗 | 4.35 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 233.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.00 | 221.9 |
| 内墙 | 2.78 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **390** |
| 3037[普通办公室] | 屋顶 | 0.02 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 顶板 | 18.22 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.00 | 34.2 |
| 东外墙 | 2.45 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 22.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 0.00 | 21.2 |
| 东北外墙 | 5.29 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 48.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.7 | 0.00 | 50.7 |
| 东北外窗 | 4.25 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 228.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.4 | 0.00 | 239.4 |
| 内墙 | 2.44 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 0.00 | 2.6 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **365** |
| 3042[普通办公室] | 屋顶 | 2.96 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.00 | 23.9 |
| 顶板 | 14.94 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
| 内墙 | 46.72 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.00 | 50.4 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **119** |
| 3060[普通办公室] | 屋顶 | 6.10 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
| 顶板 | 4.29 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
| 内墙 | 29.64 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
| 内墙 | 3.74 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **93** |
| 3065[普通办公室] | 屋顶 | 6.60 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.00 | 53.3 |
| 东北外墙 | 8.86 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 80.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.8 | 0.00 | 84.8 |
| 北外墙 | 3.07 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 28.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.4 | 0.00 | 29.4 |
| 东北外窗 | 0.81 | 1.80 | 20 | 29.8 | 1.0 | 43.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.00 | 45.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **213** |
| 3069[普通办公室] | 顶板 | 6.45 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.00 | 12.1 |
| 内墙 | 16.14 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.4 |
| 内墙 | 0.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内墙 | 0.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内墙 | 0.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内墙 | 0.81 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **78** |
| 3070[普通办公室] | 屋顶 | 4.31 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
| 顶板 | 1.95 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.00 | 3.7 |
| 内墙 | 6.70 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **46** |
| 3071[普通办公室] | 顶板 | 5.96 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 |
| 内墙 | 9.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21** |
| 3072[普通办公室] | 顶板 | 5.98 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.00 | 11.2 |
| 内墙 | 9.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21** |
| 3073[普通办公室] | 屋顶 | 0.06 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.5 |
| 顶板 | 5.86 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
| 内墙 | 9.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21** |
| 3074[普通办公室] | 屋顶 | 0.08 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
| 顶板 | 5.82 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.00 | 10.9 |
| 内墙 | 9.00 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21** |
| 3075[普通办公室] | 屋顶 | 5.84 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.00 | 47.2 |
| 南外墙 | 9.01 | 0.31 | 20 | 29.8 | 1.0 | 82.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.00 | 69.8 |
| 内墙 | 5.91 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 0.00 | 6.4 |
| 底板 | 0.12 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **124** |
| 3076[普通办公室] | 顶板 | 5.75 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
| 内墙 | 5.47 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
| 底板 | 5.61 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |
| 3092[普通办公室] | 屋顶 | 3.02 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0.00 | 24.4 |
| 顶板 | 0.02 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 内墙 | 10.58 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **36** |
| 3098[普通办公室] | 顶板 | 2.99 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.00 | 5.6 |
| 内墙 | 10.58 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17** |
| 3109[普通办公室] | 屋顶 | 2.92 | 0.27 | 20 | 29.8 | 1.0 | 23.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0.00 | 23.6 |
| 内墙 | 4.18 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28** |
| 3111[普通办公室] | 顶板 | 2.90 | 0.94 | 20 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 0.00 | 5.5 |
| 内墙 | 4.15 | 0.54 | 20 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10** |
| 3127,3129,3132,3136[卫生间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **10655** |
| 4005[观景台] | 屋顶 | 407.49 | 0.27 | 18 | 27.8 | 1.0 | 3069.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3069.9 | 0.00 | 3069.9 |
| 东外墙 | 23.59 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 200.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.7 | 0.00 | 190.7 |
| 南外墙 | 115.24 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 980.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 833.3 | 0.00 | 833.3 |
| 西外墙 | 12.00 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 102.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.00 | 96.9 |
| 西南外墙 | 39.81 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 338.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 0.00 | 304.8 |
| 北外墙 | 129.09 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 1098.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1153.0 | 0.00 | 1153.0 |
| 东北外墙 | 16.49 | 0.31 | 18 | 27.8 | 1.0 | 140.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.3 | 0.00 | 147.3 |
| 东北外窗 | 4.32 | 1.80 | 18 | 27.8 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.0 |
| 内墙 | 27.46 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.00 | 69.6 |
| 内墙 | 27.76 | 0.23 | 18 | 27.8 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 77.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
| 内门 | 2.31 | 3.00 | 18 | 27.8 | 0.4 | 77.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.1 | 0.00 | 77.1 |
| 挑空楼板 | 0.01 | 0.33 | 18 | 27.8 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
| 底板 | 0.03 | 0.64 | 18 | 27.8 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6317** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **6317** |
| 补山·绿启-基于AI算法的滑雪场设计 | |  | | | | | | | | | | | **72854** |